Garbatka-Letnisko, dnia 24 sierpnia 2023 roku

Nr postepowania RIB.IZP.271.1.7.2023

 **Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn.:

**„Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko”**

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00353716/01 z dnia 2023-08-16

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów wyjaśnień dokumentacji SWZ, Zamawiający zgodnie z art.284 ust.2 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.)

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:
• w rozdz. II pkt 1 SWZ i załącznik nr 7 projektowane postanowienia umowy § 1

pkt. 1 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

1. **Przepompownia Garbatka Letnisko - Bąkowiec**

**Zadania i elementy do wykonania przez Wykonawcę:**

**Etap I** (przy przepompowni wyłączonej z ruchu)

* inwentaryzacja zbiornika
* demontaż „starego” wyposażenia przy przepompowni wyłączonej z ruchu

**Etap II** (przy przepompowni wyłączonej z ruchu)

 1. dopasowanie się do istniejącego w ścianie rurociągu tłocznego Dn100

 2. montaż nowego wyposażenia o średnicy Dn80

* kolana sprzęgające pomp KS100 z zaczepami i uszczelkami - żeliwo epoxy;
* pompy (przelot φ80, wirnik kanałowy) o mocy 5,5kW
* złącza rurowo-kołnierzowe Dn100 - żeliwo epoxy;
* orurowanie Dn100 - stal nierdzewna;
* kołnierze orurowania tłoczone Dn100 - stal nierdzewna;
* elementy złączne - stal nierdzewna;
* uszczelki płaskie;
* zawory zwrotne kulowe Dn100 – żeliwo epoxy;
* zasuwy klinowe Dn100 (oś pokręteł w pionie) – żeliwo epoxy;
* prowadnice 1 ½” w rozstawie 220mm - stal nierdzewna (po 2szt. dla każdej z pomp);
* wsporniki prowadnic - stal nierdzewna;
* haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów - stal nierdzewna.
* łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna
* drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna;
* przedłużki zasuw do obsługi zasuw z poziomu płyty górnej;
* układ sterowania RZD-2x5,5kW
* układ sygnalizacji poziomu (sonda hydrostatyczna + pływaki)
* system monitoringu MRM-GPRS z włączeniem do systemu monitoringu pracującym
w Gminie Garbatka-Letnisko)

3. uruchomienie zmodernizowanej przepompowni

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

Zgodnie z dyspozycją art 286 ust 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) , z uwagi na zmianę OPZ, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W dniu przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

###  Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

*/-/ Teresa Fryszkiewicz*

*(pieczęć i podpis na oryginale)*