SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.03.04

BUDOWA KABLOWYCH LINII

TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE  
I BUDOWIE DRÓG

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Krzeszów ”.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty omówione w SST mają zastosowanie do budowy  kablowych linii  telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg publicznych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami  przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli  linii magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych 
i pośrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona  do kabli linii rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami  stosowany do zestawienia ciągów kanalizacji kablowej.

1.4.5. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za  drugim i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę  otworów kanalizacji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji  kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji  magistralnej.

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji  rozdzielczej.

1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową.

1.4.10.  Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją  wsporczą do montażu głowic kablowych.

1.4.11. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi,  łącząca centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami  abonenckimi.

1.4.12. Sieć międzycentralowa - część linii miejscowej obejmująca linie łączące centrale  telefoniczne w jednym mieście.

1.4.13. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów  telefonicznych.

1.4.14. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do  głowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do  głowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16. Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem  abonenckim.

1.4.17. Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem  telefonicznym.

1.4.18. Tor międzycentralowy - dwie lub trzy żyły w linii pomiędzy centralami w jednym  mieście.

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu  dalekosiężnego.

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie  centrale międzymiastowe.

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnątrzstrefowa - linia łącząca centralę  okręgową z centralą międzymiastową.

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej między dwoma sąsiednimi  stacjami wzmacniakowymi.

1.4.23. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez  uwzględnienia falowania i zapasów kabla.

1.4.24. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem  falowania i zapasów kabla.

1.4.25. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego  jest większa od długości trasy, na której układa się kabel.

1.4.26. Zespół pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek  pupinizacyjnych w obudowie.

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiężny cewek, których zadaniem jest  zrównanie reaktancji pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla.

1.4.28. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania  ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”.

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez  Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający  zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiały budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego,  spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000 [43].

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN 88/6731-08 [50] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien  odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250 [2]. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie  powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20  zgodnie z normą PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu  składowym nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni  powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne  odmiany należy układać w oddzielnych stosach.

2.3.2. Bloki betonowe płaskie

Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15 [5].   	Składowanie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych.

2.4. Materiały gotowe

2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny  odpowiadać normie PN-80/C-89203 [6].

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych  miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:

- wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [44],

- ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [45],

- wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30 [46].

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i  zadaszonych.

2.4.3. Szafki kablowe

Budowane w ciągach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny być  zgodne z normą BN-86/3223-16 [47].

Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych należy przechowywać w suchych  i zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.4. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne z normą  BN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-28 [15].

Skrzynki kablowe powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie narażone na uszkodzenia mechaniczne.

2.4.5. Zespoły i skrzynie pupinizacyjne

Zespoły i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadać normie BN-79/3223-02  [48].

Skrzynie zespołów pupinizacyjnych powinny być przechowywane w pozycji  normalnej pracy, zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.   Zespoły pupinizacyjne luzem powinny być przechowywane 
w opakowaniu  fabrycznym, w pozycji pionowej, w temperaturze od 0oC do 30 oC 
i wilgotności nie  większej niż 80%.

2.4.5. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustala się 
w  uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.   Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg  wykazu w punkcie 10.1 OST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których  wielkości określone są w normie PN-76/D-79353 [7] i zależą od średnicy kabla i jego  powłoki.

Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz  następującymi znakami i napisami:

− nazwą i znakiem fabrycznym producenta,

− strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ  kabla, jego długość i ciężar oraz producent.

Stosuje się następujące typy kabli:

1) Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być stosowane  telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM),  wg PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] oraz telekomunikacyjne kable  miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą  przeciwwilgociową (XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z  odpowiednim urzędem telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable  miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) wg PN-83/T-90330 [13].

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane  telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej  opancerzone wg PN-85/T-90311 [11].

W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne  kable miejscowe o izolacji polietylenowej wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i  powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z  osłoną polietylenową lub polwinitową, wg PN-83/T-90331 [12].

3) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny być stosowane  telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM),  wg PN-85/T-90311 [11] oraz o izolacji i powłoce z tworzyw termoplastycznych wg PN 83/T-90330 [13]. Ilość czwórek w tych kablach nie może przekroczyć 30.

4) Kable dalekosiężne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosiężnych  należy stosować następujące kable:

a) dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej  piankowej i o powłoce aluminiowej, nieopancerzonej i opancerzonej z osłonami  ochronnymi wg PN-84/T-90340 [24], PN-84/T-90341 [25], PN-84/T-90342 [26],

b) dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji polietylenowej i o  powłoce ołowianej, z osłonami ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T 90346 [51], PN-84/T-90347 [28],

c) dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji papierowo powietrznej i polistyrenowo-powietrznej, o powłoce metalowej, z osłonami  ochronnymi wg PN-87/T-90350 [52], PN-87/T-90351 [29], PN-87/T-90352 [30],

d) miejscowe z żyłami o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, nieopancerzone i  opancerzone z osłonami ochronnymi wg PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11],

e) miejscowe z żyłami o izolacji i powłoce polietylenowej lub stalowej, nieopancerzone  i opancerzone z osłonami ochronnymi wg PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331  [12], PN-83/T-90332 [31], a także ekranowane o powłoce stalowej wg WT-84/K 187 [32],

f) dalekosiężne współosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o powłokach ołowianych i  aluminiowych, nieopancerzone i opancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] i WT-86/K 245.02 [34],

g) dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi i parowymi o izolacji  polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej, odpowiednio wg WT-80/K-132  [35] i WT-80/K-133 [36],

h) dalekosiężne z wiązkami czwórkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, 
o powłoce  stalowej, z osłoną polietylenową wg WT-84/K-186 [37].

Ustalenie typu kabla, ilości żył, rodzaju izolacji i osłony ze względu na przebudowę,  a nie budowę linii kablowej należy do odpowiedniego Zakładu Radiokomunikacji i  Teletransmisji.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu  tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.   Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera w  terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kablowych linii  telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących  maszyn i sprzętu, w zaleskości od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:

- ubijak spalinowy,

- żurawik hydrauliczny,

- sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna,

- wciągarka mechaniczna kabli,

- wciągarka ręczna kabli,

- miernik sprzężeń pojemnościowych,

- sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna,

- megomierz,

- mostek kablowy,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz,

- przesłuchomierz,

- koparka jednonaczyniowa kołowa,

- urządzenie do przebić poziomych,

- ciągnik balastowy,

- koparka na podwoziu gąsiennicowym,

- żuraw samochodowy 6 t,

- ciągnik siodłowy z naczepą,

- pługoukładacz kabli na ciągniku gąsiennicowym,  − ciągnik gąsiennicowy,

- miernik pojemności skutecznej,

- zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

- próbnik wytrzymałości izolacji,

- wzmacniacz heterodynowy,

- miernik oporności pozornej,

- poziomoskop,

- równoważnik nastawny,

- transformator symetryczny,

- wzmacniacz mocy,

- oscyloskopowy miernik sprzężeń.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera, w  terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych  powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w  zależności od zakresu robót:

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa dłużycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu  wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne,  które nie spełniają wymagań norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984- 17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegają przebudowie.

Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych  wydawanych przez Użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy.  Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie  telekomunikacyjne należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:

− wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne  jak linia istniejąca,

− wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą,  przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii,

− zdemontować kolizyjny odcinek linii.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa  i higieny pracy [53].

Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy  wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych  urządzeń.

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby  demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym  demontaż.

W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia,  Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich  uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez  demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera.

Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane  zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien  być równy 0,85.

Wykonawca przekaże nieodpłatnie Użytkownikowi zdemontowane materiały.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdłuż dróg kanalizacja kablowa powinna być ułożona równolegle do osi drogi  poza pasem drogowym lub za zgodą zarządu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z  ustawą nr 60 Rady Ministrów [54].

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie  przelotowe,

b) na załomach trasy - studnie narożne,

c) na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe.

5.1.1.3. Długość przelotów między studniami

Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać:

a) 120 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków  betonowych,

b) 150 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW,

c) 100 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków  betonowych,

d) 120 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,

e) 50 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i  bloków betonowych,

f) 70 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW.

5.1.1.4. Głębokość ułożenia kanalizacji

Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie  liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby  odległość od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych  trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do  0,4 m jeśli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jeśli jest zbudowana z bloków betonowych.

5.1.1.5. Prostoliniowość przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po  linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej  wynoszą:

a) 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m,

b) 5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m,

c) 7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m,

d) 10 cm przy przelotach między studniami od 75 do 100 m,

e) 12 cm przy przelotach między studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których  konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych.

W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak,  aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu  do komór kablowych spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%.

5.1.1.7. Ciągi kanalizacji

5.1.1.7.1. Wymagania ogólne

Ilość otworów kanalizacji powinna być ustalona w uzgodnieniu z urzędem  telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

5.1.1.7.2. Zestawy z bloków betonowych

Do zestawów kanalizacji z bloków betonowych należy stosować bloki betonowe  wg BN-74/3233-15 [5].

5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW

Do zestawów kanalizacji z rur PCW należy stosować rury z nieplastyfikowanego  polichlorku winylu o średnicy 120 mm (110 mm) i grubościach ścianek nie mniejszych od  2 mm wg BN-80/C-89203 [6].

5.1.8. Roboty ziemne

5.1.8.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w  dokumentacji projektowej.

5.1.8.2. Głębokość wykopów

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. 
W  przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio  głębsze.

5.1.8.3. Głębokość wykopów

Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

5.1.8.4. Przygotowanie wykopów

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w  punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [8]. Ściany wykopów powinny być pochyłe.

5.1.8.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane 
i ukształtowane  ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mało  spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej  10 cm.

5.1.9. Układanie ciągów kanalizacji

5.1.9.1. Układanie bloków betonowych

Układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na odcinku od studni do  studni bloki powinny być układane bez załamań i wyboczeń w pionie i poziomie. Miejsce  styków bloków, po połączeniu ich kołkami stalowymi z pręta o średnicy 8 mm, powinny  być polane wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. B20 szerokości około 10 cm i grubości co  najmniej 2 cm.

Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna być sprawdzona współosiowość  obu bloków za pomocą sprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9].

5.1.9.2. Układanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z  urzędem telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach.

Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być  mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy  ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania następnych warstw,  ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać  ubijakiem mechanicznym.

5.1.10. Zasypywanie kanalizacji

5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych

Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków betonowych należy rozpoczynać od  zasypania przestrzeni między ściankami wykopu i bocznymi ściankami bloków piaskiem  lub rozkruszonym gruntem.

Następne bloki powinny być zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o  grubości około 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubości po  około 20 cm ubijając każdą warstwę ubijakami mechanicznymi.

5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać piaskiem lub  przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą  piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop  gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi.

5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach

Ciągi kanalizacji w konstrukcji żelbetowej mostów i wiaduktów powinny być  budowane z bloków betonowych, rur PCW lub rur stalowych.

5.1.12. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji

5.1.12.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyżowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna być zgodna z  wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1 niniejszej OST i zlokalizowana pod kątem 90o do osi jezdni z dopuszczalną odchyłką 15o. Pod projektowanymi drogami kanalizację  teletechniczną należy układać w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami  istniejącymi metodą poziomego wiercenia sprzętem dostępnym Wykonawcy i  zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.1.12.2. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa  powinna znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się  tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby mniejsze od  wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej OST.

Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między  krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być  mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].

5.2. Studnie kablowe

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe wg klasyfikacji i  wymiarów zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4].

Studnie kablowe należy stosować wg zasad:

a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,

b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,

c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworów magistralna,

d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworów magistralna,

e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworów magistralna,

f) SKS - przed szafkami kablowymi.

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Studnie bezpośrednio na budowie powinny być wykonywane zgodnie z normą BN 73/8984-05 [8] i typową dokumentacją na nie.

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatów

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodne z  wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.3.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje się w punkcie 2.4.6 OST.

5.3.2. Pupinizacja kabli

Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są pupinizowane, w  przebudowie należy zachować parametry elektryczne pupinizowanych czwórek.

5.3.3. Układanie kabli w kanalizacji

Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem  następujących postanowień:

a) w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a  do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż:

− 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm,

− 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu,

− 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu  kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable  nie powinny się krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien  być mniejszy od 10-krotnej jego średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy.

5.3.4. Układanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi drogi i  równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych.

Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym  zwiększenie długości na falowanie powinno wynosić co najmniej 2‰, a na terenach  zapadlinowych co najmniej 2% długości trasowej.

Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna  być mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami  podziemnymi dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m.

Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od  0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni.

5.3.5. Zawieszanie kabli

Kable linii nadziemnych należy zawieszać na linkach nośnych lub drutach,  zakończonych naprężnikami śrubowymi wg BN-70/3233-05 [49].

Odległość między sąsiednimi haczykami zawieszonymi na lince nośnej lub drucie,  powinna wynosić:

− 0,25 m - dla kabli o średnicy do 18 mm,

− 0,3 m - dla kabli o średnicy powyżej 18 mm.

Wysokość zawieszenia kabla od dróg nie powinna być mniejsza od 3,5 m w  odniesieniu do najniżej położonego punktu kabla od powierzchni terenu.

5.3.6. Wprowadzenie kabli na słupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej  powinien być zabezpieczony osłoną ochronną lub rurą z PCW do wysokości 3 m w górę i  0,5 m w dół od powierzchni ziemi. Przy słupie powinien być ułożony zapas kabla.   Wprowadzone na słup kable należy zakończyć głowicami mocowanymi w  skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 [14] i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15].

5.3.7. Montaż kabli

Złącza na kablach obołowionych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN 65/8984-11 [16]. Złącza na kablach XTKMX powinny być wykonane zgodnie z instrukcją  montażu [50].

5.3.8. Skrzyżowania i zbliżenia

5.3.8.1. Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami

Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach  stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych  zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

5.3.8.2. Skrzyżowania kabli ziemnych z rurociągami

Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być  ułożony nad rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza  jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], należy stosować jako rurę  ochronną stalową lub inną o nie gorszych właściwościach na długości po 1,0 m z obu stron  miejsca skrzyżowania od gabarytu rurociągu.

5.3.8.3. Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych 
z kablami   elektroenergetycznymi

Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych 
z elektroenergetycznymi  liniami kablowymi powinny być wykonane zgodnie 
z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

5.3.8.4. Zbliżenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudową linii   elektroenergetycznych

Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii  elektroenergetycznych powinny być zgodne z PN-75/E-05100 [19].

5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń   i obiektów

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń 
i  obiektów podane są w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17].

5.3.8.6. Skrzyżowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysokość zawieszenia telekomunikacyjnych kabli  nadziemnych przy skrzyżowaniu z drogami powinna wynosić 5 m.

5.3.9. Ochrona linii kablowych

5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzeń mechanicznych

Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych  przykrywami kablowymi w następujących przypadkach:

a) na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony  granicy zabudowy,

b) przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi  o odległościach mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliżenia.

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wyładowań atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej  należy w skrzynkach kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo bezpiecznikowe.

5.3.9.3. Kontrola ciśnieniowa szczelności powłok kabli

W sieciach miejscowych należy stosować bezpiecznikowy system kontroli  ciśnieniowej kabli wg BN-76/8984-26 [20]. Kontrolą ciśnieniową powinny być objęte kable  międzycentralowe i magistralne.

5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

5.3.10.1. Wymagania ogólne

Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach,  głowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonać za pomocą  szablonów wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za  pomocą opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraźnie odciśniętymi  numerami.

Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i  trwałych obiektów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17  [23].

5.4. Telekomunikacyjne kable wewnątrzstrefowe i dalekosiężne

5.4.1. Uwagi ogólne

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewnątrzstrefowych (okręgowych) i  dalekosiężnych (międzymiastowych) są jednakowe i dlatego w dalszej części niniejszej  OST nie rozróżnia się tego podziału.

5.4.2. Stosowane typy kabli

Typy kabli podaje się w punkcie 2.4.6.

5.4.3. Wybór trasy linii kablowej

5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzdłuż dróg

Trasa przebiegu linii kablowej wzdłuż dróg powinna być usytuowana poza pasem  drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.

Na odcinkach dróg przechodzących przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe  i bagniste lub zajęte przez różne obiekty nie pozwalające na dotrzymanie wymagań zbliżeń i  skrzyżowań, dopuszcza się usytuowanie kabla odpowiednio 
w pasie drogowym:

− w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezpośrednio zabudowanych bez  odcinków lub terenów zalewowo-bagnistych,

− poza koroną drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istnieją tereny zalesione  lub zadrzewione,

− w koronie drogi na poboczu za zgodą zarządu drogi.

Odległość ułożonego kabla od istniejącego lub projektowanego zadrzewienia  drogowego powinna wynosić co najmniej 2 m licząc od lica pni drzew.

Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak ułożone, aby złącza kablowe i skrzynie  pupinizacyjne były usytuowane w miejscach zapewniających trwałe poziome ich położenie.

5.4.4. Dobór osłon złączowych i muf

Osłony złączowe i mufy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST  oraz dostosowane do typu kabla, średnic i liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak  również warunków środowiskowych.

5.4.5. Odcinki pupinizacyjne

Nominalna długość odcinka pupinizacyjnego powinna wynosić 1700 m ± 2%.  Długość ta powinna być jednakowa dla całej linii, z dopuszczalną różnicą między  sąsiednimi odcinkami pupinizacyjnymi ± 10 m.

5.4.6. Układanie kabli w ziemi

5.4.6.1. Wymagania ogólne

Odcinki kabli mogą być układane ręcznie lub za pomocą maszyn. Zastosowana  technologia układania kabli w ziemi powinna zapewnić właściwe ułożenie kabli.   Kable w ziemi powinny być układane bez naprężeń z falowaniem 0,3% długości.   Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promień gięcia kabla nie może być  mniejszy od:

- 20-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli współosiowych,

- 16-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli symetrycznych 
z żyłami z izolacją  polistyrenowo-powietrzną,

- 13-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli symetrycznych 
z powłoką  ołowianą.

5.4.6.2. Głębokość układania kabli

Głębokość ułożenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla  ułożonego na dnie rowu powinna wynosić:

− 1 m - dla kabli z torami współosiowymi oraz symetrycznymi dla systemów 60-krotnych  i wyższych,

− 0,8 m - dla pozostałych kabli symetrycznych.

5.4.6.3. Zapasy kabli

W czasie układania kabli należy pozostawić następujące zapasy kabli:  − w miejscach styku dwóch odcinków fabrykacyjnych; końcówki kabli dla wykonania  złącza powinny zachodzić na siebie na długość 1,5 m,

− przy złączach na kablach symetrycznych należy przewidzieć zapasy po 0,3 m z każdej  strony złącza,

− przy złączach na kablach współosiowych należy przewidzieć zapasy po 0,5 m z każdej  strony złącza,

− przy skrzyniach pupinizacyjnych należy przewidzieć ułożenie zapasów po 1,5 m z  każdej strony skrzyni.

5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny być zwymiarowane  wzdłużnie i poprzecznie:

- przebieg kabla,

- położenie złączy, skrzyń pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustów dla  kabla oraz zapasów kabla.

Domiarowanie powinno być wykonane do istniejących w terenie obiektów stałych  lub do słupków oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Należy  stosować słupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17  [23].

5.4.7. Układanie kabli w kanalizacji kablowej

5.4.7.1. Odcinki instalacyjne

Odcinki instalacyjne kabli powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.4.8. Znakowanie kabli

Kable w studniach kablowych powinny być oznaczone opaskami kablowymi wg  BN-78/3233-13 [24] zawierającymi numer kabla.

5.4.9. Skrzyżowania i zbliżenia

5.4.9.1. Wymagania ogólne

Przebieg linii kablowej powinien być wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych  z innymi urządzeniami była jak najmniejsza.

Skrzyżowanie kabli z drogami powinno być pod kątem 90o z dopuszczalną  odchyłką do 15o.

5.4.9.2. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami

Na skrzyżowaniach z drogami kable powinny być ułożone w kanalizacji kablowej  lub też w rurach ochronnych stalowych, betonowych lub grubościennych z PCW ułożonych  zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].

Rury ochronne powinny być ułożone poziomo na całej szerokości drogi i co  najmniej po 0,5 m poza krawędzie drogi. Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być  ułożony zapas kabla o długości co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny być układane na głębokości:

- co najmniej 1,2 m od powierzchni dróg autostradowych,

- co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni dróg pozostałych,

- co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniającego.

W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym  odległość kabla powinna wynosić co najmniej:

- 1 m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu,  − 1 m na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeżeli istnieje konieczność usytuowania kabla w  koronie drogi,

- 0,5 m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.9.3. Skrzyżowania i zbliżenia z rurociągami

Przy skrzyżowaniu z rurociągami podziemnymi kable należy układać nad  rurociągami w rurach ochronnych.

Długość rury powinna przekraczać o 1 m szerokość obrysu rurociągu z każdej jego  strony. Dopuszcza się zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39].

Dopuszcza się również ułożenie kabla pod rurociągami, jeżeli górna powierzchnia  jego ułożenia jest na głębokości mniejszej niż 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien być  ułożony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78  [39].

5.4.9.4. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyżowania i zbliżenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami  kablowymi elektroenergetycznymi powinny być wykonane wg PN-76/E-05125 [18].

5.4.9.5. Skrzyżowania i zbliżenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi   i stacjami transformatorowymi.

Skrzyżowania i zbliżenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi  liniami elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi powinny być wykonane wg  PN-75/E-5100 [19].

5.4.10. Ochrona linii kablowych

5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Kable ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być dodatkowo zabezpieczone  przed uszkodzeniami mechanicznymi w następujących przypadkach:

a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza  granicą,

b) w miejscach ułożenia złączy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi  miejscami,

c) w miejscach położonych w odległości mniejszej niż 2 m do słupów linii  telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a także od drzew na terenie leśnym.

Kable ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami  mechanicznymi przez:

- ułożenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze Żółtym z napisem „Uwaga kabel” -  w połowie głębokości ułożenia kabla,

- ułożenie nad kablem kształtek ceramicznych, przykryw betonowych lub Żelbetowych wg  BN-72/3233-12 [40] na 10 cm warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu.

5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wyładowaniami atmosferycznymi

Ochrona kabli ułożonych w ziemi przed wyładowaniami atmosferycznymi powinna  być wykonana zgodnie z wytycznymi ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli  dalekosiężnych o powłokach metalowych.

5.4.10.3. Ochrona kabli przed korozją

Kable telekomunikacyjne powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji  elektrochemicznej przez zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN 77/E-05030/00 i 01 [41].

5.4.10.4. Ochrona ciśnieniowa linii kablowych

Wszystkie linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe powinny być  szczelne, a więc ośrodki tych kabli powinny być trwale zabezpieczone przed dostępem  wilgoci za pomocą powłok kablowych. Linie kablowe powinny być poddane kontroli  ciśnieniowej z automatycznym dopełnieniem gazu wg BN-76/8984-26 [20].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania  ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych  robót przy budowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu  wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z  dokumentacją projektową oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o  rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do  akceptacji Inżyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty  zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez  Inżyniera.

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności  przedstawicieli urzędu telekomunikacyjnego i zakładu radiokomunikacji i teletransmisji.  Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w  miejscach studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową,

- prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drobności rur,  wykonania skrzyżowań z obiektami,

- prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy  BN-85/8984-01 [4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakości wykonania budowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych  polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,

- ochrony linii kablowych,

- szczelności powłok,

- zabezpieczenia kabli przed korozją.

Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2 normy BN 76/8984-17 [17].

Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem  4 normy BN-76/8984-17 [17].

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne

Kontrola jakości wykonania budowy telekomunikacyjnych kabli  dalekosiężnych polega na sprawdzeniu:

- montażu kabla i jego elementów poprzez oględziny,

- wymiarów,

- materiałów,

- poprawności doboru średnic Żył i pojemności jednostkowych,

- doboru osłon złączy i muf,

- długości odcinków pupinizacyjnych,

- głębokości ułożenia kabla w ziemi,

- wykonania zbliżeń i skrzyżowań linii kablowej,

- montażu złączy kablowych,

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- ochrony od wyładowań atmosferycznych,

- ochrony ciśnieniowej,

- wykonania środków ochrony przed korozją.

Ponadto należy przeprowadzić próby badania i pomiary elektryczne na zgodność z  wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 [42].

6.5. Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za  wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w  rozdziale 6 OST dały dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały  ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”.

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i  ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”.

Po wykonaniu budowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych  do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące  dokumenty:

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych pomiarów,

- protokóły odbioru robót zanikających,

- protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny i zakład  radiokomunikacji i teletransmisji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną  jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów  sprawdzających.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urządzeń,

- uruchomienie budowywanych urządzeń,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,

- transport zdemontowanych materiałów,

- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

|  | BN-87/6774-04 | Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
| --- | --- | --- |
|  | PN-88/B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
|  | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
|  | BN-85/8984-01 | Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. |
|  | BN-74/3233-15 | Bloki betonowe płaskie. |
|  | BN-80/C-89203 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 7. PN-76/D-79353 |
|  | PN-76/D-79353 | Bębny kablowe. |
|  | BN-73/8984-05 | Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania. |
|  | BN-76/3238-13 | Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdziando układania blokow betonowych. |
|  | PN-85/T-90310 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. |
|  | PN-85/T-90311 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej, o powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone. |
|  | PN-85/T-90331 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową. |
|  | PN-83/T-90330 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. |
|  | BN-80/3231-25 | Skrzynka kablowa 10/20. |
|  | BN-85/3231-28 | Skrzynki kablowe 30-parowe. |
|  | BN-65/8984-11 | Złącza lutowane. Wymagania techniczne. |
|  | BN-76/8984-17 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. |
|  | PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
|  | PN-75/E-05100 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. |
|  | BN-76/8984-26 | Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania. |
|  | BN-73/3238-08 | Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania. |
|  | BN-72/3233-13 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. |
|  | BN-74/3233-17 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. |
|  | PN-84/T-90340 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania. |
|  | PN-84/T-90341 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową. |
|  | PN-84/T-90342 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, opowłoce aluminiowej, opancerzone, w osłonach z materiałów termoplastycznych. |
|  | PN-84/T-90345 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania. |
|  | PN-84/T-90347 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej, opancerzone, z osłonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. |
|  | PN-87/T-90351 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. |
|  | PN-87/T-90352 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. |
|  | PN-83/T-90332 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, o powłocestalowej, spawanej, falowanej, z osłoną polietylenową lub polwinitową. |
|  | WT-84/K-187 | Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o powłoce stalowej spawanej, falowanej i osłoną polietylenową. |
|  | WT-86/K-094.02 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi małowymiarowymi, o powłoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z osłonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. |
|  | WT-86/K-245.02 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi normalnowymiarowymi, o powłoce metalowej, opancerzone, z osłonami polietylenowymi. |
|  | WT-80/K-132 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej. |
|  | WT-80/K-133 | Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i powłoce ołowianej. |
|  | WT-84/K-186 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powłoce stalowej, z osłoną polietylenową. |
|  | BN-88/8984-17/03 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. |
|  | BN-79/8976-78-78 | Pustak kablowy. |
|  | BN-72/3233-72 | Prefabrykowana przykrywa Żelbetowa. |
|  | PN-77/E-05030/00 i 01 | Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych. |
|  | BN-89/8984-18 | Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania |
|  | PN-88/B-30000 | Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. |
|  | BN-73/3233-02 | Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. |
|  | BN-73/3233-03 | Ramy i oprawy pokryw. |
|  | BN-69/9378-30 | Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe |
|  | BN-86/3223-16 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. |
|  | BN-79/3223-02 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów pupinizacyjnych. |
|  | BN-70/3233-05 | Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych. |
|  | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
|  | PN-84/T-90346 | Telekomunikacyjne linie dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej io powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową. |
|  | PN-87/T-90350 | Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. |

10.2. Inne dokumenty

53. Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ -  1970 r.

54.  Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  55.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i  rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.