Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ   OFERTY

______________________________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzeszów

Adres: ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów

______________________________________________________________________

Nazwa (Firma) Wykonawcy –

…………………….............................................................................................................

Adres Wykonawcy –

……..............................................................................................................................

Adres do korespondencji –

………………...................................................................................................................

Tel. - .................................................;

E-mail: ........................................................................;

NIP - ...........................................................; REGON - .............................................;

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów. Postępowanie nr RG.271.1.2022,

ja/my niżej podpisany/i:

.............................................................................................................................................

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych 
w SWZ, zgodnie z treścią SWZ, ewentualnych wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian, jeżeli dotyczy:

za łączną kwotę  ……………………………………..…….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………….…… złotych 00/100), w której uwzględniono należny podatek VAT w stawce 23%.

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy w terminie do 180 dni, liczonym od dnia zawarcia umowy, a w tym dostawę dedykowanego oprogramowania geolokalizującego do 30 dni, przy uwzględnieniu wymagań i warunków opisanych w treści SWZ.

- Oświadczamy, że oferujemy zakresy rękojmi i gwarancji, jak i usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające ze SWZ, w szczególności w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji, przy czym oferujemy:

  - …………………….*-miesięczny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami, serwisem i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów,

  - …………………….*-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi integralną część SWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 90 dni od daty składania ofert.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktury do 30 dni kalendarzowych, liczony od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, odpowiednio dla wymagań określonych w SWZ i wzorze umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy* / nie jesteśmy*: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż w cenie ryczałtowej oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu zamówienia oraz, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SWZ.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu prosimy o jego zwrot na nr konta

……………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że deklarujemy doręczanie faktur:

- w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów, sekretariat *,

- w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi załącznikami na adres: sekretariat@krzeszow.pl *,

- w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres Platformy Elektronicznego Fakturowania:

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - …………………; Skrócona nazwa skrzynki - ………………….; Numer PEPPOL - ……………………*.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze konta:

………………………………………………….………………………………… Bank: ……………………………*

* - należy odpowiednio wypełnić

- Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)*.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym 
w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……………………………..…………………………………………………….……….……………..,

e-mail: ……………………………………………..…………., tel.: …………………………………………….

(można wypełnić fakultatywnie),

- Oświadczamy, że wybór oferty:

  - nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. *

  - będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(Należy wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia. *

- Załączniki:

- Załącznik nr A do SWZ – Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty,

- foldery lub karty katalogowe lub karty produktowe lub karty charakterystyki lub karty materiałowe lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp., ewentualnie z kolorowymi zdjęciami lub rysunkami potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia, w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) urządzeń i elementów, tj. 1) oprawa oświetlenia drogowego TYPOSZEREG NR I, 2) oprawa oświetlenia drogowego TYPOSZEREG NR II, 3) oprawa parkowa TYPOSZEREG NR 1, 4) szafa sterowania oświetleniem ulicznym, 5) system informatyczny i aplikacja mobilna, 6) przewód Typu – AsXSn 2x25mm2, spełnia wymagania opisane w SWZ (w szczególności techniczne, funkcjonalne, technologiczne, architektoniczne, użytkowe, estetyczne, materiałowe, kolorystyczne, konstrukcyjne, dotyczące bezpieczeństwa itp.), wraz z jednoznacznym podaniem marki/typu/modelu/symbolu itp. i producenta/ów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych urządzeń i elementów,

- raporty z badań dla opraw z Typoszeregu II oferowanego oświetlenia ulicznego LED o mocy 45W (tolerancja zakresu mocowego +/- 10%), 100W (tolerancja zakresu mocowego +/- 10%), oraz dla opraw z Typoszeregu I o mocy 60W (tolerancja zakresu mocowego +/- 10%), 90W (tolerancja zakresu mocowego +/- 10%)  w tym oprawy parkowej o mocy 45W (tolerancja zakresu mocowego +/- 10%), celem potwierdzenia następujących parametrów elektryczno-świetlnych: a) skuteczność świetlna (Im/W), b) zmierzona moc rzeczywista (W), c) współczynnik mocy - PF, d) temperatura barwowa (K), e) współczynnik oddawania barw - Ra. Raport musi być przeprowadzony w następujących warunkach pomiarowych: napięcie zasilania 230V, częstotliwość zasilania 50 Hz,  czas wygrzewania 1 godzina, oprawy podczas badania muszą być zasilane stabilizowanym źródłem napięcia przemiennego, pomiar parametrów elektrycznych musi być wykonany z wykorzystaniem miernika mocy,

- …….

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty 
i wzorach załączników do SWZ Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

Załącznik nr A do SWZ

Składane wraz z ofertą.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty.

| Minimalne parametry techniczne oprawy oświetlenia drogowego TYPOSZEREG NR II Cena jednostkowa za sztukę brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 528 sztuk brutto: ……………………. zł |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego | Wartość / warunek techniczny oferowany przez Wykonawcę |
|  |  | Oprawa [[nazwa, typ/model/rodzaj/symbol/producent – dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację] ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |
| Napięcie zasilania (V) | Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. | Tak/Nie |
| Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego | 1-10V, PWM, rezystancyjne | Tak/Nie |
| Skuteczność świetlna (lm/W) * | Dla mocy: od 20W do 50W – minimum 140lm/W od 51W i wyżej – minimum 135lm/W | od 20W do 50W - …… lm/W od 51W i wyżej - …… lm/W proszę wpisać wartość |
| Współczynnik mocy (PF) | Minimum 0.95 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Zasilacz | Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym, zainstalowany w oddzielnej komorze montażowej | Tak/nie |
| Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia | Min. 4kV | Tak/Nie |
| Współczynnik oddawania barw (RA) | >70 | Tak/Nie |
| Żywotność (h) | ≥ 100 000 | Tak/Nie |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 ± 200 | …………………………… proszę wpisać wartość |
| Rozsył światła | O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Oprawa powinna posiadać minimum 6 różnych wymiennych układów optycznych. | …………………………………….. proszę wpisać ilość oferowanych optyk |
| Klasa szczelności | Minimum IP66 | Tak/Nie |
| Temperatura pracy (°C) | -35/+40 | Tak/Nie |
| Kolor oprawy | Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarości | Tak/Nie |
| Obudowa | Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokociśnieniowo, obudowa powinna posiadać radiator na górnej powierzchni oprawy w formie użebrowania. | Tak/Nie |
| Certyfikaty | CE potwierdzony przez jednostkę akredytowaną, certyfikat ZETOM lub równoważny | Tak/Nie |
| Otwór montażowy | Ø48 oraz Ø60 | Tak/Nie |
| Regulacja kąta pochylenia lampy [°] | Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od -20° do +10°. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy, malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie może stanowić dodatkowego regulowalnego przegubu a być integralną częścią oprawy. | Tak/Nie |
| Klasa ochronności oprawy | II | Tak/Nie |
| Klosz zamykający oprawę | Szyba hartowana IK08 | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG1, | Tak/Nie |
| Inne uwagi | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej, | Tak/Nie |

*  poziom uzyskanych lm/W - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej mocy zużywanej przez oprawę jako system. Każda z opraw ulicznych powinna być wyposażona w układ indywidualnej kompensacji mocy biernej.

| Minimalne parametry techniczne oprawy oświetlenia drogowego TYPOSZEREG NR I Cena jednostkowa za sztukę brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 40 sztuk brutto: ……………………. zł |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego | Wartość / warunek techniczny oferowany przez Wykonawcę |
|  |  | Oprawa [[nazwa, typ/model/rodzaj/symbol/producent – dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację] ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |
| Napięcie zasilania (V) | Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. | Tak/Nie |
| Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego | 1-10V, PWM, DALI | Tak/Nie |
| Skuteczność świetlna (lm/W) * | Dla mocy: od 20W do 50W – minimum 145lm/W od 51W i wyżej – minimum 135lm/W | od 20W do 50W - …… lm/W od 51W i wyżej - …… lm/W proszę wpisać wartość |
| Współczynnik mocy (PF) | Minimum 0.95 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Zasilacz | Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym, zainstalowany w oddzielnej komorze montażowej | Tak/nie |
| Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia | Min. 20kV | Tak/Nie |
| Współczynnik oddawania barw (RA) | >70 | Tak/Nie |
| Żywotność (h) | ≥ 100 000 | Tak/Nie |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 ± 200 | …………………………… proszę wpisać wartość |
| Rozsył światła | O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Oprawa powinna posiadać minimum 6 różnych wymiennych układów optycznych. | …………………………………….. proszę wpisać ilość oferowanych optyk |
| Klasa szczelności | Minimum IP66 | Tak/Nie |
| Temperatura pracy (°C) | -40/+40 | Tak/Nie |
| Kolor oprawy | Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarości | Tak/Nie |
| Obudowa | Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokociśnieniowo, obudowa gładka bez użebrowań w górnej pokrywie. Bez narzędziowy dostęp do komory zasilania w oprawie. Zatrzaski/klipsy montażowe wyposażone w otwory umożliwiające założenie plomby lub opaski gwarancyjnej zabezpieczającej komorę zasilania na czas gwarancji. | Tak/Nie |
| Certyfikaty | CE | Tak/Nie |
| Otwór montażowy | Od Ø32 do Ø76 | Tak/Nie |
| Regulacja kąta pochylenia lampy [°] | Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od -15° do +15°. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy, malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie może stanowić dodatkowego regulowalnego przegubu a być integralną częścią oprawy. | Tak/Nie |
| Klasa ochronności oprawy | II | Tak/Nie |
| Klosz zamykający oprawę | Szyba hartowana IK08 | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG1, | Tak/Nie |
| Inne uwagi | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Celem zapewnienia stabilnego mocowania przez cały okres eksploatacji, uchwyt mocujący oprawę do wysięgnika wyposażony w 5 punktowy docisk, trzy otwory montażowe w górnej części przegubu oraz dwa w dolnej części przegubu. Punkty dociskowe przegubu przygotowane fabrycznie, nie dopuszcza się rozwiercania i gwintowanie przegubu na potrzeby montażu. | Tak/Nie |

| Minimalne parametry techniczne opraw parkowych TYPOSZEREG NR II Cena jednostkowa za sztukę brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 30 sztuk brutto: ……………………. zł |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego | Wartość / warunek techniczny oferowany przez Wykonawcę |
|  |  | Oprawa [[nazwa, typ/model/rodzaj/symbol/producent – dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację] ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |
| Napięcie zasilania (V) | Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. | Tak/Nie |
| Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego | 1-10V, PWM, rezystancyjne | Tak/Nie |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | Minimum 125 lm/W | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Współczynnik mocy (PF) | > 0.95 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Zasilacz | Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym | Tak/Nie |
| Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia | Min. 4kV | Tak/Nie |
| Współczynnik oddawania barw (RA) | >70 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Żywotność (h) | ≥ 100 000 | Tak/Nie |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 ± 100 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Rozsył światła | O charakterze drogowym, parkowym, optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych. Oprawa powinna posiadać minimum 10 różnych wymiennych układów optycznych. | Tak/Nie |
| Klasa szczelności | Minimum IP66 | Tak/Nie |
| Temperatura pracy (°C) | -35/+45 | Tak/Nie |
| Kolor oprawy | Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarości | Tak/Nie |
| Obudowa | Aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo | Tak/Nie |
| Otwór montażowy | Od Ø60 do Ø76 | Tak/Nie |
| Klasa ochronności oprawy | II | Tak/Nie |
| Klosz zamykający oprawę | Szyba hartowana IK08 | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG1 | Tak/Nie |
| Inne uwagi | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej, | Tak/Nie |

*  poziom uzyskanych lm/W - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej mocy zużywanej przez oprawę jako system. Każda z opraw ulicznych powinna być wyposażona w układ indywidualnej kompensacji mocy biernej.

| Minimalne parametry techniczne nowych szaf sterowania oświetleniem ulicznym Cena jednostkowa za sztukę brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 31 sztuk brutto: ……………………. zł |  |
| --- | --- |
| Parametr / Wartość / Warunek wymagany przez Zamawiającego | Parametr / Wartość / Warunek oferowany przez Wykonawcę |
|  | Szafa [nazwa, typ/model/rodzaj/symbol/producent – dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację] ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |
| obudowa min. IP44, kategoria palności FH2-7, IK10, kolor RAL7035, dwukomorowa, zgodna z normą PN IEC 439 | Tak/Nie |
| zabezpieczenie przedlicznikowe nadprądowe typu C | Tak/Nie |
| stycznik klasy AC3 | Tak/Nie |
| zabezpieczenia odpływowe nadprądowe typu B | Tak/Nie |
| rozłącznik typu FR na zasilaniu części rozdzielczej | Tak/Nie |
| zamontowany zegar astronomiczny z opcją programowania wyjątków i automatyczną zmianą czasu zimowego na letni | Tak/Nie |
| przełącznik w zakresie: sterownik astronomiczny, sterowanie ręczne, | Tak/Nie |
| zabezpieczenie zegara oraz układu kompensacji energii biernej (jeśli dotyczy) | Tak/Nie |
| w zależności od warunków komora licznikowa z prawej lub lewej strony szafy | Tak/Nie |
| komora licznikowa dostosowana do montażu zamka z systemem „masterkey” i umożliwia zaplombowanie pokrywy zacisków licznika i zabezpieczeń przedlicznikowych | Tak/Nie |
| komora sterowania oświetleniem jest dostosowana do montażu zamka i kłódki energetycznej | Tak/Nie |
| wymiary szafki: 260x600x220 +/- 15% (cz. licznikowa) + 400x600x220 +/- 15%(cz. rozdzielcza); w przypadku instalowania więcej niż dwóch obwodów oświetleniowych dopuszcza się zastosowanie szafy o większych wymiarach w zakresie komory sterowania oświetleniem | Tak/Nie |

* istniejące układy pomiarowo-rozliczeniowe należy zlokalizować na słupach stacyjnych lub na słupach linii nn (w miejscach widocznych od strony ulicy) w atestowanych zintegrowanych złączach pomiarowych.

| Minimalne parametry techniczne systemu informatycznego i aplikacji mobilnej Wartość łączna za komplet brutto: ……………………. zł |  |
| --- | --- |
| Parametr / Wartość / Warunek wymagany przez Zamawiającego | Parametr / Wartość / Warunek oferowany przez Wykonawcę |
|  | System [nazwa, typ/model/rodzaj/symbol/producent – dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację] ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |
| Szczegółowo opisane w Załącznika nr B2 do SWZ | Tak/Nie |

| Minimalne parametry techniczne nowego przewodu Cena jednostkowa za 1 m brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 29 000 m brutto: ……………………. zł |  |
| --- | --- |
| Parametr / Wartość / Warunek wymagany przez Zamawiającego | Parametr / Wartość / Warunek oferowany przez Wykonawcę |
|  | Przewód [nazwa, typ/model/rodzaj/symbol/producent – dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację] ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |
| Przewód Typu – AsXSn 2x25mm2 | Tak/Nie |

* wraz z ofertą złożono foldery lub karty katalogowe lub karty produktowe lub karty charakterystyki lub karty materiałowe lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp., ewentualnie z kolorowymi zdjęciami lub rysunkami potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia, w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) urządzeń i elementów, tj. 1) oprawa oświetlenia drogowego TYPOSZEREG NR I, 2) oprawa oświetlenia drogowego TYPOSZEREG NR II, 3) oprawa parkowa TYPOSZEREG NR 1, 4) szafa sterowania oświetleniem ulicznym, 5) system informatyczny i aplikacja mobilna, 6) przewód Typu – AsXSn 2x25mm2, spełnia wymagania opisane w SWZ (w szczególności techniczne, funkcjonalne, technologiczne, architektoniczne, użytkowe, estetyczne, materiałowe, kolorystyczne, konstrukcyjne, dotyczące bezpieczeństwa itp.), wraz z jednoznacznym podaniem marki/typu/modelu/symbolu itp. i producenta/ów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych urządzeń i elementów,

* wraz z ofertą złożono raporty z badań dla opraw z Typoszeregu II oferowanego oświetlenia ulicznego LED o mocy 45W (tolerancja zakresu mocowego +/- 10%), 100W (tolerancja zakresu mocowego +/- 10%), oraz dla opraw z Typoszeregu I o mocy 60W (tolerancja zakresu mocowego +/- 10%), 90W (tolerancja zakresu mocowego +/- 10%)  w tym oprawy parkowej o mocy 45W (tolerancja zakresu mocowego +/- 10%), celem potwierdzenia następujących parametrów elektryczno-świetlnych: a) skuteczność świetlna (Im/W), b) zmierzona moc rzeczywista (W), c) współczynnik mocy - PF, d) temperatura barwowa (K), e) współczynnik oddawania barw - Ra. Raport musi być przeprowadzony w następujących warunkach pomiarowych: napięcie zasilania 230V, częstotliwość zasilania 50 Hz,  czas wygrzewania 1 godzina, oprawy podczas badania muszą być zasilane stabilizowanym źródłem napięcia przemiennego, pomiar parametrów elektrycznych musi być wykonany z wykorzystaniem miernika mocy

Załącznik nr 3 do SWZ

Składane wraz z ofertą.

(UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby podmiotu/ów trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do złożenia wraz 
z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasób/y)

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o ile dotyczy) *

Oświadczamy, że w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów. Postępowanie nr RG.271.1.2022,

zobowiązujemy się udostępnić nasze zasoby Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę) *

W celu oceny, czy wskazany wyżej Wykonawca będzie dysponował naszymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do naszych zasobów podaję:

1)	zakres naszych zasobów dostępnych Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(wskazać zakres udostępnionych zasobów, tj.: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuację ekonomiczną lub finansową, doświadczenie, wiedzę, osoby, sprzęt, urządzenia itp., odpowiednio o ile dotyczy)

2)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(wskazać realny i faktyczny sposób oraz okres (czas), wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

3)	charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(wskazać dokładnie np. umowa zlecenia, o dzieło, pożyczki, użyczenia itp.)

4)	czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(wskazać dokładnie te elementy zamówienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy usług, dostaw lub robót budowlanych, które będą realizowane przez podmiot udostępniający zasoby)

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji odpowiednio o ile dotyczy usług, dostaw lub robót budowlanych, których wskazane powyżej zdolności dotyczą.

Załącznik nr 4 do SWZ

Składane wraz z ofertą (o ile dotyczy) *.

Oświadczenie Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

(z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy)

Biorąc udział w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów. Postępowanie nr RG.271.1.2022,

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczamy, iż następujące roboty budowlane/usługi/dostawy * wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa):

………………………………………………………………………………………………………………...

wykona: ……………………………………………………………………………………………………… **

Wykonawca (nazwa):

………………………………………………………………………………………………………………...

wykona: ……………………………………………………………………………………………………… **

* niepotrzebne skreślić

** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum

Załącznik nr 5 do SWZ

Składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

- OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIU KAPITAŁOWYM

Biorąc udział w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów. Postępowanie nr RG.271.1.2022,

oświadczamy, że :

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.).

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej , o ile dotyczy*)

- ............................................................................................................................................................................

- ……………………………………….....................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca o ile dotyczy może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ

Składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

      - osobą przeznaczoną na funkcję kierownika prac posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi pracami obejmującymi dostawę wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego typu LED, o łącznej liczbie zamontowanych opraw w wykazanych dwóch realizacjach nie mniejszej niż 750 sztuk, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

      - osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E do 1 kV wystawione przez uprawniony organ oraz uprawnienia do PPN (pracy pod napięciem) do 1kV na liniach napowietrznych nn 0,4 kV,

      - co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia do PPN (pracy pod napięciem) do 1kV na liniach napowietrznych nn 0,4 kV oraz ważne upoważnienia pracowników firm zewnętrznych do wykonywania prac pod napięciem na urządzeniach eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów  do 1 kV.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji wyżej wymienionych osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach opisanych w pkt 1) i 2), w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji.

Należy przedstawić wykaz osób z opisem zawierającym dane i informacje, z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie opisu warunku udziału w postępowania, wraz z informacją o podstawie dysponowania w przypadku, gdy są to zasoby udostępnione Wykonawcy, według na przykład poniższej tabeli.

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje, uprawnienia, decyzje itp. pozwalające na wykonywanie odpowiednich funkcji i czynności | Opis doświadczenia w zakresie przedstawienia realizacji potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanych SWZ odpowiednio dla danej osoby (np. rodzaj prac, lokalizacje, zakresy itp.) | Informacja o podstawie dysponowania i/lub załączone zobowiązania o udostępnieniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

* należy wypełnić  odpowiednią liczbę wierszy w zależności od liczby osób przewidzianych do realizacji zamówienia

WYKAZ DOSTAW

Składając ofertę oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. iż w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonaliśmy:

      - jedną dostawę wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego typu LED, o łącznej liczbie zamontowanych opraw w wykazanej dostawie nie mniejszej niż 500 sztuk,

      - jedną dostawę wraz z montażem szaf sterowniczych, o łącznej liczbie zamontowanych szaf w wykazanej dostawie nie mniejszej niż 30 sztuk,

      - jedna dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem systemu informatycznego do zarządzania i utrzymania oświetlenia ulicznego,

      - jedna dostawę lub usługę, w ramach której dokonano rzeczywistych pomiarów luminancji parametrów oświetlenia ulicznego zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13201-3:2016 Oświetlenie dróg z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji lub równoważnej, obejmującej w wykazanej dostawie lub usłudze łącznie nie mniej niż 30 punktów pomiarowych,

      - jedną dostawę lub usługę bądź robotę, w ramach której dokonano zabudowy przewodu ASXSn 2x25 mm2 z jednoczesnym demontażem istniejącego przewodu oświetleniowego nieizolowanego (AL.) o łącznej długości przewodu zasilającego oprawy w wykazanej dostawie lub usłudze bądź robocie nie mniej niż 10.000 m,

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby Wykonawca wykazał spełnienie wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu łącznie w mniejszej liczbie zrealizowanych zamówień, jednak nie mniejszej niż dwóch, w przypadku gdy wykazana liczba wykonanych zamówień spełnia łącznie opis warunku w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia.

Należy przedstawić wykaz robót z opisem zawierającym dane i informacje, z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie opisu warunku udziału w postępowania, wraz z informacją o podstawie dysponowania w przypadku, gdy są to zasoby udostępnione Wykonawcy, według na przykład poniższej tabeli.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (rodzaj, zakres, wielkość, liczba, ilość sztuk, długości, itp.) | Data/y realizacji i miejsce wykonania | Nazwa, adres i telefon Zleceniodawcy | Zasób własny / udostępniony przez podmiot trzeci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* należy wypełnić odpowiednią ilość wierszy dla wykazanych realizacji wraz z dokumentami

Wykaz dokumentów potwierdzających, że wykazane wyżej zamówienia zostały wykonane należycie:

- …………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr B do SWZ

Uszczegółowiony opis przedmiotu i zakresu zamówienia.

Załącznik nr B1

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

| Parametr | Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania (V) | Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. |
| Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego | 1-10V, PWM, rezystancyjne |
| Skuteczność świetlna (lm/W) * | Dla mocy: od 20W do 50W – minimum 140lm/W od 51W i wyżej – minimum 135lm/W |
| Współczynnik mocy (PF) | Minimum 0.95 |
| Zasilacz | Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym, zainstalowany w oddzielnej komorze montażowej |
| Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia | Min. 4kV |
| Współczynnik oddawania barw (RA) | >70 |
| Żywotność (h) | ≥ 100 000 |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 ± 200 |
| Rozsył światła | O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Oprawa powinna posiadać minimum 6 różnych wymiennych układów optycznych. |
| Klasa szczelności | Minimum IP66 |
| Temperatura pracy (°C) | -35/+40 |
| Kolor oprawy | Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarości |
| Obudowa | Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokociśnieniowo, obudowa powinna posiadać radiator na górnej powierzchni oprawy w formie użebrowania. |
| Certyfikaty | CE potwierdzony przez jednostkę akredytowaną, certyfikat ZETOM lub równoważny |
| Otwór montażowy | Ø48 oraz Ø60 |
| Regulacja kąta pochylenia lampy [°] | Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od -20° do +10°. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy, malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie może stanowić dodatkowego regulowalnego przegubu a być integralną częścią oprawy. |
| Klasa ochronności oprawy | II |
| Klosz zamykający oprawę | Szyba hartowana IK08 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG1, |
| Inne uwagi | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej, |

*poziom uzyskanych lm/W - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej mocy zużywanej przez oprawę jako system. Każda z opraw ulicznych powinna być wyposażona w układ indywidualnej kompensacji mocy biernej.

| Parametr | Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania (V) | Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. |
| Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego | 1-10V, PWM, DALI |
| Skuteczność świetlna (lm/W) * | Dla mocy: od 20W do 50W – minimum 145lm/W od 51W i wyżej – minimum 135lm/W |
| Współczynnik mocy (PF) | Minimum 0.95 |
| Zasilacz | Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym, zainstalowany w oddzielnej komorze montażowej |
| Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia | Min. 20kV |
| Współczynnik oddawania barw (RA) | >70 |
| Żywotność (h) | ≥ 100 000 |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 ± 200 |
| Rozsył światła | O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Oprawa powinna posiadać minimum 6 różnych wymiennych układów optycznych. |
| Klasa szczelności | Minimum IP66 |
| Temperatura pracy (°C) | -40/+40 |
| Kolor oprawy | Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarości |
| Obudowa | Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokociśnieniowo, obudowa gładka bez użebrowań w górnej pokrywie. Bez narzędziowy dostęp do komory zasilania w oprawie. Zatrzaski/klipsy montażowe wyposażone w otwory umożliwiające założenie plomby lub opaski gwarancyjnej zabezpieczającej komorę zasilania na czas gwarancji. |
| Certyfikaty | CE |
| Otwór montażowy | Od Ø32 do Ø76 |
| Regulacja kąta pochylenia lampy [°] | Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od -15° do +15°. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy, malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie może stanowić dodatkowego regulowalnego przegubu a być integralną częścią oprawy. |
| Klasa ochronności oprawy | II |
| Klosz zamykający oprawę | Szyba hartowana IK08 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG1, |
| Inne uwagi | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Celem zapewnienia stabilnego mocowania przez cały okres eksploatacji, uchwyt mocujący oprawę do wysięgnika wyposażony w 5 punktowy docisk, trzy otwory montażowe w górnej części przegubu oraz dwa w dolnej części przegubu. Punkty dociskowe przegubu przygotowane fabrycznie, nie dopuszcza się rozwiercania i gwintowanie przegubu na potrzeby montażu. |

| Parametr | Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania (V) | Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. |
| Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego | 1-10V, PWM, rezystancyjne |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | Minimum 125 lm/W |
| Współczynnik mocy (PF) | > 0.95 |
| Zasilacz | Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym |
| Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia | Min. 4kV |
| Współczynnik oddawania barw (RA) | >70 |
| Żywotność (h) | ≥ 100 000 |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 ± 100 |
| Rozsył światła | O charakterze drogowym, parkowym, optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych. Oprawa powinna posiadać minimum 10 różnych wymiennych układów optycznych. |
| Klasa szczelności | Minimum IP66 |
| Temperatura pracy (°C) | -35/+45 |
| Kolor oprawy | Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarości |
| Obudowa | Aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo |
| Otwór montażowy | Od Ø60 do Ø76 |
| Klasa ochronności oprawy | II |
| Klosz zamykający oprawę | Szyba hartowana IK08 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG1 |
| Inne uwagi | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej, |

*poziom uzyskanych lm/W - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej mocy zużywanej przez oprawę jako system. Każda z opraw ulicznych powinna być wyposażona w układ indywidualnej kompensacji mocy biernej.

Minimalne parametry techniczne nowych szaf sterowania oświetleniem ulicznym

Instalowane nowe szafy oświetlenia drogowego muszą posiadać następujące parametry:

- obudowa min. IP44, kategoria palności FH2-7, IK10, kolor RAL7035, dwukomorowa, zgodna z normą PN IEC 439

- zabezpieczenie przedlicznikowe nadprądowe typu C

- stycznik klasy AC3

- zabezpieczenia odpływowe nadprądowe typu B

- rozłącznik typu FR na zasilaniu części rozdzielczej

- zamontowany zegar astronomiczny z opcją programowania wyjątków i automatyczną zmianą czasu zimowego na letni

- przełącznik w zakresie: sterownik astronomiczny, sterowanie ręczne,

- zabezpieczenie zegara oraz układu kompensacji energii biernej (jeśli dotyczy)

- w zależności od warunków komora licznikowa z prawej lub lewej strony szafy

- komora licznikowa musi być dostosowana do montażu zamka z systemem „masterkey” i musi umożliwiać zaplombowanie pokrywy zacisków licznika i zabezpieczeń przedlicznikowych

- komora sterowania oświetleniem musi być dostosowana do montażu zamka i kłódki energetycznej

- wymagane wymiary szafki: 260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza) – tolerancja wymiarów +-15%; w przypadku instalowania więcej niż dwóch obwodów oświetleniowych dopuszcza się zastosowanie szafy o większych wymiarach w zakresie komory sterowania oświetleniem

Istniejące układy pomiarowo-rozliczeniowe należy zlokalizować na słupach stacyjnych lub na słupach linii nn (w miejscach widocznych od strony ulicy) w atestowanych zintegrowanych złączach pomiarowych.

Załącznik nr B2

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I APLIKACJI MOBILNEJ

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów

- System informatyczny współpracujący z aplikacją mobilną do inwentaryzacji i zarządzania (konserwacji) oświetleniem ulicznym oraz jego infrastrukturą towarzyszącą:

  - udostępniony w modelu SaaS

  - zintegrowany z mapami Google Maps zarówno w charakterze prezentacji danych na mapie jak i nawigacji do wybranego punktu i urządzenia;

  - system powinien posiadać funkcjonalność, która pozwalać będzie na odebranie, przetworzenie i zaimplementowanie wszystkich informacji o punktach oświetleniowych wraz z oznaczeniem na mapie poszczególnych punktów świetlnych (i urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład całej infrastruktury oświetleniowej) zdefiniowanych przez klienta aplikacji mobilnej w terenie;

  - system powinien posiadać funkcjonalność pozwalającą na komunikację z modułem ZHAGA w oprawie w tym: wyłączenia i włączanie oprawy, zarządzanie pojedynczą oprawą oraz grupowanie opraw, regulacja strumienia świetlnego w zakresie od 0% do 100% strumienia oprawy, indywidualne ewidencjonowanie opraw systemie, przypisanie opraw do poszczególnych szaf sterowniczych, raportowanie błędów oraz awarii pracy oprawy, wyświetlanie statusu oprawy, raport konsumpcji energii elektrycznej przez oprawy, raport pracy i zdarzeń oprawy, funkcjonalność pozwalająca na zmianę temperatury barwowej oprawy wyposażonych w moduły RGB,

  - system powinien umożliwiać po przeprowadzeniu synchronizacji i odebraniu danych z aplikacji mobilnej na manualne modyfikacje oznaczeń położenia punktów oświetleniowych na mapie,

  - każdy wprowadzony parametr punktu oświetleniowego z poziomu aplikacji i przesłany na serwer powinien być modyfikowalny również z poziomu systemu informatycznego;

  - panel systemu informatycznego do zarzadzania oświetleniem powinien posiadać mapę z funkcją street view;

  - system powinien zapewniać dostęp do danych historycznych każdego urządzenia wchodzącego w skład infrastruktury oświetleniowej, historii napraw w zdefiniowanym czasie i okresie.;

  - system powinien umożliwiać prowadzenie szczegółowej charakterystyki i edycji urządzeń na podstawie słowników, które mogą być samodzielnie modyfikowane przez administratorów;

  - system powinien umożliwiać za pomocą dedykowanego przycisku zgłaszanie awarii z widoku lampy lub listy lamp przypisanych do stacji, automatycznie przenosząc użytkownika do centrum zgłoszeniowego awarii oświetlenia ulicznego;

  - system powinien posiadać wbudowaną wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukiwanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury oświetleniowej według ich lokalizacji lub numeru ewidencyjnego;

  - system powinien umożliwiać generowanie rozbudowanych raportów dotyczących akcji serwisowych, napraw w procesie konserwacji i utrzymania oświetlenia oraz bieżących usprawnień i modernizacji wraz z informacją o zużytym w danym cyklu konserwacyjnym materiale w procesie naprawy i przebudowy urządzeń,

  - interfejs systemu informatycznego powinien być responsywny i dostosowany do urządzeń mobilnych;

  - system powinien posiadać funkcję raportowania o akcjach serwisowych i napraw w procesie konserwacji i utrzymania oświetlenia;

  - system powinien umożliwiać wygenerowanie raportu miesięcznego wraz z eksportem do pliku PDF z szczegółowym wykazem wykonanych prac konserwacyjnych (ilość zużytego materiału, wykaz awarii i prac konserwacyjnych wraz z czasem przeznaczonym na naprawę, zdjęcia z tereny prowadzonych prac) w odniesieniu do co miesięcznych faktur za świadczenie usługi utrzymania systemu oświetleniowego;

  - system powinien umożliwiać wprowadzanie informacji dotyczących wyposażenia szaf sterowniczych włącznie z numerem identyfikacyjnym będącym nr właściwego licznika zainstalowanego w szafie;

  - system powinien posiadać funkcjonalność przetwarzająca dane wprowadzone w aplikacji mobilnej odnośnie wszystkich elementów infrastruktury oświetleniowej (włącznie z punktami słupowymi na których nie jest zainstalowana oprawa oświetleniowa lub inny sprzęt oświetleniowy) i wyświetlać na widoku mapowym przewody zlokalizowane na danych odcinkach wraz z informacją i rodzaju i przekroju przewodu oraz jego długości.

  - system powinien posiadać funkcjonalność powiadamiająca komunikatem sms serwis techniczny o każdym nowym zgłoszeniu zarejestrowanym na systemie lub serwisie informatycznym bez konieczności logowania;

  - system powinien posiadać funkcjonalność pozwalającą na przechowywanie i wyświetlanie raportów z pomiarów luminancji oświetlenia drogowego w odniesieniu do ulic przypisanych poszczególnym odcinkom oświetleniowym,

  - system powinien posiadać funkcję tworzenia struktur oraz poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników;

  - system powinien posiadać funkcję powiadamiania drogą SMS oraz e-mail o predefiniowanych zdarzeniach Wykonawcę na wskazany w umowie numer tj. informowanie o:

    - błędzie krytycznym,

    - błędzie poważnym,

    - błędzie zwykłym,

  - system powinien posiadać funkcję powiadamiania drogą SMS oraz e-mail o predefiniowanych zdarzeniach Zamawiającego na wskazany w umowie numer tj informowanie o:

    - przyjętych zgłoszeniach serwisowych/naprawczych

    - przyjętych zgłoszeniach awarii

    - zakończonych akcjach serwisowych

    - wyeliminowaniu zgłoszonych awarii

  - system powinien umożliwiać dołączanie plików: tekstowych, audio, wideo, w formie załączników do wpisów w systemie, akcji serwisowych lub zgłoszonych awarii.

  - System powinien posiadać moduł informowania za pośrednictwem e-mail oraz SMS o planowanych aktualizacjach systemu lub jego przebudowie, wpływających na jego dostępność,

  - system powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą niezalogowanym użytkownikom (osoby trzecie, mieszkańcy itp.) na zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego.

  - System powinien umożliwiać drukowanie aktualnie wybranych i wyświetlanych map;

  - System powinien posiadać moduł doboru opraw oświetleniowych do planowanych inwestycji tj.: funkcjonalność która na bazie wprowadzonych danych wsadowych charakteryzujących planowaną inwestycję drogową (tj. na podstawie danych: wysokość słupa, kąt nachylenia wysięgnika, długość wysięgnika, optykę i kąt rozproszenia światła przez lampę, odległość rozstawu słupów, położenie słupa oświetleniowego względem pasa drogowego, technologii lampy)  umożliwiać będzie w sposób automatyczny na podstawie bazy produktów i ich parametrów technicznych (lamp oświetleniowych) na dobór odpowiedniej lampy ulicznej do zastosowania w planowanym projekcie.

  - System powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą drukowanie rozbudowanych raportów inwentaryzacji wykonawczej i powykonawczej na podstawie danych wsadowych zdefiniowanych z poziomu aplikacji mobilnej podczas pracy w terenie.

  - System powinien posiadać funkcjonalność umożliwiająca generowanie do plików PDF raportów oszczędności w zużyciu energii w wymiarze nominalnym i rzeczywistym lamp przed i po modernizacji

  - System powinien posiadać funkcjonalność pozwalającą na zapisywanie danych i ich przesyłanie lub integrację zewnętrznego serwisu www działającego w formie formularza zgłoszeniowego awarii oświetleniowych.

- Aplikacja mobilna (zintegrowana z systemem informatycznym) - dedykowana aplikację mobilną do obsługi w terenie i lokalizacji infrastruktury:

  - powinna:

    - być kompatybilna i współpracować z wymienionymi systemami nawigacyjnymi tj: GPS,

    - działać pod kontrolą systemu Android;

    - posiadać funkcję zarzadzania, modyfikacji oraz edycji aktualnie wprowadzonych danych do systemu oraz ich    nadpisywania w dowolnym czasie;

    - posiadać system logowania i autoryzacji użytkowników pracujących w terenie;

    - aplikacja powinna umożliwiać wprowadzanie danych dotyczących całej infrastruktury sieciowej na której zlokalizowany jest oświetlenie uliczne włącznie z rodzajem i długością przewodów;

    - posiadać funkcjonalność umożliwiająca logowanie na indywidualne konto za pomocą skanu twarzy podczas pracy w terenie przez dedykowanych serwisantów;

    - posiadać funkcję fotografowania modernizowanych punktów oświetleniowych z możliwością przesyłania ich na serwer główny;

    - posiadać funkcję kręcenia filmów wideo podczas pracy w terenie (modernizowane punkty, wyjazdy serwisowe, zgłaszane awarie) a następnie ich kompresję i przesyłanie na serwer główny;

    - posiadać funkcję dodawania komentarzy przez elektromonterów do wprowadzanych do bazy danych,

    - dane wysyłane za pośrednictwem aplikacji mobilnej powinny być przesyłane w formie odrębnych sesji z możliwością przeglądania wysłanych danych w poszczególnych sesjach;

  - aplikacja powinna zapewniać dostęp:

    - do danych także w trybie offline z możliwością ich synchronizacji po ustanowieniu połączenia z Internetem;

    - oraz wgląd do danych każdego urządzenia (komunikacja z serwerem), historia napraw, akcje serwisowe, zgłaszane napraw, planowane modernizacje.

- Serwis zgłoszeniowy (zintegrowany z systemem informatycznym) – dedykowany serwis internetowy dla mieszkańców do zgłaszania awarii.

  - Strona internetowa zostanie wykonana z wykorzystaniem Content Managment System (CMS) - WORDPRESS, działającym w środowisku PHP i bazy danych MySQL;

  - CERTYFIKAT SSL – instalacja certyfikatu SSL Let’s Encrypt (bezpieczeństwo szyfrowania danych – https:// + zielona kłódka w pasku adresu strony);

  - Strona internetowa jest będzie prosta i intuicyjna w użytkowaniu, a także nowoczesna i przejrzysta;

  - Responsywna - strona musi być dostosowana do różnego rodzaju urządzeń, takich jak: laptop, tablet, telefon;

  - Zgodna z RODO – strona jest w pełni przygotowana pod wymagania RODO (zawiera politykę prywatności, informację o ciasteczkach, klauzulę informacyjną oraz zgodę niezbędną do przesłania formularza kontaktowego);

  - Strona powinna być dostosowana pod popularne przeglądarki internetowe: Chrome, Opera, Vivaldi, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Mac OS/Apple (Apple Safari 8.0 i nowsza).

  - Formularz zgłoszeniowy awarii systemy oświetleniowego powinien umożliwiać wprowadzenie i przesłanie następujących danych: numer oprawy lub adres awarii, opis usterki, imię i nazwisko zgłaszającego, adres email zgłaszającego, telefon kontaktowy zgłaszającego.

- W ramach utrzymania Systemu Wykonawca będzie w szczególności:

- Stale monitorował krytyczne parametry pracy Systemu, przy czym przez krytyczne parametry pracy Systemu należy rozumieć parametry, których zmiana może skutkować lub będzie skutkować powstaniem Błędu Krytycznego;

- Usuwał błędy systemu na zasadach określonych w załączniku.

- Dokonywał bieżących aktualizacji systemu do jego zmieniającej się zawartości w postaci elementów wchodzących w skład infrastruktury oświetleniowej (nowo powstałe odcinki oświetlenia ulicznego);

- Udzielał pomocy technicznej Zamawiającemu poprzez utrzymywanie w języku polskim centrum wsparcia Systemu;

- Aktualizował wersje oprogramowania w sytuacji gdy jest to niezbędne do prawidłowego działania komponentów współpracujących z oprogramowaniem aktualnie wdrożonym dla Zamawiającego przez Wykonawcę

- Zapewniał wykwalifikowany zespół serwisowy złożony z doświadczonych konsultantów;

- Czas reakcji serwisowej dla zgłoszonej na Karcie Zgłoszenia Serwisowego awarii – Naprawa usterki powinna zostać usunięta w ciągu 24h od momentu zgłoszenia.

- W przypadku aktualizacji Systemu wykonawca powinien zapewnić poprawne działanie Aplikacji mobilnej – jeżeli aktualizacja Systemu wymagać będzie do poprawnego działania aktualizacji Aplikacji mobilnej Wykonawca zobowiązany  jest przeprowadzić taką aktualizację na własny koszt

Słownik:

| Czas Reakcji | okres od przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego przez Wykonawcę do chwili podjęcia przez personel Wykonawcy czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego Błędu. |
| --- | --- |
| Karta Zgłoszenia Serwisowego | dokument elektroniczny wypełniany przez Zamawiającego przy dokonywaniu Zgłoszenia Serwisowego, zawierający całość informacji niezbędnych do podjęcia Reakcji Serwisowej. Karta Zgłoszenia Serwisowego powinna być sporządzona (wypełniona) w formie elektronicznej na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej (strona tożsama z adresem systemu informatycznego do inwentaryzacji i geolokalizacji). |
| Aplikacja mobilna | oznacza oprogramowanie mobilne zintegrowane z Systemem |
| Naprawa | usunięcie Błędu w sposób umożliwiający realizację wadliwie działającej funkcjonalności Systemu; Naprawa obejmuje wyłącznie Błędy zgłoszone w Karcie Zgłoszenia Serwisowego. |
| Czas naprawy | okres od rozpoczęcia naprawy do momentu przekazania informacji o gotowości do przeprowadzenia ponownych testów |
| Reakcja Serwisowa | rozpoczęcie działań na żądanie Zamawiającego, zmierzających do podjęcia Naprawy |
| Błąd | wadliwa praca Systemu, niezgodna z dokumentacją; definiuje się następujące typy błędów: Błąd Krytyczny - zakłócenie pracy Oprogramowania uniemożliwiające działanie Systemu; Błąd Poważny - zakłócenie uniemożliwiające pracę części Systemu, Błąd Zwykły - zakłócenie pracy Systemu inne, niż Błąd Krytyczny lub Błąd Poważny |

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na własny koszt infrastruktury sieciowej (serwer) pod kontrolą której pracować będzie oprogramowanie wraz z dedykowaną aplikacją mobilną oraz serwisem zgłoszeniowym na całkowity udzielony okres gwarancji który równy jest okresowi konserwacji.

Załącznik nr B3

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów

Zasady usuwania błędów Systemu

- Świadczenie usług serwisowych odbywać się będzie na podstawie Zgłoszeń Serwisowych, które będą kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy wyłącznie przez osoby uprawnione, wskazane zgodnie z pkt 7-3 niniejszego Załącznika i wyłącznie przy wykorzystaniu Karty Zgłoszenia Serwisowego, przy czym Zgłoszenie Serwisowe musi być przesłane za pomocą wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej. Zgłoszenia telefoniczne muszą być również udokumentowane w ten sam sposób, nie później niż tego samego dnia.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później, niż w 8 godzin od przesłania Zgłoszenia Serwisowego, potwierdzić, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jego przyjęcie

- Na cały okres wykonywania usług serwisowych i gwarancyjnych systemu, Wykonawca udostępni Zamawiającemu dedykowane konto z uprawnieniami umożliwiającymi monitorowanie aktualnie prowadzonych prac serwisowych oraz ich zgłaszanie w formie elektronicznej.

- Na czas świadczenia usług serwisowych możliwa jest konieczność czasowego wyłączenia Oprogramowania i jego niedostępność dla Zamawiającego. Planowane wyłączenie systemu na czas modernizacji lub napraw serwisowych musi zostać poprzedzone zawiadomieniem Zamawiającego  w formie pisemnej (elektronicznej) lub telefonicznej

- Prace nad ustaleniem charakteru Błędu lub dokonaniem korekt, poprawek lub dodatków do Oprogramowania mogą być realizowane w siedzibie Wykonawcy lub u Zamawiającego, według uznania Wykonawcy.

- Po dokonaniu Naprawy Wykonawca przeprowadza procedury testowe sprawdzające poprawność działania Oprogramowania/Systemu, którego dotyczy Błąd. Zamawiający zostanie powiadomiony o wykonaniu Zgłoszenia Serwisowego i gotowości Systemu do rozpoczęcia ponownego poprawnego działania.

- Opcje serwisowe:

- W przypadku, gdy formularz Zgłoszenia Serwisowego zostanie przyjęty przez Wykonawcę:

  - w godzinach pomiędzy 17:00 a 24:00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 9:00 następnego dnia roboczego;

  - w godzinach pomiędzy 0:00 a 9:00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 9:00 danego dnia roboczego;

  - w dniu innym, niż dzień roboczy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 9.00 następnego dnia roboczego.

- W przypadku dokonania zgłoszenia, Wykonawca przystąpi do naprawy Usterki w zależności od jego priorytetu:

| Priorytet | Czas reakcji liczony od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego |
| --- | --- |
| Błąd Krytyczny | W ciągu 8 h |
| Błąd Poważny | W ciągu 12 h |
| Błąd Zwykły | W ciągu 24 h |

- Wykaz osób uprawnionych do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych Zamawiający przekaże najpóźniej w dniu podpisania Umowy Serwisowej.

- W przypadku odtwarzania Systemu z kopii zapasowej, Wykonawca gwarantuje przywrócenie funkcjonowania Systemu w czasie nie dłuższym, niż 48 godzin od ustalenia, że jedyną formą naprawy Błędu jest odtworzenie Systemu z kopii zapasowej.

- Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu usuwania błędu przez Wykonawcę na mocy dwustronnego porozumienia, o ile usunięcie błędu w terminach określonych powyżej jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Przez usunięcie błędu rozumiane jest również wprowadzenie rozwiązania zastępczego. Wykonawca wprowadzi rozwiązanie zastępcze w terminie przewidzianym dla naprawy. Rozwiązanie zastępcze musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Załącznik nr B4

Zalecenia dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego na ternie Gminy Krzeszów z dnia 08.04.2021r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów RE Stalowa Wola

1 plik w formacie pdf zawierający 14 stron stanowiący integralną część SWZ

Załącznik nr B5

Zalecenia dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego na ternie Gminy Krzeszów z dnia 12.04.2021r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów RE Leżajsk

1 plik w formacie pdf zawierający 12 stron stanowiący integralną część SWZ

Załącznik nr B6

WYTYCZNE ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO RUCHU PIESZYCH

WYTYCZNE PRAWIDŁOWEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

1 plik w formacie pdf zawierający 66 stron stanowiący integralną część SWZ

Załącznik nr B7

Wymagania i warunki realizacji serwisowych usług utrzymania, przeglądów i konserwacji w ramach udzielonej gwarancji

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - bieżące monitorowanie sprawności oświetlenia,

  - utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia w zakresie przeprowadzonej modernizacji (wymiany, naprawy, przeglądy serwis, konserwacje), przez okres realizacji zamówienia,

  - wsparcie techniczne dla dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej, zgodnie z przedstawionymi zasadami usuwania błędów Systemu,

  - prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń, które powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń,

  - udzielnie bezpłatnej, bezterminowej licencji na oprogramowanie, o którym mowa w punkcie 3,

  - przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego po protokolarnym zakończeniu montażu i instalacji,

  - wykonywanie na polecenie Zamawiającego geolokalizacji i inwentaryzacji nowych punktów oświetleniowych przez okres udzielonej gwarancji/prowadzonej konserwacji z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i systemu opisanego w SWZ,

  - dokonanie oględzin oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo-rozdzielczych, w celu wykrycia uszkodzeń mechanicznych,

  - sporządzenie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazanie informacji z oględzin Zamawiającemu,

  - prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz innych czynności zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi eksploatacji i konserwacji oświetlenia zewnętrznego, jak również rejestru zgłoszeń usterek i usuniętych awarii oświetlenia oraz sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji umowy, jak również elektronicznej książki bieżących remontów i przeglądów oświetlenia. Sporządzone sprawozdanie winno być generowane z systemu i załączone do wystawianej przez Wnioskodawcę co miesiąc faktury i sprawdzone przez Zamawiającego,

  - utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, tj.: - utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, - okresowe czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych, - malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji opraw, szafek i tablic rozdzielczych - utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń, tj.: systematyczne usuwanie z latarń i szaf oświetleniowych plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów, linek, sznurów itp., z wyjątkiem oznakowania drogowego oraz obejm i uchwytów flagowych,

  - wymiana elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, tj.: - uszkodzonych z powodu niewłaściwego montażu lub serwisowania i konserwacji opraw bądź ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, dławików itp.), - uszkodzonych z powodu niewłaściwego montażu lub serwisowania i konserwacji wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów w słupach, elementów osłonowych itp. - innych elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia obejmujących elementy związane z zakresem i dostawą oraz montażem przedmiotu zamówienia,

  - usuwanie stanów awaryjnych, usterek itp. powodujących w funkcjonowaniu oświetlenia w terminie określonym przez Wykonawcę, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 48 godzin,

  - załączanie i wyłączanie oświetlenia w ustalonych godzinach – zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z Zamawiającym,

  - całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji oraz zgłoszeń o usterkach dot. funkcjonowania oświetlenia ulicznego, a także prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie, zainteresowani winni otrzymać na żądanie szczegółową informację o usunięciu usterki (awarii). Wykonawca zobowiązuje się do udostepnienia nr telefonu na stronie oraz w siedzibie Zamawiającego,

  - utylizacja uszkodzonych źródeł światła,

  - naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych,

  - wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania modernizacji sieci oświetleniowej spowodowanej jej złym stanem technicznym lub wymiany uszkodzonych w wyniku aktów wandalizmu, kolizji lub nadzwyczajnych warunków atmosferycznych elementów lub urządzeń, które nie są objęte gwarancją,

  - pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp,

  - na wniosek Zamawiającego do kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia. Kontrole będą przeprowadzone wspólnie przez obie strony - termin i zakres kontroli strony będą uzgadniać z 7 dniowym wyprzedzeniem. W okresie udzielonej gwarancji nie więcej niż 10 kontroli.

  - sprawdzanie i zapewnienie poprawnego działania: układów zapłonowych opraw, stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, oraz wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,

  - likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max. 6 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni) – na podstawie każdorazowego oddzielnego zlecenia Zamawiającego po uzgodnieniu warunków realizacji i ceny wykonania,

  - bieżąca współpraca z PGE Dystrybucja Sp. z o.o., Rejonowy Zakład Energetyczny w Leżajsku oraz Stalowej Woli w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych.

Załącznik nr B8

Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

            - Wykonawca jest zobowiązany do uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

            - Przedmiot umowy nie obejmuje jakichkolwiek czynności związanych z budową, lub wymianą słupów, na których posadowione jest oświetlenie uliczne.

            - Dane dotyczące dotychczasowych lamp oświetlenia:

- Szacowany czas świecenia - ok 3200h/rok (harmonogram czasu świecenia w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ulegnie zmianie po zakończeniu etapu I modernizacji).

- Szacowany koszt zakupu energii elektrycznej oraz koszt dystrybucji na potrzeby oświetlenia – 116 000,00 zł brutto / rok,

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie.

- Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi urządzeniami certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności na użyte materiały.

- Wykonawca udzieli gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, w tym oprawy lamp wraz ze źródłem światła LED, szafy itd. na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru potwierdzonego protokołem końcowym zakończenia montażu zmodernizowanego oświetlenia i będzie równy z okresem konserwacji. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę w zakresie konserwacji przez cały okres gwarancji. Wymagany okres rękojmi wynosi również minimum 60 miesięcy.

- Okres gwarancji na oprogramowanie oraz usługa utrzymania i wsparcia technicznego na dostarczone oprogramowanie geolokalizujące równy jest okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na całość zamówienia.

- Określone w dokumentacji przetargowej typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).

- W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/ produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować – w dokumentach załączonych do oferty – nazwę rozwiązania/produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań/produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że wykonawca oferuje rozwiązania/ produkty według wymagań zamawiającego.

- Przez materiały i urządzenia równoważne należy rozumieć materiały i urządzenia, które posiadają, co najmniej takie same bądź lepsze parametry techniczno-użytkowe oraz funkcjonalne jak materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji Zamawiającego.

- W przypadku oferowania produktów/rozwiązań równoważnych przez zapis „równoważny” – należy rozumieć: produkty/rozwiązania równoważne, które posiadają, co najmniej takie same bądź lepsze parametry techniczno-użytkowe oraz funkcjonalne jak w dokumentacji Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ parametry mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania, co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w załącznikach do SWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności” w treści złożonej oferty.

- Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac.

- Wykonywanie prac, odbiory oraz organizację prac (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych prac należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca ponosi koszt transportu zdemontowanych opraw własności PGE DYSTRYBUCJA S.A Oddział Leżajsk, Stalowa Wola w miejsce wskazane przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Leżajsk, Stalowa Wola.

- Wykonawca ponosi koszt transportu zdemontowanych opraw we wskazane miejsce składowania ustalone przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- Procedury i koszty związane z przerwami, włączeniami dostaw prądu, bez których nie będzie możliwa realizacja przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uwzględnić przy opracowaniu oferty zgodnie z przyjętymi zasadami w PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Leżajsk, Stalowa Wola Wykonawca ponosi koszty z tym związane.

- Zamawiający wymaga, aby kierowanie pracami wymiany lamp odbywało się przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych.