______________________________________________________________

### inż.  IRENEUSZ JASZCZYK

# PROJEKTOWANIE i NADZORY ROBÓT

________________________________________________________________

## UL. DROGA BRZEZIŃSKA 20  98-200  SIERADZ REGON 731538110

________________________________________________________________

| TEMAT- ZADANIE LOKALIZACJA-ADRES RODZAJ OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTANT SPRAWDZAJACY OŚWIADCZENIE DATA OPRACOWANIA | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU WODZIERADY-KWIATKOWICE w. Wodzierady, Leśnica, Nowy Świat gm. WODZIERADY PROJEKT TECHNICZNY-BUDOWLANY #### GMINA WODZIERADY WODZIERADY 24 98-105 Wodzierady inż. Ireneusz Jaszczyk Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z: umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. SIERADZ 08 - 2009 rok |
| --- | --- |

### S P I S    T R E Ś C I

I .  C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A

1.  Podstawa opracowania.

2.  Cel i zakres opracowania.

- Stan istniejący.

4.   Rozwiązania projektowe sieci.

5.   Lokalizacja sieci wodociągowej.

6.  Materiały, średnice, uzbrojenie.

7. Wytyczne dotyczące ochrony środowiska dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

8. Wytyczne wykonawstwa.

8.1. Roboty ziemne

8.2.Układanie przewodów, zabezpieczenia antykorozyjne.

9. Kolizje z przeszkodami.

10. Badania i próby.

11.Oznakowanie uzbrojenia sieci.

12.Uwagi końcowe.

13.Opis do projektu „BIOZ”

### II.  C Z Ę Ś Ć    R Y S U N K O W A

Współrzędne geodezyjne sieci wodociągowej

1. Projekt sieci wodociągowej z przyłączami na mapie w skali 1 : 1000               nr  rys.1-2

2. Szczegół bloków oporowych							nr rys. 3

3 .Szczegół wbudowania hydrantu p.poż					nr rys. 4

4 .Szczegół zabezpieczenia istn. kabli telekomunikacyjnych			nr rys. 5

5 .Szczegół przejścia wodociągiem pod drogą					nr rys. 6

6 .Szczegół zabezpieczenia istn. sieci drenarskiej				nr rys. 7

II.  Z A Ł Ą C Z N I K I

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady znak. GG  7328/169/09

- Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Wójta Gminy Wodzierady WOD.7033/1/38/09

- Opinia  ZUDP w Łasku

- Decyzja ZDP w Łasku

- Opinia Woj. Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu

- Uprawnienia projektowe-kserokopia tylko w egz. nr 1i 2

- Zaświadczenie nr 2681 Łódzkiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa- kserokopia tylko w egz. nr 1 i 2

- Oświadczenie projektanta

##### OPIS  TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady

- warunki techniczne podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej

-    mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 1000

-    uzgodnienia terenowe z inwestorem

-     obowiązujące przepisy i normatywy.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem  niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej dokumentacji dla budowy sieci wodociągowej dla potrzeb bezawaryjnego zasilania w wodę odbiorców wody z wodociągu grupowego „WODZIERADY’ i „KWIATKOWICE” Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt techniczny sieci wodociągowej z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.

3. STAN  ISTNIEJĄCY.

Teren przeznaczony pod budowę wodociągu obejmuje pas drogi powiatowej Kwiatkowice - Wodzierady i drogi gminnej nr 70/12, miejsce włączenia do istniejących sieci wodociągowych.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

Projektowany wodociąg stanowić będzie integralną część wodociągu gminnego „Wodzierady”. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PVC Ø110mm–1,0MPa,

która będzie uzbrojona w hydranty p.poż. i zasuwy odcinające w miejscach połączenia z istniejącą siecią wodociągową.

5. LOKALIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Sieć wodociągową zaprojektowano zgodnie z życzeniem inwestora i za zgodą PZD w Łasku w zewnętrznej skarpie rowu przydrożnego drogi powiatowej  oraz w drodze gminnej.

Wodociąg pod drogą powiatową, wjazdach do posesji oraz w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej  projektuje się w rurze osłonowej Ø 219,1/8,0mm wbudowanej metodą przewiertu.

W pobliżu słupów telefonicznych wodociąg należy ułożyć w rurze osłonowej Ø225 mm PCV wbudowanej metodą podkopu tunelowego.

Dokładną lokalizację sieci wodociągowej pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1000.

6. MATERIAŁY, ŚREDNICE, UZBROJENIE.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PCW 110 mm-1,0 MPa  oraz kształtek przejściowych PCW (lub żeliwnych) połączonych na uszczelki gumowe. Zalecane materiały do budowy sieci wodociągowej:

- rury wodociągowe PVC na ciśnienie 1,0 MPa,

- kształtki do rur PCV, George Fischer, Hawle lub równoważne

- zasuwy polskie Fig.002 lub firm VAG, Erhard , Hawle lub równoważne

- tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na słupkach stalowych ocynkowanych

- typowe bloki oporowe.

- Hydranty p.pożarowe nadziemne na odejściu Ø80mm.

Podstawowe parametry techniczne wodociągu:

a)  sieć wodociągowa:    		       1742,0  mb

Ø 110 PCV-1,0 MPa            -	    1742,0 mb

b) rury osłonowe :

Ø 219,1/3,6 mm stal.          -          27,0mb

Ø 225 mm PCV                  -          12,0mb

7. WTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY

Zgodnie z załączonym wypisem z  planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady pkt. II

 ochrona środowiska

-  prace ziemne w obrębie drzew należy wykonać ręcznie  a w przypadku zagrożenia systemu korzeniowego rury ułożyć w przygotowanych wykopach tunelowych

 ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Urząd Gminy jako inwestor zadania winien:

- na 7 dni przed przystąpieniem do robót ziemnych winien powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu.

- zapewnić nadzór archeologiczny w trakcie realizacji robót ziemnych a w przypadku natrafienia na substancję zabytkową-przeprowadzenia badań ratowniczych

- zgłosić do WUOZ Delegatura w Sieradzu wybranej osoby do przeprowadzenia powyższych badań, w celu uzyskania przez nią decyzji administracyjnej zezwalającej na przeprowadzenie tych badań oraz określającej ich zakres,

- zgłosić do WUOZ Delegatura w Sieradzu wszelkich odkryć dokonanych podczas prowadzenia powyższych prac, ponieważ stanowią one własność Skarbu Państwa.

8. WYTYCZNE WYKONAWSTWA.

8.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przewidziano wykonać w 95 % mechanicznie i 5 % ręcznie w wykopach otwartych wąsko-przestrzennych w szalunkach o szerokości wykopów 1,0m i średniej głębokości 1,6 m w zewnętrznej skarpie rowu przydrożnego.

Wykopy należy zasypywać warstwami 30cm z zagęszczeniem mechanicznym (szczegółowe założenia w załączonej decyzji PZD w Łasku).

Podczas wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać wymogów zawartych w Rozporządzeniu MBiPMB (Dz.Urz.Bud.nr 13/72)  w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

Przyjęto założenie na podstawie wizji terenu oraz opinii UG, że na głębokości

1,6 m poniżej terenu grunt jest nie nawodniony. W związku z powyższym przyjęto w cz. kosztorysowej, że roboty ziemne nie będą prowadzone poniżej zwierciadła wody gruntowej. Ewentualne problemy wynikające z przyjętego założenia będą rozwiązywane w ramach nadzoru autorskiego.

Podczas prowadzenia robót zapewnić wjazdy na teren posesji.

W czasie prowadzenia robót montażowych należy chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejącą zieleń. Prace ziemne w pobliżu drzew należy wykonać ręcznie. W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o średnicy ponad 5 cm należy pozostawić bez wycinania wsuwając rury pomiędzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni należy zabezpieczyć przed infekcją przewidzianymi do tego celu preparatami.

Teren przywrócić do stanu pierwotnego między innymi poprzez odbudowę rowu przydrożnego.

8.2.UKŁADANIE PRZEWODÓW, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Podłoże pod rurociąg winno być sprężyste, o wytrzymałości 0,6 kg/cm2. W miejscach, gdzie występują grunty luźne wykonać ławę piaskowo-cementową

a następnie podsypkę piaskową grub. 10 cm. Podsypkę grubości 10 cm należy wykonać również w przypadku wystąpienia gruntów gliniastych, kamienistych itp. jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rurociągi należy montować w wykopie osuszonym, na głębokości około 1,6 m ppt.

Wszystkie załamania sieci wodociągowej należy zabezpieczyć blokami oporowymi zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym. Wszystkie podziemne i nadziemne części uzbrojenia - metalowe - sieci wodociągowej należy zabezpieczyć przed korozją przez malowanie ich farbami antykorozyjnymi.

9. KOLIZJE Z PRZESZKODAMI.

Projektowany wodociąg będzie się krzyżował z istniejącymi przeszkodami terenowymi : drogą powiatową i gminną, kablem telefonicznym i energetycznym ewentualnie siecią drenarską.

Po przesunięciu rurociągów przewodowych w rurach  osłonowych końcówki rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową.

Roboty ziemne w obrębie kabli telekomunikacyjnych wykonać ręcznie pod nadzorem ZE w Łasku i TPSA Sieradz a kabel zabezpieczyć zgodnie z załączonym rys. nr 5.

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami wodno-melioracyjnymi jak rurociągi drenarskie roboty ziemne należy wykonać ręcznie pod nadzorem Urzędu Gminy Widawa. Przerwany rurociąg należy natychmiast połączyć  wg zał. rys.  nr 7 , przed zasypaniem zgłosić do odbioru.

10. BADANIA I PRÓBY.

Po ułożeniu rurociągu w wykopach, przed ich zasypaniem należy poddać je próbie szczelności zgodnie z PN-81/B-10725, BN-82/9192-06.

Długosć odcinków poddawana próbie szczelności nie powinna być większa niż 200 - 300 mb. Po wykonaniu próby szczelności, przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy przeprowadzić również dezynfekcję przewodów. Po wykonaniu dezynfekcji i przepłukaniu należy przeprowadzić badania bakteriologiczne i fizykochemiczne przez SSE o przydatności do picia w stanie surowym.

11. OZNAKOWANIE UZBROJENIA SIECI.

Oznakowaniu podlegają  zasuwy na sieci, wodociągowe. Tabliczki informacyjne do oznakowania oraz słupki należy ustawić i oznaczyć - opisać zgodnie z PN-62/B-09700.

12. UWAGI KOŃCOWE.

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową sieci wodociągowej należy uzyskać pozwolenie na budowę. Zlecić geodezyjne wyznaczenie trasy sieci, uzyskać zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym, zgłosić do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowę. Podczas robót należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w uzgodnieniach branżowych. Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przez służby geodezyjne do tego uprawnione.

Realizację zadania prowadzić zgodnie z STWIOR- oddzielne opracowanie.

13. OPIS DO PROJEKTU - BIOZ (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia).

##### BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

„ B i OZ

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10-07-2003r.)

###### BUDOWA :             SIEĆ WODOCIĄGOWA

w. Wodzierady, Leśnica, Nowy Świat

gm. Wodzierady

INWESTOR :       Gmina Wodzierady

Wodzierady 24

98-105  Wodzierady

PROJEKTANT :  inż. Ireneusz Jaszczyk 98-200 Sieradz Droga Brzezińska 20

Sieradz - 08 – 2009 rok.

## OPIS DO PROJEKTU „BiOZ”

- Zakres robót:

-    Sieć wodociągowa  Ø 110mm  PCV

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

- na działkach brak budynków

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- brak elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje i zagrożeń oraz miejsce ich występowania

Potencjalnym zagrożeniem mogącym wystąpić w trakcie realizacji obiektu jest możliwość przysypania ziemią lub uszkodzenia kabla. Przysypanie ziemią występuje podczas wykonania robót montażowych w wykopie-należy wykop zabezpieczyć ścianami rozporowymi.

Wykonywanie robót w pasie drogowym winno być wykonywane zgodnie z Decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku oraz projektem organizacji ruchu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik robót zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie sposobu ich prowadzenia oraz ogólnych zasad BHP

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia `powinien uwzględniać założenia zawarte w  Rozporządzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanie robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w sposób bezpieczny – zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401), ze szczególnym uwzględnieniem w pasie drogowym