Obiekt:	             BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, STANOWIĄCĄ

ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W DZIEBAŁTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY,

KANALIZACJI, OGRZEWANIA, WENTYLACJI  I ELEKTRYKI

ORAZ  ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

na dz. nr ewid. gr.: 525, obręb 0025 Nowy Dziebałtów

w jednostce ewidencyjnej Końskie

BRANŻA :                            INSTALACJA WENTYLACJI

FAZA:                                        PB

INWESTOR:             GMINA KOŃSKIE, 26-200 KOŃSKIE UL. PARTYZANTÓW 1

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

ul. Powstańców 1

Projektował:

inż. Ewa Urban

nr upr BPP 350/83

Sprawdził:

mgr inż. Stefania Pawłowska

nr upr. 93/2001

Kraków. czerwiec  2015r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# Część opisowa.

1.0 Zwartość opracowania .

2.0 Opis techniczny.

# B. Część rysunkowa.

# 1. Rzut parteru					           nr rysunku : IS/III/01

2. Rzut Piętra I					           nr rysunku : IS/III/02

3. Rzut dachu                                                                  nr rysunku : IS/III/03

### SPIS TREŚCI

1.0.	RZEDMIOT OPRACOWANIA.	4

2.0.	PODSTAWA OPRACOWANIA.	4

3.0	OPIS  PROJEKTU.	4

4.0  BILANS POWIETRZA.	4

5.0 SALA GIMNASTYCZNA.	5

5.1 Założenia projektowe.	5

5.2 Opis przyjętego rozwiązania.	6

5.3Urządzenia.	7

6.0.POM. SZATNIOWO-SANITARNE.	8

6.1 Rozwiązania projektowe.	8

6.2 Urządzenia.	8

Realizację automatyki central wentylacyjnych przewidziano w oparciu o kpl. Dostawę.	9

7.0.SALA FITNESS.	9

8.0.ZESTAWIENIE ELEKTRYCZNE.	10

# RZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanej hali gimnastycznej z zapleczem  stanowiąca rozbudowę i przebudowę istniejącej szkoły podstawowej w Dziebałtowie dz. Nr 525 obręb 0025 Nowy Dziebałtów  gmina Końskie.

# 2.0.	PODSTAWA OPRACOWANIA.

	zlecenie Inwestora,

	projekt architektoniczny,

# OPIS  PROJEKTU.

Projektowana sala gimnastyczna  wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stanowi rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej . Instalacja wentylacji stanowi niezależność i nie jest powiązana z budynkiem istniejącym.

W nowej hali sportowej zaprojektowano wentylacje grawitacyjną ujętą w projekcie architektonicznym, oraz  w pomieszczeniach , które tego wymagały wentylacje mechaniczną według niniejszego opracowania.

W rozbudowanym obiekcie  zaprojektowana została :

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa dla pomieszczeń szatni i zaplecza sanitarnego.

- wentylacja wyciągowa z sanitariatów,

- wentylacja nawiewno-wyciagowa dla sali gimnastycznej.

# 4.0  BILANS POWIETRZA.

| numer pom. | nazwa | pow.[m2] | h[m] | kubatura[m3] | Vn [m3/h]N1 | Vn [m3/h]N2 | Vw [m3/h]W1 | Vw [m3/h] W2 | krotność wymian [wym/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | sala sportowa | 307,0 | 9,3 | 2847,0 | aparaty grzewczo-wentylacyjne |  |  |  |  |
| 02 | hol wej.z szatnia | 18,4 | 2,9 | 53,8 | graw. |  |  |  |  |
| 03 | łącznik ze szkołą | 64,1 | 2,9 | 187,1 | graw. |  |  |  |  |
| 04 | szatnia chłopców | 18,1 | 2,9 | 52,6 | 100 |  | przez pom.06 |  | 2,0 |
| 05 | szatnia dziewcząt | 18,0 | 2,9 | 52,2 | 100 |  | przez pom.07 |  | 2,0 |
| 06 | łazienka chłopców | 15,8 | 2,9 | 46,1 | pom.04+100 |  | 200 |  | 4,3 |
| 07 | łazienka dziewcząt | 17,6 | 2,9 | 51,5 | pom.05+130 |  | 230 |  | 4,5 |
| 08 | WC gości | 2,1 | 2,9 | 6,0 | 50 |  | 50 |  | 8,3 |
| 09 | kantorek WF-istów | 3,2 | 2,9 | 9,2 | graw. |  |  |  |  |
| 10 | magazyn | 18,6 | 2,9 | 54,3 | graw. |  |  |  |  |
| 11 | komunikacja | 39,5 | 2,9 | 115,3 | graw. |  |  |  |  |
| 12 | widownia na antrsoli | 102,4 | 2,9 | 298,9 | aparaty grzewczo-wentylacyjne |  |  |  |  |
| 13 | sala fitnes | 50,6 | 2,9 | 147,7 |  | 500 |  | 500 | 3,4 |
| 14 | pokój WF-istów | 31,4 | 2,9 | 91,7 | graw. |  |  |  |  |
| 15 | łazienka WF-istów | 10,3 | 2,9 | 30,1 | 100 |  | 100 |  | 3,3 |
| 16 | pom.techniczne | 23,5 | 2,9 | 68,6 | graw. |  |  |  |  |
| 17 | komunikacja | 5,7 | 2,9 | 16,5 | graw. |  |  |  |  |

# 5.0 SALA GIMNASTYCZNA.

# 5.1 Założenia projektowe.

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu letniego

wg PN-76/B-03420(strefa klimatyczna II)

miesiąc sierpień

- temperatura zewnętrzna +30 st.C

- Temp. wewnątrz pomieszczenia wynikowa.

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu zimowego

( wg. PN-76/B-03420/strefa klimatyczna III),

- temperatura zewnetrzna –20 st.C

- Temp. wewnątrz pomieszczenia +18C

- Temp. dyżurna  +12 C

- Całkowite straty ciepła przez przegrody Q=24 kW w tym:

- straty ciepła pokrywane przez grzejniki  do temp. 12C wynoszą17 kW

- straty ciepła pokrywane przez ogrzewanie powietrzne do temp. +18C wynoszą  7,0 kW

- Przyjęto ilość osób :

- ćwiczących jednocześnie =45 osób

- ilość w trakcie zawodów : 40 osób  na trybunach, 30 osób na galerii, 45 osób ćwiczących . Łącznie -115 osób

- ilość osób w trakcie imprez sportowych przyjęto łącznie 200 osób.

- Minimalna ilość powietrza  świeżego na 1 osobę:

●   na 1 sportowca~30m3/h

●  na 1 widza  siedzącego, lub stojącego -20 m3/h

- Parametry wody grzewczej dla instalacji wodnych zasilających nagrzewnice central klimatyzacyjnych i aparatów grzewczo-wentylacyjnych.

- nagrzewnice wodna o parametrach 70/50 C (regulacja jakościowa, parametry stałe.)

# 5.2 Opis przyjętego rozwiązania.

W Sali gimnastycznej zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno –wyciągową realizowaną poprzez aparaty grzewczo- wentylacyjne oraz wentylatory dachowe.

Dla okresu zimowego do obliczeń przyjęto minimalne ilości świeżego powietrza na osobę  wyłącznie na cele socjalno-bytowe bez uwzględnienia zysków ciepła. W okresie letnim zwiększono wymianę powietrza do ~3w/h.

Sala gimnastyczna ogrzewana będzie  przy pomocy grzejników do temperatury dyżurnej 12C. Dogrzewanie sali w momencie korzystania z niej odbywać się będzie przy pomocy aparatów grzewczo –wentylacyjnych, które pełnić będą rolę zarówno dostarczania świeżego powietrza jak i podgrzania pomieszczenia do temp. 18C.

Aby uzyskać jak największe oszczędności energetyczne w trakcie eksploatacji przyjęto pracę urządzeń  uwzględniającą  3 możliwości korzystania z sali.

Zima.

- Wariant.

Na sali znajduje się 45 osób ćwiczących.

Zapotrzebowania świeżego powietrza wynosi:

V=45x30=1350 m3/h ( przyjęto do doboru urządzeń V=1500 m3/h)

- Wariant.

Zawody. Na sali znajduje się : 40 osób na trybunach i 30 osób na galerii. Łącznie 70 osób na widowni .

V= 70x20=1400 m3/h( przyjęto do doboru urządzeń V=1500 m3/h)

- Wariant.

Imprezy sportowe.

Na imprezach sportowych założone, że może przebywać łączenie 200 osób. Odejmując 115 osób wyliczonych wcześnie pozostaje 85 osób.

V= 85x20=1700 m3/h

Dla każdego z wariantów dobrano urządzenia dające możliwość pracy tylko jednego wariantu, lub wszystkich równocześnie.  Każde urządzenie nawiewne jest sprzężone z wentylatorem dachowym , co powoduje , że każda zmiana wydajności aparatu grzewczo- wentylacyjnego wpływa na zmianę wydajności wentylatora wyciągowego.

Każda para urządzeń ( aparat grzewczo- wentylacyjny nawiewny  + wentylator wyciągowy)

posiada swój sterownik  oraz programator z kalendarzem tygodniowym  na, którym można zaprogramować pracę urządzenia w każdym dniu i godzinie. Niezależnie od tego zaprojektowano wyłączniki ręczne dla każdej pary urządzeń, którymi można w każdej chwili wyłączyć lub załączyć konkretne urządzenie w zależności od potrzeb i użytkowania sali.

Lato

Ilość powietrza wentylacyjnego dla potrzeb lata przyjęto V=9200 m3/h co stanowi około 3w/h powietrza.

Ilość powietrza nawiewanego w okresie lata realizowane będzie poprzez dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne, które pracują w okresie zimowym oraz dodatkowo jeden aparat grzewczo wentylacyjny oraz jeden wentylator dachowy wyciągowy dla zwiększenia ilości powietrza.

# 5.3Urządzenia.

Uwaga!

Wszystkie typy urządzeń podane są  konkretnego producenta dla możliwości dokonania obliczeń istnieje możliwość zastąpienie innym  urządzeniem równorzędnym.

Zestawienie urządzeń:

2 szt. LEO KMFB45V aparat grzewczo- wentylacyjny firmy Flowair

V naw. max=2x3000=6000 m3/h

2 szt. UVO H3.0  wentylatory wyciągowe, V wyw. maks. =2x3000=6000 m3/h( w pełni współpracują z aparatem LEO KMFB z komorą mieszania za pomocą automatyki KTS i falownikiem zapewniając bilans strumieni powietrza w pomieszczeniu).

1 szt. LEO KMFB25V aparat grzewczo-wentylacyjny na okres lata V=3200 m3/h pow. Świeżego/

1 szt. UVO H3.0 wentylatory wyciągowe V wyw. maks. =3000 m3/h

Parametry techniczne urządzeń:

LEO KMFB45V aparat grzewczo- wentylacyjny firmy Flowair:

Wydajność 3000 m3/h

Nominalna moc grzewcza Q=38,9kW

Masa urządzenia 44,4 kg z wodą 46,4 kg

Zasilanie U=230/50V/Hz

Maksymalny pobór prądu =0,7A

Maksymalny pobór mocy N=170W

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego= 51 dB

LEO KMFB25V aparat grzewczo- wentylacyjny firmy Flowair:

Wydajność 3200 m3/h

Nominalna moc grzewcza Q=21,5kW

Masa urządzenia 43,2 kg z wodą 44,2 kg

Zasilanie U=230/50V/Hz

Maksymalny pobór prądu =0,7A

Maksymalny pobór mocy N=170W

UVO H3.0  wentylator wyciągowy firmy Flowair:

Wydajność 3000 m3/h

Zasilanie U=230V

Maksymalny pobór prądu =3,6A

Maksymalny pobór mocy N=550W

Masa 20,0kg

Tryby pracy urządzeń:

1 tryb zima:

Włączone  urządzenie nr 1  LEO KMFB45V + 1 szt. UVO H3.0

Vnaw/wyw.= 1500 m3/h

( nawiewne powietrze świeże dla 1 wariantu , 50% powietrza recyrkulacyjnego)

AGW1+WD1 ( nastawa 50% recyrkulacji=1500 m3/h.)

2 tryb zima:

Włączone urządzenie nr 1 LEO KMFB45V + 1 szt. UVO H3.0

Vnaw/wyw.=3000  m3/h ( 0 % recyrkulacji)

AGW1+WD1 ( nastawa 0% recyrkulacji=3000 m3/h.)

3 tryb zima:

Włączone urządzenie nr 1 LEO KMFB45V  + urządzenie nr 2 LEO KMFB45V +2 szt. UVO H3.0

Vnaw/wyw.=3000  m3/h ( 0 % recyrkulacji w urządzenie nr 1)

Vnaw/wyw.=1700  m3/h(45% recyrkulacji  w urządzeniu nr 2)

AGW1+WD1 ( nastawa 0% recyrkulacji=3000 m3/h.)

+ AGW2+WD2 ( nastawa 45% recyrkulacji=1700 m3/h.)

Całkowita ilość powietrza V=4700 m3/h

4 tryb lato:

Włączone urządzenie nr 1 LEO KMFB45V  + urządzenie nr 2 LEO KMFB45V +urządzenie nr 3 LEO KMFB25V +3 szt. UVO H3.0

Vnaw/wyw.=9200  m3/h ( 0 % recyrkulacji

AGW1+WD1 ( nastawa 0% recyrkulacji=3000 m3/h.)

+ AGW2+WD2 ( nastawa 0% recyrkulacji=3000 m3/h.)

+ AGW3+WD3 ( nastawa 0% recyrkulacji=3200 m3/h.)

Całkowita ilość powietrza V=9200 m3/h

# 6.0.POM. SZATNIOWO-SANITARNE.

# 6.1 Rozwiązania projektowe.

Szatnia wraz z sanitariatami wentylowana zostaje mechanicznie. Nawiew powietrza realizowany będzie poprzez centralkę nawiewną usytuowana w pom. technicznym na poziomie  piętra.  Z centrali powietrze uzdatnione zostanie rozprowadzone przewodami wentylacyjnymi i  nawiewane do pomieszczeń  szatni na parterze i przedsionków sanitariatów. Wyciąg powietrza z szatni realizowany jest  poprzez przepływ powietrza kompensacyjny do pomieszczeń umywalni, a stamtąd do  WC skąd wyciągany jest mechanicznie wentylatorem dachowym. Zarówno centrala wentylacyjna jak  i wentylator dachowy są ze sobą sprzężone .  Na sterowniku w centrali można zaprogramować czas pracy centrali w cyklu tygodniowym i godzinowym.

# 6.2 Urządzenia.

Skład centrali nawiewnej SYSTEM N1.

- Centrala nawiewna podwieszana typ TA 1400 HW AIR HANDLING UNIT firmy Systemair .

- króćce elastyczne wraz z przepustnicą wielopłaszczyznową szczelną.

- Filtr klasy EU4,

- Nagrzewnica wodna  (param.70/50°C)

- Sekcja wentylatorowa,

- Parametry techniczne:

- V=580m3/h

- P=340Pa

- N=417W

- U=230V

Wyciąg  powietrza system W1.

Powietrze usuwane jest z pomieszczeń siecią kanałów i wentylatorem dachowym posadowionym na typowych podstawach dachowych. .

Dla wyciągu powietrza dobrano wentylator dachowy firmy Systemair typ TFSK 200.

Parametry wentylatora: V=580 m3/h

Typ TFSK 200

N=108W

U=230V

I=0,46

F=50HZ

Przewiduje się zblokowanie silników wentylatora nawiewnego z wyciągowymi. W chwili załączenia centrali nawiewnej muszą automatycznie załączać się wentylatory dachowe.

# Realizację automatyki central wentylacyjnych przewidziano w oparciu o kpl. Dostawę.

# 7.0.SALA FITNESS.

Do obliczeń ilości powietrza przyjęto  10 osób ćwiczących , oraz ilość powietrza

n=50 m3/h/ osobę. Całkowite zapotrzebowanie powietrza wynosi: V=10x50=500 m3/h.

Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez centralę podwieszaną system N2.

- Centrala nawiewna podwieszana typ TA 1400 HW AIR HANDLING UNIT firmy Systemair .

- króćce elastyczne wraz z przepustnicą wielopłaszczyznową szczelną.

- Filtr klasy EU4,

- Nagrzewnica wodna  (param.70/50°C)

- Sekcja wentylatorowa,

- Parametry techniczne:

- V=500m3/h

- P=334Pa

- N=417W

- U=230V

Wyciąg  powietrza system W2.

Powietrze usuwane jest z pomieszczeń siecią kanałów i wentylatorem dachowym posadowionym na typowych podstawach dachowych. .

Dla wyciągu powietrza dobrano wentylator dachowy firmy Systemair typ TFSK 200.

Parametry wentylatora: V=500 m3/h

Typ TFSK 200

N=108W

U=230V

I=0,46

F=50HZ

# 8.0.ZESTAWIENIE ELEKTRYCZNE.

| System | Szt. | Lokalizacja | Urządzenie | Typ | Producent | V | N | I | U | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/h | [W] | [A] | [V] |  |
| N1 | 1 | pom.16 | centrala nawiewna | TA 1400 HW | Systemair | 580 | 417 | 10 | 230 | praca ciągła, możliwość ustawienia godzin pracy na programatorze . |
| W1 | 1 | dach | wentylator wyciągowy | TFSK 200 | Systemair | 580 | 108 | 0,46 | 230 | sprzężony z N1 |
| N2 | 1 | pom.16 | centrala nawiewna | TA 1400 HW | Systemair | 500 | 417 | 10 | 230 | praca ciągła ,możliwość ustawienia godzin pracy na programatorze . |
| W2 | 2 | dach | wentylator wyciągowy | TFSK 200 | Systemair | 500 | 108 | 0,46 | 230 | sprzężony z N2 |
| 1.LEO | 1 | pom.01 | aparat grzewczo-wentylacyny | LEO KMFB 45V | Flowair | 3000 | 300 | 1,3 | 230 | sprzężony z 1.UVO,praca LATO/ZIMA |
| 2.LEO | 1 | pom.01 | aparat grzewczo-wentylacyny | LEO KMFB 45V | Flowair | 3000 | 300 | 1,3 | 230 | sprzężony z 2.UVO,praca LATO/ZIMA |
| 3.LEO | 1 | pom.01 | aparat grzewczo-wentylacyny | LEO KMFB 25V | Flowair | 3200 | 300 | 1,3 | 230 | sprzężony z 3.UVO,praca LATO |
| 1.UVO | 1 | dach | wentylator wyciągowy | UVO 3.0 | Flowair | 3000 | 550 | 3,6 | 230 lub 400 | sprzęzony z 1.LEO |
| 2.UVO | 1 | dach | wentylator wyciągowy | UVO 3.0 | Flowair | 3000 | 550 | 3,6 | 230 lub 400 | sprzęzony z 2.LEO |
| 3.UVO | 1 | dach | wentylator wyciągowy | UVO 3.0 | Flowair | 3000 | 550 | 3,6 | 230 lub 400 | sprzęzony z 3.LEO |