OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

na realizację kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego  poprzez wykonanie budynku zapleczowo - biurowego na działce o nr ewid.6247/7 w Końskich przy ul. Południowej.

BUDYNEK ZAPLECZOWO - BIUROWY

- Budynek zapleczowo – biurowy o podstawywch danych technicznych: pow. zabudowy – 636,87 m2, pow. użytkowej – m2 526,56 m2, kubatura – 2229,04 m3,  wysokośc budynku – 4,53 m.

- Elementy konstrukcyjne:

  - fundamenty z wymianą gruntu  – żelbetowe pod ściany budynku  o szer. 35 cm na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm., pod kominy stopy  betonowe, posadowienie fundamentów na poziomie – 1,70 = 250,14 m.n.p.m

  - ściany przyziemia o gr.24 cm z gazobetonu odmiany 06 na zaprawie cementowo – wapiennej 5MPa, ściany zewnętrzne warstwowe ocieplone metodą lekką mokrą styropianem gr. 15 cm, ściany zakończone wieńcem żelbetowym,

  - ścianki działowe – gipsowo-kartonowe gr.1,25 cm. z płyt GKF na ruszcie stalowym C100 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5,0 cm.  Obmurówki bloków kominowych ponasd stropem z cegły klinkierowej,

  - nadproża – prefabrykowane typu L-19,

  - wieńce – żelbetowe 24 x 24 cm wylewane na mokro zbrojone,

  - dach – stropodach płaski z nośną konstrukcją z dziwigarów  stalowych IPE240b w rozstawie co 3,0 m z poszyciem z blachy trapezowej i izolacją ze styropapy. Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

- Izolacje:

  - przeciwwilgociowa – posadzka na gruncie , pozioma ław i ścian fundamentowych  2 x papa na lepiku na gorąco, pionowa scian fundamentowych  z folii lub z materiałów wodorozcieńczalnych,

  - termiczna  - ścian fundamentowych należy wykonać ocieplenie metodą  lekką mokrą (zaprawa klejowa gr. 3 mm, płyty z  ekstrudowanego polietyrenu gr. 5,0 cm, zaprawa klejowa gr 3 mm z siatką zbrojącą, zaprawa wodoszczelna,

  - cokół – płytki klinkierowe,

  - ściany zewnętrzne – ocieplenie metodą lekką mokrą  (zagruntowanie emulsją, zaprawa klejowa 3mm, płyty styropianowe grafitowe samogasnące gr. 15 cm, zaprawa klejowa z siatką zbrojącą, podkład tynkarski, silikatowy tynk dekoracyjny,

  - posadzki na gruncie – styropian EPS 100 PODŁOGA gr 10,0 cm.

- Roboty wykończeniowe:

  - ściany i sufity – tynki cementowo – wapienne zatarte na gładko, malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi,

  - posadzki - płytki gresowe, antypoślizgowe R9  z zastosowaniem cokolików,

  - drzwi – zewnętrzne stalowe przeznaczone do użytku w obiektach użyteczności publicznej, przymykowe, jednoskrzydłowe, bezprogowe z uchwytem rurowym powlekanym poliamidem, z samozamykaczem, odbojnikiem, szklenie szkłem bezpiecznym, malowane proszkowo, uszczelnienie gumowe na obwodzie. Profile trzykomorowe z przegrodą  termiczną o gł. 60 mm,

  - drzwi wewnętrzne – wewnątrz lokalowe, okleinowane CPL, płaskie, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wykończenie białe gładkie, ościeżnice regulowane, drzwi wyposażone u dołu w tuleje lub kratki wentylacyjne o pow. min. 0,022 m2,

  - parapety z blachy stalowej powlekanej gr.0,6 m kolorze wg rysunku kolorystyki,

  - okna  - profile ościeżnic i ram okiennych PVC, 5 komorowe (U = 1,0W/m2 x K),  szyby podwójne zespolone  (U=1,0 W/m2 x K) z nawiewnikami higrosterowanymi,

  - wycieraczka stalowa przed wejściem do budynku,

  - opierzenia dachu z blachy stalowej  powlekanej gr. 0,6 m,

  - rynny 120 i rury spustowe 100 z PCV w kolorze brązowym, system rynnowy z połączeniem na uszczelkę,

  - opaska przy ścianach zewnętrznych  o szer.0,5 m – z kostki POLBRUK gr. 6,0 cm. na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5,0 cm.

- Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – przewody rozprowadzające instalacji wody zimnej i ciepłej z rur  układanych w bruzdach ściennych lub warstwach izolacyjnych posadzki  o średnicach: 16 x 2,0mm, 20 x 2,0 mm, 25 x 2,5 mm, 32 x 3,0 mm, 40 x 3,5 mm, 50 x 4,0 mm, 63 x 4,5 mm łączonych przez połączenia systemowe (mechaniczne, zaciskowe, skręcane oraz zaprasowywane) z armaturą odcinającą poprzez zawory kulowe gwintowane. Przygotowanie ciepłej wody  dla potrzeb sanitarnych odbywać się będzie w układzie zasobnikowym złożonym z 1 podgrzewacza o poj. 750 dm3 współpracującym z 8 kolektorami słonecznymi. Dodatkowo pracować będzie zasobnik o poj. 750 dm3 zasilany z układu kotłowni gazowej. Oba podgrzewacze zabezpieczone naczyniami wzbiorczymi. Przy umywalkach bateria stojące. Przy natryskach baterie ścienne prysznicowe, w pomieszczeniach WC zawory czerpalne kątowe do płuczek ustępowych, nad zlewozmywakami baterie zlewozmywakowe ścienne. Główne rurociągi rozprowadzające , piony i podejścia do przyborów na poziomie kondygnacji  ogrzewanych mają być izolowane termicznie. Instalacja p-poż – 1 hydrant pożarowy HW-25-30 ,instalacja p-poż z rur stalowych ocynkowanych.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej  - wykonać z rur z PVC klasy S kielichowych z uszczelką gumową o średnicach DN 160, 110, 75, 50 i 40 mm z wyposażeniem w przybory sanitarne : umywalki porcelanowe z syfonem butelkowym osadzone na pół-postumentach, miski ustępowe z płuczka zbiornikową typu kompakt, brodzik z syfonem nadstropowym, zlewy z syfonem  butelkowym, pisuar z automatycznym zaworem spłukującym.

- Instalacja c.o.  - źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody  będzie kaskada 2 kotłów gazowych o mocy 49 kW jeden, czynnik grzewczy dla ogrzewania grzejnikowego woda o parametrach 60/400 C, dla ciepła technologicznego o parametrach 70/50 0 C , w budynku centralne ogrzewanie grzejnikowe – grzejniki płytowe typu Integra z podejściem od dołu wpusażone w zawory termostatyczne kątowe z głowicami termostatycznymi z zaworami odpowietrzającymi, ciepło technologiczne doprowadzane do nagrzewnicy znajdującej się w centrali wentylacyjnej, instalacja c.o. grzejnikowa – poziomy, piony i gałązki z rur PE-HD.

- Instalacja gazowa: - zasilana z przyłącza gazowego, gaz dostarczany będzie do kaskadsy kotłów o łącznej mocy Q = 98 kW, kocioł wyposażony w ścieżkę gazową, z układem zabezpieczenia instalacji gazowej, z pomiarem.

- Technologia kotłowni gazowej – kotłownia kondensacyjna  o mocy cieplen 98 kW z 2 kotłami do 49 kW (dla jednego kotła) , z palnikiem wentylatorowym na gaz ziemny i ścieżkę  gazową z regulatorem pogodowym pracującymi w kaskadzie, kocioł ze sprzęgłem hydraulicznym, zasilanie obiegów grzewczycvh poprzez rozdzielacze, kocioł zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa,, naczyniem wzbiorczym, obieg wymuszany pompami , sterowanie pracą kotła, czujników temperatury i regulatora pogodowego , zawór trójdrogowy, magnetronik, kotłownia w pełni zautomatyzowana niewymagająca stałej obsługi, kotłownia wyposażona w system  odprowadzenie spalin , instalację elektryczną i wentylację mechaniczną.

- Instalacja fotowoltaiczna – montaż 82 szt. paneli  fotowoltaicznych , inwerterów (2szt.) , okablowania, zabezpieczenia nadmiarowoprądowe, ochrona przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem różniocoprądowym.

- Instalacje elektryczne – rozdzielnia główna, wewnętrzne linie zasilające, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie terenu,  oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacja gniazd wtykowych, instalacja siłowa klimatyzacji i wentylacji, instalacja odgromowa i przepięciowa, ochrona od porażeń, główny wyłącznik zasilania – wyłącznik przeciwpożarowy, instalacja kamer zewnętrznych.

- Wentylacja mechaniczna – układy wentylacyjne: zespół nawiewno-wentylacyjny,  zespoły nawiewno – wywiewne    z pomieszczeń zaplecza  szatniowo - sanitarnego, pokoju odnowy biologicznej, pomieszczenia czyszczenia butów, układ wentylacyjny wyciągowy  z pomieszczeń butów.

- Roboty przygotowawcze – montaż 2 szt. rur ochronnych wraz ze studzienką kontrolną dla wbudowania światłowodu na odcinku od budynku zapleczowo – biurowego poza ogrodzenie kompleksu od strony północnej.

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej  -  rurociągi z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewnetrznej 160, 200, studnie rewizyjne z kręgów betonowych  o śr. 1200 mm, przepompownia ścieków  szt.1.

- Przyłącze  wody – sieć wodociągowa  z rur polietylenowych śr, zewnętrznej 40 mm, 110 mm i 125 mm.

- Utwardzenie terenu – ciągi piesze z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

- Instalacja teletechniczna – montaż kamer zewnętrznych z osprzętem i podłączeniem,  uruchomienie i konfiguracja monitoringu obiektu z monitoringiem miejskim, montaż szafy telekomunikacyjnej ST-1, gniazda podwójne , układanie poziomego okablowania strukturalnego, tablica przyzywowa, aparat odbiorczy, skrętka 2-żyłowa dla domofonów, pomiary instalacji.

- Instalacja domofonowa – montaż zasilacza, tablicy przyzywowej, lampek sygnalizacyjnych.

- Instalacja przywoławcza – montaż przycisków przywoławczych, kasujących, przewody kabelkowe, badania i sprawdzenia  instalacji.

Uwaga: szczegółowe zakresy robót określają  załączone przedmiary robót.