ZP-271.1.46.2018.DS			                                              Końskie, dn. 11.09.2018 r.

- Otrzymują uczestnicy postępowania

- o udzielenie zamówienia publicznego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Termomodernizacja MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1.

Przedmiar robót /poz.6/ zawiera wykonanie balkonów i daszków. Prosimy o wskazanie miejsca wykonania w/w robót oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odp.

Proszę nie uwzględniać w kalkulacji poz. 6 (balkony i daszki), jest to pomyłka w przedmiarze. Przypominam, że przedmiar stanowi materiał pomocniczy.

Pytanie 2.

Przedmiar robót /poz.8.9/ zawiera wykonanie wylewki betonowej w ilości 516 m2 oraz wykonanie nowych wierzchnich warstw posadzki /poz.10,11/. Prosimy o przedstawienie zestawienia pomieszczeń w których należy wykonać nowe posadzki oraz prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o skucie istniejącej wylewki, wyniesienie, wywóz i utylizację gruzu.

Odp.

- Wyszczególnione w pytaniu roboty stanowią cześć przedmiotu zamówienia, natomiast pomieszczeniach, w których należy wykonać nowe posadzki znajduje się na rzucie parteru, w tabelce (we wszystkich oprócz wiatrołapu). Przypominam, że przedmiar stanowi materiał pomocniczy.

- Rozebranie podłoża pod posadzki zawarte jest w przedmiarze w poz. 3 i 5.

- Wywóz i utylizację gruzu z rozbiórki posadzek na odległość 5 km proszę uwzględnić w ofercie w ilości 26,0 m3.

Pytanie 3.

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje wymiany posadzek w całości pomieszczeń czy tylko miejscowych napraw po zdemontowanych nakrywach kanału ciepłowniczego.

Odp.

Wymianę posadzek należy wykonać w całości pomieszczeń.

Pytanie 4.

Prosimy o podanie współczynnika U dla granulowanej wełny mineralnej.

Odp.

Wartość współczynnika przewodności cieplnej określono w audycie tj. λ= 0,039 [W/(m•K)].

Pytanie 5.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania.

Pytanie 6. Prosimy o przestawienie zestawienia projektowanych rurociągów.

Pytanie 7. Prosimy o przedstawienie zestawienia projektowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania tj. grzejniki i armatura.

Pytanie 8. Prosimy o przedstawienie szczegółu projektowego rozwiązania dla włączenia instalacji centralnego ogrzewania do rozdzielacza wraz z przedstawieniem wykazu armatury podlegającej wymianie.

Odp.

Projekt nie przewidywał wykonania rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania, ponieważ instalacja ta jest dokładnie rozrysowana i opisana na rysunkach instalacji centralnego ogrzewania - rzut parteru i piętra. Jednocześnie w/w rysunki są wykonane w skali i są dokładnie opisane poszczególne średnice rur, typy i rodzaje grzejników i armatura. Poza tym w przedmiarze robót jest to wszystko i przedstawione. Istniejące rozdzielacze R1 i R2 są usytuowane przy ścianie na wysokości 1,20 m od posadzki parteru i tak należy wykonać nowe rozdzielacze. Włączenie zasilania i powrotu wymienionych rur do tych rozdzielaczy należy wykonać jak istniejące od spodu. Instalacja centralnego ogrzewania podlega wymianie po tej samej trasie co istniejąca w celu pełnego zobrazowania istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej w tym obiekcie wraz z projektantem.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego dla wykonania instalacji centralnego ogrzewania z i kształtek wykonanych ze stali węglowej ocynkowanej łączonej przez zaciskanie?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania instalacji centralnego ogrzewania z rur i kształtek ze stali węglowej ocynkowanej przez zaciskanie.

Pytanie 10.

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji pokrycia dachowego poprzez pokrycie istniejącego stropodachu warstwą papy termozgrzewalnej?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji papą termozgrzewalną, w ubiegłych latach renowacja w tej technologii była wykonywana kilkukrotnie, bez oczekiwanych efektów.