ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKUJĄCE ZAPISY PFU.

Pytanie 1.

Prosimy o rezygnację wymogu zintegrowanych optymalizatorów mocy z modułem PV. W znaczący sposób ogranicza to uczciwą konkurencję i może narazić Zamawiającego na straty, dla przykładu moduł z wbudowanym optymalizatorem firmy Solar Edge która jest wiodącą marką na rynku zarówno falowników jak i optymalizatorów nie pozwoli na połączenie 12 (moc 3,36 kWp) czy 14 ( moc 3,92 kWp)  modułów  do inwertera trójfazowego, ponieważ optymalizator wbudowany w moduł dla inwertera 3 fazowego potrzebuje 16 szt. modułów. W przypadku zastosowania optymalizatorów o innych napięciach tego samego producenta jest to jak najbardziej możliwe.

Odp.

Zamawiający rezygnuje z wymogu zintegrowanych optymalizatorów mocy z modułem. Dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne montaż optymalizatorów montowanych osobno.

Pytanie 2.

Nawiązując do wymagań w zakresie ochrony przeciwporażeniowej czy Zamawiający uzna za spełniony warunek ochrony przed dotykiem bezpośrednim w postaci wyłącznika różnicowoprądowego występującego w falowniku?

Odp. Zamawiający uzna takie rozwiązanie jako spełniony warunek.

Pytanie 3.

Na schematach pojawia się licznik energii brutto, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający za spełniony warunek uzna licznik energii brutto w falowniku?

Odp. Zamawiający uzna licznik energii brutto w falowniku jako wystarczający.

Pytanie 4.

Nawiązując do wymagań dotyczących badań i odbioru prac prosimy o rezygnację z wykonywania badań kamerą termowizyjną pracujących modułów fotowoltaicznych. Według wiedzy oferenta lokalni OSD nie wymagają przy składaniu wniosków zgłoszeń mikroinstalacji, żadnego z 4 wymienionych pkt. Wnosimy o zaakceptowanie rozwiązania w postaci przebadania 5 % modułów jakie zostaną dostarczone na przedmiotowe zamówienie, tym bardziej, że Zamawiający wymaga flash test każdego dostarczonego modułu oraz każdy z dostarczonych modułów będzie monitorowany z osobna co pozwoli wykryć wadliwie działające moduły. Pomiar kamerą termowizyjną modułów pozwoli natomiast wyeliminować ryzyko dostarczenia wadliwej partii.

Odp. Zamawiający zmienia wymóg badań kamerą termowizyjną pracujących modułów dla 10 % wybranych przez inspektora nadzoru instalacji.

Pytanie 5.

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie jako wymóg przeprowadzenia końcowego odbioru  zapis ”ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartą Współpracy Sieci Elektroenergetycznej”? Prosimy o usunięcie zapisu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji fotowoltaicznej leży po stronie użytkownika instalacji?

Odp. Zamawiający potwierdza, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu leży po stronie użytkownika instalacji, mieszkańca.

Pytanie 7.

Konieczność zastosowania ochrony odgromowej określa norma IEC 62305-2:2006, zgodnie z którą dobiera się klasę  ewentualnej ochrony odgromowej. W jaki sposób została określona konieczność stosowania instalacji odgromowych    bez projektu instalacji fotowoltaicznej? Prosimy o potwierdzenie, że podjęcie decyzji o konieczności zastosowania        ochrony odgromowej w postaci  wykonania instalacji odgromowej będzie należało do Wykonawcy po zaprojektowaniu instalacji PV.

Odp. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie projektował instalację odgromową po zaprojektowaniu instalacji PV. Zamawiający zwraca uwagę o wymogu instalacji odgromowej, zapis w regulaminie konkursu.

Pytanie 8.

Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zbiorniki stalowe pokryte emalią chronione anoda tytanowa o pojemności nie mniejszej niż wymagane w projekcie?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zbiorniki stalowe pokryte emalią.

Pytanie 9.

Prosimy o uznanie równoważności rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C zgodnej z normą PN-EN 12667:2002

Odp. Zgodnie z zapisami technicznymi.

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny zakup i montaż grzałki elektrycznej leży po stronie Beneficjenta.

Odp. Zamawiający potwierdza zakup i montaż grzałki elektrycznej leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż reduktora ciśnienia nie leży po stronie Beneficjenta.

Odp. Zakup i montaż reduktora ciśnienia leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 12.

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy leży po stronie Wykonawcy, zaś  zakup pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży w gestii Beneficjenta.

Odp. Zamawiający potwierdza, że podłączenie górnej wężownicy leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do otworzenia zastanego stanu. Ewentualny zakup pompy z wymaganym osprzętem leży po stronie Beneficjenta. Zakup dodatkowych materiałów, rur, izolacji itp. leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie 13.

Czy opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu rur solarnych przez wolny kanał wentylacyjny?  Jeśli tak po czyjej stronie leży uzyskanie takiej opinii – Wykonawcy czy Użytkownika instalacji?

Odp. Opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu rur solarnych, kabli pv przez wolny kanał wentylacyjny. Koszt ten leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie 14.

Prosimy o potwierdzenie, że montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

Odp. Zamawiający potwierdza ewentualny zakup zaworu antyskażeniowego leży po stronie Użytkownika.

Pytanie 15.

Dla wszystkich części prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, dla podłączenia instalacji leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

Odp. Zamawiający potwierdza, że instalacja elektryczna budynku musi być przystosowana przez Użytkownika dla potrzeb poprawnego działania instalacji PV.

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Użytkownika/Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów.

Odp. Zamawiający oczekuje, wykonania postumentu przez Wykonawcę jako niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. Natomiast przygotowanie podłoża będzie obowiązkiem Użytkownika.

Pytanie 17.

Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaż instalacji leży po stronie Beneficjenta.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18.

Prosimy o informacje czy w zakresie przetargu znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską lub obiekty zabytkowe.

Odp. Nie znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską lub obiekty zabytkowe.

Pytanie 19.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza w instalacjach solarnych zastosowanie dwudrogowych grup pompowych

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwudrogowych grup pompowych jako rozwiązanie równoważne.

Pytanie 20.

Prosimy o informacje czy Zamawiający zamierza ubezpieczyć instalacje przed uszkodzeniami niezwiązanymi z wadliwym montażem.

Odp. Zamawiający potwierdza zamiar ubezpieczenia instalacji.

Pytanie 21.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22.

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modemów komunikacyjnych w sterownikach solarnych nie jest wymagana przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający oczekuje dostarczenia modemów komunikacyjnych w każdej instalacji gdzie Użytkownik będzie podłączony do systemu monitorowania.

Pytanie 23.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza sterowniki posiadające funkcję zliczania uzysków energii poprzez różnice temperatur zamiast ciepłomierzy czy przepływomierzy elektronicznych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24.

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego zbiornika cwu leży po stronie Właściciela budynku.

Odp. Zamawiający wymaga, że prace związane z demontażem oraz prawidłowym złożeniem zasobnika na zewnątrz budynku leżą po stronie Wykonawcy

Pytanie 25.

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montażu podgrzewacza CWU leży w gestii Właściciela budynku.

Odp. Po stronie Właściciela budynku jest doprowadzenia rur CWU do pomieszczenia gdzie będzie zamontowany podgrzewacz solarny.

Pytanie 26.

Wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza do zamówienia kolektory słoneczne: o powierzchni brutto pojedynczego kolektora płaskiego - nieznacznie większej – 2,75 m 2

Zaznaczamy iż w wymogach dokumentacji widnieje zapis, iż Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji obiektów, dokonać ekspertyz konstrukcji dachu pod względem wytrzymałościowym … ograniczenie takie nie ma żadnego uzasadnienia a jedynie sztucznie ogranicza konkurencję.

Odp. Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne o powierzchni brutto 2,75 m2

Pytanie 27.

Zgodnie z zapisami w wytycznych dla wykonawców, sprawność optyczna kolektora powinna wynosić nie mniej niż 83,3%, wnosimy o dopuszczenie kolektorów posiadających sprawność optyczną na poziomie 80,7 % Sprawność optyczna jest parametrem, który uzyskujemy tylko w warunkach laboratoryjnych nie ma ona odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach pracy kolektora Głównym parametrem jaki powinniśmy brać do porównania kolektorów jest moc kolektora,

która jest podstawowym parametrem określającym jego właściwości cieplne dlatego też powinna zostać potraktowana jako najważniejszy parametr. Moc kolektora uwzględniona w wytycznych wynosi 1620 W, natomiast moc kolektora zaproponowanego wynosi 1752 W. Ponadto kolektory słoneczne zaproponowane do przetargu posiadają niższe współczynniki strat ciepła niż kolektory uwzględnione w dokumentacji przetargowej – co dla zamawiającego winno mieć również duże znaczenie.

Odp. Zamawiający dopuszcza aby kolektor posiadał sprawność optyczną 80,7 %. Moc kolektora 1620 W to minimum które natomiast kolektor musi spełnić.

Pytanie 28

Wnosimy o potwierdzenie że do przetargu zostaną dopuszczone złączki bez konieczności kompensacji. Kompensacja naprężeń wynika z rozszerzeń materiałów pod wpływem zmian temperatury. Jednym ze sposobów kompensacji naprężeń może być specjalne ukształtowany układ rurek kolektora tak, aby naprężenia znosiły się w kolektorze, w związku z tym złączki kompensujące nie są wymagane.

Odp. Zamawiający potwierdza również złączki bez konieczności kompensacji.

Pytanie 29.

W związku z zapisami w wytycznych odnośnie materiału obudowy kolektora, które muszą być lakierowane lub anodowane. Proszę o dopuszczenie do przetargu kolektorów bez powłoki lakierniczej lub anodowanej. Taki zapis (lakierowana lub anodowana obudowa) nie ma żadnego wpływu na pracę oraz parametry techniczne kolektora. Obudowa zaproponowanego przez nas kolektora wykonana jest z czystego aluminium, ten materiał sam w sobie nie skoroduje, nie powstaną na nim po czasie odpryski z dodatkowej powłoki. Powłoka lakierowana ma tylko znaczenie estetyczne, a aluminium w naturalnym kolorze jest estetyczne. Zastosowanie powłoki to jedynie niepotrzebne ograniczenie konkurencji. Zamawiającemu powinno zależeć na zachowaniu zasady uczciwej konkurencji, a nie na podnoszeniu kosztów inwestycyjnych poprzez lakierowanie lub anodowanie obudowy kolektora. Wnosimy zatem o dopuszczenie do przetargu kolektorów słonecznych spełniających warunki oczekiwanych wydajności z ramą wykonaną z niekorodującego aluminium.

Odp. Zamawiający dopuszcza do przetargu kolektory bez powłoki lakierniczej lub anodowanej.

Pytanie 30.

Zgodnie z zapisami w wytycznych do przetargu zostały dopuszczone kolektory posiadające aluminiowy absorber i miedziane rurki jak powszechnie wiadomo połączenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej, której efektem jest korozja wżerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie jednorodnego materiału zmniejsza ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa rozszerzalność cieplna), korozji galwanicznej - jak dla dwóch różnych materiałów (kolektorów słonecznych jakie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej). W związku z powyższym, z uwagi na dobro przyszłych użytkowników proszę o potwierdzenie, że do przetargu dopuszczone będą również kolektory, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z jednakowych materiałach tj. aluminium. Biorąc pod uwagę wybór/projektowanie kolektora słonecznego w pierwszej kolejności jako jeden z głównych czynników decydujących o sprawności kolektora słonecznego winien być rozpatrywany absorber, decyduje on nie tylko o sprawności ale również odpowiada za zachowanie niezmiennych parametrów w całym okresie eksploatacji kolektora. Trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi okres użytkowania płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie kolektory, co do których użyto jednorodnych materiałów.

Odp. Zamawiający dopuszcza również kolektory, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z jednakowych materiałów.

Pytanie 31.

Wnosimy o potwierdzenie ze Zamawiający dla potwierdzenia jakości kolektorów słonecznych wymaga posiadania aktualnego certyfikatu Solar Keymark wydanego na podstawie dokonanych badań wg norm wówczas obowiązujących - .  DIN EN 12975-1:2011-01, DIN EN ISO 9806:2014-03

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32.

Wnosimy o potwierdzenie, Zamawiający rozumie poprzez wyliczenie dziennej i sumaryczną energię cieplną realizowaną w sterowniku solarnym.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 33.

Dla każdego domu trzeba opracować projekt wykonawczo-budowlany i schemat elektryczny z częścią opisową, rzutami, obliczeniami – Czy nie wystarczą projekty koncepcyjne dla każdej instalacji? Dla tak małych instalacji w zupełności wystarczają, natomiast zaproponowane przez Gminę założenia znacznie podniosą koszty inwestycji. 
Odp. Zgodnie z wytycznymi.

Pytanie 34	
Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia ekspertyzy konstrukcji dachu podpisanej przez upoważnioną osobę – przy domach mieszkalnych i tak małych mocach instalacji nie ma potrzeby sprawdzania statyki – to jest bardzo mały ciężar (8 lub 12 paneli) – max 500kg obciążenia, natomiast wykonanie takich badań podniesie koszt o ok. 3.000 zł. od instalacji.

Odp. Zamawiający będzie wymagał aby projekt był podpisany, zatwierdzony przez uprawionego konstruktora. Opinia będzie musiała jasno określić możliwość montażu instalacji na dachu. Jednocześnie Zamawiający rezygnuje z konieczności obliczeń statyki.

Pytanie 35.

Uzyskanie pozwolenia budowlanego – to są mikroinstalacje, nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia budowlanego.

Odp. W wytycznych jest opis „ uzyskanie pozwolenia budowlanego jeśli będzie wymagane „ . W prawie budowlanym są określone okoliczności gry mikroistalacje również wymagają pozwolenia na budowę.

Pytanie 36.

Optymalizatory mocy – czy do wszystkich instalacji?

Odp. Zgodnie z opisem technicznym. Wszystkie instalacje, każdy moduł.

Pytanie 37.

Proponują Państwo, aby klient miał 24h serwis urządzeń, 48h dojazdu serwisanta – prosimy o wydłużenie obu terminów;

Odp. Zamawiający wydłuża termin dojazdu serwisanta 72h.

Pytanie 38.

Wykonawca został zobowiązany  do wykonania instalacji ogdromowej, która jest częścią instalacji wewnętrznej klienta, więc nie jest to element instalacji PV. Koszt wykonania to min. 2.000 zł. Od instalacji.

Odp. Wymóg budowy instalacji odgromowej został zawarty w konkursie IOK. Zamawiający będzie wymagał instalacji odgromowej tylko samej instalacji PV, a nie całego budynku.

Pytanie 39.

Czy dla każdej instalacji należy robić badania termowizyjne? (koszt dla każdej instalacji to ponad 1.000 zł.)

Odp. Odpowiedź w pytaniu 4. Jednocześnie Zamawiający zaprzecza aby koszt takiego badania wynosił 1000 zł .

Pytanie 40.

Prośba o wyjaśnienie lub zmianę parametru określonego w PFU I.2.5.4 Wymagania stawiane urządzeniom, założenia ogólne planowanych instalacji fotowoltaicznych ”Sprawność systemu PV 85%”.  Należy zauważyć, iż sprawność paneli fotowoltaicznych przyjmuje całkowicie odmienne wartości, np. 16,5%, tak też zostało wpisane w tabeli 3 PFU.

Odp. 85% sprawność systemu liczona dedykowanym programem fotowoltaicznym. Zamawiający ma na myśli straty sprawności samej instalacji PV.

Pytanie 41.

W związku z wymaganiem dotyczącym paneli PV, że musi spełniać wymagania

normy PN EN 62716:2014-2 informujemy, że jest to tylko korekta normy międzynarodowej

IEC 62716:2013/AC1:2014.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że panel będzie uznany za

spełniający wymagania jeśli będzie spełniał wymagania normy IEC 62716:2013/AC1:2014.

Odp. Zamawiający potwierdza

Pytanie 42.

W związku z terminem zakończenia wszystkich prac w przedmiotowym postępowaniu określonym na dzień 15.10.2019 r. oraz braku zatwierdzonego na dzień dzisiejszy wniosku złożonego do Ministerstwa Energii przez OSD  dotyczącego jednego z wymagań na przyłączenie instalacji PV do sieci dystrybucyjnej mówiącego, że wszystkie instalacje PV o mocy powyżej 3 kW muszą być przyłączone jako trójfazowe, prosimy o jednoznaczne określenie ilu fazowe falowniki będzie wymagał zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dla instalacji 3,24 kWp – jednofazowe czy trójfazowe?

Odp. Zamawiający oczekuje decyzji czy instalacja o mocy 3,24 kWp będzie jednofazowa czy trójfazowa będzie decyzją mieszkańca. Na dzień dzisiejszy nie ma zatwierdzonego wniosku ze zmianami dotyczącymi instalacji o mocy ok. 3 kWp. Ostatnie propozycje to jednak moc 3,6 kw a więc nie zagrażająca naszemu projektowi.

Pytanie 43.

Wnosimy o dopuszczenie przewodów AC w powłoce zewnętrznej polwinitowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza powłokę zewnętrzną polwinitową.

Pytanie 44..

Wnosimy o rezygnację z wymagania przedłożenia wraz z ofertą protokołów z pomiarów/testów laboratoryjnych potwierdzających następujące parametry modułów:

- wartość bezwzględna temperaturowego współczynnika mocy,

- współczynnik wypełnienia,

- spadek sprawności przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego przy 200 W/m2,

- EL-test,

- Flash-test,

- rezystancja szeregowa modułu PV

Wyżej wymienione badania wykonuje się na modułach wyprodukowanych. Dokumenty te stanowią o zatwierdzeniu kart materiałowych w momencie realizowania projektu, dotyczą konkretnych serii modułów, których produkcja może odbywać się po złożeniu zamówienia.

Odp. Zamawiający będzie oczekiwał wspomnianych pomiarów/testów w okresie realizacji projektu.

Pytanie 45.

Czy zamawiający jako potwierdzenie odporności na PID zgodnej z normą uzna przedstawienie certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę akredytowaną?

Odp. Zgodnie z wytycznymi dla wymogów urządzeń.

Pytanie 46.

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie rozdzielnicy głównej budynku w ogranicznik przepięć leży po stronie mieszkańca, a w przypadku braku ogranicznika – koszt zakupu                                                            i montażu ponosi mieszkaniec.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47.

Czy istnieją budynki bez dostępu do Internetu? Jeżeli tak to jaka jest ich ilość i po czyjej stronie leży obowiązek doprowadzenia łącza na potrzeby monitorowania pracy systemu?

Odp. Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Obowiązek doprowadzenia łącza leży po stronie Użytkownika.

Pytanie 48.

Czy wymagana jest opinia kominiarska w przypadku prowadzenia przewodów przez wolny kanał technologiczny – np. kanał wentylacyjny? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży uzyskanie takiej opinii – wykonawcy czy beneficjenta?

Odp. Zgonie z odpowiedzią nr. 13

Pytanie 49.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga zastosowania optymalizatora mocy na każdym z modułów fotowoltaicznych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 50.

Prosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych w rozmiarze 992mm x 1640mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza podane wymiary pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań stawianych dla urządzenia moduł.

Pytanie 51.

Czy zamawiający dopuszcza falowniki w których chłodzenie realizowane jest za pomocą wentylatora?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52.

Proszę o potwierdzenie że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (poz. 926 p.1.5), które mówi o tym, iż „przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej” Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20mm, jednak o niższym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w [W/(m·K)]spełniającą wymagania wyżej wymienionego Rozporządzenia pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 53.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza kolektory z aluminiowymi rurkami połączone z aluminiowym absorberem.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 54.

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Odp.

Koszt ten leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 55.

Prosimy o potwierdzenie że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

Odp.

W razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 56.

Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji fotowoltaicznej leży po stronie Użytkownika instalacji?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 57.

Prosimy o dopuszczenie modułu fotowoltaicznego o prądzie wstecznym 15 A.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapis 16 A.

Pytanie 58.

Prosimy o dopuszczenie modułu o sprawności 16,3 %.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapis.

Pytanie 59.

Prosimy o dopuszczenie modułów monokrystalicznych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 60.

Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania modułu o większej mocy niż 270 Wp.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie61.

Prosimy o potwierdzenie, że podane moce instalacji to moce minimalne i w przypadku zastosowania modułu o większej mocy należy spełnić warunek minimalnej mocy instalacji.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62.

Prosimy o dopuszczenie inwertera o sprawności euro min 96,8%.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63.

Prosimy o rezygnację z zastosowania optymalizatorów mocy na przedmiotowym zamówieniu, Uzasadnienie: Przyjęte przez Państwa rozwiązanie dotyczące stosowania optymalizatorów mocy, a w szczególności konieczności ich montażu w każdym module fotowoltaicznym, w naszej opinii nie ma technicznych podstaw oraz ekonomicznego uzasadnienia, co może narazić Państwa na zarzut niegospodarności.

Zapis „Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji – od kilku do nawet kilkudziesięciu  procent.” bazują na popularnych uogólnieniach tub tekstach marketingowych, które nie są poparte szczegółową analizą techniczną i ekonomiczną.

Urządzenia zwane ,,optymalizatorami” mają za zadanie dopasowanie wartości prądu w łańcuchu szeregowo połączonych ogniw lub modułów PV. Dopasowanie to odbywa się poprzez konwersje wartości prądu kosztem napięcia przykładowo w przetwornicy DC/DC. Bez względu jednak na zastosowane w optymalizatorach technologie proces konwersji nie jest procesem bezstratnym. Producenci optymalizatorów oczywiście podają sprawność swoich urządzeń (najczęściej jako wartości maksymalne, spełnione  wyłącznie w ściśle określonych, laboratoryjnych warunkach) i należy je rozumieć jako:

Uwy*Iwy = Uwe*Iwe*ɳopt

gdzie:

Uwy, Iwy — odpowiednio napięcie i prąd na wyjściu optymalizatora

Uwe, Iwe - odpowiednio napięcie i prąd na wejściu optymalizatora

ɳopt — sprawność optymalizatora (maksymalna <99%, rzeczywista sprawność optymalizacji <97%) Zakładając sprawność ważoną optymalizatora ɳopt na poziomie nawet 98% jak wymagane w zapisach SIWZ), w przypadku wybranych przez Zamawiającego modułów 270Wp (w punkcie mocy maksymalnej) oznacza to:

Pmppt - (100% - ɳopt ) = 270Wp - (100% - 98%) = 270Wp - 2% = 5,4Wp

Jest to więcej, niż potencjalne uzyski wynikające z optymalizacji niedopasowanych mocą modułów, oczywiście stosowanie optymalizatorów może mieć techniczne i ekonomiczne uzasadnienie w przypadku różnych orientacji modułów, różnych typów/mocy/producentów modułów lub częściowego zacienienia modułów. Wbrew obiegowym opiniom, optymalizatory nie są jednak w stanie wyeliminować strat związanych z problemami występującymi w miejscu przewidzianym na instalacje fotowoltaiczne: zacienione moduły zawsze będą wytwarzać mniej energii, niż moduły niezacienione.

Należy również zwrócić uwagę, że stosowanie dużej ilości dodatkowych i zbędnych urządzeń elektronicznych jakimi są optymalizatory statystycznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia ich uszkodzenia, natomiast stosowanie optymalizatorów zewnętrznych (przyłączanych do zacisków modułów) wymusza użycie dwukrotnie większej ilości złącz MC4, czyli potencjalnych miejsc wystąpienia łuku elektrycznego.

Dlatego stosowanie optymalizatorów w każdej instalacji prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu kosztów tych instalacji. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Muszą to być także przypadki korzystne (obniżenie kosztów zakupu i eksploatacji) dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji, podwyższenia wynagrodzenia.

W związku z powyższym, w naszej ocenie zapis w dokumentacji powinien brzmieć:

Każdy z modułów PV może współpracować z optymalizatorem mocy, którego zadaniem jest optymalizacja pracy pojedynczego modułu PV lub grupy ogniw PV w obrębie modułów PV.

Jako równoważne dopuszczone jest stosowanie optymalizatorów wyłącznie w miejscach lub

konﬁguracjach, które wynikają bezpośrednio z uwarunkowań technicznych dla danej lokalizacji, czyli:

a) zacienienia modułów spowodowanych elementami stałymi dachu (np. komin), występujące po godz. 9:00 i przed godz. 15:00, o ile nie ma innej możliwości ułożenia modułów lub

b) różna orientacja (kąt nachylenia lub azymut) modułów.

Pozwoli to na osiągniecie wyższych uzysków energii z takiej instalacji przy jednoczesnym utrzymaniu ekonomicznej opłacalności rozwiązania.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 64.

Nawiązując do dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznych, Zamawiający wymaga aby zgodnie z wytycznymi programu wszystkie instalacje wyposażyć w monitoring pracy po stronie AC i DC. Wymagania te jednak będą spełnione tylko i wyłącznie w momencie kiedy Użytkownik będzie w stanie zapewnić stały dostęp do sieci internetowej, zaś w przypadku braku sieci internetowej u Klienta założenia programu nie zostaną spełnione. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu Oferenta nie jest możliwe spełnienie warunku posiadania i utrzymania na czas trwania projektu stałego łącza internetowego przez wszystkich przyszłych Użytkowników instalacji PV. Należy również pamiętać, że głównym celem instalacji fotowoltaicznej jest redukcja kosztów za energię elektryczną, utrzymanie stałego łącza internetowego na potrzeby monitoringu osób na co dzień nie korzystających z Internetu prowadzi do powstania comiesięcznego zobowiązania wobec dostawcy usług internetowych, przez co oszczędność z tytułu posiadania instalacji PV obarczona jest dodatkowym zobowiązaniem z dostawcą łącza internetowego. W związku z tym, Oferent wskazuje odstąpienie od warunków dotyczących monitoringu instalacji PV zawartych w dokumentacji projektowej, dzięki czemu w trakcie realizacji projektu nie doprowadzi to między Użytkownikiem, Zamawiającym a Wykonawcą do nieporozumień wynikających z braku dostępu do monitoringu osoby która nie jest w stanie zapewnić stałego łącza sieciowego. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy w dalszym ciągu będą mieli możliwość lokalnego podglądu danych z pracy instalacji PV.

Odp.

Zamawiający utrzymuje zapis dotyczący monitoringu instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca natomiast wykonać system monitorowania zobowiązany będzie podłączyć w lokalizacji posiadających stałe łącze internetowe. W lokalizacjach gdzie takiego łącza nie będzie, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania systemu tak aby mieszkaniec miał możliwość podłączyć system monitorowanie w późniejszym czasie.

Pytanie 65.

Czego  i na jakim etapie inwestycji Zamawiający Wymaga od Wykonawcy w celu potwierdzenia żywotności kolektorów słonecznych?

Odp.

Parametry powinny być potwierdzone w pełnym raporcie z badań na normę PN EN 12975- 1, PN EN 12975-2.

Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN 12975-1+A1: 2010 - wersja angielska „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych z normą PN-EN ISO 9806: 2014-02 - wersja angielska „Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań” wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badań wg powyższych norm.

Niniejsze dokumenty wymagane będą po podpisaniu umowy.

Pytanie 66.

Prosimy o zmianę liczby egzemplarzy dokumentacji projektowych wykonawczych/powykonawczych, protokołów odbioru. Mając na uwadze dbanie o środowisko w przedmiotowym zadaniu bezzasadne jest według oferenta przygotowywanie tak wielu egzemplarzy tego samego dokumentu. Prosimy o dopuszczenie przygotowania dokumentacji w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej dzięki czemu każda z zainteresowanych stron będzie miała do niego dostęp, a oryginał zostanie po odbiorach przekazany Zamawiającemu.

Odp.

Zamawiający nie zmienia liczby egzemplarzy dokumentacji projektowych wykonawczych/powykonawczych, protokołów odbioru.

Pytanie 67.

Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji fotowoltaicznej leży po stronie użytkownika instalacji?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 68.

Na jakim etapie postępowania Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kart technicznych oraz certyfikatów głównych elementów systemów?

Odp.

Po podpisaniu umowy.

Pytanie 69.

Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wymaga, aby kolektor słoneczny posiadał układ „meandrowy lub podwójna harfa”. Jest to parametr dotyczący wewnętrznej konstrukcji kolektora i nie decyduje on o jego wydajności ani trwałości, a wynika wyłącznie z projektu technicznego danego producenta. Oprócz kolektorów z układem meandrycznym o raz podwójnej harfy, na runku w przeważającej części oferowane są kolektory z układem harfowym o porównywalnych parametrach. Zaznaczyć należy, że zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w których zainstalowano kilkanaście tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektor z układem harfowym. Ponieważ w kontekście zastosowanego rozwiązania układu hydraulicznego – meandrowego lub harfowego – pomiędzy kolektorami nie ma żadnej różnicy, zarówno w wydajności, trwałości czy też samej eksploatacji, nie dopuszczenie do zastosowania wszystkich tych rozwiązań stanowi czyn ograniczenia uczciwej konkurencji i jest naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Z uwagi na to, że obecny zapisy PFU w powyższym zakresie powoduje ograniczenie uczciwej konkurencji i tym samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wnosimy o potwierdzenie, że należ zastosować kolektory z układem meandrycznym, harfowym podwójnym lub z układem harfowym, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów minimalnych.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy. Zamawiający zaprzecza aby występowało ograniczenie uczciwej konkurencji. Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż na rynku dostępnych jest co najmniej kilka urządzeń spełniających warunki techniczne.

Pytanie 70.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg maksymalnej temperatury stagnacji 215°C. Zwracamy uwagę, że powyższy wymóg nie wynika z żadnych wymogów technicznych jak również z żadnych obiektywnych potrzeb Zamawiającego, ponieważ temperatura stagnacji nie jest parametrem decydującym o wydajności czy też trwałości zarówno kolektorów słonecznych jak i całej instalacji. Ograniczenie temperatury stagnacji stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) poprzez powodowanie ograniczenia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie parametru maksymalnej temperatury stagnacji kolektora słonecznego 215⁰C

Odp.

Zamawiający podtrzymuje opisy Kolektor Słoneczny. Nie ograniczenie temperatury stagnacji od góry spowodowało by uszkodzenie komponentów współpracujących z kolektorem takich jak np. izolacja.  Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry kolektory w żaden sposób nie ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe. Zamawiający dopuszcza każdy kolektor równoważny do opisanych, który spełni minimalne parametry techniczne.