**ZP- 271.1.10.2020.EP Końskie, 06.05.2020**

**otrzymują uczestnicy postępowania przetargowego**

**dotyczy:** Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo – Pałacowego w Końskich
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo – Pałacowego” wraz z przebudową.

Informuję, że od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania na które udziela się odpowiedzi:

1. Czy zgodnie z opisem do projektu wykonawczego z 2019r. instalacja oświetlenie ma być wykonana
 w systemie KNX ?

2. Na rzutach kondygnacji brak naniesionych elementów: systemu KNX (sterowniki), czujki pożarowe
i włamaniowe - brak możliwości sprawdzenie właściwej ilości urządzeń.
 Prosimy i uzupełnienie dokumentacji.

3. Liczba gniazd 230 DATA i RJ45  jest inna na schemacie ideowym,  inna na rzutach kondygnacji i inna w załączonym przedmiarze. Którą ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedzi:

**Instalacja oświetlenia nie musi być wykonana w systemie KNX może być wykonana w innym systemie ale w takim by posiadał funkcje i możliwości sterowania parametrami oświetlenia jak
w systemie KNX. Zamawiający wymaga zastosowania oświetlenia typu LED o współczynniku mocy cosϕ z zakresu 0,95-0,99. Czujniki pożarowe montowane w każdym pomieszczeniu, a czujniki PIR zgodnie z planem. Do wyceny przyjąć ilości z przedmiaru.**

**Instalację w skrzydle wschodnim należy traktować jako rozbudowa istniejącej instalacji.**

**Instalację** **elektryczną, telekomunikacyjną, sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), sygnalizacji włamania (SWiN) strukturalną wraz urządzeniami należy wykonać zgodnie z projektem pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – etap II obejmująca skrzydło wschodnie wraz z pawilonem Zespołu Pałacowo-Parkowego” opracowanego przez p. Andrzeja Wojarskiego z uzupełnieniem rozwiązań technologicznych oraz uwzględnieniem zmiany układu funkcjonalnego budynku ujętego w projekcie pn. „Przebudowa budynków pałacowych
w zakresie termomodernizacji dwóch budynków pałacowych stanowiących skrzydło wschodnie
 i pawilon północno-wschodni oraz skrzydło zachodnie i pawilon północno-zachodni – etap II termomodernizacja” opracowanego przez p. Ewę Piech-Gaj, a także załączonym rysunkiem uzupełniającym. Wykonawca dostarczy i zamontuje brakujący lub niekompletny osprzęt i elementy ww instalacji, doprowadzając je do kompletnego rozwiązania technologicznego.**

**W skrzydle zachodnim nowa instalacja w całym budynku. Ilości przyjąć z przedmiaru.**

**W załączeniu plan z naniesionymi czujkami PIR w skrzydle wschodnim.**