– 18 –

PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA W  ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  POMPOWNI  WÓD  DESZCZOWYCH

OBIEKT:  POMPOWNIA  WÓD  DESZCZOWYCH

LOKALIZACJA:  NOWY KAZANÓW

DZIAŁKA GEOD. Nr . 888

| ### Projektant branży | Specjalność | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Instalacje elektryczne | Instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. | #### mgr inż. Marek Zapała Upr. bud. nr ewid. KL – 85/94 |  |

– 19 –

PROJEKT ZAWIERA:

## OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania dokumentacji

- Zakres opracowania

- Dane wyjściowe do projektu

- Zasilanie  do  pompowni

- WLZ

- Szafka  sterownicza

- Ochrona  przeciwporażeniowa

OBLICZENIA

- Dobór WLZ     STR. 11 – 14

# – 20 –

# OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawą opracowania dokumentacji jest zlecenie przez Projektanta branży sanitarnej.

2. Zakres projektu

Projekt  niniejszy  obejmuje  wykonanie  zasilania i sterowania pompowni  wód  deszczowych  w miejscowości  Kazanów  działka geod nr 888

3. Dane wyjściowe do projektu

Obiekt pompowni  wód  deszczowych  zlokalizowany  jest w miejscowości Nowy  Kazanów .

4. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie do  pompowni  wód  deszczowych  projektuje  się                     z  sąsiedniego złącza kablowego  zasilającego  przepompownie  ścieków dla  Szkoły  Podstawowej w Kazanowie.  Układ pomiarowy jest istniejący, nie wymaga przebudowy.

5. Wewnętrzna linia zasilająca

Wewnętrzną linię zasilającą  od  złącza kablowego przepompowni  ścieków do szafki sterowniczej  pompowni wód  deszczowych projektuje się  kablem YKY 5x 6mm2 Kabel  ułożyć na głębokości 0,7m od powierzchni ziemi  na 10 cm podsypce  z piasku  przykryć 10 cm warstwą piasku, a następnie 30 cm warstwą gruntu rodzimego, na tym ułożyć folię koloru niebieskiego.

Na kabel  założyć  oznacznik informujący o typie kabla, trasy przebiegu.

Po zakończeniu  prac monterskich  wykonać pomiary  kabla.

6. Szafka  sterownicza

Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS.

Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na  promieniowanie UV

- wyposażona w drzwiczki wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

kontrolki:

- poprawności zasilania,

- awarii ogólnej,

- awarii pompy nr 1,

– 21 –

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2;

wyłącznik główny zasilania,

przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości2mm

wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

Urządzenia elektryczne:

- moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający, co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie 4, współpracujący z istniejącym systemem monitoringu PWiK  Bluster

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C + B  SPN 901

- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA dla każdej pompy

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

- wyłącznik główny 63A

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

- stycznik dla każdej pompy

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

- dla pomp o mocy 4kW rozruch za pomocą układu softstart

- zasilacz buforowy 24 VDC/A wraz z układem akumulatorów

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m  wraz z dwoma pływakami (sucho bieg i poziom alarmowy)

- antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

- gniazdo do podłączenia agregatu

– 22 –

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

Wejścia (24VDC):

- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

- potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

- awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

- kontrola pływaka sucho biegu

- kontrola pływaka alarmowego – przelania

- kontrola rozbrojenia stacyjki

Wejścia analogowe (4…20mA):

- sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

- sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

-załączanie pompy nr 1

- załączenie pompy nr 2

- załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać:

- naprzemienną pracę pomp

- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

- kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu

Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 12 wyjść binarnych

– 23 –

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

- nie zalogowany

- zalogowany

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

- logowanie do sieci GPRS

- poprawnie zalogowany do sieci GPRS

- brak lub zablokowana karta SIM

- aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawność PIN karty SIM

- błędny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

– 24 –

- zalogowanie do sieci GPRS

-wejścia i wyjścia sterownika

-aktualny poziom ścieków w zbiorniku

- nastawiony poziom załączenia pomp

- nastawiony poziom wyłączenia pomp

- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

- liczba załączeń każdej z pomp

- liczba godzin pracy każdej z pomp

- prąd pobierany przez pompy

- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

- poziomu załączenia pomp

- poziomu wyłączenia pomp

- poziomu dołączenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

- każdej z pomp

- zasilania

- wystąpieniu poziomu suchobiegu

- wystąpieniu poziomu przelewu

- błędnym podłączeniu pływaków

- sondy hydrostatycznej

- włamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybilności elektromagnetycznej  zgodnie z: Dyrektywą Unii Europejskiej  2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczególności w :

  - Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565)

– 25 –

  - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane  „rozporządzeniem EMC”.

PARAMETRY PRZEPOMPOWNI:

| L.p. | Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm] | Pompy zatapialne - szt.2 |
| --- | --- | --- |
| PWD Kazanów Nowy | Ø 1800 x 3100 przewody tłoczne DN80 (stal nierdzewna) - zgodnie z rysunkiem i opisem technicznym proj. budowlanego | ##### AMAREX N F80-220/034 ULG – 150/1,90 kW Q= 12,5 l/s, H=6,2m sł. w. Pn = 1,90 kW PE- 100, Ø 110 x 6,6mm – przewód tłoczny zewnętrzny |

Cena kompletnej przepompowni wód opadowych/deszczowych powinna zawierać koszty: montaż u klienta, uruchomienie, autoryzację, przeszkolenie obsługi oraz podłączenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS – PW i K.

7. Ochrona  przeciwporażeniowa

Ochronę  przeciwporażeniową  dodatkową instalacji  elektrycznej  pompowni  wód  deszczowych należy  zrealizować  w oparciu o normę PN-IEC 364.

Wszystkie  metalowe  elementy  pompowni takie jak rury, podesty, drabinki, osprzęt należy połączyć  za pomocą  linki miedzianej o przekroju minimum 16mm2

Ponadto  zastosować  wyłącznik  różnicowo – prądowy  o prądzie  25/0,03A.

Zacisk  ochronny  złącza do  którego zaprojektowano  przyłączenie przewodów  ochronnych należy przyłączyć  do  uziomu  o rezystancji  nie przekraczającej 10Ω.

### Uwagi końcowe

Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z niniejszym projektem, a szczególnie z polską normą PN/E-0509 i PN-IEC 60364.

Po wykonaniu  prac  monterskich  wykonać pomiary, a protokoły  przekazać Inwestorowi.