– 19 –

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE PRZEPOMPOWNI WÓD OPADOWYCH

- Założenia wyjściowe do projektowania:

- rodzaj ścieków: wody deszczowe i roztopowe

- max godzinowy dopływ: Q h max = 41 m3/h = 11,38 dm3/s

- ilość pomp: 2

- średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni: DW = 1500mm

- dopuszczalna prędkość przepływu w rurociągu tłocznym: w = 0,7 – 4,0 m/s

- średnica rurociągu doprowadzającego ścieki: DN = 200 PVC lub PP

- rzędna dna rurociągu doprowadzającego ścieki: HD = 257,50 m n.p.m.

- rzędna terenu w miejscu posadowienia przepompowni: HP = 259,60 m n.p.m.

- długość rurociągu tłocznego za przepompownią: L = 67 m

- zakładana długość rurociągu w przepompowni: L pomp = 1,5 m

- rzędna wypływu z rurociągu tłocznego: H wyp. 258,10 m n.p.m.

- rzędna osi wyprowadzenia rurociągu tłocznego z przep.: HOPT 258,20 m n.p.m.

- elementy kształtowe oraz armatura występujące

na rurociągu tłocznym:

- kolano stopowe 900 (R = d) – 1 szt.

- kolano 900 (R = 2d) – 2 szt.

- zawór zwrotny kulowy kolanowy – 1 szt.

- zasuwa płaska – 1 szt.

- trójnik rozbieżny – 1 szt.

- łącznik rurowo – kołnierzowy DN80

- materiał rurociągów:

- dopływ do przepompowni: PVC lub PP

- odpływ z przepompowni: stal nierdzewna, PE

- parametry charakterystyczne rurociągu zewnętrznego:

- materiał: PE – 100, SDR 17, PN10

- średnica nominalna: DN = 110mm

- średnica zewnętrzna: DZ = 110 x 6,6 mm

- grubość ścianki: g = 6,6mm

- średnica wewnętrzna: Dw = 96,8mm

- chropowatość wewnętrzna: k = 0,040mm

- parametry charakterystyczne rurociągu wewnętrznego (zbiornik przepompowni):

- materiał: stal nierdzewna

- średnica nominalna: DN = 80mm

- średnica zewnętrzna: DZ = 88,9 x 4,0mm

- grubość ścianki: g = 4,0mm

- średnica wewnętrzna: Dw = 80,9mm

- chropowatość wewnętrzna: k = 0,1mm

- Rzeczywista prędkość przepływu w rurociągach:

WDN80 = = 2,43 m/s – rurociąg tłoczny stalowy

WDN110 = = 1,70 m/s – rurociąg tłoczny PE

- Minimalna geometryczna wysokość podnoszenia pomp:

– 20 –

H geo. min. = (H wyp. – HD) + 0,1m + h awaria = (258,10 – 257,50) + 0,1 + 0,0 = 0,7m

H awaria = 0,0 m – założono pracę bez retencji awaryjnej.

- Wyznaczenie wysokości miejscowych strat ciśnienia w armaturze oraz elementach kształtowych rurociągu: (średnica DN80 mm – stal)

- kolano 900 (R = d) – 1 szt.

HM1 = i * ζ * = 1 * 0,21 * = 0,06 m

- kolano 900 (R = 2d) – 1 szt.

HM2 = i * ζ * = 2 * 0,14 * = 0,08 m

- zawór zwrotny kulowy kolanowy  – 1 szt.

HM3 = i * ζ * = 1 * 4,4 * = 1,32 m

- zasuwa płaska – 1 szt.

H4 = i * ζ * = 1 * 0,35 * = 0,10 m

- trójnik rozbieżny – 1 szt.

HM5 = i * ζ * = 1 * 1,28 * = 0,38 m

- łącznik rurowo – kołnierzowy  – 1 szt.

HM6 = i * ζ * = 1 * 0,34 * = 0,10 m

Całkowita suma strat miejscowych ΣM1 – M6 = 2,04 m

- Wyznaczenie wysokości linowych strat ciśnienia dla rurociągu (wewnętrznego i zewnętrznego):

- współczynnik strat linowych MOODY dla rurociągu wewnętrznego DN80mm                 (dla przepływu burzliwego 2320<Re<108)

λ80 = 0,0055 + 0,0055 + 0,022

- wysokość liniowych strat ciśnienia w rurociągu wewnętrznym:

HL DN80 = λ80 **= 0,022 * *= 0,12m

- współczynnik strat linowych MOODY dla rurociągu zewnętrznego DN110mm                 (dla przepływu burzliwego 2320<Re<108)

λ80 = 0,0055 + 0,0055 + 0,016

– 21 –

- wysokość liniowych strat ciśnienia w rurociągu zewnętrznym:

HL DN110 = λ80 **= 0,016 * *= 3,32m

Całkowita wysokość strat liniowych: ΣL DN80+L DN110 = 0,12 + 3,32m = 3,44m

- Wymagana wysokość podnoszenia pompy:

HA = H geo. min + ΣM1 – M6 + ΣL DN80+L DN110 = 0,7 + 2,04 + 3,44m = 6,18m sł. w.

HA ≈ 6,20 m

- Dobór pomp:

Dla wydajności Qh max 	= 41m3/h i wysokości podnoszenia HA = 6,2 m sł. w. oraz przy założeniu, że 2 – pompy pracują naprzemiennie z katalogu technicznego AMAREX dobrano pompy: AMAREX F80 – 220/034 – 150. Pompy te w momencie uruchomienia osiągną następujące parametry pracy:

- wydajność: Q = 45m3/h = 12,5 dm3/s

- wysokość podnoszenia: H = 6,2m sł. w.

- sprawność: 62%,

- średnica wirnika Ø 150mm

- obroty silnika: 1440 obr./min.

- moc nom. PN = 1,90 kW

Maksymalna godzinowa liczba włączeń tej pompy wynosi S max = 10/h (moc nominalna  do 7,5kW)

- Wyznaczenie głównych wymiarów przepompowni:

- z katalogu pomp AMAREX określamy wysokość min. zanurzenia pompy

h a1 + h1 – R1 = 602 + 86 – 262 mm = 426 mm

h ≈ 450 mm = 0,45m

Przyjęto min. wysokość zanurzenia h = 0,45m

- objętość retencyjna przepompowni:

VN = h * = 0,45m * = 0,794 m3

Ze względów technologicznych przyjęto objętość retencyjną przepompowni

V ret. = 0,86m * = 1,52 m3

V ret. = 1,52m3

- częstotliwość załączeń pompy:

S = = = 6,68 razy/1h

S = 7 razy/1h

– 22 –

S  ≤ Smax = 7 ≤ 10 – warunek nie przekroczenia max godz. został spełniony

- Głębokość retencyjna zbiornika przepompowni:

ST = 0,1 + h + h awaria + R1 = 0,1 + 0,45 + 0,0 + 0,262 = 0,81 m

Przyjęto: ST = 860 mm = 0,86 m

- Sprawdzenie doboru pomp:

Ho > H geo. max.

Z katalogu pomp AMAREX – typ F80 – 220/034 – 150, max. wysokość podnoszenia pompy przy wydajności Q = 0, wynosi: H0 = 7,5 m sł. w.

Maksymalna geometryczna wysokość podnoszenia:

H geo. max. = H wyp. – H min. =  258,10 – 256,76 = 1,34m

Ho > H geo. max.

7,5 m > 1,34m – warunek spełniony