– 2 –

# OPIS TECHNICZNY

DO „PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU DZIAŁEK (INWESTYCJI)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiot inwestycji objęty niniejszym opracowaniem, stanowi projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią w miejscowości Nowy Kazanów i Nowe Sierosławice, gmina Końskie”.

W ramach w/w inwestycji zaprojektowano wzdłuż ul. Szkolnej (drogi gminnej) na odcinku o nawierzchni asfaltowej (po obydwu jej stronach) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i częściowo tłocznej wraz                       z przepompownią, z przykanalikami zakończonymi wpustami ulicznymi z kratką i osadnikiem.

Zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej odbierze wody opadowe i roztopowe spływające                          z powierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej (ul. Szkolnej – dz. nr 728) oraz z części terenów pobliskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz usługowej (U), sąsiadujących bezpośrednio z ul. Szkolną.

Powstające wody odpadowe i roztopowe z poszczególnych nieruchomości będą odprowadzane proj. przykanalikami PVC – U Ø 160mm do studni zbiorczych Ø 1,0m a następnie transportowane grawitacyjnie                proj. kolektorami głównymi (zbieraczami) PVC – U Ø 200 i Ø 250 mm do istniejącej kanalizacji deszczowej                  kd Ø 600 z miejscem włączenia w studni – (S).

Studnie zbiorcze (sieciowe) Ø 1,2m, zlokalizowane poza krawędzią jezdni wyposażone we włazy żeliwne Ø 600mm klasy obciążenia typu ciężkiego D – 400 lub alternatywnie z wypełnieniem betonowym.

W związku z nierównomiernym ukształtowaniem rzeźby terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję liniową, po jednej stronie zaprojektowano przepompownię o śred. wewnętrznej zbiornika Ø 1,5m               z polimerobetonu o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych, antykorozyjnych, technologicznych gwarantujących bezpieczeństwo dla środowiska wodno – gruntowego.

Projektowane odcinek kanalizacji deszczowej w ramach niniejszego zadania przyłączony                           do istniejącej studni kolektora deszczowego kd Ø 600, oznaczonej w (projekcie zagospodarowania terenu dziełek/ inwestycji – skala 1:500) – jako (S).

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

I DZIAŁEK SĄSIEDNICH:

Zgodnie z ustaleniami „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego sołectwo  Sierosławice” uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/334/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.” teren przeznaczony pod inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią w miejscowości Nowy Kazanów i Nowe Sierosławice, gmina Końskie” jest  oznaczony na rysunku planu symbolami: 12,13 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na pozostałą część działek objętych zakresem opracowania tj. 728, 888, 902 nie objętych MPZP, warunki lokalizacji określa „Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: BZP.6733.1.48.2018.ECh. z dnia 27.12.2018 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie”.

Lokalizacja inwestycji obejmuje tereny należące do obrębu 0026 Nowy Kazanów, jednostki ewidencyjnej 260503_5 Końskie tj. nr działek 728, 888, 902 oraz obrębu 0038 Nowe Sierosławice, nr działek: 1033, 1034, 1036/1, 1037, 1039, 1041, 1044, 1045.

W odniesieniu się do zapisów obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania terenu należy uwzględnić:

„ § 33. W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

- rozbudowę istniejącego systemu odwodnienia w nawiązaniu do projektowanego zagospodarowania.

- możliwość powierzchniowego odwodnienia dróg w otwartym systemie kanalizacyjnym do rowów odwadniających po ich oczyszczeniu w separatorach lub innych urządzeniach chroniących przed skażeniem substancjami ropopochodnymi,

- regulację cieków wchodzących w system odwodnienia dróg i modernizowanie nich w ramach potrzeb               w celu oprowadzania oczyszczonych wód opadowych do odbiornika”

– 3 –

Wzdłuż w/w drogi znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) złożone z: budynków jednorodzinnych, gospodarczych zaplecza rolnego, stanowiące działki osób fizycznych oraz tereny usługowe (U) związane z działalnością oświatową (budynek zespołu oświatowego).

W pasie drogi gminnej (ul. Szkolnej) podlegającej projektowanemu odwodnieniu przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego terenu tj. kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć kablowa energetyczna i teletechniczna.

Przez tereny inwestycji przebiegają istniejące sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego tj. sieć wodociągowa z przyłączami, zimne kable energetyczne – (eN, eNA), zimne kable teletechniczne – (t), rurociągi kanalizacji sanitarnej , napowietrzne sieci energetyczne i telefoniczne.

Rzędne terenu wzdłuż przebiegu trasy projektowanego odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz                        z przykanalikami i przepompownią ścieków,  kształtują się na zróżnicowanym poziomie: 258,90 – 258,40 – 259,70 – 259,80 – 260,10 – 260,20 m n.p.m. ze stopniowym spadkiem w kierunku zachodnim.

Teren inwestycji otoczony jest zabudową mieszkaniową o charakterze jednorodzinnym z zapleczem gospodarczym. Wokół budynków mieszkalnych znajdują się tereny (ogródków przydomowych, zieleńców, roślinności niskopiennej oraz pojedynczych zadrzewień) charakteryzujące się z bardzo dobrym wskaźnikiem retencji wód opadowych i roztopowych.

Budynki mieszkalne i gospodarcze w/w „zabudowy MN” posiadają ziemne lub napowietrzne przyłącza energetyczne, telefoniczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej.

Obsługa komunikacyjna omawianego „terenu inwestycji” obejmującego w/w działki odbywa się poprzez istniejące utwardzone i nieutwardzone zjazdy z drogi kategorii gminnej (ul. Szkolna – dz. nr 728), stanowiąca połączenie komunikacyjne z drogą kat. powiatowej nr 0422T (dz. nr 902) na odcinku relacji (Modliszewice – Sierosławice – Nowy Kazanów)

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJĘTEGO

ODDZIAŁYWANIEM INWESTYCJI:

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice” uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/334/2009 Rady Miejskiej                          w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.” oraz „Decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: BZP.6733.1.48.2018.ECh. z dnia 27.12.2018 r.” wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  - teren przeznaczony pod inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią  w miejscowości Nowy Kazanów i Nowe Sierosławice, gmina Końskich” – obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i przepompownią ścieków w następującym zakresie rzeczowym:

- kolektor deszczowy (zbieracz) z rur i kształtek PVC – U Ø 250 x 7,3 mm o dł. ca L = 57,2 m wraz z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S1 – S2),

- kolektor deszczowy (zbieracz) PVC – U Ø 200 x 5,9 mm o dł. ca L = 78,7m z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S3 – S4 – S5),

- przykanaliki PVC – U Ø 160 x 4,7mm o dł. ca L = 35,0 zakończonych wpustami ulicznymi                  Ø 500mm z kratką i osadnikiem, klasy obciążenia D – 400 (K1 ----- K8)

- kolektor tłoczny z rur i kształtek PE – 100, Ø 110 x 6,6mm o długości ca L = 67m

- przepompowni ścieków deszczowych PWD o średnicy wew. Ø 1,8m z betonu wysokowirowego                            z kompletnym wyposażeniem technicznym i w aparaturę kontrolno – pomiarową w ilości – 1 kpl.

- uzbrojenie ochronne istniejących sieci uzbrojenia terenu tj. wodociągowej, ziemnych kabli energetycznych i teletechnicznych.

3.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁUŻ TRASY PRZEBIEGU PROJ. ODCINKA        SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIĄ        ŚCIEKÓW:

Teren wokół planowanej inwestycji (liniowej) przewiduje się zniwelować z zachowaniem istniejącego spadku terenu (zadarnionego) z pozostawieniem bądź odtworzeniem istniejącej infrastruktury drogowej, w tym (zajazdów, chodników, placów utwardzonych) oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego (wodociąg, kanalizacja  sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable ziemne energetyczne i teletechniczne).

– 4 –

Dla potrzeb zasypywania wykopów wykorzystana zostanie niezanieczyszczona ziemia z urobku – powstała z ich głębienia pod posadowienie rurociągów kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków.

Szczegółowe zagospodarowanie terenu inwestycji zamieszczone zostało w części graficznej dokumentacji technicznej – Projekcie zagospodarowania terenu działek /inwestycji/ (mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych – zatwierdzona w zasobach PODG i K Starostwa Powiatowego                        w Końskich)

- nr sekcji: 7.150.15.12.3.4 i 7.150.15.12.4.3 – (skala:1:500) z dnia 15.10.2018 r. (zatwierdzona pod nr P.2605.2018.1646)

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU:

Istniejące – bez zmian wg ewidencji gruntów prowadzonej Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Końskich.

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE PRZEWIDZIANYM POD REALIZACJĘ

INWESTYCJI:

Zamierzona inwestycja jest zgodna z ustaleniami „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice” uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/334/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.” - (brak kolizji prawnej z funkcją terenu przeznaczonego pod lokalizację przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego).

Teren i obiekty objęte granicami opracowania, nie są wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków prowadzonego przez Woj. Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach i nie podlegają ochronie konserwatorskiej                 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - tekst jedn. (Dz. U z 2014, poz. 1446)

W odniesieniu do form ochrony przyrody, wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.              o ochronie przyrody tekst jedn. (Dz. U. z 2015, poz. 1651), obszar planowanego przedsięwzięcia oraz zasięg jego oddziaływania, znajduje się od najbliższego obszaru chronionego krajobrazu tj.

- Ostoja Pomorzany w odległości ok.2,5 km.

Kod obszaru PLH26_22 - obszar znajduje się w mezoregionie Wzgórz Opoczyńskich, stanowiących północno zachodnie Otoczenie Gór Świętokrzyskich. W podłożu występują gliny zwałowe, głębiej - wapienie jurajskie, w obrębie których rozwijają się zjawiska krasowe, powodujące powstawanie widocznych na powierzchni zapadlisk (tzw. kras zakryty). Występują tu również obfite źródła krasowe. Jest to obszar z dużą liczbą torfowisk wysokich i przejściowych najczęściej okolonych wydmami z późną fazą sukcesyjną boru chrobotkowego. Miejscami wykształciły się dystroficzne oczka wodne - bardzo rzadko spotykany typ siedliska w regionie. Ponadto występują bory bagienne i łąki zmiennowilgotne                 i (głównie) łąki świeże.

- Konecko – Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (K – ŁOChK) w odległości ok. 1,3 km. Prawie 50 % powierzchni terenu (K – ŁOChK) zajmują duże kompleksy leśne o charakterze naturalnym, z wielogatunkowymi drzewostanami, z przewagą sosny i jodły, z domieszką dębu, świerka, buku i grabu (Lasy Koneckie), charakteryzujące się występowaniem licznej fauny łownej, reprezentowanej przez (dziki, sarny, jelenie). W obszarze Końskich, Sielpi, Stąporkowa oraz okolicznych miejscowości występują zabytki kultury materialnej związane głównie z tradycjami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Obejmują pozostałości licznych kopalń rud żelaza funkcjonujących w XIX i pierwszej połowie XX wieku.

Natomiast, obszar znajdujący się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – obejmuje: (MN) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz (U)  – tereny zabudowy usługowej zgodnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Końskie uchwalonego Uchwałą XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r.

Trasa projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią sieciową – praktycznie w większości przebiega wyłącznie przez tereny (grunty) należące do osób fizycznych oraz zarządzanych przez Gminę Końskie (ul. Szkolna) i Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich(droga powiatowa). Są

– 5 –

to w przeważającej części tereny „biologicznie czynne” pokryte roślinnością niskopienną i wysokopienną (krzewy, byliny, kwiaty sezonowe) oraz pojedynczymi drzewami i kępami zadrzewień.

Analizowany powyżej „obszar” nie jest objęty innymi formami ochrony przyrody, o których mowa                   w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. tekst jedn. (Dz. U. z 2015, poz. 1651).

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNIECZEJ NA TEREN PRZEWIDZIANY POD

REALIZACJĘ INWESTYCJI:

Przedmiotowy teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje                             się w granicach terenu górniczego w odniesieniu do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Górnicze                              i Geologiczne (Dz. U z 2016, poz. 196)

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I WARUNKI HIGIENICZNO –

ZDROWOTNE UŻYTKOWNIKÓW:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tekst jedn. (Dz. U z 2016, poz. 71) – projektowana inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią w miejscowości Nowy Kazanów i Nowe Sierosławice, gmina Końskie - jako element infrastruktury podziemnej, nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Planowana do realizacji inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wzdłuż ul. Szkolnej w msc. Nowy Kazanów oraz warunków wpływających na bezpieczeństwo użytkowania drogi poprzez odwodnienie nawierzchni asfaltowej.

Wybudowanie kanalizacji wpłynie korzystnie na rozwój społeczno – gospodarczy miejscowości, znacząco polepszając walory środowiskowe i agroturystyczne miejscowości.

Technologia robót budowlanych przewiduje wykonanie wykopów liniowych przez tereny biologicznie czynne oraz utwardzone pobocza drogi gminnej:

- posadowienie z montażem rurociągów grawitacyjnych z PVC – U,  Ø 250 x 7,3mm , Ø 200 x 5,9mm, PVC – U Ø 160 x 4,7mm, klasy SN – 8, SDR 34 (rdzeń lity) oraz rurociągów tłocznych PE – 100, Ø 110 x 6,6mm, SDR 17, PN10 z zachowaniem istniejącej nawierzchni drogowej oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu,

- posadowienie i montaż wpustów ulicznych Ø 0,5 m z kratką i osadnikiem,

- wykonanie płyty fundamentowej pod posadowienie zbiornika przepompowni,

- posadowienie i montaż zbiorników przepompowni ścieków deszczowych PWD z wyposażeniem technologicznym,

- ułożenie linii kablowej energetycznej (zalicznikowej) od złącza typu ZKP do tablicy rozdzielczej (szafy sterowniczej) SZ – H, przepompowni ścieków PWD.

Woda deszczowa bądź roztopowa ujmowana w projektowane wpusty uliczne z kratką kl. D400 (K1 ---K8) osadzone na prefabrykowanych kręgach betonowych Ø 500mm z betonu min. C35/45 – W8 – F150, łączonych na wcisk z zastosowaniem zaprawy cementowej, szybkowiążącej. Wpusty wyposażone w osadniki, służące                                do gromadzenia głównie zanieczyszczeń stałych pochodzenia nieorganicznego tj. (zawiesiny pisku, pyłu, kurzu itp.) Wpusty w części nadosadnikowej wyposażone z przejścia szczelne typu „in – situ” Ø 160mm                            z uszczelką  olejoodporną z elastomeru NBR. Przykanaliki wykonane z rur i kształtek PVC – U Ø 160 x 4,7mm włączone szczelnie do studni rewizyjnych – przyłączeniowych S1 --- S5.

Odprowadzenie ścieków do istniejącego kolektora ścieków deszczowych kd Ø 600 w pasie drogi powiatowej.

Roboty ziemne będą wykonywane w wykopach liniowych, wąskoprzestrzennych o szerokości:                   1,0 – 1,2m, (max 1,5m) o ścianach z pełną obudową na projektowaną głębokość z zastosowaniem średniego              i lekkiego sprzętu mechanicznego (80%) oraz ręcznie (20%). W przypadku wystąpienia wody gruntowej bądź jej znacznych podsiąków, wykopy będą odwodnione z użyciem agregatu próżniowego lub pomp zatapialnych                  o odpowiedniej wydajności z zastosowaniem studni drenarskich lub za pośrednictwem filtrów szpilkowych.

Zastosowane materiały w/w przypadku, przeznaczone do budowy projektowanego odcinka kanalizacji

– 6 –

deszczowej, posiadają wymagane prawem polskim aprobaty techniczne ośrodków badawczych (COBRTI – INSTAL, ITB w Warszawie). Gwarantują one bezpieczeństwo tych materiałów dla środowiska naturalnego (gruntowo – wodnego) oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Rury i kształtki wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o ściance litej o nazwie handlowej PVC – U,  w klasie sztywności obwodowej SN8 (SDR 34) są całkowicie odporne na korozję oraz prądy błądzące. Na styku tych materiałów nie powstają mikroogniwa elektryczne, powodujące korozję elektrochemiczną np. wpływającą zjawisko eksfiltracji lub infiltracji wód gruntowych.

Łączenie rur i kształtek PVC – U zarówno (zbieracza i przykanalików z wpustami ulicznymi) wykonywane będzie w sposób rozłączny w technologii na tzw. „wcisk kielichowy” z zastosowaniem uszczelki olejoodpornej                               z elastomeru NBR typu BL.

Używany sprzęt mechaniczny do robót ziemnych oraz transportowy będzie sprawny technicznie (dopuszczony do użytkowania). W przypadku awarii sprzętu i wycieku węglowodorów ropopochodnych do gruntu, substancje te zostaną zabezpieczone i poddane utylizacji poprzez wywóz na stosowne składowisko odpadów lub do zakładu unieszkodliwiania.

Powstające masy ziemne z wykopów będą wykorzystane do uzupełniania wykopów (warstwy zasypu) pod warstwy podbudowy odtwarzanego pasa drogowego.

Na terenie przewidzianym pod realizację przedsięwzięcia występują korzystne warunki gruntowo – wodne. Wody gruntowe występują na głębokości ok. 1,5m poniżej poziomu terenu. Dlatego też nie zachodzi konieczność osuszania wykopów w trakcie realizacji robót za pomocą pomp mechanicznych lub filtrów szpilkowych.

Przewidywana technologia robót budowlanych nie spowoduje zakłócenia lokalnych stosunków środowiska gruntowo – wodnego.

Trasa projektowanego "odcinka sieci kanalizacji deszczowej..." nie powoduje kolizji z drzewami, krzewami lub innymi elementami przyrody ożywionej. Roboty ziemne, w pobliżu drzew i krzewów będą wykonywane ze szczególną starannością, wyłącznie z użyciem sprzętu ręcznego, tak by nie uszkodzić ich korzeni lub koron (z zachowaniem warunków prac ochrony konserwatorskiej zieleni niskopiennej i wysokiej).

7.1. WPŁYW BUDOWY PRZEPOMPOWNI ŚIECIOWEJ NA ŚRODOWISKO I WARUNKI        HIGIENICZNO – ZDROWOTNE LUDZI I OBIEKTÓW SĄSIEDNICH:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tekst jedn. (Dz. U z 2016, poz. 71), projektowana INWETSYCJA nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Funkcjonowanie obiektu przepompowni sieciowej (PWD) jest niezbędne w celu wymuszenia odcinkowego przepływu ścieków proj. sieci kanalizacji deszczowej (odcinek pomiędzy pompownią, a studnią S2) ze względu                       na niekorzystną konfigurację wysokościową terenu przedsięwzięcia.

Zastosowane materiały do budowy zbiornika przepompowni z betonu wysokowibrowego o dobrych parametrach wytrzymałościowych i szczelności, nowoczesne układy pompowe, wyposażenie technologiczne ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej), system monitoringu i wizualizacji danych zaprojektowany w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS – zapewniają maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji omawianej przepompowni sieciowej.

Z uwagi na zastosowanie materiałów budowlanych zgodnych z ustawą o wyrobach budowlanych oraz sprawnego sprzętu i maszyn budowlanych oddziaływanie projektowanego obiektu na: glebę, wody powierzchniowe i podziemne nie powoduje skutków ubocznych.

8. USYTUOWANIE I UKŁAD WYSOKOŚCIOWY:

Trasa projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i przepompownią (PWD) została przedstawiona w części graficznej przedmiotowego opracowania tj. „Projekcie zagospodarowania terenu inwestycji”, sporządzonym na mapie do celów projektowych: skala: 1:500).

Rzędne rurociągów sieci i przykanalików, zbiornika przepompowni ścieków deszczowych - zaprojektowano                    z dostosowaniem do konfiguracji terenu istniejącego, wymaganych spadków, strefy przemarzania gruntu oraz obciążenia ruchem dla drogi kategorii gminnej.

– 7 –

Usytuowanie wysokościowe projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej zostało przedstawione graficznie na profilach podłużnych – rys. nr 2 i 3 do niniejszego opracowania .

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA:

Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwaną dalej „Informacją BIOZ” przedstawia strona 23 -25 w części opisowej i załącznik do niniejszego opracowania .

11. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU PRZEWIDZIANEGO POD

REALIZACJĘ INWESTYCJI:

Wzdłuż trasy projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią                         w miejscowości Nowy Kazanów i Nowe Sierosławice, gmina Końskie w przeważającym udziale występują grunty piaszczyste (piaski drobne, piaski gliniaste) – II i III kategorii urabialności oraz nieznacznie grunty spoiste – IV kategorii geotechnicznej (gliny piaszczyste bez kamieni) wg KNR.

Zwierciadło wody (ustabilizowane) występuje na głębokości średniej ok. 2,0 – 3,5 m p.p.t.                                Są to wody w postaci sączeń o charakterze okresowym oraz wody zawieszone w warstwie piasków, o poziomie ściśle zależnym od wielkości opadów atmosferycznych.

W miejscu projektowanej „sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią w miejscowości Nowy Kazanów i Nowe Sierosławice, gmina Końskie” w poziomie posadowienia - występują piaski drobne, piaski średnie, piaski gliniaste oraz miejscowo glina piaszczysta szara – II, III i IV kategorii urabialności o dość dobrych parametrach dla posadowienia rurociągów kanalizacyjnych i zbiornika przepompowni. W obszarze projektowanej inwestycji nie zaobserwowano czynnych procesów geodynamicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem MSW i A dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U z 2012, poz. 463), projektowana do realizacji inwestycja zaliczana jest do – pierwszej kategorii geotechnicznej oraz przebiega przez tereny cechujące się – prostymi warunkami gruntowymi.

Projektant:

tech. Bogdan Kusztal mgr inż. Paweł Kusztal ………………………………………………. (podpis)

# OPIS TECHNICZNY

# DO„PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANEGO”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym - GMINĄ KOŃSKIE z siedzibą przy ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie a Wykonawcą  tj. Projekty Budowlane i Instalacyjne, Wincentów 15A, 26 – 200 Końskie.

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych, obręb 0026 Nowy Kazanów, skala: 1:500), obejmująca teren przewidziany pod realizację inwestycji; wykonana w miesiącu: październik 2018 r.  wykonana przez Biuro Geodezji, Hubert Milcarz, Młynek Nieświński, ul. Nadstawna 10, 26 – 200 Końskie

- wizja lokalna i pomiary terenowe terenu projektowanej inwestycji,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: BZP.6733.1.48.2018.ECh. z dnia 27.12.2018 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz                                     z przepompownią na działkach Nr: 728, 888 i 902 w msc. Nowy Kazanów, gm. Końskie.

- Protokół Nr GN.6630.230.2018 z dnia 10.01.2019 r. z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. (Dz. U z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać - budynki i ich usytuowanie tekst jedn. (Dz. U z 2015, poz. 1422 ze zm.)

- Wyciąg z „ wytycznych technicznych do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych” – załącznik Nr 1, wyd. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej                        i Ochrony Środowiska – IKŚ, Warszawa 1978 r.,

- aktualnie obowiązujące polskie normy, europejskie, warunki techniczne, katalogi producentów, literatura techniczna – branżowa,

2. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA:

Zgodnie z ustaleniami „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego sołectwo  Sierosławice” uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/334/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.” oraz „Decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: BZP.6733.1.48.2018.ECh. z dnia 27.12.2018 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie” - teren przeznaczony pod inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią w miejscowości Nowy Kazanów i Nowe Sierosławice, gmina Końskie, obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i przepompownią sieciową ścieków w następującym zakresie rzeczowym:

- kolektor deszczowy (zbieracz) z rur i kształtek PVC – U Ø 250 x 7,3 mm o dł. ca L = 57,2 m wraz             z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S1 – S2),

- kolektor deszczowy (zbieracz) PVC – U Ø 200 x 5,9 mm o dł. ca L = 78,7m z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S3 – S4 – S5),

- przykanaliki PVC – U Ø 160 x 4,7mm o dł. ca L = 35,0 zakończonych wpustami ulicznymi                  Ø 500mm z kratką i osadnikiem, klasy obciążenia D – 400 (K1 ----- K8)

- kolektor tłoczny z rur i kształtek PE – 100, Ø 110 x 6,6mm o długości ca L = 67m

- przepompowni ścieków deszczowych PWD o średnicy wew. Ø 1,8 m z betonu wysokowibrowego                           z kompletnym wyposażeniem technicznym i w aparaturę kontrolno – pomiarową w ilości – 1 kpl.

- uzbrojenie ochronne istniejących sieci uzbrojenia terenu tj. wodociągowej, ziemnych kabli energetycznych i teletechnicznych.

2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁUŻ TRASY PRZEBIEGU PROJ. ODCINKA        SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIĄ        ŚCIEKÓW:

Szczegółowe zagospodarowanie terenu inwestycji zamieszczone zostało w części graficznej dokumentacji technicznej – Projekcie zagospodarowania terenu działek /inwestycji/ (mapa sytuacyjno –

wysokościowa do celów projektowych – zatwierdzona w zasobach PODG i K Starostwa Powiatowego                        w Końskich) .

3. ROZWIĄZANIA PROJETOWE ODCINKA SIECI KANALIZACJI     DESZCZOWEJ:

3.1. PRZEWODY KANALIZACYJNE – grawitacyjne:

Przedmiot budowy stanowią:

- zbieracze: z rur i kształtek PVC – U, Ø 250 x 7,3 mm, i Ø 200 x 5,9 mm klasy SN8, SDR 34,                                  o długości ca L = 135,9m

- przykanaliki: z rur i kształtek PVC – U, Ø 200 x 5,9mm, klasy SN 8, SDR 34, o dł. ca L = 35,0m

Kolektor (zbieracz) oraz przykanaliki zaprojektowano z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC – U) szeregu SDR 34, klasy sztywności obwodowej SN 8, zgodnie z wymaganiami PN – EN 1401 – 1:2009 oraz PN – EN 681 – 1: 2002/ A3: 2006.

Przewody PVC – U, klasy SN 8, łączone w technologii rozłącznej na tzw. „wcisk kielichowy” z zastosowaniem odpowiednich rur i kształtek kielichowych z zastosowaniem uszczelek olejoodpornych z elastomeru NBR typu BL.  Fabrycznie montowana, gumowa uszczelka wargowa zapewnia efektywny i bezpieczny system szczelności. Montaż rurociągów należy przeprowadzać ściśle wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodów PVC - U (gładkość i prostopadłość powierzchni łączonych, ich czystość, współosiowość rur) itp.

Wyprodukowane w szeregu wymiarowym SDR 34, klasie SN8, zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1401-01:1999 i PN – EN 476:2011

Zastosowane w projekcie systemy PVC - U, posiadają aprobatę techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów                         w Warszawie dopuszczającą do stosowania w drogownictwie.

3.2. PRZEWODY KANALIZACYJNE –tłoczne:

Przedmiot budowy stanowią:

- kolektor sanitarny (zbieracz tłoczny): PE - 100, Ø 110 x 6,6 mm, SDR 17, PN 10 o długości                          ca L = 67m

Rury PE – 100, łączone w technologii zgrzewania czołowego z zastosowaniem odpowiednich kształtek bosych. Zgrzewanie doczołowe rurociągów należy przeprowadzać ściśle wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodów (gładkość i prostopadłość powierzchni zgrzewanych, ich czystość, temperatura zgrzewu, współosiowość rur, czas usunięcia płyty grzejnej itp.)

Wyprodukowane w szeregu wymiarowym SDR 17 o ciśnieniu nominalnym roboczym PN 10 (do 1,0MPa). Wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 12201-2+A1:2013-12. Systemy przewodów rurowych                      z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen, Część 2. Rury oraz PN - EN 12201-3+A1:2013-05. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                           do przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen Część 3. Kształtki.

Rury i kształtki z PE, przeznaczone do kontaktu ze ściekami nie muszą posiadać atestu higienicznego PZH.    Wszystkie systemy PE (do przesyłania ścieków), posiadają aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlane             j w Warszawie oraz opinię Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie możliwości stosowania na terenach górniczych.

3.3. STUDNIE KANALIZACYJNE SIECIOWE:

Projektowane studnie kanalizacyjne Ø 1200/1470mm oznaczone w „projekcie zagospodarowania”                 (S1 ------- S5) wykonane z elementów prefabrykowanych, żelbetowych z betonu kl. C35/45 – W8 – F150 wg PN – EN 1917:2004 o następujących parametrach technicznych (rys. nr 6.)

- kręgi żelbetowe o średnicy: Ø 1000/1240mm i wys. h = zmienna,

- płyta denna żelbetowa PD Ø 1000/1300mm i wys. h = 1000mm i gr. 150mm,

- kineta betonowa, wyprofilowana ze spadkiem i = 5% w kierunku kanału,

- płyty pokrywowej PK Ø 1200 mm i gr. 150mm,

- stopni złazowych z żeliwa malowanych powłoką bitumiczną (wbetonowanych)

- włazu żeliwnego, kanałowego, zatrzaskowego o śr. nom. DO Ø 600 mm, H 150mm typu ciężkiego kl. D 400 wg PN – EN 124:2000 z przykręcaną pokrywą,

- pierścienie dystansowe, żeliwne do regulacji włazu kanałowego, wys. h = 10 – 150mm.

- izolacja przeciwwilgociowa i wodna powierzchni zewnętrznych: Abizol R + 1 x Abizol P,

Powierzchnie zewnętrzne elementów żelbetowych studni zaimpregnowane preparatami bitumicznymi:                       1 x Abizolem R i 1 x Abizolem P przed działaniem wilgoci środowiska wodno – gruntowego. Stopnie złazowe wykonane z żeliwa szarego/ sferoidalnego zabezpieczone powłoką bitumiczną lub z polimeru. Wbetonowane                w pow. wewnętrzną kręgów betonowych komory studni w rozstawie, co 30cm.

Studnie należy posadowić na 20cm warstwie podbudowy piaskowo – cementowej w proporcji (1:5) na uprzednio zagęszczonej min. 30cm warstwie gruntu rodzimego (Js = 100%) zmodyfikowanej wartości PROCTORA.

3.4. WPUSTY ULICZNE:

Projektowane wpusty uliczne ¾ kołnierza, ryglowane w klasie obciążenia D 400, oznaczone w „projekcie zagospodarowania terenu” – (K1 --- K8), stanowią zakończenia przykanalików (rys. nr 4)

Wpusty uliczne charakteryzują następujące parametry techniczne:

- wpust uliczny ściekowy z kratką ¾ kołnierza klasy, H=115mm w klasie D 400 z żeliwa sferoidalnego z kratą uchylną, przystosowany do kosza wg PN – EN 124:2000.

- żelbetowej płyty pokrywowej z betonu C35/45 – W8 – F150, wys. h = 150mm,

- żelbetowego pierścienia odciążającego z betonu C35/45 – W8 – F150, wys. h = 250mm,

- kręgu żelbetowego Ø 620/ 500mm z betonu C35/45 – W8 – F150

- kręgu żelbetowego, dennego Ø 620/ 500mm z wlotem bocznym pod przejście szczelne „in – situ”            Ø 200mm oraz osadnikiem o wys. czynnej h czynne = 500mm,

- płycie z betonu C12/15 o gr.15cm

Powierzchnie zewnętrzne elementów żelbetowych wpustów ulicznych zaimpregnowane preparatami bitumicznymi: 1 x Abizolem R i 2 x Abizolem P przed działaniem wilgoci środowiska wodno – gruntowego.

Konstrukcję wpustu ulicznego należy posadowić na 15cm podbudowie z betonu kl. C12/15 na uprzednio zagęszczonej min. 30cm warstwie gruntu rodzimego (Js = 100%) zmodyfikowanej wartości PROCTORA.

3.5. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH:

Wyposażenie przepompowni obejmuje:

- Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) – szt. 2

- Zbiornik z betonu wysokowibrowego wg normy PN-EN206

Pełne wyposażenie zbiornika przepompowni przedstawia rys. nr 7.

4. TRASA PRZEBIEGU ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ     ORAZ GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA:

Przebieg trasy proj. odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami  z rur i kształtek PVC – U                       z domiarami względem istniejących obiektów infrastruktury podziemnej i nadziemnej, przedstawia „Projekt zagospodarowania terenu inwestycji – rys. graficzny” – wykonany na mapie sytuacyjno– wysokościowej              do celów projektowych: skala: 1:500).

Układ wysokościowy przebiegu proj. odcinka sieci kanalizacyjnej z przykanalikami przedstawiają profile podłużne  -rys. nr 2 i 3 .

5. SKRZYŻOWANIA Z ELEMENTAMI SIECI UZBROJENIA TERENU

i DROGĄ GMINNĄ:

Projektowane rurociągi sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami krzyżują się po trasie bądź pozostają                w zbliżeniu z elementami sieci uzbrojenia podziemnego terenu:

- kablami telefonicznymi (ziemnymi) – tA i t,

- przewodami kanalizacji sanitarnej – ks Ø 40PE, 50PE i 63PE,

- przewodami sieci wodociągowej – w90,

- przewodami przyłączy wodociągowych – Ø 32PE, Ø 40PE,

- kablami energetycznymi – eN.

Zabezpieczenie skrzyżowań istniejących sieci uzbrojenia terenu z proj. rurociągami sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Skrzyżowania przewodów sieci kanalizacji deszczowej i przykanalików z elementami sieci                      uzbrojenia terenu.

| Lp. | Projektowany rurociąg sieci kanalizacji deszczowej | Rodzaj przewodu kolidującego | Sposób zabezpieczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurociąg PVC – U Ø 250 i 200mm (zbieracz) i PVC – U Ø 160mm proj. kanalizacji deszczowe. | Przewód sieci wodociągowej – w 90 i przyłącza wodociągowego Ø 32, 40 PE | Rura osłonowa typu A 110 PS (na przewodzie wodociągowym) (D z 110/ D w 100mm), L = 3,0m – w przypadku zbliżenia do przewodu wodociągowego na odległość min. 0,6m |
| 2. |  | Rurociąg sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej – ks Ø 32, 40, 50, 63 PE | Rura osłonowa typu A 110 PS (na przewodzie wodociągowym) (D z 110/ D w 100mm), L = 3,0m – w przypadku zbliżenia do rurociągu tłocznego na odległość min. 0,2m |
| 3. | Rurociąg PVC – U Ø 250 i 200mm (zbieracz) i PVC – U Ø 160mm proj. kanalizacji deszczowej. | Kabel ziemny telefoniczny – t, kanalizacja kablowa – tA | Rura osłonowa typu A 160 PS (na kablu teletechnicznym (D z 160/DW 141mm), L = 3,0m |
| 4. | Rurociąg PVC – U Ø 250 i 200mm (zbieracz) i PVC – U Ø 160mm proj. kanalizacji deszczowej. | Kabel ziemny energetyczny – eN | Rura osłonowa typu A 160 PS (na kablu teletechnicznym (D z 160/DW 141mm), L = 3,0m |

Ponadto projektowana sieć kanalizacji deszczowej krzyżuje się z drogą gminą (ul. Szkolną) przechodząc pod jej koroną w rurach stalowych ochronnych:

- Ø 273 x 4,0mm – L = 5,5m

- Ø 219,1 x 4,0mm – L = 5,7m

- Ø 159 x 4,0mm – L = 10,0m

6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZGODNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ      ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

1. Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót budowlanych należy powiadomić o tym zamierzeniu wszystkich użytkowników istniejących sieci uzbrojenia terenu tj.

- PW i K w Modliszewicach – rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,

- ORANGE POLSKA S.A. – ziemne kable telefoniczne, napowietrzne linie telefoniczne,

- PGE  Dystrybucja S.A w Skarżysku – Kamiennej – ziemne i napowietrzne linie energetyczne do 1kV

- właścicieli działek / zarządców (nieruchomości gruntowych),

- Gmina Końskie – administrator dróg kategorii gminnej, ul. Szkolna (dz. nr 728)

- Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich – zarządca drogi powiatowej nr 0422T (dz. nr 902)

2. Na podstawie posiadanych materiałów geodezyjnych (Projekt zagospodarowania terenu inwestycji – załącznik graficzny) uzgodniony w ZUDP oraz materiałów dostępnych w PODG i K w Końskich, dokonać analizy istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego i obiektów nadziemnych na dzień rozpoczęcia planowanych robót przygotowawczych oraz zastosować się do zaleceń zawartych w protokole ZUDP.

3. Sprawdzić rzędne dna (kanału - wloty i wyloty) w istniejącej studzience S, stanowiącej przyłączenie proj. odcinka sieci kanalizacji deszczowej (dz. nr 902)

7. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE ODCINKA SIECI KANALIZACJI     DESZCZOWEJ:

7.1. WYKOPY:

Roboty zimne i montażowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i przepompownią (PWD) należy wykonywać w oparciu o wymagania techniczne:

- PN – B – 06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

- PN – B – 10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

- PN - B - 10735: 1992. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Wykopy liniowe umożliwiające posadowienie projektowanych PVC, SN8 oraz PE – 100, SDR 17, PN 10  wykonać mechanicznie (80%) i ręcznie (20%). Wykopy wykonywane z użyciem sprzętu ręcznego, głębione jako wąskoprzestrzenne, pionowe, otwarte – szalowane wypraskami stalowymi na odcinkach, gdzie remontowany odcinek  kanalizacji przebiega blisko słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych (zachować min. odległość, co najmniej 1,5m), linii telefonicznych (zachować min. odległość, co najmniej 0,5m) oraz blisko budynków (zachować min. odległość, co najmniej 2,0m). Szerokość wykopów: B = 1,0 – 1,2m, (nie więcej niż 1,5m).

Wykopy wykonywane z użyciem sprzętu mechanicznego, głębione jako wąskoprzestrzenne z pełną obudową rozpartą, konstrukcji słupowej np. typu OWS – 5, lub segmentową, płytową typu Standard BOX zgodnie               z projektowaną głębokością, nie przekraczającą h = 3,8m (licząc od rzędnej terenu do dna wykopu).

Roboty ziemne (zmechanizowane) wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3                        i chwytakowymi 0,25m3, 0,40m3 w gr. kat. III - IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi                   na odległość do 1km lub składowaniem na odkład w odpowiedniej odległości od wykopu w zależności                            od zaistniałych warunków.

Udział % poszczególnych gruntów pod względem kategorii urabialności na długości proj. odcinka sieci kanalizacyjnej, przedstawia się następująco:

- kategoria III – 80%

- kategoria IV – 20%

Przykładowe parametry techniczne obudowy liniowej wykopu typu OWS – 5, przedstawia poniższa tabela nr 2.

Tabela nr 2. Parametry techniczne obudowy linowej wykopu typu OWS – 5.

| Długość pola [mm] | Wysokość pola [mm] | Szerokość pola [mm] | Grubość płyty [mm] | Wytrzymałość [kN/m2] | Waga 1 pole / 2 pole [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 4800 | 1200 | 120 | 50 | 7158 / 5979 |

W przypadku wykonywania robót w miejscach skrzyżowań lub kolizji z elementami sieci uzbrojenia terenu tzn. na skrzyżowaniach oraz wzdłuż: podziemnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych, ziemnych kabli telefonicznych, przewodów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – roboty należy wykonywać wyłącznie z użyciem sprzętu ręcznego z zachowaniem należytej staranności i wymagań obowiązujących przepisów BHP.

7.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW:

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych gruntu, na terenie przewidzianym pod realizację "odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i przepompownią PWD", wody gruntowe praktycznie nie występują.

W związku z powyższym, w trakcie wykonywania robót związanych z drążeniem wykopów w przypadku pojawienia się wód gruntowych lub nawalanych deszczowych; wykopy będą odwadniane metodą „obniżenia statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej”.

Zakres przedmiotowego odwodnienia jest uzależniony od poziomu statycznego wód gruntowych zalegających w wykopie w czasie wykonywania robót ziemnych i może ulec zmianom w odniesieniu                             do w/w danych projektowych.

Odwodnienie wykopów metodą „obniżania statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej” będzie realizowane poprzez rozmieszczenie w wykopie co 30 – 50m, studni depresyjnych Ø 800mm wykonanych                      z kręgów betonowych. Studnie posadowione na głębokości: - 0,50m poniżej rzędnej projektowanego dna wykopu w najniższych punktach odwadnianego odcinka.

Woda gruntowa będzie grawitacje spływać do studni odwadniających, z których po zgromadzeniu będzie odpompowywana pompami zatapialnymi typu FZB.1.02 przeznaczonymi do pompowania wody zanieczyszczonej (zawartość piasku/zawiesiny do 100mg/dm3).

Za pośrednictwem węża gumowanego, ułożonego na powierzchni terenu woda z wykopu będzie odprowadzana do pobliskiego zbiornika wodnego. Orientacyjna długość węży ok. 10 – 12m.

Parametry pompy odwadniającej typu FZA.1.02 przedstawiają się następująco:

- wydajność Q = 24m3/h,

- wysokość podnoszenia: H = 10,2m (przy Q = 24m3/h) wg charakterystyki DTR,

- moc silnika: N s = 2,2KW, 400V,

7.3. POSADOWIENIE, UKŁADANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW:

Przed przystąpieniem do posadowienia przewodów kanalizacji deszczowej PVC-U Ø 250, Ø 200, Ø 160mm oraz PE Ø 110mm  należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonania robót zasadniczych i towarzyszących w zakresie

- zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem komunikacyjnym (wzdłuż wykopu),

- obudowy wykopów,

- zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń bądź instalacji podziemnych,

- zejść komunikacyjnych do wykopów,

- poprawności przygotowania podłoża,

- głębokości wykopów zgodnie z dokumentacją projektową.

Przewody kanalizacyjne PVC – U oraz polietylenowe klasy PE – 100 należy układać na dnie suchego wykopu zabezpieczonego obudową. Podłoże powinno być z piasku (luźnego) lub żwiro – piasku o cząstkach nie większych niż  dz = 20mm; oczyszczone z korzeni, gnijących części roślinnych, kamieni o ostrych krawędziach i innych łamanych materiałów.

Miąższość warstwy podłoża piaszczystego lub żwiro – piasku powinna wynosić, co najmniej gr = 15cm, w celu ochronny izolacji zewnętrznej rur przed uszkodzeniami mechanicznymi wywołanymi parciem gruntu oraz nie powodować zagrożenia korozyjnego.

Wg badań geologicznych w warstwach wykopu występuje przeważnie pasiek luźny (żółty lub szary), stanowiący naturalne podłoże (rdzeniowe) i dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (zapewniając jego oparcie na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu).

Zarówno podłoże naturalne lub materiał podsypki nie może być zmrożony.

W przypadku naruszenia podłoża gruntu rodzimego (piasku) należy go zagęścić na „mokro” zraszając wodą,                a następnie wyprofilować w obrębie kąta 900 w stosunku do dna wykopu.

Szczegóły tok postępowania przy montażu rur PVC, SN 8 oraz PE - 100 określa „Instrukcja montażu producenta”.

UWAGA:

Roboty ziemne i montażowe rurociągu zaleca się wykonać w porze tzw. „suchej”.

W przypadku wykonywania robót montażowych w tzw. „porze mokrej”  i możliwości pojawienia się na głębokości posadowienia - wód gruntowych (podsiąkowe czwartorzędowe i poch. atmosferycznego) podłoże w wykopie na całej długości proj. odcinków sieci kanalizacji deszczowej  – (zbieraczy) PVC – U Ø 250 i 200mm  należy bezwzględnie ustabilizować wykonując jego wymianę

na podkład żwirowy frakcji 16 - 31,5mm, o grubości 30cm spełniający wymagania PN – EN 13242. Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Podkład ten należy zagęścić mechaniczne do rzędnych dna wykopu zgodnie z projektem (rys. profili podłużnych). Następnie powierzchnię podkładu należy wypełnić podsypką z piasku lub żwiro-piasku o miąższości 10 – 15cm (jak wyższej), dokonując również obsypki wolnych przestrzeni wokół rurociągu poprzez dokładne zagęszczenie ręczne. Pierwszą zasypkę nad rurociągiem o miąższości 30cm z piasku lub żwiro-piasku (dz ≤ 20mm) należy wykonać wg analogii (jak wyżej).

Ponadto należy przestrzegać poniższych warunków:

- Rury PVC – U, SN8, SDR 34 i PE - 100 - należy układać i montować w wykopach wąskoprzestrzennych                o szerokości B = 1,0 - 1,2m (nie przekraczających 1,5m). Warunki posadowienia przewodów, powinny spełniać wymagania "Instrukcji montażowej rur kanalizacyjnych PVC" i rur PE producenta.

- Rur PVC i PE nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami reagującymi                  ze strukturą rur, co może spowodować ich trwałe uszkodzenie.

- Rur PVC i PE w żadnym przypadku nie należy układać na ławach betonowych ani zalewać betonem.

- Podsypka powinna być wyrównywana zgodnie z kierunkiem spadku rurociągu(bez zagęszczania).

- Podsypka powinna być wykonana z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałości na sicie 0,75mm i grubości min. 15cm.

7.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI NA INFILTRACJĘ i EKSFILTRACJĘ.

Przed oddaniem remontowanego odcinka kanalizacji  do użytku należy przeprowadzić próbę szczelności na infiltrację i eksfiltrację. Szczegółowe wymagania odnośnie badań dla rur PVC, zawarte są w normie                         PN-EN1610:2015-10. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz Instrukcji montażowej producenta.

W ogólnym ujęciu, próbę przeprowadza się po zasypaniu warstwy ochronnej, o gr. 30cm, przykrywającej                      i zabezpieczającej przewód przed poruszaniem się w trakcie próby szczelności.

7.4.1. Ciśnienie próbne:

Ciśnienie próbne - jest to ciśnienie odpowiadające lub wynikające z wypełnienia wodą badanego odcinka przewodu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub górnej przy czym wartość ciśnienia mierzona              w koronie rury powinna się zawierać w zakresie min.10 kPa i max 50 kPa.

7.4.2. Czas sezonowania:

Po zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, należy poddać je operacji sezonowania przez okres 1 godz.

7.4.3. Czas próby:

Czas próby powinien wynosić t = 30 min z tolerancj¹ +/- 1 min.

7.4.4. Wymagania dotyczące przeprowadzenia próby:

Poprzez uzupełnienie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1,0kPa w stosunku                  do wartości określonych w punkcie 7.4.1.

Dla zadanego w podanym wyżej , zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć  i zapisywać dodane ilości wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki próby pełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:

• 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów,

• 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi,

• 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.

7.5. ZASYP WYKOPÓW:

Zasyp wykopów, niezależnie od głębokości posadowienia, zarówno w płaszczyźnie poziomej przewodu      i 30cm nad nim, należy wykonać ręcznie, używając do obsybki (piasku) pochodzącego z odkładu gruntu rodzimego lub dostarczonego z zewnątrz. Materiał obsypki powinien spełniać takie same parametry jak podsypki. W obsypce znajdującej się bezpośrednio wokół rury wielkość frakcji kamienni nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie powinna być większa niż dz < 6cm. Warstwę obsypki należy zagęścić za pomocą ręcznych lub mechanicznych ubijaków pracujących po obu stronach wykopu, uzyskując stopień zagęszczenia min. (Js = 97 - 100%) zmodyfikowanej wartości PROCTORA, co pozwoli na przenoszenie przez rurę nacisków z góry (warstwy naziomu)  i zapobiegnie występowaniu niebezpiecznych obciążeń miejscowych.

Do czasu otrzymania pozytywnego wyniku z próby szczelności, o której mowa w (pkt.7.4)., złącza                              rur należy zostawić odkryte.

Po próbie, dołki należy niezwłocznie zasypać piaskiem oraz dobrze zagęścić min. (Js = 90%).

Pozostałą cześć wykopów należy wypełnić warstwą zasypki (naziomu), stanowiącą grunt rodzimy, przy czym wielkość cząstek gruntu rodzimego nie powinna przekraczać dz < 300mm.

Zasyp należy zagęszczać warstwowo, od 10 - 30cm z użyciem sprzętu mechanicznego. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna wynosić, co najmniej 90%.

W celu uniknięcia osiadania gruntu przy prowadzeniu robót:

- w wykopach liniowych w pasie drogowym (odległość od krawędzi jedni: 1,0 – 5,0m)

- w wykopach liniowych pod nawierzchnią dróg o nawierzchni asfaltowej lub szutrowej,

- w wykopach punktowych przy przejściach rur ochronnych pod drogami o nawierzchni asfaltowej

zasypkę należy bezwarunkowo zagęścić do (J s = 100%) zmodyfikowanej wartości PROCTORA.

7.6. PROWADZENIE ROBÓT W REJONIE DRZEW:

Roboty ziemne nie będą prowadzone w pobliżu istniejących drzew i krzewów. W związku z tym,                   nie zachodzi potrzeba ich konserwatorskiego zabezpieczenia.

7.7. DOKUMENTACJA i INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA:

Podczas wykonywania robót związanych z wykonawstwem robót proj. odcinka sieci kanalizacyjnej               z przykanalikami i przepompownią mogą powstać odstępstwa od „Projektu budowlanego” mające istotne znaczenie dla późniejszej eksploatacji sieci. Dlatego też niezbędne jest sporządzenie przez Wykonawcę „Dokumentacji powykonawczej” w zakresie wykonanych odstępstw w toku prowadzonej budowy.

Inwentaryzacja winna być sporządzona dla robót zanikających przed ich zakryciem.

Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną, stanowią niezbędne dokumenty do „Odbioru końcowego” i prawidłowego rozliczenia ekonomicznego inwestycji.

8. WYMAGANIA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZMIAN            WYKONAWCZYCH:

- parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowe projektowanego odcinka: sieci kanalizacji deszczowej (zbieracza), przykanalików, przepompowni (PWD) - powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niż wymienione                           w dokumentacji technicznej: rur i kształtek kanalizacyjnych, zbiornika i wyposażenia technicznego przepompowni, wpustów ulicznych) muszą być uzgodnione przez jednostkę projektową w formie pisemnej.

- w przypadku proponowania innych równoważnych "materiałów” niż wymienionych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania pisemnej akceptacji (zgody) jednostki projektowej w oparciu o zestawienie z wykazem elementów zamiennych (podać typ                          i producenta dla wszystkich zamiennych elementów, załączyć wymagane atesty, aprobaty, świadectwa, karty katalogowe, DTR).

- ze wszystkimi sprawami wymagającymi wyjaśnień w dokumentacji, na etapie realizacji inwestycji należy zwracać się do jednostki projektowej przed podjęciem czynności na budowie.

- jednostka projektowa zastrzega sobie prawo autorskie dotyczące niniejszego projektu i realizacji projektowanego odcinka sieci wodociągowej i przyłączy – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U z 2006 r., Nr 90, poz. 631).

9. UWAGI  KOŃCOWE:

Wszystkie prace związane z "budową odcinka kanalizacji deszczowej z przykanalikami" należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym:

- przepisami Prawa budowlanego, rozporządzeń wykonawczych, PN i EN,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, zeszyt Nr 9, Warszawa 2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom. II. Warszawa 1988.

- Instrukcjami montażu producentów wyrobów budowlanych,

- pod nadzorem osób uprawnionych w branży sanitarnej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie materiały tj. w szczególności - rury, kształtki, złączki, wpusty uliczne, wyposażenie technologiczne przepompowni itp. – winny bezwzględnie posiadać  deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dopuszczające do obrotu handlowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych  w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U z 2015, poz. 876) oraz przepisach szczegółowych do niniejszej ustawy.

Roboty ziemne i montażowe winny być wykonywane z zachowaniem przepisów Kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jedn. (Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW PROJ. ODCINKA SIECI       KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

| Lp. | Nazwa elementu/materiału | Ilość/ długość | Uwagi. |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z przykanalikami |  |  |  |
| 1. | Rura PVC Ø 160 x 4,7mm, szereg SDR 34, klasy SN8 | 35,0m |  |
| 2. | Rura PVC Ø 200 x 5,9mm, szereg SDR 34, klasy SN8 | 78,7m |  |
| 3. | Rura PVC Ø 250 x 7,3mm, szereg SDR 34, klasy SN8 | 57,2m |  |
| 4. | Studnie przyłączeniowe (rewizyjne) żelbetowe Ø 1200/1470mm z włazem żeliwnym DO – Ø 600mm typu ciężkiego kl. D400, zatrzaskowym, ryglowanym. | 5 kpl. |  |
| 5. | Wpusty uliczne z kratką z 1/1 kołnierza, ryglowane, z kratką uchylną, kl. D400 z osadnikiem Ø 500mm, konstrukcji żelbetowej. | 8 kpl. |  |
| 6. | Rury ochronne stalowe zabezpieczone powłoką antykorozyjną: - Ø 273 x 4,0mm - Ø 219,1 x 4,0mm - Ø 159 x 4,0mm | 5,5m 5,7m 10,0m |  |

| Projektant: | Sprawdzający: |
| --- | --- |
| techn. Bogdan Kusztal ………………………………………………. (podpis) | mgr inż. Paweł Kusztal ……………………………………………….. (podpis) |