ZP.271.2.66.2021.DS                                                                              Końskie, 03.08.2021 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Przebudowę instalacji wodociągowej wraz z instalacją p.poż. w Przedszkolu nr 6 w Końskich.

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Przebudowa  ok.37 mb istniejącego przyłącza wodociągowego z rur stalowych DN25 na przyłącze PE Ø 50 x 4,7 mm, SDR 11 wraz z niezbędnym uzbrojeniem, armaturą regulacyjną i pomiarową, poprowadzonego od istniejącego wodociągu (rozdzielczego) żel. Ø100 mm (dz. nr 5025/1 – dr.) do istniejącego bud. użyteczności publicznej (Przedszkole Nr 6 w Końskich), stanowiącego własność Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 6231/1.

Przyłącze wodociągowe zbudowane z następujących elementów:

- opaski wodociągowej do nawiercania rur żeliwnych Ø 100/G2” ,

- zasuwy klinowej Dn50 mm,

- przewodu przyłącza PE – HD kl. 100, Ø 50 x 4,6 mm, SDR 11, PN 16 – dł. całkowitej L = 36,7 mb.

- układów pomiarowych: zestawu wodomierzowego dla celów socjalno–bytowych DN25 z zaworem odcinającym, zaworu antyskażeniowego.

- Budowa instalacji wodociągowej p. pożarowej z hydrantami wewnętrznymi 25

Instalacja p. pożarowa bezpośrednio połączona z przyłączem wodociągowym (zewnętrznym)

DN50 (Ø 60,3 x 3,6mm) z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, stanowiącej początek instalacji wewnętrznej. Dodatkowo zabezpieczona zaworem tzw. „pierwszeństwa” Dn25mm, odcinającym dopływ wody do pozostałych instalacji i urządzeń w przypadku spadku ciśnienia wody w instalacji i w konsekwencji wydajności. Przewody rozprowadzające i piony, wykonane z rur stalowych ocynkowanych DN40 mm,  DN32mm i DN25mm doprowadzających wodę do 3 hydrantów Ø 25 mm z wężem półsztywnym o długości 30m, umieszczonym w szafce hydrantowej.

- Zaleca się aby każdy z Wykonawców odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym co najmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności wod.- kan.

Ofertę można przekazać pisemnie do dnia 10.08.2021r  - biuro podawcze (Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, pok. nr 24), i/lub e-mailem adres: dsega@umkonskie.pl

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Termin wykonania przedmiotowego zadania -  60 dni od daty podpisania umowy.

  - Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1) .Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania.

  - Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

  - Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik 
nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót.

- STWiOR