|  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE , NADZORY |
| --- | --- |
|  | ul. Zduńska 2, 98-220 Zduńska Wola, tel. 501 032 852, www.en-wip.pl; email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl |

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WEWNĘTRZNYCH

INWESTOR  –       Urząd Gminy w Czajkowie

Czajków 39

63-524 Czajków

INWESTYCJA  –    Termomodernizacja budynku mieszkalnego 3 lokalowego – Dom                         Nauczyciela oraz budynku gospodarczego

Działki nr ewid. 1548 , Identyfikator działki 301801_2.0001.1548

PROJEKTANT  –   mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska

nr upr. 67/01/WŁ

nr ewid. ŁOD/IE/1026/02

Maj 2024r.

Spis treści

OŚWIADCZENIE	3

OPIS TECHNICZNY	4

1. Podstawa opracowania	4

2. Zakres opracowania	4

3. Zasilanie	4

4. Opisy wybranych instalacji	4

5. Bilans mocy	6

SPIS RYSUNKÓW	6

E1 – Rzut parteru	6

E2 – Schemat ideowy rozdzielni elektrycznych	6

E3 – Rzut parteru pomieszczeń gospodarczych i kotłowni	6

Maj 2024r

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami), składamy niniejsze oświadczenie:

INWESTOR  –        Urząd Gminy w Czajkowie

Czajków 39

63-524 Czajków

INWESTYCJA  –    Termomodernizacja budynku mieszkalnego 3 lokalowego – Dom                         Nauczyciela oraz budynku gospodarczego

Działki nr ewid. 1548 , Identyfikator działki 301801_2.0001.1548

o sporządzeniu dokumentacji , zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz

zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostało sporządzone na podstawie posiadanych uprawnień

budowlanych :

Instalacje elektryczne:

PROJEKTANT:

mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. 67/01/WŁ

# OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

### 1. Podstawa opracowania

Projekt  ten  opracowano  w  oparciu  o :

-  P.T.  architektoniczno – budowlany

-  uzgodnienia  z  poszczególnymi  branżami

-  obowiązujące  normy  i  przepisy

### 2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalację elektryczną wewnętrzną oraz wewnętrznej linii zasilającej dla jednokondygnacyjnego wolnostojącego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego z kotłownią.

### 3. Zasilanie

Projektowane budynki należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy w istniejącym budynku mieszkalnym. W budynku gospodarczym i kotłowni należy podłączyć istniejące przyłącze do nowej rozdzielnicy elektrycznej.

### 4. Opisy wybranych instalacji

4.1. Instalacji oświetlenia podstawowego

Obwody oświetleniowe projektuje się przewodem YDY 1,5mm2 (2,5mm2)-750V układanymi w tynku lub ściankach g-k. W pomieszczeniach mieszkalnych projektuje się oświetlenie LED-owe  rozmieszczone wg projektu, typ oprawy ustali użytkownik w trakcie realizacji.

W pomieszczeniach sanitarnych uwzględniono możliwość montażu opraw sufitowych i naściennych o stopniu ochrony IP 55 (65). Szczegóły wykonania instalacji wg załączonego schematu ideowego. W łazience, wc, kuchni, kotłowni, spiżarni osprzęt instalacyjny projektuje się w wykonaniu hermetycznym natomiast w pomieszczeniach mieszkalnych; osprzęt podtynkowy. Wyboru producenta osprzętu instalacyjnego dokonać po konsultacji z Inwestorem. Wysokość instalowania łączników 1,4m od podłogi; natomiast gniazd wtykowych w zależności od rodzaju pomieszczenia. W kotłowni, spiżarni, łazience gniazda montować na wysokości 1,1m; w kuchni w strefie blatu na wysokości 1,1m, a poza strefą blatu (gniazdo zmywarki oraz za lodówką) na wysokości 0,3m od podłogi; w pozostałych pomieszczeniach na wysokości 0,3m od podłogi.

4.2. Instalacji oświetlenia zewnętrznego

Oświetlenie zewnętrzne obejmuje zasilanie opraw oświetleniowych (IP 54)  montowanych nad wejściem załączanych łącznikiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych w wiatrołapie lub za pomocą czujników ruchu. Dodatkowo obejmuje również podłączenie oświetlenia podjazdu do garażu oraz chodnika na terenie posesji, opcję załączania dokona inwestor. Wyboru opraw dokona Inwestor. Zasilanie instalacji przewodem YDY 2,5mm2 – 750V.

4.3. Instalacji sterowania oświetleniem

Instalacja obejmuje sterowania:

- Oświetleniem podstawowym.

- Oświetleniem zewnętrznym.

Sterowanie:

- Rozwiązano lokalnie za pomocą łączników ręcznych zlokalizowanych w tych pomieszczeniach.

- Włączanie oświetlenia nad wejściami rozwiązano lokalnie łącznikami zlokalizowanymi w przedsionku p/wejściu lub czujnikami ruchu.

- Włączanie oświetlenia zewnętrznego rozwiązano lokalnie łącznikami schodowymi i krzyżowym w salonie oraz pokoju przy drzwiach wejściowych na zewnątrz.

- W budynku gospodarczym oraz kotłowni oświetlenie zewnętrzne załączane jest poprzez oświetlenie z czujnikami ruchu i natężenia światła słonecznego.

4.4. Instalacji siłowa

W budynku nie zastosowano instalacji siłowej, w przypadku wykorzystania trójfazowej płyty indukcyjnej, należy doprowadzić odpowiednie zasilanie (YDY 5x4mm2). W budynku gospodarczym oraz kotłowni nie przewiduje się instalowania gniazd siłowych.

4.5. Instalacji ochrony przepięciowej

Zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązującymi normami zaprojektowano ochronę od przepięć instalacji elektrycznych. Spełnienie wymagań w/w przepisów zrealizować należy za pomocą ogranicznika przepięć  zainstalowanego na zasilaniu rozdzielnicy R – II-gi stopień ochrony oraz R.G – II-gi stopień ochrony.

4.6. Instalacji połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej

Dla projektowanego budynku zastosowano układ zasilający TN-S z wydzieloną żyła ochronną PE w kolorze żółto-zielonym. Jako dodatkową  ochronę od porażeń prądem elektrycznym projektuje się dla obwodów gniazd wtykowych zainstalowanie w pomieszczeniach w których niebezpieczeństwo porażenia jest zwiększone z powodu zawilgocenia ciała (kuchnia; łazienka) wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o prądzie wyzwalającym 30mA lub połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) wykorzystując jako uziemienie ułożony wzdłuż trasy linii kablowej nn płaskownik FeZn 30x4 podłączony w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym by umożliwiał wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia do zbiorczej szyny wyrównawczej zlokalizowanej w wiatrołapie oraz w kotłowni; do której należy podłączyć przewód ochronny instalacji odbiorczej oraz strefowe (SZU) w łazience, wc, pom. gospodarczych, kotłowniach; które pozwalają na włączenie w układ ekwipotencjalizacji biernych połączeń przewodzących ( kanalizacja, woda, obudowy wanien, natrysków, rur co) i doprowadzenie prądów „stanów nieustalonych” do potencjału ziemi.

Dla instalacji elektrycznej wymagającej dodatkowej ochrony projektuje się obwody:

- 1 fazowe jako 3 żyłowe

- 3 fazowe jako 5 żyłowe

Do przewodu ochronnego należy przyłączyć wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i obudowy urządzeń elektrycznych. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

4.7.  Instalacji odgromowej i uziemiającej

Na budynku znajduje się istniejąca instalacja odgromowa i uziemiająca. Należy połączyć przewody instalacji ochronnej i przeciwporażeniowej do instalacji uziemiającej.

4.8. Instalacja multimedialna

Do budynku doprowadzona jest sieć telekomunikacyjna, należy zamontować podtynkową rozdzielnicę multimedialną obok lub nad rozdzielnicą elektryczną oraz doprowadzić do niej światłowód. Z rozdzielnicy multimedialnej należy wyprowadzić odpowiednie przewody (U/UTP kat.6 oraz Koncentryczny RG-6) do gniazd multimedialnych  pomieszczeniach.

### 5. Bilans mocy

Oświadczam , że moc zamówiona na przedmiotową nieruchomość jest wystarczająca na pokrycie istniejącego i projektowanego zapotrzebowania w energię elektryczną.

# SPIS RYSUNKÓW

## E1 – Rzut parteru

## E2 – Schemat ideowy rozdzielni elektrycznych

## E3 – Rzut parteru pomieszczeń gospodarczych i kotłowni