Kornowac, dn. 12.05.2021 r.

RI.271.2.2021.SŻ

**Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie”.

**I.** Zamawiający w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), które wpłynęło do Zamawiającego, w poniżej określonym zakresie:

**Pytanie 1:**

Czy dopuszczalny jest większy współczynnik przenikalności z 0,9W na 1,3 W?

**Odpowiedź:**

Dla ujednolicenia informacji dotyczących współczynnika przenikania ciepła określa się maksymalne współczynniki przenikania ciepła wymagane dla stolarki otworowej zewnętrznej:

- drzwi aluminiowe - U=1,1 W/[m2\*K]

- drzwi stalowe - U=1,1 W/[m2\*K]

- okna z tworzyw sztucznych (PCW) - U=0,9 W/[m2\*K]

- okna aluminiowe EI60 - U=1,3 W/[m2\*K]

Za nieobowiązujące uznaje się zapisy:

Opisu technicznego:

"9.3 STOLARKA DRZWIOWA:

Zewnętrzna: aluminiowa w rozwiązaniu systemowym, współczynnik przenikania ciepła Umax = 1,3 W/m2K"

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - STB 2 - Roboty wykończeniowe:

"2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

− Okna PCV - Stolarkę zewnętrzną stanowią okna o współczynniku okna = 1,3 W/m²K z szybą termoizolacyjną o współczynniku = 0,9 W/m²K"

*Wyjaśnienie udzielone przez Zamawiającego w dn. 11.05.20201 r. na ww pytanie jest nieaktualne.*

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elektrozaworu zamiast zaworu pierwszeństwa? Powyższe uzasadniamy mniejszymi oporami hydraulicznymi co ma wpływ na użytkowanie

instalacji ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacja hydrantowa musi być skutecznie rozdzielona od instalacji wody bytowej. Rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę spełnia ten warunek. Dopuszczamy zastosowanie elektrozaworu.

**Pytanie 3:**

Prosimy o dołączenie rysunku z wyznaczeniem stref pożarowych na obiekcie.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja posiada podział na strefy. Na rzutach poszczególnych kondygnacji jest zaznaczony wyraźnym kolorem czerwonym podział na strefy budynku.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie styropianu fundamentowego AQUA zamiast XPS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza użycie styropianu fundamentowego AQUA.

**Pytanie 5:**

Prosimy o informację jakie baterie należy zastosować w sanitariatach oraz biały montaż?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować standardowe baterie stojące oraz urządzenia sanitarne   
w standardzie średnim. Dokumentacja zawiera szczegółowe zestawienie wyposażenia sanitariatów.

**Pytanie 6:**

Czy instalacja c.w.u. została dodatkowo wyposażona w mieszacze zabezpieczające przed zbyt wysoką temperaturą na wylewce? W obiekcie występują strefy o różnych wymaganiach temperaturowych dla c.w.u.

**Odpowiedź:**

W sanitariatach dla dzieci przedszkolnych, należy zastosować centralne mieszacze termostatyczne ( 2 sztuki). Każdy z wymienionych mieszaczy będzie zasilał (trzy umywalki oraz jeden natrysk).

**Pytanie 7**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie kolorystyki drzwi wewnętrznych – ma być kolor szary, jasny buk, czy mają być dwukolorowe ?

**Odpowiedź:**

Kolor stolarki drzwiowej – szary.

**Pytanie 8**

W jakiej formie ma być wykonana kontrola dostępu przy drzwiach wahadłowych oznaczonych D11 ?

**Odpowiedź:**

Drzwi D11 błędnie oznaczone jako wahadłowe.

**Pytanie 9**

Przy drzwiach D11 oraz D12 które mają być jako wahadłowe jest przewidziany samozamykacz - rozwiązanie niemożliwe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia -Drzwi D11 oraz D12 nie posiadają samozamykacza.

**II**. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ   
w następującym zakresie:

**Było:**

XXI. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu,   
w szczegółach danego postępowania.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 maja 2021 r., do godz.: 09:00.

**Jest:**

XXI. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu,   
w szczegółach danego postępowania.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 maja 2021 r., do godz.: 09:00.

**Było:**

XXII. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2021 r., o godz.: 9:30.

**Jest:**

XXII. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2021 r., o godz.: 9:30.

**Było:**

XXIII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 12 czerwca 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

**Jest:**

XXIII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 16 czerwca 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Kornowac

Grzegorz Niestrój