SPIS TREŚCI:

1.	Wstęp.	3

1.1.	Zakres opracowania.	3

1.2.	Podstawa opracowania.	3

1.3.	Zamierzenia projektowe.	3

1.4.	Wymagania ogólne.	3

1.5.	Wytyczne BHP i P.Poż.	3

1.6.	Informacja na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.	4

2.	Opis techniczny i obliczenia	5

2.1.	Instalacja grzewcza	5

2.1.1.	Opis instalacji grzewczej.	5

2.1.2.	Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji	5

2.1.3.	Obliczenia.	5

2.2.	Instalacja wody i kanalizacji	6

2.2.1.	Opis instalacji wody.	6

2.2.2.	Opis instalacji kanalizacji.	6

3.	Izolacje cieplne przewodów.	7

4.	Odbiór końcowy i wytyczne eksploatacji	7

5.	Zestawienie materiałów	8

SPIS RYSUNKÓW:

| Nr rysunku | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| IS-01 | Instalacja grzewcza – rzut parteru | 1:100 |
| IS-02 | Instalacja wod-kan – rzut parteru | 1:100 |

# 1.	Wstęp.

## 1.1.	Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje  instalację wenętrzną wody, kanalizacji oraz grzewczą

Obiekt:	Budynek przy ul. Kościuszki 1A,

Inwestor: 	Miasto Wleń

## 1.2.	Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Normy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji sanitarnych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 21 czerwca 2013r. (Dz.U. Nr 0, poz. 762).

- Rozporządzenia dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przedmiotowych budynków i instalacji.

- Rozporządzenia, normy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji wentylacji, wod-kan i c.o.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( DzU. Nr 213/06 poz.1568)

## 1.3.	Zamierzenia projektowe.

Projektuje się:

- instalację wodociągową i kanalizacji sanitarnej,

- instalację centralnego ogrzewania,

## 1.4.	Wymagania ogólne.

W doborze urządzeń i materiałów podano niektóre typy i producentów zastosowanych urządzeń, podając parametry charakterystyczne. Dopuszcza się zamianę na urządzenia innych producentów z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.

B)	Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru...” Cobrti Instal Zeszyty nr: 5, 6,7,12, Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

## 1.5.	Wytyczne BHP i P.Poż.

Projektowane instalacje nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Instalacje będą wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych.

Przewody instalacji wod-kan oraz grzewczej zostaną wykonane z materiałów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne zaprojektowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Przejścia rur przez ściany i stropy będą zabezpieczone wypełniaczem ognioochronnym i powłoką ognioochronną o klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Urządzenia grzewcze zasilane będą wodą o parametrach 80/60°C. Instalacje winne być wykonane w sposób umożliwiający bezpieczną i wygodną obsługę.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- oznaczenie dróg ewakuacyjnych, miejsce usytuowania sprzętu p.poż. wyłącznika prądu,

- właściwe przygotowanie instalacji tj. sprawdzenie szczelności, ustawienie armatury i blokad technologicznych,

- właściwe przygotowanie urządzeń do przeglądów technicznych (napełnienie, odpowietrzanie),

- odcięcie doprowadzenia czynnika do poszczególnych urządzeń w instalacji w trakcie przeglądów i napraw urządzeń.

Podczas wykonawstwa stosować się do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót COBRTI INSTAL, oraz do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. ("Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych").

Zakres robót wynikający z niniejszego opracowania nie stwarza zagrożenia pod względem BHP, pod warunkiem, że zarówno wykonanie jak i eksploatacja będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

## 1.6.	Informacja na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót przewidywany do wykonania obejmujący działania polegające na zmontowaniu instalacji wody, kanalizacji, grzewczej są realizowane w obrębie jednej kondygnacji budynku i nie powodują szczególnego zagrożenia zdrowia.

Zwiększone zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi mogą wystąpić przy pracach na wysokościach powyżej 1m od posadzki

# 2.	Opis techniczny i obliczenia

## 2.1.	Instalacja grzewcza

## 2.1.1.	Opis instalacji grzewczej.

Dla budynku projektuje się instalację grzewczą grzejnikową zasilaną z kotłowni budynku przy Pl. Bohaterów Nysy 25/26 poprzez sieć grzewczą z rur preizolowanych. Przyjęto do doboru grzejników, iż instalacja grzewcza pracuje na parametrach wody grzewczej 70/50ºC.

Zapotrzebowanie instalacji grzejnikowej na ciepło wynosi 10,8 kW.

Jako urządzenie grzewcze zastosowano grzejniki stalowe płytowe zintegrowane dolnozasilane. Każdy grzejnik wyposażony powinien być w zawory, głowicę i odpowietrznik.

## 2.1.2.	Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji

Zaprojektowano instalację c.o. z rur  wielowarstwowych PEX-AL.-PE łączonych zaciskowo.

Przewody w miejscu przejścia przez stropy lub ściany będą prowadzone w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa z wypełnieniem plastycznym.

Przewody będą rozprowadzane w posadzce.

Zapewnić odpowiednią kompensację wydłużeń cieplnych. przy wykonawstwie stosować się do wytycznych technicznych producenta rur.

Przed przeprowadzeniem prób szczelności instalację należy dokładnie przepłukać wodą z instalacji wodociągowej. Wykonana instalację c.o. należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur stalowych”, Wymaganiach Technicznych Cobrit Instal „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” oraz katalogami firm produkujących dane materiały insatlacyjne. Zgodnie z wytycznymi, próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem Instalacji w całości.

PRÓBY CIŚNIENIOWE

Przed przeprowadzeniem prób szczelności instalację należy dokładnie przepłukać wodą z instalacji wodociągowej. Wykonana instalację c.o. należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur tworzywowych”, Wymaganiach Technicznych Cobrit Instal „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” oraz katalogami firm produkujących dane materiały insatlacyjne. Zgodnie z wytycznymi, próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem Instalacji w całości.

## 2.1.3.	Obliczenia.

| Lp. | PARAMETR | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie ciepła – ogrzewanie pomieszczeń | 10,8 kW |
| 2 | Obliczeniowa temperatura zasilania czynnika | 70ºC |
| 3 | Obliczeniowa temperatura powrotu czynnika | 50ºC |

Zestawienie grzejników

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Zap. Cieplne[W] | Temp. [ºC] | Grzejnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Biuro 1 | 1850 | 20ºC | 2 x 22KV600-800 |
| 0.2 | Łazienka dla niepełnosprawnych i kobiet | 390 | 20ºC | 11KV600-600 |
| 0.3 | Toaleta męska | 400 | 20ºC | 11KV600-600 |
| 0.4 | Magazyn | 1000 | 20ºC | 21KV600-920 |
| 0.5 | Pomieszczenie socjalne | 1170 | 20ºC | 22KV600-1000 |
| 0.6 | Zaplecze sanitarne | 330 |  | 11KV600-600 |
| 0.7 | Biuro 2 | 1410 | 20ºC | 22KV600-1200 |
| 0.8 | Biuro 3 | 1485 | 20ºC | 22KV600-1200 |
| 0.9 | Biuro 4 | 1515 | 12ºC | 22KV600-1200 |
| 0.10a | Korytarz | 1670 | 12ºC | 2 x 22KV600-800 |
| 0.10b | Korytarz | 900 | 20ºC | 21KV600-920 |

## 2.2.	Instalacja wody i kanalizacji

## 2.2.1.	Opis instalacji wody.

Instalację wody zimnej zaprojektowano z przyłącza wody wpinającego się do sieci wodociągowej ø100 od ul. Kościuszki. Zestaw przyłączeniowy znajduje się w pomieszczeniu 0.4 magazyn. Ciepła woda użytkowa zostanie przygotowana w podgrzewaczu pojemnościowym elektrycznym o pojemności V=50l zlokalizowanym w pomieszczeniu jednej z łazienek np. 02. Instalację ciepłej wody podobnie jak zimnej przewiduje się wykonać z rur  wielowarstwowych PEX-AL.-PE łączonych zaciskowo. Instalację należy zaizolować termicznie  Instalacja wody do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzona będzie w posadzce, bruzdach ściennych, oraz w ściankach instalacyjnych.

Przepływ wody wynosi q=0,8 l/s

## 2.2.2.	Opis instalacji kanalizacji.

Do odprowadzenia ścieków zaprojektowano instalację kanalizacji z rur PVC łączonych kielichowo firmy Wavin. Projektowaną instalację należy podłączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Koścuszki poprzez przyłącze kanalizacyjne. Do odpowietrzenia instalacji projektuje się piony odpowietrzające PK1 i PK2 ø110 wyprowadzone ponad dach. Do odpowietrzenia umywalki z pomieszczenia socjalnego 0.5 projektuje się półpion ø50 zakończony zaworem napowietrzającym.

Przepływ obliczeniowy kanalizacji wynosi qs = 1,58l/s.

Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2 %. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne-syfony.

PRÓBY CIŚNIENIOWE

Wykonaną instalację wody zimnej, ciepłej i kanalizacji należy poddać próbom szczelności zgodnie  z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

# 3.	Izolacje cieplne przewodów.

Zgodnie z warunkami technicznymi izolacje przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodu powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli.

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m∙K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Przewody i armatura wg.poz.1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz.1-2 |
| 4 | Przewody ogrzewań centralnych wg.poz.1-3, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz.1-2 |
| 5 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

Uwaga:

1)  przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

2)  izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna..

# 4.	Odbiór końcowy i wytyczne eksploatacji

Po zakończeniu prac montażowych, pomiarowych i porządkowych należy wykonane instalacje zgłosić do odbioru końcowego u Inwestora.

Do odbioru należy przygotować:

- zmontowane instalacje wewnętrzne;

- protokoły z przeprowadzonej regulacji instalacji grzewczej

- protokoły z odbiorów częściowych.

- aprobaty, deklaracje, atesty, karty gwarancyjne,

- projekt powykonawczy,

Sporządzić protokół odbioru końcowego.

W czasie eksploatacji instalacji należy zachowywać wszystkie wytyczne producentów urządzeń, armatury i orurowania zawarta w kartach technicznych, instrukcjach obsługi i kartach gwarancyjnych.

Wykonywać roczne przeglądy urządzeń wykonywane przez autoryzowanych serwisantów.

# 5.	Zestawienie materiałów

Instalacja grzewcza

| l.p. | wyszczególnienie | Ilość | producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRZEJNIKI |  |  |
| 1 | Grzejnik stalowy płytowy, Cosmo 11KV 600-600mm | 3 | Cosmonova |
| 2 | Grzejnik stalowy płytowy, Cosmo 21KV 600-920mm | 2 | Cosmonova |
| 3 | Grzejnik stalowy płytowy, Cosmo 22KV 600-800mm | 4 | Cosmonova |
| 4 | Grzejnik stalowy płytowy, Cosmo 22KV 600-1000mm | 1 | Cosmonova |
| 5 | Grzejnik stalowy płytowy, Cosmo 22KV 600-1200mm | 3 | Cosmonova |
|  | ARMATURA |  |  |
| 1 | Zawór odcinający DN25 | 6 |  |
| 2 | Zawór równoważący DN20 | 1 |  |
| 3 | Zawór zwrotny DN25 | 1 |  |
|  | ARMATURA GRZEJNIKOWA |  |  |
| 1 | Głowica termostatyczna typ RA | 13 |  |
| 2 | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną | 13 |  |
| 3 | Rozdzielacz 9-obiegowy z szafką podtynkową do ogrzewania grzejnikowego | 1 |  |
| 4 | Rozdzielacz 4-obiegowy z szafką podtynkową do ogrzewania grzejnikowego | 1 |  |
|  | ORUROWANIE |  |  |
|  | Rury wielowarstwowe w systemie złączek zaciskowych np. CosmoPEX wraz ze złączkami PVDF |  | Henco |
| 1 | ø15 | 200 |  |
| 2 | ø20 | 20 |  |
| 3 | Ø25 | 30 |  |
|  | Izolacja z materiału termoizolacyjnego o współczynniku λ=0,035 W/mK |  |  |
| 3 | Na rurę ø25 gr. 20mm | 30 |  |
| 4 | Na rurę ø20 gr. 6mm | 20 |  |
|  | Na rurę ø15 gr. 6mm | 200 |  |

Instalacja wod-kan

| l.p. | Wyszczególnienie | Ilość mb | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACJA WODY |  |  |
|  | ARMATURA |  |  |
| 1 | Licznik wody zimnej JS 1,5 o przepływie nominalnym 1,5m3/h | 1 |  |
| 2 | Zawór odcinający DN20 | 4 |  |
| 3 | Zawór antyskażeniowy typu EA DN20 | 1 |  |
| 4 | Zawory odcinające ¼ obrotowe do umywalek | 8 |  |
| 5 | Zawory do wc ½” | 3 |  |
| 6 | Podgrzewacz elektryczny przepływowy V=50l, P=1,5kW | 1 |  |
|  | ORUROWANIE |  |  |
| 1 | Rura wielowarstwowa Ø16 z kształtkami | 20 | Henco |
| 3 | Rura wielowarstwowa Ø20 z kształtkami | 10 | Henco |
|  | KANALIZACJA |  |  |
| 1 | Rury PVC Ø40 z kształtkami | 10 |  |
| 2 | Rury PVC Ø50 z kształtkami | 7 |  |
| 3 | Rury PVC Ø110 z kształtkami | 20 |  |
| 4 | Rury PVC Ø160 z kształtkami | 2 |  |
| 5 | Wywiewka ø110 | 2 |  |
| 6 | Zawór napowietrzający ø50 | 1 |  |