PROJEKT BUDOWLANY

Instalacji elektrycznej

Nazwa obiektu budowlanego:

Nazwa i adres Inwestora:

Nazwa opracowania:

Branża:

Elektryczna

Projektował:

Gliwice, luty 2017

Spis treści

Zakres opracowania

Uwagi wstępne

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Dane energetyczne

Tablica Rozdzielcza RG

Instalacja oświetleniowa

Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacja sieci strukturalnej

Wyłącznik pożarowy prądu

Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych

Instalacja ochrony przeciwporażeniowej

Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej

Próby pomontażowe

Uwagi końcowe

Zapotrzebowanie mocy

Dobór zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów

Obliczanie skuteczności ochrony od porażeń

Obliczenie spadków napięcia

Zakres opracowania

Dane ogólne

## Uwagi wstępne

Opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w remontowanym budynku użytkowym (biurowym) zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 1A w miejscowości Wleń. Obiekt jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia Tauron Dystrybucja S.A., jednakże z uwagi na czasowo zdemontowany licznik nie jest pobierana energia elektryczna. W ramach zadania należy wykonać także nową wewnętrzną linię zasilającą WLZ ze złącza kablowego zabudowanego w ścianie zewnętrznej przyległego budynku.

## Podstawa opracowania

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- rysunki budowlane, dane branżowe,

- przepisy, normy i literatura branżowa.

## Zakres opracowania

- wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze,

- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i komputerowych,

- instalacja sieci strukturalnej,

- instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego ewakuacyjnego,

- instalacja ochrony od porażeń elektrycznych,

- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej,

- instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych.

## Dane energetyczne

Zgodnie z wytycznymi wymieniona zostanie istniejąca instalacja elektryczna w budynku jw. W miejsce istniejącej tablicy, projektuje się nową rozdzielnicę przeznaczoną do zabudowy aparatury modułowej dodatkowo wyposażonej w człon licznikowy. W ramach projektu przewidziano także wykonanie instalacji sieci strukturalnej. W opracowaniu przyjęto:

- napięcie zasilania 3x400/230V, 50 Hz,

- system sieci TN-C-S.

Z informacji uzyskanych z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra, sieć rozdzielcza nN 0,4kV na terenie Gminy Wleń pracuje w układzie sieciowym TN-C. Ze względu na powyższe projektowany system sieci: TN-C-S (sieć zasilająca TN-C, instalacje odbiorcze w układzie TN-S).

Opis techniczny

## Tablica Rozdzielcza RG

Projektuje się rozdzielnicę elektryczną oznaczoną jako RG+TL w układzie 3x24 moduły z dodatkowym przedziałem licznikowym (dopuszcza się zabudowę dwóch osobnych tablic obok siebie: licznikową i rozdzielczą), podtynkową wykonaną w II klasie ochronności (izolacja ochronna). Przyjęto następujące dane znamionowe:

- napięcie znamionowe pracy: 230/400V,

- częstotliwość znamionowa: 50/60Hz,

- prąd znamionowy pracy: 160A,

- stopień ochrony obudowy: IP20,

- obudowa podtynkowa, drzwi pełne.

Rozdzielnicę należy wyposażyć w zestaw do montażu aparatury modułowej na szynę TH-35 zgodnie z załączonym schematem. Rozdzielnicę montować na wysokości min. 1,8m od posadzki do górnej krawędzi. Zasilanie rozdzielnicy wykonać kablem YKYżo 4x16mm2 układanym p/t ze złącza kablowego Tauron Dystrybucja S.A. zlokalizowanego na ścianie przyległego budynku mieszkalnego. Szczegółowy przebieg trasy nowego WLZ-u należy uzgodnić z zarządcą ww. budynku mieszkalnego.

## Instalacja oświetleniowa

Jako podstawowy rodzaj oświetlenia elektrycznego przyjęto oprawy oświetleniowe firmy ES-SYSTEM, wyposażone w źródła światła typu LED. Ilości i moc opraw dobrano tak, aby natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń było zgodne z wymaganiami PN-EN 12464-1:2012. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYpżo 3x1,5mm2. Przewody prowadzić pod tynkiem z osprzętem p/t. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności stosować osprzęt szczelny o stopniu ochrony IP44. W przestrzeni między sufitowej w przypadku zastosowania sufitów podwieszanych i w przestrzeniach ocieplenia ścian zastosować rurki typu Peschla. Przewody stosować na napięcie izolacji 750V. Załączanie lamp odbywać się będzie typowymi łącznikami klawiszowymi zainstalowanymi w poszczególnych pomieszczeniach na wysokości 1,5m od posadzki.

Obiekt wyposażony będzie także w oświetlenie awaryjne (drogi ewakuacyjnej i znaków bezpieczeństwa) wykonane w oparciu o normę PN-EN-1838:2013 oraz normę PN-EN 50172:2005 z wykorzystaniem opraw wyposażonych w źródła światła typu LED. Oświetlenie awaryjne w obiekcie spełnia wymóg oświetlenia ewakuacyjnego tj. min. 1 lux na drodze ewakuacyjnej.

Wszystkie oprawy przeznaczone do oświetlenia awaryjnego winny posiadać odpowiedni atest CNBOP.

## Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacja przeznaczona jest do zasilania urządzeń elektrycznych przenośnych. Przekroje kabli i przewodów w instalacji dobrano wg normy IEC 603645-523. Wytrzymałość izolacji dla kabli 0,6/1kV i przewodów YDY – 450/750V. Instalację gniazd wtyczkowych 230V wykonać przewodem YDYpżo 3x2,5mm2 układanym pod tynkiem. Przyjęto gniazda 230V 16A z osprzętem do montażu p/t. Przy stanowiskach komputerów gniazda montować należy w ramkach wielokrotnych. W ramkach montowane będą również gniazda komputerowe informatyczne oraz telefoniczne. Wysokość montażu gniazd podano na planie instalacji elektrycznej. Wszystkie gniazda stosować ze stykiem ochronnym. Obwody do gniazd wtyczkowych zasilić poprzez wyłącznik przeciwporażeniowy, różnicowo-prądowy o czułości członu różnicowego IΔN = 30 mA. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności stosować osprzęt szczelny o stopniu ochrony IP44. Szczegóły na załączonych rysunkach instalacji elektrycznej i schematach.

## Instalacja sieci strukturalnej

Główny punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej MDF przewidziano w pomieszczeniu wskazanym na planie. MDF został skonfigurowany w postaci szafy wiszącej standardu 19" i wysokości montażowej 9U, wyposażonej w drzwi przeszklone i zamek. Szafa MDF posiada również na wyposażeniu panel wentylacyjny oraz panel zasilający. Sieć strukturalną (telefoniczną i informatyczną) należy wykonać czteroparowymi kabelkami typu UTP 4x2x0,5 kat. 5e. Przewody układać pod tynkiem w rurce osłonowej RVS18/13,5. Punkty końcowe we wszystkich wskazanych pomieszczeniach składać się będą z dwóch gniazd RJ45 (telefoniczne i informatyczne). Wyposażenie MDF-a w urządzenia aktywne oraz wykonania przyłącza teletechnicznego w gestii właściciela obiektu.

## Wyłącznik pożarowy prądu

Główny wyłącznik pożarowy prądu będzie zlokalizowany w tablicy RG. Przycisk sterowania wyłącznika pożarowego umieszczony zostanie przy wejściu do budynku. Pomiędzy wyłącznikiem, a przyciskiem należy ułożyć przewód typu HDGs 3x1,5mm2 PH90 o 90 minutowej odporności ogniowej.

## Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych

W obiekcie przewiduje się instalację wyrównania potencjałów. W ramach tej instalacji należy pod rozdzielnicą RG+TL zabudować główną szynę uziemiającą GSU. Do głównej szyny uziemiającej należy przyłączyć:

- szynę PE i N rozdzielnicy RG+TL,

- główne metalowe rurociągi wodne wchodzące do obiektu,

- metalowe części instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnej,

- stalowe korytka kablowe instalacji elektrycznej.

Połączenia wyrównawcze główne wykonać przewodami miedzianymi LgYżo 1x6mm2 w izolacji żółtozielonej. Szynę GSU uziemić wykonując na zewnątrz budynku uziemienie poziome z płaskownika FeZN 30x4 uzupełnione uziomami pionowymi. W miarę możliwości projektowany uziom połączyć z istniejącym uziemieniem.

## Instalacja ochrony przeciwporażeniowej

Jako środki ochrony od porażeń zastosowano: szybkie samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S. Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania realizowana będzie przez urządzenia ochronne przetężeniowe: wyłączniki instalacyjne nadprądowe (instalacja odbiorcza), urządzenia różnicowoprądowe: wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30mA dla obwodów, na których przewiduje się zwiększone zagrożenie porażeniem (gniazda ogólnego zastosowania, odbiorniki zasilane z wydzielonych obwodów).

Gniazda wtyczkowe stosować tylko ze stykiem ochronnym. Przewody ochronne należy doprowadzić do styków ochronnych gniazd wtyczkowych oraz opraw oświetleniowych.

## Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej

Projektuje się ochronę przed przepięciami. W rozdzielnicy głównej RG zastosować ochronnik przeciwprzepięciowy typu 2 (klasy C). Ochronnik należ przyłączyć do zacisków fazowych oraz N i PE przewodami LY 6mm2.

## Próby pomontażowe

Przed uruchomieniem obiektu wykonać próby pomontażowe urządzeń i układów elektrycznych zgodnie z PN-HD-384-61-S2-2006(U). Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić dokumentację powykonawczą, która zawierać powinna protokoły badań pomontażowych instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiającej.

## Uwagi końcowe

- Wykonawca robót powinien zapoznać się z treścią decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę.

- Prace montażowe przy czynnych mogą wykonywać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. W czasie prac montażowych miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego opracowania obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być w projekcie omówione.

- Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności:

PN-EN 61439-1:2010	- "Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu",

PN-HD 60364-4-41	- "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa",

PN-HD 60364-4-43 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym",

PN-HD 60364-4-46 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie",

PN-HD 60364-4-47 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-473 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym",

PN–IEC 60364-5-523 - "Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów",

PN-HD 60364-5-53	- "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza",

PN-HD 60364-5-54 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne",

PN-HD 60364-5-56 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa",

PN–EN–12464–1 - "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”,

PN-EN-1838:2013 - "Oświetlenie awaryjne",

PN-EN 50172:2005 - "Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego",

PN-HD-384-61-S2-2006(U) Instalacje elektryczne w budynkach - Część 6.61 Sprawdzenie odbiorcze.

Wszystkie prace winny być wykonywane przez uprawniony i fachowy personel, posiadający odpowiednie uprawnienia. Wszystkie materiały winny być odpowiedniej jakości i posiadać wymagane przepisami certyfikaty, świadectwa i atesty. Wszystkie wymagane przepisami pomiary winny być wykonane za pomocą przyrządów posiadających ważne świadectwa kalibracyjne.

## Zapotrzebowanie mocy

Pzainst.  =  12,55kW		(moc zainstalowana)

kj = 0,90			(współczynnik jednoczesności)

Ps  = 11,30kW		(moc szczytowa)

Ps  =  11,30kW

Ib  = 18A

Przyjęto jako wnioskowaną moc przyłączeniową 14kW co daje wartość zabezpieczenia przeciążeniowego zalicznikowego 25A zgodnie z wymogami Tauron.

## Dobór zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów

Prąd znamionowy zabezpieczeń dobrano według wzorów:

dla obwodów jednofazowych:

dla obwodów trójfazowych:

Prąd Iz - obciążalności długotrwałej przewodu powinien być nie mniejszy od prądu Ib obliczonego wyżej. Prąd Iz powinien przy przeciążeniach spełniać warunek:

gdzie:

I2- prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego wzięty z charakterystyki czasowo - prądowej (po upływie 1 godziny)

IZ - obciążalności długotrwałej przewodu

## Obliczanie skuteczności ochrony od porażeń

Dostateczne szybkie wyłączenie napięcia nastąpi w przypadku spełnienia zależności przedstawionej poniżej

ZS x Ia < Uo = 230V

gdzie:

U0 - napięcie znamionowe względem ziemi

ZS - impedancja pętli zwarciowej obwodu obejmująca źródło zasilania i przewód ochronny od miejsca zwarcia do źródła zasilania

Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia w wymaganym czasie określony na podstawie charakterystyki czasowo-prądowej

W przypadku zabudowy wyłączników różnicowoprądowych w poprawnie połączonej instalacji TN-C-S ochrona jest zawsze skuteczna.

## Obliczenie spadków napięcia

Obliczenie spadków napięcia dokonano zgodnie ze wzorem :

dla obwodów jednofazowych

dla obwodów trójfazowych

gdzie :

I – prąd obciążenia

l - długość obwodu

S - przekrój przewodu

γ - przewodność właściwa materiału żyły przewodu