SPIS TREŚCI:

1.	Wstęp.	3

1.1.	Zakres opracowania.	3

1.2.	Podstawa opracowania.	3

1.3.	Zamierzenia projektowe.	3

1.4.	Wymagania ogólne.	3

1.5.	Wytyczne BHP i P.Poż.	3

1.6.	Informacja na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.	4

2.	Opis techniczny i obliczenia	5

2.1.	Instalacja grzewcza	5

2.1.1.	Opis instalacji grzewczej.	5

2.1.2.	Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji	5

2.1.3.	Obliczenia.	5

2.2.	Instalacja wody i kanalizacji	6

2.2.1.	Opis instalacji wody.	6

2.2.2.	Opis instalacji kanalizacji.	6

3.	Izolacje cieplne przewodów.	7

4.	Odbiór końcowy i wytyczne eksploatacji	7

5.	Zestawienie materiałów	8

SPIS RYSUNKÓW:

| Nr rysunku | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| IS-01 | Instalacja grzewcza – rzut parteru | 1:100 |
| IS-02 | Instalacja wod-kan – rzut parteru | 1:50 |

# 1.	Wstęp.

## 1.1.	Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje  instalację wenętrzną wody, kanalizacji oraz grzewczą

Obiekt:	Budynek przy ul. Św. Jadwigi 1,

Inwestor: 	Miasto Wleń

## 1.2.	Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Normy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji sanitarnych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 21 czerwca 2013r. (Dz.U. Nr 0, poz. 762).

- Rozporządzenia dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przedmiotowych budynków i instalacji.

- Rozporządzenia, normy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji wentylacji, wod-kan i c.o.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( DzU. Nr 213/06 poz.1568)

## 1.3.	Zamierzenia projektowe.

Projektuje się:

- instalację wodociągową i kanalizacji sanitarnej,

- instalację centralnego ogrzewania,

## 1.4.	Wymagania ogólne.

W doborze urządzeń i materiałów podano niektóre typy i producentów zastosowanych urządzeń, podając parametry charakterystyczne. Dopuszcza się zamianę na urządzenia innych producentów z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.

B)	Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru...” Cobrti Instal Zeszyty nr: 5, 6,7,12, Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

## 1.5.	Wytyczne BHP i P.Poż.

Projektowane instalacje nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Instalacje będą wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych.

Przewody instalacji wod-kan oraz grzewczej zostaną wykonane z materiałów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne zaprojektowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Przejścia rur przez ściany i stropy będą zabezpieczone wypełniaczem ognioochronnym i powłoką ognioochronną o klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Urządzenia grzewcze zasilane będą wodą o parametrach 80/60°C. Instalacje winne być wykonane w sposób umożliwiający bezpieczną i wygodną obsługę.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- oznaczenie dróg ewakuacyjnych, miejsce usytuowania sprzętu p.poż. wyłącznika prądu,

- właściwe przygotowanie instalacji tj. sprawdzenie szczelności, ustawienie armatury i blokad technologicznych,

- właściwe przygotowanie urządzeń do przeglądów technicznych (napełnienie, odpowietrzanie),

- odcięcie doprowadzenia czynnika do poszczególnych urządzeń w instalacji w trakcie przeglądów i napraw urządzeń.

Podczas wykonawstwa stosować się do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót COBRTI INSTAL, oraz do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. ("Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych").

Zakres robót wynikający z niniejszego opracowania nie stwarza zagrożenia pod względem BHP, pod warunkiem, że zarówno wykonanie jak i eksploatacja będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

## 1.6.	Informacja na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót przewidywany do wykonania obejmujący działania polegające na zmontowaniu instalacji wody, kanalizacji, grzewczej są realizowane w obrębie jednej kondygnacji budynku i nie powodują szczególnego zagrożenia zdrowia.

Zwiększone zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi mogą wystąpić przy pracach na wysokościach powyżej 1m od posadzki

# 2.	Opis techniczny i obliczenia

## 2.1.	Instalacja grzewcza

## 2.1.1.	Opis instalacji grzewczej.

Dla budynku projektuje się instalację grzewczą grzejnikową zasilaną z kotłowni budynku przy Pl. Bohaterów Nysy 25/26 poprzez sieć grzewczą z rur preizolowanych. Przyjęto do doboru grzejników, iż instalacja grzewcza pracuje na parametrach wody grzewczej 70/50ºC.

Zapotrzebowanie instalacji grzejnikowej na ciepło wynosi 7 kW.

Jako urządzenie grzewcze zastosowano grzejniki stalowe płytowe zintegrowane dolnozasilane. W pomieszczeniu 0.1 sala obsługi klienta zastosowano grzejniki kanałowe turbowentylatorowe.  Każdy grzejnik wyposażony powinien być w zawory, głowicę i odpowietrznik.

## 2.1.2.	Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji

Zaprojektowano instalację c.o. z rur  wielowarstwowych PEX-AL.-PE łączonych zaciskowo.

Przewody w miejscu przejścia przez stropy lub ściany będą prowadzone w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa z wypełnieniem plastycznym.

Przewody będą rozprowadzane w posadzce.

Zapewnić odpowiednią kompensację wydłużeń cieplnych. przy wykonawstwie stosować się do wytycznych technicznych producenta rur.

Przed przeprowadzeniem prób szczelności instalację należy dokładnie przepłukać wodą z instalacji wodociągowej. Wykonana instalację c.o. należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur stalowych”, Wymaganiach Technicznych Cobrit Instal „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” oraz katalogami firm produkujących dane materiały insatlacyjne. Zgodnie z wytycznymi, próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem Instalacji w całości.

PRÓBY CIŚNIENIOWE

Przed przeprowadzeniem prób szczelności instalację należy dokładnie przepłukać wodą z instalacji wodociągowej. Wykonana instalację c.o. należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur tworzywowych”, Wymaganiach Technicznych Cobrit Instal „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” oraz katalogami firm produkujących dane materiały insatlacyjne. Zgodnie z wytycznymi, próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem Instalacji w całości.

## 2.1.3.	Obliczenia.

| Lp. | PARAMETR | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie ciepła – ogrzewanie pomieszczeń | 7 kW |
| 2 | Obliczeniowa temperatura zasilania czynnika | 70ºC |
| 3 | Obliczeniowa temperatura powrotu czynnika | 50ºC |

Zestawienie grzejników

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Zap. Cieplne[W] | Temp. [ºC] | Grzejnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Sala obsługi klienta | 1570 | 20ºC | VKN5 7,8/25/L12 – 750 VKN5 7,8/25/L12 – 2750 |
| 0.2 | Pomieszczenie obsługi | 960 | 20ºC | 22KV600-800 |
| 0.3 | Magazyn | 200 | 12ºC | 11KV600-600 |
| 0.4 | Pomieszczenie socjalne | 410 | 20ºC | 11KV600-600 |
| 0.5 | Korytarz | 240 | 20ºC | 11KV600-600 |
| 0.6 | Przedsionek WC | 490 | 20ºC | 11KV600-600 |
| 0.7 | WC dla obsługi |  |  |  |
| 0.8 | WC niepełnosprawni | 550 | 20ºC | 11KV600-800 |
| 0.9 | Przedsionek WC | NO | - | - |
| 10 | Przedsionek WC | 420 | 12ºC | 11KV600-600 |
| 11 | WC dla mężczyzn | 650 | 20ºC | 21KV600-800 |
| 12 | WC dla kobiet | 720 | 20ºC | 21KV600-800 |
| 13 | Przedsionek WC | 500 | 20ºC | 11KV600-600 |

## 2.2.	Instalacja wody i kanalizacji

## 2.2.1.	Opis instalacji wody.

Instalację wody zimnej zaprojektowano od miejsca włączenia przyłącza wody, które należy wymieniń na nowe. Wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej ø80 od ul. Św. Jadwigi. Zestaw przyłączeniowy znajduje się w pomieszczeniu 0.8 WC niepełnosprawni. Ciepła woda użytkowa zostanie przygotowana w podgrzewaczu pojemnościowym elektrycznym o pojemności V=50l zlokalizowanym w pomieszczeniu jednego z WC np. 07. Instalację ciepłej wody podobnie jak zimnej przewiduje się wykonać z rur  wielowarstwowych PEX-AL.-PE łączonych zaciskowo. Instalację należy zaizolować termicznie  Instalacja wody do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzona będzie w posadzce, bruzdach ściennych, oraz w ściankach instalacyjnych.

Przepływ wody wynosi q=0,9 l/s

## 2.2.2.	Opis instalacji kanalizacji.

Do odprowadzenia ścieków zaprojektowano instalację kanalizacji z rur PVC łączonych kielichowo firmy Wavin. Projektowaną instalację należy podłączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Pl. Bohaterów Nysy poprzez przyłącze kanalizacyjne. Do odpowietrzenia instalacji projektuje się piony odpowietrzające PK1 i PK2 ø110 wyprowadzone ponad dach..

Przepływ obliczeniowy kanalizacji wynosi qs = 1,9 l/s.

Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2 %. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne-syfony.

PRÓBY CIŚNIENIOWE

Wykonaną instalację wody zimnej, ciepłej i kanalizacji należy poddać próbom szczelności zgodnie  z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

# 3.	Izolacje cieplne przewodów.

Zgodnie z warunkami technicznymi izolacje przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodu powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli.

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m∙K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Przewody i armatura wg.poz.1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz.1-2 |
| 4 | Przewody ogrzewań centralnych wg.poz.1-3, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz.1-2 |
| 5 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

Uwaga:

1)  przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

2)  izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna..

# 4.	Odbiór końcowy i wytyczne eksploatacji

Po zakończeniu prac montażowych, pomiarowych i porządkowych należy wykonane instalacje zgłosić do odbioru końcowego u Inwestora.

Do odbioru należy przygotować:

- zmontowane instalacje wewnętrzne;

- protokoły z przeprowadzonej regulacji instalacji grzewczej

- protokoły z odbiorów częściowych.

- aprobaty, deklaracje, atesty, karty gwarancyjne,

- projekt powykonawczy,

Sporządzić protokół odbioru końcowego.

W czasie eksploatacji instalacji należy zachowywać wszystkie wytyczne producentów urządzeń, armatury i orurowania zawarta w kartach technicznych, instrukcjach obsługi i kartach gwarancyjnych.

Wykonywać roczne przeglądy urządzeń wykonywane przez autoryzowanych serwisantów.

# 5.	Zestawienie materiałów

Instalacja grzewcza

| l.p. | wyszczególnienie | Ilość | producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRZEJNIKI |  |  |
| 1 | Grzejnik stalowy płytowy, Cosmo 11KV 600-600mm | 6 | Cosmonova |
| 2 | Grzejnik stalowy płytowy, Cosmo 11KV 600-800mm | 1 | Cosmonova |
| 3 | Grzejnik stalowy płytowy, Cosmo 21KV 600-800mm | 2 | Cosmonova |
| 4 | Grzejnik stalowy płytowy, Cosmo 22KV 600-800mm | 1 | Cosmonova |
| 5 | Grzejnik kanałowy turbowentylatorowy TURBO VKN5-7,8/25/L12 L=750 | 1 | Verano |
| 6 | Grzejnik kanałowy turbowentylatorowy TURBO VKN5-7,8/25/L12 L=2750 | 1 | Verano |
|  | ARMATURA |  |  |
| 1 | Zawór odcinający DN25 | 8 |  |
|  | ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA |  |  |
| 1 | Głowica termostatyczna typ RA | 10 |  |
| 2 | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną | 10 |  |
| 3 | Zawór termostatyczny prosty krótki VDN 215 DN15 do grzejników kanałowych | 2 |  |
| 4 | Zawór powrotny prosty ADN 15 DN15 do grzejników kanałowych | 2 |  |
| 5 | Siłownik termiczny STA21/50 do grzejników kanałowych | 2 |  |
| 6 | Puszka sterująca P-01 | 2 |  |
| 7 | Regulator pomieszczeniowy typ RCC10.1 do grzejników kanałowych | 2 |  |
| 8 | Rozdzielacz 5-obiegowy z szafką podtynkową do ogrzewania grzejnikowego | 2 |  |
| 9 | Rozdzielacz 2-obiegowy z szafką podtynkową do ogrzewania grzejnikowego | 1 |  |
|  | ORUROWANIE |  |  |
|  | Rury wielowarstwowe w systemie złączek zaciskowych np. CosmoPEX wraz ze złączkami PVDF |  | Henco |
| 1 | ø15 | 140 |  |
| 2 | ø20 | 10 |  |
| 3 | Ø25 | 20 |  |
|  | Izolacja z materiału termoizolacyjnego o współczynniku λ=0,035 W/mK |  |  |
| 3 | Na rurę ø25 gr. 6mm | 20 |  |
| 4 | Na rurę ø20 gr. 6mm | 10 |  |
| 5 | Na rurę ø15 gr. 6mm | 140 |  |

Instalacja wod-kan

| l.p. | Wyszczególnienie | Ilość mb | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACJA WODY |  |  |
|  | ARMATURA |  |  |
| 1 | Podgrzewacz elektryczny pojemnoścowy V=50l; 1x230V 1,5kW | 1 |  |
| 2 | Licznik wody zimnej WS 2,5 o przepływie nominalnym 2,5m3/h z możliwością zdalnego odczytu | 1 |  |
| 3 | Zawór odcinający DN25 | 4 |  |
| 4 | Zawór antyskażeniowy typu EA DN25 | 1 |  |
| 5 | Zawory odcinające ¼ obrotowe do umywalek | 4 |  |
| 6 | Zawory do wc ½” | 5 |  |
| 7 | Zawory odcinające do pisuarów | 1 |  |
|  | ORUROWANIE |  |  |
| 1 | Rura wielowarstwowa Ø16 z kształtkami | 30 | Henco |
| 3 | Rura wielowarstwowa Ø20 z kształtkami | 20 | Henco |
|  | KANALIZACJA |  |  |
| 1 | Rury PVC Ø40 z kształtkami | 20 |  |
| 2 | Rury PVC Ø110 z kształtkami | 15 |  |
| 3 | Rury PVC Ø160 z kształtkami | 14 |  |
| 4 | Wywiewka ø110 | 2 |  |