- SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- DLA  ZADANIA P.N.

- BUDOWA OCZYSZCZALNI

- ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

- W M. GRZEBSK

- GMINA WIECZFNIA KOŚCIELNA

Braniewo, maj 2009 r.

- DEFINICJE I WYMAGANIA OGÓLNE.

- BUDOWA OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  KOMUNALNYCH

- W M. GRZEBSK GM. WIECZFNIA KOŚCIELNA

- C.	WYKAZ GRUP, ELEMENTÓW I KATEGORII ROBÓT BUDOWLANYCH WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Str.

A-00.00.	DEFINICJE I WYMAGANIA OGÓLNE					    7

- Przedmiot specyfikacji

- Zakres stosowania ST

- Zakres robót do wykonania

- Określenia podstawowe

- Wymagania ogólne dotyczące robót

- Zakres robót i ich utrzymanie w trakcie budowy

- Zasady kontroli i obmiaru robót

- Teren budowy i dokumenty budowy

- Powiązania prawne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBÓT BRANŻOWYCH

A-01.00.	MATERIAŁY								  15

- Źródła uzyskania materiałów

- Inspekcja wytwórni materiałów

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom

- Przechowywanie i składowanie  materiałów

- Wariantowe stosowanie materiałów

A-01.01.	Budowlane 								  18

A-01.02.	Technologiczne w obiektach						  27

A-01.03.	Sieci sanitarne i technologiczne 					  28

A-01.04.	Elektryczne								  31

A-01.05.	Instalacje sanitarne							  32

A-01.06.	Drogowe i zagospodarowanie terenu					  34

# A-02.00.	SPRZĘT  								             38

A-02.01	Do robót budowlanych 						 39

A-02.02	Do robót sanitarnych i technolog.					  40

A-02.03	Maszyny i urządzenia stos.przy wykon.rob.elektr.			  41

A-02.04	Do robót drogowych i zagospodarowania terenu     			  41

### A 03.00.	TRANSPORT   MATERIAŁÓW 						  42

A-03.01	Do robót budowlanych						  42

A-03.02	Do robót sanitarnych i technolog. 					  43

A-03.03	Transport i składowanie materiałów do robót elektrycznych	  45

A-03.04	Do robót drogowych i zagospodarowania terenu    			  47

A-04.00.	WYKONANIE ROBÓT							  47

1.0.	Ogólne zasady wykonania robót

2.0.	Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców

A-04.01.	Budowlanych 								  48

A-04.02. 	Technologicznych  w obiektach  					  64

A-04.03.	Sieci sanitarnych i technologicznych 				  64

A-04.04.	Elektrycznych 							  72

A-04.05.	Instalacji sanitarnych 							  80

A-04.06.	Drogowych  i  zagospodarowanie  terenu 				  81

A-05.00. 	KONTROLA  JAKOŚCI 							  86

- Program zapewnienia jakości

- Zasady kontroli jakości robót

- Pobieranie próbek

- Badania

- Atesty

A-05.01.	Robót budowlanych 							  89

A-05.02.	Robót technologicznych w obiektach 		                       104

A-05.03.	Robót sieci sanitarnych i technologicznych			            104

A-05.04.	Robót elektrycznych							 106

A-05.05.	Robót instalacji sanitarnych						 106

A-05.06.	Robót drogowych  i zagospodarowania terenu 			 108

A-06.00.	OBMIAR ROBÓT								 110

- Ogólne zasady obmiaru robót 						  86

- Zasady określania ilości robót i materiałów

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Wagi i zasady ważenia

- Czas przeprowadzenia obmiarów

A-06.01.	Budowlanych								 112

A-06.02.	Technologicznych w obiektach					 113

A-06.03.	Sieci sanitarnych i technologicznych					 113

A-06.04.	Elektrycznych								 113

A-06.05.	Instalacji sanitarnych 							 113

A-06.06.	Drogowych  i  zagospodarowania  terenu				 114

A-07.00.	ODBIÓR  ROBÓT								 114

- Rodzaje odbiorów robót

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór częściowy

- Odbiór końcowy

- Dokumenty do odbioru końcowego

- Odbiór ostateczny

A-07.01.	Budowlanych								 117

A-07.02.	Technologicznych w obiektach					 118

A-07.03.	Sieci sanitarnych i technologicznych					 118

A-07.04.	Elektrycznych								 120

A-07.05.	Instalacji sanitarnych							 120

A-07.06.	Drogowych  i zagospodarowania  terenu				 121

A-08.00. 	PODSTAWA PŁATNOSCI						 122

### B-00.00  ZAKRES ROBÓT W UJĘCIU RZECZOWYM  I

### ILOŚCIOWYM			                                             126

B-01.00.	BUDYNEK  TECHNICZNY						127

B-01.01.         Roboty budowlane

B-01.02. 	Instalacja ciepłej wody użytkowej i c.o.

B-01.03.	Instalacje elektryczne

B-01.04. 	Instalacja wentylacji i klimatyzacji

# B-01.05.	Instalacje sanitarne – wod- kan.  budynku technicznego

B-01.06.	Technologia

B-02.00	REAKTOR OSADU CZYNNEGO /BIOREAKTOR/ 			141

B-03.00.	ZBIORNIK OSADU 							148

B-04.00.         PUNKT ZLEWNY ZE ZBIORNIKIEM UŚREDNIAJĄCYM 		149

B-05.00.         MECHANICZNE PODCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW SUROWYCH	151

B-06.00.         POMPOWNIA ŚCIEKÓW 	SUROWYCH				152

B-07.00          STUDNIA POMIAROWA                                                                         153

B-08.00.	PRZEWODY TECHNOLOGICZNE MIĘDZYOBIEKTOWE  	1154

B-09.00.	DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU  				157

C-01.00	WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROB.  BUDOWL. 		160             wg. wspólnego słownika zamówień

A-00.00. DEFINICJE I  WYMAGANIA  OGÓLNE

###### 1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.

Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania                         i  odbioru  robót   związanych  z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk .

2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej

Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy  zleceniach i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.

3.   Zakres  robót  objętych  specyfikacjami technicznymi

Ustalenia  zawarte  w   niniejszej   specyfikacji technicznej  obejmują wymagania  wspólne  dla robót objętych niżej  wymienionych

4.  Określenia  podstawowe.

Dziennik  Budowy - opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt , z  ponumerowanymi   stronami  służący  do notowania   wydarzeń  zaistniałych  w  czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych odbiorów robót,   przekazywania  poleceń i innej  technicznej   korespondencji   pomiędzy Inżynierem,  Wykonawcą  i  Projektantem.

Kierownik  budowy -  osoba  posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń  w branży  wyznaczona    przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  robotami i do występowania          w jego  imieniu  w sprawach  realizacji  Kontraktu.

Kosztorys  ofertowy -  wyceniony  kompletny   kosztorys  wykonany w oparciu o zakres robót objęty Specyfikacjami Technicznymi i przedmiarami robór.

Księga  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami  służący do wpisywania przez  Wykonawcę obmiarów  wykonanych robót  w formie  wyliczeń, szkiców          i  ew. dodatkowych  załączników. Wpisy w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inżyniera przed zakryciem robót których dotyczą..

Laboratorium -  laboratoria    badawcze,  zaakceptowane   przez   Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań  i prób związanych  z  oceną jakości  materiałów  oraz  robót.

Materiały -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenia  Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji  robót i innych spraw związanych z prowadzeniem  budowy.  Stanowisko Inżyniera budowy ( kontraktu ) jest równoznaczne ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji   Projektowej.

Przedsięwzięcie  budowlane - kompleksowa  realizacja  obiektów  nowych  lub modernizacja   istniejących.

Rysunki -  część  Dokumentacji   Projektowej,  która   wskazuje   lokalizację, charakterystykę,          i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotu  robót.

Zadanie  budowlane - część  przedsięwzięcia  budowlanego, stanowiące  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych   funkcji   technologiczno - użytkowych.

5.    Ogólne  wymagania dotyczące  robót.

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za  zgodność                        z Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami  Inżyniera.

- 5.1	Przekazanie placu budowy.

- Zmawiający w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 8.0. Specyfikacji Technicznych.

- 5.2	Biuro  dla  Inżyniera  kontraktu.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu biuro dla Inżyniera kontraktu w postaci  oddzielnego pomieszczenia biurowego na budowie, wyposażonego w nowe meble takie jak : biurko, krzesło, szafę /zamykaną / na akta oraz telefon komórkowy. Wykonawca zapewni utrzymanie biura w czystości oraz niezbędne materiały biurowe.

6.  Zakres  robót  i  ich utrzymanie podczas  budowy.

- 6.1	Zakres  robót.

Ustalenia    zawarte   w   niniejszej   Specyfikacji    dotyczą   prowadzenia  robót budowlanych obiektów i sieci w ramach budowy i oczyszczalni ścieków w miejsco- wości GRZEBSK.

###### 6.2 Utrzymanie  robót  i obiektów  podczas  budowy.

1.   Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty  i obiekty do  czasu   końcowego   lub  częściowego  odbioru. Utrzymanie  powinno być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego elementy  były  w zadawalającym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru.

2.   Jeżeli   Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub  jego otoczenia  w  zadawalającym  stanie, to na polecenie  Inżyniera  powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie później niż 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W  przeciwnym  razie  Inżynier  może  natychmiast  zatrzymać   roboty.

7.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót.

- 7.1.  Inżynier ( Inspektor Nadzoru ).

1.   Decyzje  Inżyniera dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót będą oparte na osądzie  inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty  związane         z rozważaną  kwestią, rozrzuty normalnie występujące  przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy, aprobaty i atesty oraz  wytyczne państwowe.

2. Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier odrzuci wszystkie  te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.

7.2.  Dokumentacja  projektowa.

  - Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt budowlano-wykonawczy.

  - Wykonawca  otrzyma   od   Zamawiającego jeden egzemplarz  Dokumentacji Projektowej.

  - Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   piśmie   i  autoryzowane   przez   Inżyniera, a wprowadzone przez  Zamawiają cego   po  uzgodnieniu z Projektantem .

  - Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były  w całej Dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność  ich ważności:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  muszą być  zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST  będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub Specyfikacjami i może wpłynąć to  na  nie zadawalającą jakość  elementu budowli,  to  takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8. Teren  budowy i dokumenty  budowy.

- 8.1.	Przekazanie  terenu  budowy.

1.  Inżynier  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędne państwowe  punktów  głównych .

2. W  okresie od przekazania Terenu  Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru  robót. Wykonawca  odpowiada  za odpowiednie    utrzymanie  znaków  geodezyjnych. Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na   własny  koszt .

8.2.	Tablice  informacyjne.

1. Przed  przystąpieniem   do  Robót  Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   tablicę informacyjną. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie.

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie  w czasie całego okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąża Wykonawcę.

Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go                  z Inżynierem

8.3.  Zabezpieczenie  terenu  budowy.

1.  Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie  Budowy   Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć  także zapewnić obsługę   wszystkich  tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających  takich  jak :  płoty,  zapory,  oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze

2.  Wykonawca   zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla  których  jest  to nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa .

3.  Wszystkie  znaki, zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez  Inżyniera  przed  ich  ustawieniem .

4.  Koszt  wykonania  lub  dostarczenia  i   zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających  jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót.

8.4.  Dziennik  budowy.

1.  Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym,  obowiązującym  Zamawiającego i  Wykonawcę   w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do   zakończenia  kontraktu .

2.  Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika  Budowy   zgodnie   z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  kierowniku  budowy .

3.	Do  Dziennika  Budowy  wpisuje  się :

- datę  dostarczenia  Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz

harmonogramów realizacji

- datę przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy,

- uwagi i polecenia  Inżyniera,

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu,

- daty częściowych odbiorów,

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje  Wykonawcy,

- dane dotyczące pobierania próbek,

- wnioski i zalecenia  projektanta,

- zgłoszenia zakończenia robót,

- warunki pogodowe,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

4. Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika Budowy  powinny  być  przedłożone  Inżynierowi  do ustosunkowania  się .

5. Decyzje  Inżyniera  wpisane  do   Dziennika    Budowy    Wykonawca    podpisuje                   z   zaznaczeniem   ich   przyjęcia   lub   zajęciem   stanowiska .

6. Wpis  Projektanta   do   Dziennika   Budowy   obliguje   Inżyniera   do   ustosunkowania  się. Projektant nie jest jednak stroną  Kontraktu  i nie ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót .

8.5.  Księga  obmiaru.

1.  Obmiary  wykonanych  prac  przeprowadza  się   w  jednostkach  kosztorysowych               i  wpisuje  do  księgi  obmiarów .

2.  Podstawowe   zasady   obmiaru   podano   w   punkcie  A-07.00.  Specyfikacji

3.  Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości .

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach częściowych i na każde  życzenie Inżyniera.

8.6.  Pozostałe  dokumenty  budowy.

1.  Do  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  Dziennika  Budowy  i   Księgi  Obmiarów  następujące  dokumenty :

- pozwolenie  na  realizację  budowy z decyzjami: lokalizacyjną i środowiskową

- protokoły  przekazania  terenu  Wykonawcy,

- umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawne,

- protokóły  odbioru  robót.

8.7.  Przechowywanie  dokumentów  budowy.

1.  Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione.

2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem

3. Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących  o  przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia   powinno   spowodować   natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów.

9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa.

9.1.  Przestrzeganie  prawa.

1.  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, inne  przepisy, instrukcja  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane   z   realizacją  robót  lub  mogą  wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót.

2. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie  przepisy  wymienione  w  ust.1.

9.2.  Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych.

1. Jeżeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   też   uzna  on   za   konieczne  albo  uzasadnione   użycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia ,  materiału  lub metody,  które  są  chronione  patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania  określone  prawem, dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania, urządzenia,  materiału  lub metody .

2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed  przystąpieniem  do  robót, w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, urządzenia, materiały  lub  metody.  Wykonawca  powinien poinformować  Inżyniera  o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnień,  a   w    razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie.

3. Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa   finansowe   lub   prawne ,  to   w  całości  obciążają   one  Wykonawcę .

9.3.  Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej.

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   własności   publicznej   oraz   prawnej .

2. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej   lub  prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    przed  powstaniem  uszkodzenia .

3.  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne   o  prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez  te   instytucje   wszystkich   niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie Terenu  Budowy   w   możliwym   najkrótszym  czasie ,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych  robót. Wykonawca okaże  współpracę  i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót .

4.  Zakłada  się,  że  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 4.  i  uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty . W  związku  z  tym  roboty  wymienione  w  ust. 3, przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed   podpisaniem  Kontraktu,  nie  mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .

5.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne   kroki  mające  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  podziemnych  oraz  nadziemnych  przed   ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót.

6. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    powiadomi   odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji, a także  Inżyniera. Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii    z   odpowiednimi   służbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń   podziemnych   nie  wykazanych na   planach   i   rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstało   bez   winy    lub    zaniedbania   Wykonawcy   zostaną   usunięte   na koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszty  naprawy  uszkodzeń obciążą  Wykonawcę .

9.4.	Ochrona  środowiska.

1.  Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego .

2.	W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących    warunków :

a)   miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane, aby  nie   powodować    zniszczeń    w   środowisku   naturalnym ,

b)  powinny   zostać  podjęte odpowiednie   środki   zabezpieczające  przed :

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem, olejami   materiałami  bitumicznymi,  oraz  innymi  szkodliwymi  substancjami,

- zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,

- przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu,

- możliwością  powstania  pożaru,

c) praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  robót   nie  może  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem  prowadzenia  robót .

3.  Opłaty  i kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm określonych                w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciążają Wykonawcę .

9.5. Wymagania   dotyczące   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy.

1.   Podczas   realizacji Robót,  Wykonawca  powinien  przestrzegać   wszystkich  przepisów dotyczących   bezpieczeństwa  i higieny  pracy. W  szczególności Wykonawca  ma obowiązek  zadbać, aby  personel nie  wykonywał  pracy w   warunkach    niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia, oraz  nie spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych .

2.   Wykonawca  powinien   zapewnić   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz sprzęt dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób   zatrudnionych   na   terenie   budowy oraz  dla  zapewnienia   bezpieczeństwa   publicznego .

3. Wykonawca  powinien zapewnić i utrzymywać  w odpowiednim  stanie urządzenia   socjalne   dla  personelu  prowadzącego   roboty  objęte Kontraktem.  Uznaje  się, że  wszystkie  koszty  związane  z   wypełnieniem wymagań  określonych   w  punkcie  9.5   nie   podlegają odrębnej  zapłacie i  są uwzględnione  w cenie kontraktowej.

A-01.00.   MATERIAŁY.

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane                       w ST A-01.00. dotyczą całej pozycji – wszystkich branż .

1. Źródła uzyskania  materiałów.

Źródła   uzyskania    materiałów    powinny    być    wybrane   przez   Wykonawcę                              z   wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót .

Wykonawca  nie  może eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,  gdy  plan  eksploatacji  źródła    zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez  Inżyniera

Nie   później   niż    trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym    użyciem    materiałów  Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa     badań    laboratoryjnych.

W  przypadku  nie zaakceptowania     przez   Inżyniera    materiału  ze  wskazanego źródła,  Wykonawca   przedstawi  do  akceptacji   Inżyniera   materiał    z   innego źródła .

2.Inspekcja  wytwórni  materiałów.

Wytwórnie    materiałów    mogą    być   okresowo    kontrolowane   przez    Inżyniera  w  celu    sprawdzenia    zgodności    stosowanych    metod    produkcyjnych  z   wymaganiami .  Próbki   materiałów   mogą   być   pobierane  w   celu   sprawdzenia   ich właściwości .

W   przypadku,  gdy   Inżynier    będzie    przeprowadzał    inspekcję    wytwórni   będą zachowane  następujące  warunki :

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz

producenta  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier  będzie  miał wolny  dostęp, w dowolnym czasie, do tych części

wytwórni ,  gdzie odbywa się produkcja materiałów  przeznaczonych do

realizacji kontraktu .

3. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom .

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z   terenu  budowy,  będą   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez   Inżyniera .

Jeśli  Inżynier    zezwoli     Wykonawcy    na   użycie   tych    materiałów   do   innych robót, niż te  dla  których  zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez  Inżyniera .

Każdy  rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem  i  nie zapłaceniem.

4.	Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.

Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość             i przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez  Inżyniera.

Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  odprowadzone  przez  wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez  Inżyniera .

Rury kanałowe i studzienki z PVC

Magazynowane rury i elementy studzienek z PVC, PE, PP powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, temperaturą wyższą niż 40oC i opadami atmosferycznymi.  Dłuższe składowanie powinno odbyć się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury z PVC winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,50 metra. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m.

Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.

Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Cegła kanalizacyjna

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwar dzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w   3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać   2,2 m.

Włazy kanałowe i stopnie

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.  Wariantowe  stosowanie  materiałów.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju  materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera  o swoim zamiarze  co  najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem materiałów .

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiałów   nie  może   być  później    zmieniony bez  zgody  Inżyniera .

### A-01.01.	BUDOWLANE

# Określenia  podstawowe

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności       i odwodnienia,

wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osiach nasypu lub wykopu,

wskaźnik zagęszczenia gruntu-  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Pd

Is = ——

Pds

gdzie:

Pd  -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (g/cm3),

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Metoda I, służąca do oceny zagęszczania gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12  pkt.4 (g/cm3). Wskaźnik różnoziamistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru :

d60

U= ———

d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)

d l0 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi .odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST część A - „Wymagania ogólne".

beton zwykły - beton o gęstości powyżej 2.4 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu,

zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

zaprawa – mieszanina cementu, wody, piasku i ewentualnych dodatków przechodzących

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm, - cementowa, cementowo-wapienna,

wapienna z wapna sucho gaszonego do ułożenia ręcznego.

stal zbrojeniowa - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm.

pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowe o średnicy do 40mm, zbrojenie nie sprężające-zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

papa -  w zależności od surowców dzieli się na izolacyjną i specjalnie obustronnie mineralizowaną powłoką.

papa asfaltowa - izolacyjna, podkładowa,

materiały do izolacji termicznej - wełna mineralna, płyty mineralne, maty z wełny mineralnej .welon z włókien szklanych , styropian, płyty pilśniowe.

lepik - ze względu na składniki dzieli się na smołowy i asfaltowy.

cegła budowlana - materiał ceramiczny ścienny.

wełna mineralna - izolacja cieplna i dźwiękochłonna.

tarcica - drewno do konstrukcji i elementów odpowiadające wymaganiom stosownych norm.

tynki - warstwa ochronna wyrównawcza do których wykonania zostały użyte zaprawy kształtująca formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszona ręcznie lub mechanicznie.

płytki - glazurowane płytki okładzinowe lub posadzkowe o różnych wymiarach, kolorach                   i fakturze.

fuga- zaprawa do wypełniania spoin.

podłoże - powierzchnia np. tynku, na której ma być wykonywany podkład, powłoka malarska    lub     tapeta.

powłoka malarska - stwardniała warstwa farby  nałożonej i rozprowadzonej na podkładzie lub bezpośrednio   na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej.

farba emulsyjna- wodorozcieńczalna farba przygotowana na spoiwie dyspersyjnym.

styropian - materiał do izolacji termicznej pochodzenia organicznego.

Cement.

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:

• wysoką wytrzymałość,

• mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,

• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji zbiorników należy stosować wyłącznie cement portlandzki / bez dodatków /, o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca się cement minimum marki 35 , a dla betonu klasy  B 7,5 -cement marki 2 5. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się niskim ciepłem hydratacji. Cement pochodzący  z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte   w  PN-B-19705. Nie dopuszcza   się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inżyniera, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inżynierowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.                                Kontrola cementu winna obejmować :

• oznaczenie czasu wiązania    wg PN-E 196 –1  do 21

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-E 196 – 1 do 21

• sprawdzenie zawartości grudek / zbryleń /cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy   BN-88/6731 -08.

Kruszywo.

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 / wymagania dla kruszyw do betonów klasy powyżej B25/. Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie , nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.

Kruszywo grube.

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10 % mrozoodpomość żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziama nie przekraczała 5% , a nadziama 10%.

Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,

•oznaczenie zawartości grudek gliny /oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych /. Należy zobowiązać dostawę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić :

• do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

• do l mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w poniższym

punkcie

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

• zawartość pyłów mineralnych do 1,5%,

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

• zawartość związków siarki do 0,2%

• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%,

• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78B-6714/12 ,

• oznaczenie zawartości grudek gliny / oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych/. Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu / konsystencja jednorodność, urabialność, zawartość powietrza / jak i stwardniałego / wytrzymałość, przepuszczalność ,moduł sprężystości , skurcz/. Krzywa granulometryczną powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.

Kruszywo powinno składać się z co najmniej  3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być większa niż 5% Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.

Do betonu klasy B 25 i B 7,5 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych poniżej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

| Bok oczka sitka : [mm] | Przechodzi przez sito [ % ] |  |
| --- | --- | --- |
|  | kruszywo do 16 mm | kruszywo do 31,5 mm |
| 0.25 | 3 do 8 | 2 do 8 |
| 0.50 | 7 do 20 | 5 do 18 |
| 1.0 | 12 do 32 | 8 do 28 |
| 2.0 | 21 do 42 | 14 do 37 |
| 4.0 | 36 do 56 | 23 do 47 |
| 8.0 | 60 do 76 | 38 do 62 |
| 16.0 | 100 | 62 do 80 |
| 31.5 |  | 100 |

Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania normowe. „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw" .Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości , lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.Część wody zarobkowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana  w betonie.

Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c do 0,45. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna , która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro i makropory obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż  45.

Woda - użyta do betonów i zapraw winna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/B-32250.

Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. Każdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech,  z tym że z reguły jedną z nich szczególnie .Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.

Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory.

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o   l stopień w dół bez zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości . Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe .Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. Zaleca się stosowanie środków, które powodują:

• w znacznym stopniu poprawiają urabialność bez zwiększenia ilości wody , nie powodując zjawiska segregacji / pozwalają na zmniejszenie ilości wody zarobowej o 20-25 % /,

• nie powodują wydłużenia czasu wiązania,

• poprawiają zagęszczenie betonu i wykończenie powierzchni,

• umożliwiają uzyskanie betonów wysokiej wytrzymałości na ekonomicznej ilości cementu /redukcja o ok. 20-30% /,

• pozwalają na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymałości po 28dniach .uzyskując znaczną wytrzymałość już po 8 godzinach,

• powodują wzrost odporności na cykle zamrażania -rozmrażania,

• poprawia wodoszczelność.

Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Środki napowietrzające,  które powodują:

• zwiększenie mrozoodpomości i odporności na sole odladząjące,

• zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody,

• poprawianie urabialności.

Dozowanie : 0,6% wagi cementu. Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki betonowej / nigdy do suchej masy /. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniające.

Sposób działania to zagęszczenie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie

wodoszczelności.

Zaleca się stosowanie preparatów, które powodują:

• zwiększenie trwałości betonu / beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle zamrażania, na działanie soli odladząjących i karbonizację /

• zwiększenie wytrzymałości,

• poprawa urabialności.

Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Dodatki do betonowania w warunkach spadku  temperatury poniżej 0° C.

Zaleca się stosowanie preparatu , który powoduje :

• umożliwienie betonowania w niskich temperaturach,

• podwyższenie mrozoodpomości,

• skrócenie czasu początku i końca wiązania,

• podwyższenie parametrów wytrzymałościowych.

Dozowanie wagowe : 1% wagi cementu. Preparat w płynie dodaje się do wody zarobowej .

Preparat w proszku dodaje się do suchej mieszanki. Preparat należy stosować ściśle według

instrukcji producenta.

Opóźniacz do betonu.

Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje :

• przy betonach monolitycznych umożliwia w przybliżeniu jednakowego początku wiązania w całości monolitu,

• opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania ,

• podwyższenie wytrzymałości końcowej,

• polepszenie urabialności,

• zmniejszenie skurczu i pełzania ,

• poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

Beton.

Do betonu klasy B 25 zaleca się cement marki 35 natomiast do betonu klasy B 7,5 zaleca się cement marki 25 o niskim cieple wiązania.

Kontrola cementu winna obejmować :

• oznaczenie czasu wiązania    w/g PN-E 196 – 1 do 21

• oznaczenie zmiany objętości w/g PN-E 196 – 1 do 21

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 i pochodzić ze

źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych.

Stal zbrojeniowa.

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy .

Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice prętów : StOS,  34 GS średnice od > 6mm do  22mm .

Zaprawy.

Do wykonywania murów  i tynków powinny być stosowane zaprawy w/g PN-90/B-14501 i posiadać markę podaną w Dokumentacji projektowej.

Woda - użyta do tynków powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/B-32250.

Zaprawy użyte do wykonania tynków zewnętrznych powinny posiadać atesty i odpowiadać wymaganiom PN-91/B-10125.

Sucha mieszanka tynkarska składa się z cementu, drobnoziarnistego wypełniacza mineralnego, nieorganicznych środków uszlachetniających oraz organicznych środków modyfikujących.

Cegła budowlana- powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B-1250

Nadproża -prefabrykaty powinny odpowiadać wymaganiom BN-76/9013-02.

Bloczki gazobetonowe- powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla odmian M 400,

M500, M600, M700  klasa B1,5; B2,0; B3,0; B4,0; B5,0; B6,0 wg BN-84/6745-01.

Płyty stropowe - typu kanałowego lub inne przeznaczone do montażu konstrukcji powinny

odpowiadać wymaganiom w odpowiednich normach przedmiotowych..

Papa -asfaltowa na tekturze izolacyjna odmiany 400 w/g PN-89/B-27617.

Wełna mineralna- płyty układane na sucho o właściwościach w/g PN-75/B-23100.

Konstrukcja stalowa- powinna być zgodna z Dokumentacją projektową i spełniać wymagania norm.

Blacha stalowa ocynkowana.

Do robót blacharskich ( rury spustowe, rynny, parapety) stosować blachy ocynkowane w arkuszach o wymaganiach określonych w PN-81/H-92125.

Posadzki z betonu -powinny być wykonane z betonu zwykłego klasy zgodnej z dokumentacją  wg  PN-88/B-06250.

Płytki do posadzek -powinny spełniać wymagania określone w PN-78/B-12032.

Płytki glazurowane okładzinowe - powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym

w PN –EN 159.

Zaprawy do wypełniania spoin (fugi) powinny odpowiadać:

• zaprawa z cementu portlandzkiego 25 lub 35 w/g PN-88/B-30000

• zaprawa z cementu portlandzkiego białego w/g PN-90/B-30010

• zaprawa z mączki kamiennej w/g PN-65/B-10101

• dodatki barwiące do zapraw   w/g PN-65/B 10101.

Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna biała- powinna odpowiadać wymaganiom

BN80/6117-02.

Okna i drzwi -powinny odpowiadać wymaganiom PN-88/B-100 85.

Styropian –płyty izolacyjne układane na wierzchu konstrukcji o różnej grubości i twardości. powinny odpowiadać wymaganiom BN-91/6363-02.

Blacha stalowa fałdowa powlekana tworzywem o profilu T-18 x 72 s, grub. 0,75mm BN-76/0642  -34., w kolorze zewnętrznym opisanym dla każdego obiektu, profile stalowe ocynkowane zimno gięte C 60/27 oraz elementy mocujące do ścianek prostych i elementy gięte ocynkowane dla obiektów okrągłych .

Wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 oraz dodatkowe wymagania zawarte w ST i są zaakceptowane przez Inżyniera.

Wartość wskaźnika różnoziarnistości  „LT  gruntu   użytego do  budowy nasypu powinna być > 5.

Do wykonania  nasypu należy użyć zgodnie z Dokumentacją Projektową pospółkę lub piasek

gruby.

Stal zwykła kształtowa kształtowniki rury i blachy ze stali St3SX ,

Koryta i balustrady pomostów należy wykonać ze stali trudnordzewiejącej o symbolu OH18N9.

POWŁOKI ANTYKOROZYJNE

- grunt epoksydowy-chemoutwardzalny pyłem cynkowym o symbolu  7423-004-950,

- farba podkładowa - epoksydowa o symbolu 7422-000-250

- farba  nawierzchniowa -emalia epoksydowa o symbolu 7462-000-950.

A-01.02.	TECHNOLOGICZNE W OBIEKTACH

Ustalenia dotyczą prowadzenia robót instalacji technologicznych w obiektach technologicz- nych .

Ogólne   wymagania    dotyczące   materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                      w ST A-01.00

Stosowane materiały : urządzenia, rury, armatura muszą mieć atesty, certyfikaty. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe.

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi             w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymogom obowiązujących norm państwowych.

Do budowy instalacji technologicznych przewiduje się :

- rurociągi ze stali nierdzewnej wg PN-EN JSO 1127 : 1999

- rurociągi stalowe ze szwem ogólnego zastosowania wg PN-EN 10208-2+AC:1999, PN ISO – 4200 : 1998 w izolacji PE

- rurociągi stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowawna wg PN-EN 10210-1:2000 w izolacji PE

- rurociągi żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych wg PN-84/H-74101

- rurociągi tworzywowe PN 10

- rurociągi PVC kanalizacyjne

- kształtki odpowiadające rurociągom

- armatura przemysłowa : zasuwy  nożowe, zawory motylkowe, przepustnice, zawory zwrotne kulowe, zasuwy żeliwne klinowe owalne, płaskie kołnierzowe z klinem miękkim

- tuleje dla przejść przez przegrody

- izolacja termiczna przewodów, armatury typu Inżynieria zabezpieczonej przed ściekami, warunkami atmosferycznymi

### A-01.03.	SIECI SANITARNE I TECHNOLOGICZNE

Stosowane materiały : rury, armatura, studnie itp. muszą mieć atesty, certyfikaty. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe.

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi             w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymogom obowiązujących norm państwowych.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,   ich   pozyskiwania   i składowania podano w                  ST A-01.00 pkt. 1.0 – 5.0

Kanalizacja grawitacyjna

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci technologicznych grawitacyjnych należy stosować rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciężkiej (w pasie drogowym) i klasy lekkiej (w poboczach) wg PN-EN 1401-1:1999 o średnicach 0,16 m; 0,20 m – 0,50 m; łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent  rur oraz tuleje ochronne z uszczelką, krótkie z PVC o średnicy 0,16 m; 0,20 m – 0,50 m

Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o średnicach 0,16 m;  0,20 m wg  PN-EN 1401-1:1999.

Rury ciśnieniowe z polietylenu twardego

Do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscu przejść pod ciekami wodnymi należy stosować rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 .

Przewody ciśnieniowe

Kanalizacja sanitarna tłoczna

Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej należy stosować rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  PVC, kielichowe PN 10 wg PN-EN 1452-2:2000

o średnicach  zgodnych z Dokumentacją projektową łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent oraz kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-EN 1452-3:2000.

Przewody technologiczne

Do budowy przewodów technologicznych, ciśnieniowych przewiduje się rurociągi :

- żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych wg PN-84/H-74101

- rurociągi ze stali nierdzewnej wg PN-EN ISO 1127 : 1999

- rurociągi stalowe ze szwem ogólnego zastosowania wg PN-79/H-74224, PN ISO – 4200 1998              w izolacji PE

- rurociągi PVC ciśnieniowe PN 10 wg PN-EN 1452-2:2000

- rurociągi PE PN-10 – wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03

- rurociągi stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg                                       PN-EN 10210-1:2000 w izolacji PE

- kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom

- armatura przemysłowa z obudową i skrzynką uliczną : zasuwy nożowe, zawory motylkowe,

przepustnice, zawory  zwrotne kulowe, zasuwy żeliwne klinowe owalne płaskie kołnierzowe

z  klinem miękkim z obudową i skrzynką uliczną,

- tuleje dla przejść przez przegrody

- studnie kanalizacyjne, studnie z kręgów żelbetowych średnicy 1,0,  1,2,  2,0,  2,5 m

Wodociąg

Do budowy wodociągu należy stosować :

- rury żeliwne do połączeń sztywnych (kielichowe, kołnierzowe) wg PN-84/H-74101

- rury ciśnieniowe z polietylenu PE wg BN-74/6366-03 i wg BN-74/6366-04.

- rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe PN 10

wg PN-74/C-89204.

- kształtki odpowiadające rurociągom

- armatura odcinająca – zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe PN 10 z obudową

i skrzynką uliczną typ AVK oraz nawiertki z zasuwami na połączeniach przyłączy z rur PE

z wodociągiem PVC lub żeliwnym

- hydranty podziemne Φ80 mm odpowiadające wymaganiom normy PN-89//M-74091

i BN-70/5213-04.

Rury ochronne

Rury ochronne z polietylenu twardego PEHD

Dla przeszkód stanowiących wyjątkowo skomplikowane przekroczenie np. rzeki stosować przejście za pomocą przewiertu sterowanego. Do wykonania przejścia stosować  rury  ochronne z polietylenu twardego PEHD, wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 łączone przez zgrzewanie.

Rury ochronne stalowe

Dla budowy przekroczeń takich jak drogi, nasypy, tory kolejowe, cieki wodne (kanały podstawowe, rowy melioracyjne) stosować rury przewiertne, stalowe o pogrubionej ściance wg PN-80/H-74219       w izolacji PE klasy Nn .

Bloki oporowe

Przy budowie sieci tłocznych, ciśnieniowych  należy stosować bloki oporowe prefabrykowane  z betonu zwykłego klasy  B25 odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodów o średnicach od 100 do 400 mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym               0,98 MPa.

### Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych

Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08

- muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, F-100  lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.

Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 .

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych

Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-87/H-74051-02

umieszczane w korpusie drogi,

- włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-87/H-74051-01

umieszczane poza korpusem drogi.

Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 .

## Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Kineta

Kineta powinna być wykonana z tworzyw sztucznych (PP, PE) dostosowana do przewodów kanalizacyjnych z PVC o średnicach 0,16 m; 0,20 m; 0,30 m; w układzie przelotowym lub połączeniowym. Kanały powinny być dołączone do studzienki za pomocą połączeń kielichowych i uszczelki..

Rura trzonowa

Rura trzonowa karbowana z PVC o średnicy 0,40 m powinna być przycięta do odpowiedniego wymiaru wysokości, łączona za pomocą uszczelek. Górna część zakończona kielichem, łączona szczelnie z kolejną rurą trzonową albo z rurą teleskopową. Dolny koniec rury trzonowej wsuwany w kielich kinety. Możliwe jest wykonanie w ścianie rury trzonowej dodatkowego podłączenia przewodu  ф 0,11 - 0,20 m zgodnie z instrukcją montażową studzienki dostarczaną przez producenta.

Rura teleskopowa

Rura teleskopowa gładka z PVC o średnicy 0,40 m pozwala na związanie zwieńczenia studzienki (włazu kanałowego) z konstrukcją nawierzchni, umożliwiając jednocześnie pionowe przesunięcia względem rury trzonowej studzienki.

Rura osadnikowa

Rura osadnikowa jest odmianą rury trzonowej. Rura ta posiada wbudowane dno i nie wymaga montowania w kinecie. Odpływ usytuowany jest 0,50 m nad dnem.

Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

A-01.04.	ELEKTRYCZNE

Urządzenia, aparaty, instalacje i sprzęt muszą spełniać wymagania norm i przepisów :

PN/JEC 364 – Instalacje elektr. w obiektach budowlanych

PN/E- 05125 – Linie kablowe

PN/E–05003 – Ochrona odgromowa

PN/E-05009 – Instalacje elektr. w obiektach budowlanych

PN/E-02033 – Oświetlenie elektr.

PN/E-02035 – Oświetlenie elektgr.

PN/JEC 439-1-94 – Rozdzielnice i sterownice

- Ustawa „Prawo budowlane” – Dz. U. 89/94

- „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

- Dz. U. 10/95

Powyższe standardy i normy stanowią podstawę do projektowania, kompletacji dostaw                        i przeprowadzania badań odbiorczych.

Aparaty i urządzenia powinny mieć certyfikat na zgodność z obowiązującymi przepisami                         i normami.

W przypadku stosowania norm lub standardów innych niż w specyfikacji uczestnik przetargu zobowiązany jest do udokumentowania, że stosowane standardy gwarantują równą albo wyższą jakość oferowanego wyrobu.

Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nie używane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi           w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych.

A-01.05.	INSTALACJE SANITARNE

Ogólne wymagania dotyczące materiałów instalacji sanitarnych podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. A-01.00.

Instalacje sanitarne materiały

Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymogom obowiązujących norm państwowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych centralnego ogrzewania i obejmuje wykonanie kompletnej instalacji .

A-01.05.01. 	INSTALACJA C.W.U. i C.O.

Określenia podstawowe

Rury – przewody rozprowadzające czynnik grzewczy lub ciepłą wodę.

Armatura – zawory, odpowietrzniki itp. stanowiące wyposażenie rurociągów

Grzejniki – elektryczne grzejniki /konwektory/

Próba instalacji – sprawdzenie szczelności instalacji na zimno i na gorąco

Określenia szczegółowe

Przewody z rur z tworzyw sztucznych.

Projektowane rurociągi są wykonane z polipropylenu typu PP-R łączone poprzez zgrzewanie.

Połączenia z rur PP z armaturą wykonać za pomocą łączników przejściowych gwintowanych. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać przy użyciu łączników, gięcia na zimno i gorąco.

Grzejniki

Grzejniki montować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na ścianie za pomocą uchwytów..

A-01.05.02. 	WENTYLACJA

Określenia podstawowe

Kanały wentylacyjne – rury o przekroju kołowym lub prostokątnym

Wentylator – urządzenie wyciągowe lub nawiewające powietrze

Nawietrzak – urządzenie napowietrzające pomieszczenie w sposób naturalny

Czerpnia i wyrzutnia – urządzenia do czerpania i wyrzutu powietrza

Wywietrrznik dachowy – urządzenie do usuwania powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny.

Zespoły wentylacyjne – urządzenia nawiewające lub wyciągowe powietrza.

Kanały wentylacyjne wykonać i zamontować zgodnie z wykazem w Dokumentacji Projektowej.  Wykonanie z rury typu SPIRO lub tworzywa – polipropylen.

Powierzchnie poszczególnych elementów powinny być gładkie bez załamań i zgnieceń.

Materiał musi być jednorodny. Powierzchnie styków powinny być w płaszczyźnie prostopad łej do osi otworu.

Urządzenia do wentylacji zastosować ściśle z Dokumentacją Projektową.

A-01.05.03. INSTALACJE WOD.-KAN.

Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających Atesty Higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN- H – 74200 : 1998 r

- łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN – EN 10242 : 1999

- przewody z tworzyw sztucznych z polipropylenu typu PP do instalacji zimnej, ciepłej wody  - wg. projektu budowlanego

- kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych

- armatura – zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych

- przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C 89203

- wpusty ściekowe piwniczne stanowiące osprzęt instalacji kanalizacyjnej

- rury żeliwne kanalizacyjne wg PN-82/H – 74002

- armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji

- przewody z tworzyw  w odcinkach powinny być proste bez zowalizowania, zgnieceń, zniekształceń oraz odpowiadać warunkom pracy.

- sprzęt sanitarny

# A – 01.06. DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Materiały do robót drogowych

Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

|  |  | Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj materiału nr normy | KR 1 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] a) ze skał magmowych i przeobrażonych b) ze skał osadowych c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe i stalownicze) | kl. I, II; gat.1, 2 jw. jw. |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 [2] | kl. I, II; gat.1, 2 |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] | kl. I, II |
| 4 | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] | kl. I, II; gat.1, 2 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] | gat. 1, 2 |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961[9] b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] | D 50, D 70, D 100 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13] | DE80 A,B,C, DP80 |

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej                         i wzmacniającej z betonu asfaltowego

|  |  | Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj materiału nr normy | KR 1 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] a) z surowca skalnego b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) | kl. I, II; gat.1, 2 jw. |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 [2] | kl. I, II; gat.1, 2 |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] | kl. I, II |
| 4 | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] | kl. I, II; gat.1, 2 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] | gat. 1, 2 |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961[9] b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] | D 50, D 70 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13] | - |

## Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

## Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Betonowa kostka brukowa do dróg i placów grubości 8 cm w kolorze szarym.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej (gatunek I klasa „50”).

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać :

- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm,

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie powinna być mniejsza niż 50 MPa.

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250                   i wynosić nie więcej niż 5 %.

Odporność na działanie mrozu powinna być zgodn z PN-B-06250(2).

Ścieralność kostek wg PN-B-04111(1) – powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

Betonowa kostka brukowa dla chodników i opasek grub. 6 cm.

Wymagania jak dla kostki do dróg i placów.

Krawężniki betonowe

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, gatunek I wg BN-80/6775-03/04.

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia zgodnie z BN-80/6775-03/01.

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych.

Krawężniki należy układać z zastosowaniem podkładek drewnianych.

Obrzeże betonowe chodnikowe

Obrzeże betonowe o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gatunek I wg BN-80/6775 –3/04.

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek drewnianych.

Prefabrykowane elementy betonowe ścieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775 – 03/01.

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych powinny być zgodne z „Katalogiem Szczegółów Drogowych Ulic, Parków i Parków Miejskich” – karta 2.13.

Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4 %.Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze zatartej.

Prefabrykaty powinny być składowane w pozycji wbudowania na podłożu utwardzonym i dobrze odwodnieniowym.

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01.

Beton zwykły

Beton zwykły marki B-15 do ław pod krawężniki wg PN-B-06250.

Chudy beton

Chudy beton na podbudowę pod nawierzchnię jezdni i placów wg PN-S-96013. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach od 6 – 9 MPa.

Piasek

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie oraz na podsypkę cementowo-piaskową wg PN-B-11113.

Cement

Cement   do   wykonania   podsypki   cementowo-piaskowej –  portlandzki marki 35  wg PN-B-19701.

Dostarczenie  i  przechowywanie  cementu   powinno   odpowiadać     wymaganiom BN-88/6731-08.

Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1” zgodnie                    z wymaganiami PN-88/B-32250.

Materiały do zagospodarowania terenu

Beton zwykły

Beton zwykły jak dla robót drogowych do wykonania cokołu pod ogrodzenie  oraz do wykonania sięgaczy stabilizujących cokół.

Siatka

Siatka metalowa pleciona powinna odpowiadać wymaganiom określonym  przez BN-83/5032-02.

Powierzchnia siatki powinna być gładka bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń.

Spirala powinna być wykonana z jednego kawałka drutu.

Drut w siatce powinien być okrągły, ocynkowany ze stali ST1 wg PN-M-80026.

Farba

Farba w kolorze zielonym do malowania słupków i siatki ogrodzenia.

Linki

Linki stalowe do mocowania siatki wg PN-M-80201 i PN-M – 80202.

Słupki

Słupki stalowe o średnicy Φ 70 mm wg PN-H-74219.

Rura PVC

Rura PVC Φ 50 mm osadzona w cokole dla odwodnienia terenu przy cokole ogrodzenia.

Brama z furtką

Brama bez furtki

Drzewa i krzewy liściaste – form naturalnych i piennych.

Drzewa i krzewy iglaste – form naturalnych.

Darń zbrojona siatką

Darń do umocnienia skarpy istniejącej.

Ziemia żyzna

Ziemia użyta do zaprawienia dołów sadzeniowych drzew i krzewów oraz pod powierzchnie trawiaste.

Mieszanka nasion traw

Mieszanka traw trawnikowych.

# A-02.00.    SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót . Sprzęt  używany do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy   i  powinien odpowiadać pod względem  typów  zawartych  w  ST . W przypadku  braku  ustaleń  sprzęt  powinien być  zaakceptowany  przez  Inżyniera .

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym  kontraktem .

Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym  i gotowości  do  pracy.  Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  sprzętu.

Wybrany  sprzęt  po  akceptacji  Inżyniera, nie może być później  zmieniony  bez jego  zgody. Jakikolwiek  sprzęt , maszyny , urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków  kontraktu , zostaną   przez Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do  robót.

### A-02.01.	DO ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt. 3. Sprzęt użyty do wykonania elewacji w szczególności rusztowania , musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inżyniera.

Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa , cementu , wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenie dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu / zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych /. Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

# Sprzęt do robót odwodnieniowych

Odwodnienie wgłębne – agregaty  pompowe , kolektory i zestawy igieł

Odwodnienie powierzchniowe- pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzęt do robót ziemnych  koparki gąsienicowe  podsiębierna i chwytakowa, pompa wirnikowa elektryczna, niwelator precyzyjny.

Sprzęt do zagęszczenia nasypów  powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego obrazuje poniższa tabela:

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Grunt niespoisty - piasek, żwir, pospółka |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grubość warstwy w cm | liczba przejazdów |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Statyczne | l Walce gładkie | 10-20 | 4-8 | do zagęszczania górnych warstw |
|  | 2 Walce okółkowe | - | - | do mokrych gruntów nie nadają się |
|  | 3 Walce ogumione (samojezdne i przylepne ) | 20-40 | 6- 10 | dobre do mokrych gruntów |
| Dynamiczne | 4 Płyty spadające (ubijaki) | - | - | do mokrych gruntów nie nadają się |
|  | 5 Szybko uderzające ubijaki | 20-40 | 2-4 |  |
|  | 6 Walce wibracyjne: - do 5 ton - 5 - 8 ton - ponad 8 ton | 30-50 40-60 50-80 | 3-5 3-5 3-5 |  |
|  | 7 Płyty wibracyjne: - lekkie - ciężkie < | 20-40 30-60 | 5-8 4-6 | zaleca się przy wąskich przekopach |

# Sprzęt do szalowania

Systemy szalunkowe – płyty wielkowymiarowe zapewniające wysoką jakość i gładkość powierzchni. Osprzęt montażowy  - system wiązań,  rozpór,  ściągów.

A-02.02. DO ROBÓT SIECI SANITARNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

## Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:

- piłę do cięcia asfaltu i betonu,

- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,

- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.

## Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- samochód skrzyniowy do 5 t,

- samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,

- samochód beczkowóz 4 t,

- beczkowóz ciągniony 4000 dm3,

- przyczepę dłużycową do 10 t,

- żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,

- żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,

- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A,

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,

- kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

- giętarkę do prętów mechaniczna,

- nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii          i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

## A-02.03. MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU                      ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

- Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości.

- W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi – wykonawca robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami.

- Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

- Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców.

- Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

### A – 02.04. DO ROBÓT DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sprzęt do robót drogowych

- wibrator płytowy z osłoną z tworzywa sztucznego do zagęszczania nawierzchni,

- ubijaki mechaniczne do zagęszczana betonu i chudego betonu,

- ładowarka,

- żuraw samochodowy,

- młoty pneumatyczne,

- koparka,

- sprzęt pomocniczy.

Sprzęt do robót związanych z zagospodarowaniem terenu

- ubijaki mechaniczne do zagęszczania betonu,

- wał kolczatka i wał gładki do zakładania trawników,

- kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników,

- sprzęt pomocniczy.

A- 03.00.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW

1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający   zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do robót.

- Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania          w  sposób  zapobiegający  stratom.

- Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji  składników .

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu  budowy.

- Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia                          i zniszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

A-03.01.	DO   ROBÓT   BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.A-03.00. Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów przeznaczonych do wykonania poszczególnych rodzajów robót  musi odbyć się w sposób zapewniający właściwy ich stan techniczny

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania wkładek zbrojeniowych powinno odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny tzn bez zagięć i załamań.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów do wykonania obudowy osadników z warstwą izolacji powinny odbywać się tak , aby zachować ich dobry stan techniczny – bez śladów jakichkolwiek zarysowań powłok i zagięć krawędzi.

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas transportu nie powinien być dłuższy niż :

• 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,

• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki . Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych . Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie . Dopuszcza się także przenośniki taśmowe , jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m.

Jeśli transport mieszanki  do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym

wyżej wymaganiom.

# Transport materiałów sypkich i masowych   za pomocą samochodów  skrzyniowych oraz  wywrotek. Wysokość i sposób układania  wyrobów gotowych na skrzyniach samochodów zgodnie z ich instrukcją transportu.

## A-03.02.       MATERIAŁÓW    DO    ROBÓT    SIECI      SANITARNYCH  I

## TECHNOLOGICZNYCH

## Transport rur kanałowych  z PVC

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachować następujące dodatkowe wymagania :

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie  samochodami skrzyniowymi

- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5oC do + 30oC

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m

- wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem)

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m

Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowa luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

## Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

## Transport cegły

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem.

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

## Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

## Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

## Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

## Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

A.03.03. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW DO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

### Wymagania ogólne

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.

Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia  (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

### Transport materiałów

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności :

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania.

- Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez :

- szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju – w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza się na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia końców kabli przez co najmniej trzykrotny obwój taśmą izolacyjną i polanie zalewą bitumiczną,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej,

Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków :

- kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli  masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4oC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach,

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płasko),

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

### Składowanie materiałów

- Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania.

- Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

- Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

- Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań :

- rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej,

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż – 15oC i nie wyższej niż + 25oC w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych,

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak w p.b), lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim,

- przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych,

- składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami :

- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach.

- bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomu (płasko),

- osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się składowanie zestawów montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej + 20oC,

- silniki elektryczne należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach;

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji’

- narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji;

- sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków.

# A – 03.04.  	DO ROBÓT DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do robót drogowych i zagospodarowania terenu należy używać następujących środków transportu :

- samochody ciężarowe skrzyniowe,

- samochody ciężarowe samowyładowcze,

- samochody ciężarowe do przewodu gotowego betonu.

A-04.00.	WYKONANIE  ROBÓT

- Ogólne  zasady  wykonania robót.

- Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami   ST  oraz   poleceniami   Inżyniera . Wykonawca  użyje  sprzęt  gwarantujący  wysoką jakość robót.

- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inżyniera .

- Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu  robót  zostaną , jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier, poprawione przez Wykonawcę  na  własny  koszt.

- Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością  robót, oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania  warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę.

- Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  w  sposób  sprawiedliwy i  bezstronny .

- Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót   będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych .

- Inżynier  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów dostarczanych  na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.

- Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i   roboty,   które   nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  Dokumentacji   Projektowej i  ST. Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt .A – 01.00.3.

- Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca .

- Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.

Jeśli Wykonawca  wykonał  roboty  zgodnie  z wymaganiami  Dokumentacji Projektowej  i ST a  zaistniała  wadliwość tych robót  spowodowana  została  robotami  wykonanymi po przednio  przez  innych  Wykonawców , to  Inżynier  zleci  taki   sposób  postępowania  z  poprzednio  wykonanymi  robotami ; aby  wyeliminować  ich wady,  a Wykonawca  wykona  dodatkowe  roboty,  zlecone  przez  Inżyniera na koszt Zamawiającego.

# A-04.01.	BUDOWLANYCH

Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni . Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2% . Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.

Czas i prędkość mieszania powinny być dobrane ,by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki  zatwierdzonej przez Inżyniera. Inżynier może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane  w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0 o C za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych / przy średniej temperaturze dobowej > 10 st. C /, średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RBG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu / np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury / należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu.

Wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 ( Wartość stosunku W/C nie większa niż    0.45 ). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej , sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziamienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad

• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości ,

• zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczać 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 %   przy   kruszywie    grubym do 31.5 mm.

Wartość  współczynnika  A,  stosowanego  do  wyznaczania  wskaźnika  C/W charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów . Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszych ilości cementu .

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu , zależnie od klasy betonu :

• 400kg/m3 dla B25

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą

Inżyniera.

Układanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Zalecenia ogólne.

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez kierownika budowy i potwierdzeniu tego przez Inżyniera i dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. W przerwy technologiczne betonowania umieścić taśmy dylatacyjne Nr 3. Przerwy technologiczne muszą być wyłącznie poziome. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie kapinosów w gzymsach  ścian. Przy betonowaniu ścian zbiorników należy zachować następujące warunki :

• szalowanie wykonać z deskowania systemowego

• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym, który powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych ,

• otulenie zbrojenia, licząc od powierzchni pręta zbrojeniowego do powierzchni betonu powinna wynosić 0,05m ,

• przed betonowaniem sprawdzić : położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, potwierdzając powyższe wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy.

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > +5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości > 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem . W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 st. C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni ; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada ; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej / do wysokości 3 m / lub leja zsypowego teleskopowego / do wysokości 8m./

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań  /min z buławami   o średnicy < 0,65 odległości między prętami zbrojenia , leżącymi w płaszczyźnie poziomej ,

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20 -30sek, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o   l .4 R

• / R promień skutecznego działania wibratora /, odległość ta zwykle wynosi 0,35- 0,7 m,

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku

głębokości i od l ,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu ; rozstaw wibratorów należy

ustalić doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być

trwałe i sztywne.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur. Wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz.

Rodzaj ewentualnych łączników stalowych / drut, śruby, itp./, które spełniają funkcję stężeń deskowań należy uzgodnić z Inżynierem. Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedno miejsce i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po założeniu taśm dylatacyjnych nr 3 oraz po czyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.

Z powodu wielkości obiektów niezbędne będą przerwy technologiczne. W miejscu przerw należy umieścić taśmy dylatacyjne Nr3.

Płytę dna należy wykonać bez przerw technologicznych. Wskazane jest wykonanie fragment tów konstrukcji bloku co drugi segment tzn.- tak aby pomiędzy segmentami (częściami) beto nowymi pozostawał segment nie betonowany. Segmenty uzupełniające muszą być betonowa ne nie później niż 2 dni po zabetonowaniu segmentów pierwszych. Pozwoli to zminimalizo wać wpływ skurczu betonu na konstrukcję. Przed betonowaniem betonu nowego do betonu starego, w przerwie technologicznej lub dylatacyjnej beton stary należy dokładnie oczyścić z pozostałości po poprzednich betonowaniach,  odpadach z deskowań i kurzu.

Dokładnie oczyścić zbrojenie z pozostałości betonu z poprzednich betonowań. Czynności te powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy, przez k-ka budowy, gdyż mają zasadniczy wpływ na szczelność obiektu.

Układany beton należy bezwzględnie zagęszczać wibratorami wgłębnymi (buławami). Rozpoczęcie betonowania bez posiadania minimum 2 wibratorów na budowie jest niedopuszczalne.

Wykonywanie otworów , nisz, zagłębień itp.

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Techniczną, uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstru kcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących /wykonywanych przez innych wykonawców/.  W ścianach istniejących otwory na przejścia przewodami technolo- gicznymi należy wywiercić.

Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi , zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobę/ Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania / konstrukcje monolityczne/, zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej / prefabrykaty /.

Przygotowanie i wykonywanie zbrojenia.

Czyszczenie prętów.

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 5.2.1 należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć czystą wodą. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.  Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

Prostowanie prętów.

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy,  młotków,  prostowarek   i wciągarek.

Ciecie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do l ,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć

Wydłużenia prętów /cm / powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.

| Średnica pręta [mm] | kąt odcięcia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | 90 | 135 | 180 |
| 6 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 8 | - | 1-0 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 12 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 14 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 16 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| 20 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 22 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 25 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| 27 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 30 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |

Odgięcia prętów, haki.

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr l / PN-91/S-10042/.

Tabela l-Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia.

| Średnica pręta zaginanego mm | stal gładka miękka R ak== 240 MPa | Stal żebrowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R ak<400 MPa | 400 <R ak < 500 MPa | R ak > 500 MPa |
| d< 10 | d0=3d | d0=3d | d0=4d | d0=4d |
| 10 < d<20 | d0=4d | d0=4d | d0=5d | d0=5d |
| 20 <d <28 | d0=5d | d0=6d | d0-7d | d0-8d |
| d>28 | - | d0=8d | - | - |

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę

wynosi l0d.

Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm.

Pręty o średnicy d >12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka,

powinna być nie mniejsza niż:

•5d   dla stali klasy   A-0 i A-I

•l 0d dla stali klasy A-II

•15d dla stali klasy  A-III i A-1II N.

W miejscach   zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia conajmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki

podane dla haków.

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków /odgięć / prętów na ich zewnętrzną stronę.

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Zbrojenie

Wymagania ogólne.

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną/PN-91/S-10042/ Wymaga się następujących klas stali : A-0   / dla elementów drugorzędnych, nie konstrukcyjnych /,   A-0, A-III / PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, dla elementów konstrukcyjnych.

Układ zbrojenia w konstrukcji musi  być zgodny z Dokumentacją techniczną i umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje wykonane z betonu. / Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys/PN-91/S-10042/.

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem.

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. Zaleca się zbroić beton prętami żebrowymi o średnicy nie większej niż 32mm, choć dopuszczalna maksymalna średnica wynosi 40mm.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej 0,04m dla zbrojenia głównego. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne .

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania.

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania /wiązanie drutem / prętów prostych, z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętli.

Skrzyżowania prętów.

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.

Drut wiązałkowy,   wyżarzony   o średnicy l mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

Roboty ziemne.

Wykopy pod fundamenty wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego . Dno wykopu powinno być na rzędnej określonej w Dokumentacji projektowej i być równe. Szerokość wykopu powinna być dobrana do szerokości ław fundamentowych . Wykopy fundamentowe wykonać w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych  w  nich   robót  i s  zybko   zlikwidować  wykopy przez ich zasypanie.   Wykop powinien być wykonany bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Wykonanie nasypu.

Nasyp o łącznej wysokości zgodnej z dokumentacją techniczną wykonać z pospółki. Przemieszczanie i zagęszczanie wykonać za pomocą spycharek i zagęszczarek mechanicznych. Grubość warstw zagęszczanego gruntu powinna być dobrana do zastosowanego urządzenia z tym, że przy ręcznym zagęszczaniu gruntu grubość warstwy nie powinna być większa niż 15cm. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z Dokumentacją techniczną i nie powinien być mniejszy niż 0,95.

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w jego obrębie zakończyć prace związane z usunięciem humusu.

Nasyp powinien być wznoszony przy zachowaniu rzędnych , które określono w Dokumentacji

Projektowej  z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez

Inżyniera.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać

następujących zasad:

• nasyp należy wykonywać metodą warstwową,

• nasyp powinien być wznoszony równomiernie na całej powierzchni,

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia . Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,

• grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej powierzchni nasypu,

• grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp,

• stopień zagęszczenia podsypki  zgodny z Dokumentacją techniczną.

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu ,powinna być zagęszczona                      z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego środka.

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Zgodnie z Dokumentacją Techniczną należy zagęszczać warstwy o miąższości 20 cm. każda.

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją   2% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej               o więcej niż 2% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów zagęszczenie warstwy należy określić za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego lub wtórnego modułu odkształcenia. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę , doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Wykonawca przeprowadzi próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego, gwarantujących uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia a wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść sprzętu zagęszczającego oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.

Ławy fundamentowe.

Przed przystąpieniem do wykonania ław fundamentowych bezpośrednio na gruncie wykonać podłoże z betonu podkładowego C8/12 grubości 20cm. Zbrojenie ław wykonać prętami 8 i 12mm ze stali A0 i A III.

Strzemiona wykonać ze stali A0 6/20 cm. Możliwe jest wykonanie zbrojenia o innej średnicy niż przewidziano w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Betonowanie law fundamentowych powinno odbyć się zgodnie z pkt.1.0 i 2.0 ST A-05.00.  zasadami sztuki budowlanej. Przed przystąpieniem do betonowania sprawdzić położenie zbrojenia . Betonowanie wykonać w temperaturze nie niższej niż +5°C.

Izolacja ław fundamentowych.

Izolację należy układać w czasie bezdeszczowej pogody w temperaturze nie niższej niż 5°C.

Izolację ław fundamentowych wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Izolację pionową wykonać z dwóch warstw lepiku oraz docieplić styropianem grubości wg Dokumentacji projektowej.

Mury fundamentowe.

Mury fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji projektowej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inżynierem oraz udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inżyniera.

Mury z bloczków gazobetonowych i cegły.

Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania stosownych norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji projektowej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inżynierem i są udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inżyniera.

Układ cegieł i bloczków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokości nie powinny przekraczać  20mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń.

Dopuszczalne odchyłki od przewidywanych projektem wymiarów otworów należy przyjmować:

szerokość +6mm; -3mm

wysokość +15mm; -l0mm.

Grubość spoin pionowych l0mm z tolerancją +-5mm,  natomiast spoin poziomych 12 mm z

tolerancją +5mm ; -2mm.

Wymagania ogólne murów.                                       .

Zgodność z dokumentacja.

Roboty murowe z cegły powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Techniczną uwzględniającą wymagania norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji Technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są  uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inżynierem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inżyniera.

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych.

Obrys murów.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym  oraz od projektowanych wysokości nie powinny przekraczać :

 20mm - w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń .

Grubość i wypełnienie spoin.

Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować w mm:

• spoina pozioma grubości 12 mm - / dopuszczalna odchyłka / +5 ,-2,

• spoina pionowa —//— l0mm ————-//———————  5.

Montaż prefabrykatów stropowych.

Montaż konstrukcji należy rozpocząć po stwierdzeniu ,że dostarczone na budowę elementy spełniają właściwe dla nich wymagania i posiadają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta- Dopuszczalne odchyłki przy montażu w poziomie nie powinny przekraczać  l0mm.

Każda płyta powinna być ułożona na warstwie zaprawy cementowej o marce określonej w projekcie.

Grubość spoin nie powinna przekraczać 20mm. Wypełnienie złącz mieszanką betonową należy wykonać dopiero po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia elementów i usunięciu wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Ułożenie nadproży i wieńców.

Końce nadproży prefabrykowanych powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o grub. 10 mm. Marka zaprawy powinna być jednakowa z marką zaprawy użytej do murowania.  Ponad nadprożem powinien przechodzić wieniec żelbetowy o szerokości co najmniej 16 cm, obmurowany od zewnątrz warstwą ocieplającą.

Konstrukcja stalowa.

Wymagania co do wykonania elementów konstrukcji podaje szczegółowo norma PN-87/B-06200.

Wykonanie konstrukcji w wytwórni.

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów, prostoliniowości używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, w których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050 pkt.2.4.2.

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, ale tak by zachowane były wymagania PN- 89/S-10050 pkt.2.4.1.1. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. Ostre brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglanie Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych należy utrzymać w zgodności z podanymi w dokumentacji technicznej .

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. Ukosowanie brzegów elementów można wykonać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. Przygotowanie elementów do wykonania spoin należy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.

Do wykonania połączeń spawanych można użyć wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości.

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją technologiczną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania ,przy czym wahania natężenia napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%.

Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

Konstrukcję na placu budowy należy składować uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładach drewnianych.

Słupy powinny być przymocowane do fundamentów uprzednio zabetonowanymi markami. Segregacja elementów,  które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. Dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów musi być dostatecznie wygodny. Scalanie elementów powinno odbyć się na podstawie projektu technologii montażu a połączenie elementów na podstawie projektu konstrukcji.

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie . Wszystkie spoiny spawane wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie technicznym. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5°C.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +5 C (w ciągu doby nie może nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C )

Powierzchnia elementów stalowych, na których mają być wykonane powłoki malarskie, oczyścić do 1° czystości. Na tak oczyszczoną powierzchnię nałożyć następujące warstwy :

• grunt epoksydowy chemoutwardzalnym pyłem cynkowym o symbolu 7423-004-950 jedną warstwę o grubości powłoki 25-45 mikronów,

• podkład epoksydowy o symbolu 7422-000-250 jedną warstwę o grubości powłoki 30-35 mikronów,

• nawierzchniową emalię epoksydową o symbolu 7462-000-950 dwie warstwy o grubości 40-50mikronów.

Stolarka drzwiowa i okienna.

Okna z PCV dwuszynowe RU z mikroszczeliną.

Drzwi zewnętrzne  stalowe, pełne, ocieplone.

Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pełne, ocieplone z ościeżnicą stalową.

Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach socjalnych płycinowe, pełne z z ościeżnicą stalową.

Posadzki.

Posadzki powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom norm.

Podsypkę pod posadzki wykonać z piasku i zagęścić za pomocą ubijarek mechanicznych warstwami co 20-30 cm.

Podkład pod posadzkę wykonać z betonu B l0 grubości l0cm. Podział szczelinami dylatacyjnymi musi odpowiadać wymaganiom normy PN-62/B-10144 pkt.2.4.6. Dylatację posadzki od ścian wykonać dwoma warstwami papy na lepiku natomiast pozostałe z jednej warstwy papy. Posadzka właściwa z betonu B 20 gr. 15 cm.

Dokładność wykonania powinna być taka , aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym

miejscu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm.

Wykończenie posadzki wykonać z płytek terakotowych klejonych. Płytki mają być gatunku I,

ułożone zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej.

Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub mieć spadki zgodne z Dokumentacją  projektową. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki.

Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni. Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste i być wypełnione fugą.  Nadmiar fugi powinien być usunięty. Dopuszczalne odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczeń.

Posadzka powinna mieć jednolitą barwę. Powierzchnia powinna być zatarta w/g wskazań

Dokumentacji projektowej , przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.

Powierzchnia powinna być równa , a dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 5mm

przy łacie o długości 2m. przykładanej w dowolnym miejscu.

Izolacje.

Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm poniżej projektowanego poziomu najniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5 C . W przypadkach technicznie uzasadnionych   dopuszcza się gruntowanie podkładów roztworem asfaltowym wg PN-B-24620 przy temperaturze poniżej 5°C jednak nie niższej niż 0°C.

Podkłady   pod izolacje powinny być sztywne i nieodkształcalne . Wytrzymałość podkładów na ściskanie nie powinna być mniejsza niż 90kg/cm2. Powierzchnie podkładów powinny być równe , czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłość i wgłębienia na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 2mm. Podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym.

Izolacje należy wykonywać w czasie pogody bezdeszczowej i temperaturze otoczenia nie niższej niż 5° C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podkładów roztworem asfaltowym w/g PN-74/B-24622 przy temperaturze poniżej 5 °C, jednak nie niższy niż 0°C, jeśli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.

Konstrukcje drewniane.

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. Długość elementów nie powinna się różnić od długości projektowanej więcej niż 0,5 mm. Dopuszcza się odchyłki w rozstawie krokwi  l cm w osiach. Łaty powinny mieć przekrój dobrany w/g obliczeń statycznych jednak nie mniej niż 50x50mm. Rozstaw łat dla blacho dachówki należy przyjąć w/g zaleceń producenta.

Pokrycia dachowe.

Zgodne z wskazanymi w Dokumentacji projektowej . Blacho dachówkę montować w oparciu o wytyczne producenta . Rynny powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-89/H-92125. Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20mm lutowany . Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie. Spadek rynny powinien wynosić 0,5-2,0%.

Rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowane PN-89/H-92125. Rury powinny być wykonywane pojedynczymi członami, równymi długości arkusza blachy. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Rury spustowe mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i pod kolankami.

Tynki wewnętrzne.

Tynki zwykłe wewnętrzne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Przed rozpoczęciem robót tynkarskich wewnętrznych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle powiązany z podłożem. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O °C.

Prawidłowość wykonania powierzchni tynku

Tynk zewnętrzny powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową uwzględniającą wymagania norm, określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku oraz grubość ocieplenia i rodzaj materiału izolacyjnego.

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome.

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych powinny być prostolinijne, a kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej.  Dopuszczalne odchylenia  dla  tynków  kat.lll    określa   PN-70/B-10100.

Faktura powierzchni tynku

Wykończenie powierzchni powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej .

Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne, jeśli ich łączna powierzchnia przekracza 3% całej powierzchni otynkowanej.

Barwa tynku.

Barwa tynku powinna być jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

Wyprawa szlachetna powinna być ściśle związana z podkładem. Odstawanie od podkładu, pęcherze i odparzenia są niedopuszczalne.

Roboty okładzinowe.

Układanie płytek glazurowanych powinno być wykonane zgodnie z Dokumentację projektową uwzględniającą wymagania norm, określającą wymiary, rodzaj, barwę, gatunki i sposób układania .  Powierzchnia  podłoża   powinna   odpowiadać    wymaganiom PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone :

• roboty instalacyjne wod.-kan., co, gaz , elektryczne itp. wraz ze sprawdzeniem instalacji ( np. próba na ciśnienie ) przed montażem osprzętu i armatury,

• roboty wykończeniowe budowlane (bez robót malarskich ) wraz z osadzeniem ościeżnic

(bez opasek), robotami posadzkowymi razem z cokolikiem. Ponadto należy sprawdzić prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoża. Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 5°C i temperatura ta powinna być utrzymywana przez l0dni po wykonaniu okładziny. Płytki powinny być posegregowane w/g wymiarów, rodzajów, odcieni barwy i ewentualnego rysunku strony licowanej tak, aby była zapewniona możliwość doboru jednakowych płytek dla poszczególnych pomieszczeń . Przed przystąpieniem do robót okładzinowych płytki należy moczyć w czystej wodzie przez około 5 min., przy układaniu płytek na klej płytki po wyjęciu z wody należy pozostawić do czasu powierzchniowego wyschnięcia tak , aby powierzchnia płytki, na którą nakłada się klej była wilgotna lecz nie powinno być kropel wody. Płytki powinny być układane warstwami poziomymi ze spoiną w/g Dokumentacji Projektowej Zaprawa lub nadmiar kleju powinny być ze spoin usunięte przed ich stężeniem, a spoiny wypełnione fugą.

Roboty malarskie.

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C. Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. Powierzchnia podłoża powinna odpowiadać wymaganiom PN-69/B-10280 pkt.4.4.2.2. Na zagruntowanej powierzchni nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Powłoka powinna równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, nie wykazując odprysków, spękań, łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z Dokumentacją projektową i uzgodnieniami z Inżynierem.

Stolarka.

Stolarkę drzwiową i okienną zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową. Montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia ścian. Po obsadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami a ościeżnicą materiałem izolacyjnym np. pianką poliuretanową Po zakończeniu montażu stolarki gotowej typowej należy przeprowadzić jej regulację

Docieplenie ścian wraz z wyprawą szlachetną

Wykonać zgodnie z technologią producenta o parametrach podanych w Dokumentacji projektowej. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe z technologią przyklejenia i przymocowania płyt styropianowych, przyklejenie siatki z włókna szlachetnego do powierzchni płyt styropianowych , założenie narożników ochronnych oraz pokrycie ocieplonej powierzchni cienko powłokową wyprawą szlachetną.

A-04.02. 	TECHNOLOGICZNYCH W OBIEKTACH

Wykonywanie robót – technologia

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. “Wymagania ogólne “

pkt. A – 04.00.

Wykonawca ma obowiązek wykonania instalacji technologicznej zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera.

Roboty wykonywać wg projektu technicznego obowiązujących norm, Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych t. II – instalacje sanitarne i przemysłowe, Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

Przewody technologiczne podwieszać do pomostów, ścian obiektów lub układać na odpowiednich podporach. Połączenia rur poprzez spawanie, kołnierze, za pomocą łączników przejściowych kołnierzowych.

Dla przejść przewodów przez istniejące ściany otwory należy wiercić. Otulina z poliuretanuo ocieplająca przewód osadu recyrkulacyjnego  musi być dokładnie dopasowana do kształtu elementu izolowanego oraz zabezpieczona przed ściekami i  warunkami atmosferycznymi.

A-04.03.	SIECI SANITARNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

## 1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-04.00 „Wymagania ogólne”

Wykonawca ma obowiązek układania sieci zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera.

Roboty wykonywać wg obowiązujących norm :

Warunków Technicznych  wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych t.II – instalacje sanitarne i przemysłowe

Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

Stosować się do bezwzględnie do instrukcji montażowych producenta rur

## 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.

Projektowaną oś kanału (przewodu)  należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości około 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących około 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów.

3.Odwodnienie

# Odwodnienie wykopów

Pompownie

Przy budowie pompowni odwodnienie przez zastosowanie 2 pierścieni igłofiltrów wpłuka nych na różnej głębokości lub igłostudnie.

Kanały grawitacyjne, przewody tłoczne, podciśnieniowe

Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0,5 m ponad dnem wykopu. Odwodnienie poprzez drenaż lub rowek grub. 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej Φ 0,60 m głębokości 0,5 m; studzienki  w rozstawie co 50 m. Wodę wypompować za pomocą pompy spalinowej tzw. „żabki”.

Przy większym niż 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu odwodnienie za pomocą igłofiltrów. Igłofiltry rozmieszczone jedno lub dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz głębokości wpłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych warunków.

## 4. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni                            i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050 [23] PN-B-10736 [24].

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżującej się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu mechanicznego oraz istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, + 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki :

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

## 5. Przygotowanie podłoża

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierający kamieni o średnicy zastępczej ziarna 2 > d > 0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.	W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm

- materiał nie może być zmrożony

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95.

## 6.Roboty montażowe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy 0,30 m – 3,3 ‰,

- dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰

- dla kanałów o średnicy 0,16 m – 6 ‰

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu  - 7 m/s.

- głębokość przykrycia przewodu powinna wynosić 1,20 m, dla wodociągu, przewodów technologicznych 1,4 m.

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

Dla przewodów tłocznych, ciśnieniowych, technologicznych, wodociągowych najmniejsze spadki powinny być nie mniejsze niż 0,1 %.

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją – projekt budowlano – montażowy.

Ew. docieplenie przewodów powinno być zgodne z dokumentacją – PB + PW.

6.1. Przewody grawitacyjne  z PCV

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podłoża zgodnie z pkt. 5.4. można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych.

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 5o do + 30oC. Przy układaniu pojedyńczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy :

* wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu

wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.  Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur pod kątem 15o. Na bosym końcu rury należy przed połączeniem kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość końca. Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

6.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej  lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 6 ‰ do max. 400 ‰

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o),

- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,

6.3. Przewody tłoczne, ciśnieniowe

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym,  przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący :

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

- rury żeliwne poprzez łączniki rurowe uszczelnione pierścieniami gumowymi

- rury stalowe poprzez spawanie lub kołnierze. Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa od 0oC.

Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych i kształtek żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości :

- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość

dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,

- dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na

połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia, Wykonawca jest

zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od + 5o do + 30oC.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać : przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku.

6.4. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym.

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [27], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [28].

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

- komory roboczej,

- komina włazowego,

- dna studzienki,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.

Przy przejściu rur kanalizacyjnych PVC przez ściany komory stosować tuleje ochronne z uszczelką.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [7].

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 5 ‰ w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [9]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [8].

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

6.5. Izolacje

Rury kanalizacyjne i studzienki z PVC nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [6].

Rury oraz elementy żeliwne kołnierzowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją i wytycznymi producenta.

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.

6.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach :

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach

- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń

- etap III – zasyp  wykopu   gruntem   rodzimym  jeśli  max.  wielkość  cząstek nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Js > 0,97

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

Po zakończeniu prac sieciowych przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości tras kolektorów.

A-04.04.	WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Sieci elektryczne układać po wykonaniu sieci technologicznych i sieci wod-kan. oraz po wykonaniu makroniwelacji terenu.

Należy  przestrzegać  postanowień przytoczonych w p.A.01.04 przepisów i norm a także :

- „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom V

- „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

### Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót elektrycznych

Przed rozpoczęciem robót ziemnych do celów robót elektrycznych na terenie budowy należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robót ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w pobliżu dróg państwowych itp., należy uzyskać zezwolenie miarodajnych władz.

Roboty ziemne należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom I, przestrzegając m.in. następujących wymagań :

- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją, jak również z dokumentacją znajdujących się w pobliżu budowli, instalacji itp., aby w czasie wykonywania robót ziemnych nie spowodować uszkodzenia istniejących podziemnych instalacji, szczególnie urządzeń elektroenergetycznych,

- jeśli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawcę nie przewiduje żadnych skrzyżowań ani zbliżeń do podziemnych instalacji lub obiektów, a mimo to wykonawca robót elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyżowań lub zbliżeń, należy uzyskać zapis do dziennika budowy (robót) zawierający oświadczenie miarodajnego przedstawiciela inwestora (zleceniodawcy) w tym zakresie,

- w przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urządzeń sposób wykonania prac zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem instytucji eksploatującej te urządzenia i uzyskać odpowiedni zapis w dzienniku budowy (robót); wykonawca robót ziemnych powinien zabezpieczyć istniejące instalacje lub urządzenia pod nadzorem przedstawiciela instytucji opiekującej się tymi instalacjami (urządzeniami),

- po wykonaniu zasadniczych robót, ułożeniu kabli lub kanalizacji z bloków (pustaków) kablowych, ułożeniu rur osłonowych itp. należy zasypać wykop gruntem pochodzącym z danego wykopu; w miarę zasypywania wykopu, zwłaszcza na obszarze chodników, placów, jezdni itp. należy nasypywany gruntu ubijać warstwami o grubości do 20 cm ubijakiem mechanicznym, a w ostateczności – przy małych wykopach – ubijakiem ręcznym; warstwę ubijanego gruntu należy nasypać ok. 10 cm powyżej poziomu terenu; pozostały nadmiar gruntu należy usunąć lub równomiernie rozłożyć w pobliżu wykopu; na terenach nie zabudowanych nie zachodzi potrzeb ubijania nasypowego gruntu, należy więc pozostały z wykopu grunt zużytkować w całości na zasypanie wykopu, przy czym nadmiar gruntu ułożyć równomiernie nad zasypanym wykopem.

#### Układanie kabli w ziemi

### Trasowanie

Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednią jednostkę fachową (na przykład przedsiębiorstwo geodezyjne). Za zgodą inwestora trasowanie linii może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze.

Wykopy. Rowy.

- Szerokość rowu na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Dopuszcza się szerokość rowu równą 0,3 m dla rowów o głębokości do 0,6 m.

- Zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku, z tym że minimalne promienie łuków nie powinny być mniejsze niż minimalne promienie zgięcia danego typu kabla układanego w rowie. Jednocześnie wymaga się, by minimalne promienie łuków nie były mniejsze niż 0,5 m.

- Głębokość  rowu   powinna być tak, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m) oraz średnicy kabla lub wiązki kabli odległość górnej powierzchni kabla do powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7 m.

### Układanie kabli

- W gruntach piaszczystych kable należy układać na dnie wykopu i zasypywać do wypełnienia wykopu gruntem rodzimym.

- W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, umieszczonej na dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby grubość tej warstwy nad kablem (lub nad obrysem wiązki kabli) wynosiła 0,1 m, a pozostałą część wykopu należy wypełniać gruntem rodzimym (miejscowym).

W gruntach innych niż piaszczyste kable można układać w gruncie rodzimym (bez warstw

piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia.

Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie (np., za pomocą wibratorów).

- Kable powinny być ułożone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza się układanie kabli w dwóch lub kilku warstwach na zamkniętym terenie zakładu przemysłowego. Odległość pionowa w świetle pomiędzy poszczególnymi warstwami kabli powinna wynosić co najmniej 0,15 m.

- Głębokość ułożenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, górnej powierzchni warstwy lub górnej powierzchni kabla w wiązce, powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

# Kable powinny być ułożone w wykopie linia falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu, nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się pozostawienie zapasów kabla (np.półpętla), łącznie nie mniejszych niż 3 m.

### Instalacje elektryczne wnętrzowe

### Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,

- przejścia przez ściany i stropy,

- montaż sprzętu i osprzętu,

- łączenie przewodów,

- podejścia do odbiorników,

- przyłączenie odbiorników,

- ochrona przed porażeniem,

- ochrona antykorozyjna.

### Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sa rodzaj instalacji.

Przejścia przez ściany i stropy.

- Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.

- Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów;

- Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, na uchwytach odległościowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych               i w korytkach.

### Wymagania ogólne

- Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje się w pomieszczeniach suchych,

wilgotnych, z wyziewami żrącymi oraz w barakach, kanałach i tunelach kablowych.

2. Stosuje się następujące rodzaje instalacji :

- w wykonaniu zwykłym,

- w wykonaniu szczelnym.

3. Stosuje się następujące sposoby ułożenia instalacji :

- bezpośrednio na podłożu (ścianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocą uchwytów pojedyńczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odległościowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odległości nie mniejszej niż 5 mm w świetle od podłoża,

- na specjalnie utworzonych podłożach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub wsporników (półek, wieszaków prądowych itp.).

Układanie przewodów

- Przy układaniu przewodów na uchwytach :

- na przygotowanej trasie należy mocować uchwyty; odległości między uchwytami nie powinny być większe od :

- 0,5 m dla przewodów kabelkowych,

- 1,0 m dla kabli,

- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne,

- Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach :

- na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable: w zależności od wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one układane „luzem” lub mocowane.

- Przy instalacji w wykonaniu szczelnym :

- przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą dławic (dławików),

- średnica dłowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla,

- po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe podkładki (dotyczy to określonego wykonania dławic),

- powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika,

- po dokręceniu dławic zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą.

- Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać j. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (drabinek kablowych, korytek, wsporników itp.) przejścia te muszą być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były wykonywane przy robotach budowlanych.

### Montaż sprzętu i osprzętu

- Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny :

- rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju,

- łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki),

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe

- skrzynki rozdzielcze

- przyciski sterownicze.

- Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

- Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży drewnianych lub innych palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu.

- Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podłożu przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

### Łączenie przewodów

- W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

- W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

- Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

- Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

- W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.

- Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

- Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejścia do odbiorników.

- Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

- Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

- Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do :

- opraw oświetleniowych,

- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

- Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przyłączenie odbiorników.

- Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.

- Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje :

- przyłączenia sztywne,

- przyłączenia elastyczne.

- Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom.

- Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

- Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych.

- W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione.

Aparaty i odbiorniki mocowane na stałe na urządzeniach technologicznych.

Przed przystąpieniem do prac elektromontażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia aparatów i odbiorników, a w szczególności należy :

- sprawdzić zgodność danych technicznych,

- sprawdzić zgodność śrub (liczba, wymiar),

- upewnić się, czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik może zmienić położenie w określonych granicach.

### Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualne

- Aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie z wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy.

- Oprócz wymagań z p.1 należy przestrzegać następujących warunków :

- jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych,

- konstrukcję wymienioną w p.a) należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do teog celu elementów konstrukcyjnych,

- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do stalowych konstrukcji na podłożu zaś (podłodze, ścianie) na kołkach kotwiących rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do ich mocowania.

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5o, jeżeli instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej,

- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi bez stosowania drabiny, podestów itp.; zaleca się, aby krańcowe położenia napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 m do 1,5 m,

- jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu (podłodze), warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do umieszczenia kotew włożyć kołki wystające o kilka cm ponad przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenie mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i usunięciu kołków.

Wprowadzanie przewodów do aparatów i odbiorników stałych.

Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne.

Metalowe warstwy ochronne przewodów należy usunąć i zakończyć w taki sposób aby nie mogły zetknąć się z zaciskami ani z gołymi innymi przewodami.

Przy połączeniu odbiornika lub aparatu z instalacją w rurze stalowej należy wykonać połączenie za pomocą króćca umożliwiającego demontaż aparat bez demontowania rury.

W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód.

W przypadku gdy w czasie prac regulacyjno rozruchowych przewiduje się zmianę położenia aparatu, należy aparat przyłączyć tymczasowo, pozostawiając zapas przewodu zwiniętego w krążek i umocowanego prowizorycznie; po zakończeniu prac rozruchowych przewód obciąć na potrzebną długość i ułożyć na stałe.

Przewody odbiorników i aparatów stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze.

Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów zmieniających położenie.

- Odbiorniki i aparaty zmieniające położenie należy przyłączać giętkimi przewodami izolowanymi o budowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

- Połączenie to powinno spełniać następujące warunki :

- przewód elastyczny należy połączyć w odgałęźniku instalacyjnym lub skrzynce z przewodem ułożonym na stałe,

- w miejscu wprowadzenia do wnętrza odbiornika lub aparatu zmieniającego położenie przewód ruchomy należy zabezpieczyć od uszkodzenia przez krawędź otworu przepustowego,

- odcinek swobodny przewodu nie powinien podlegać naprężeniom w położeniach skrajnych zasilanego odbiornika lub aparatu,

- jeżeli do osłony zastosowano wąż metalowy, powinien on być mocowany na obu końcach przez trwałe połączenia z odgałęźnikiem lub rurką instalacji,

- przewód należy zabezpieczyć przed zetknięciem z częściami wirującymi lub ruchomymi urządzenia technologicznego,

- przy prowadzeniu obok siebie kilku przewodów elastycznych, wykonujących ten sam ruch na pewnym odcinku, należy te przewody ująć w wiązkę na tym odcinku; jeżeli obejmki są metalowe, należy między nimi a przewodami stosować podkładki z materiału elastycznego.

Przyłączanie przewodów do odbiorników i aparatów.

- Przyłączanie żył należy wykonać w sposób jn

- Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem.

- Koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych drutów lub skrętek (np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę). Dopuszcza się zakończenia z dobrze pocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu.

- Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku.

- Końce żył przewodów wprowadzanych do odbiornika, a nie wykorzystanych, należy izolować i unieruchomić.

- Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach umieścić symbole żył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub spaść z żyły pod własnym ciężarem.

- Żyłę jednodrutową, na której ma być wykonane oczko, należy odizolować na długości równej około 5-krotnej średnicy sworznia, na który oczko ma być założone. Zawinięcie oczka powinno być zgodne z kierunkiem jego przykręcania. W przypadku przykręcania kilku oczek na jednej śrubie (sworzniu) należy założyć metalowe podkładki okrągłe pomiędzy oczkami.

- Otworów w końcówkach kablowych nie wolno rozwierać.

- Żyła ochronna powinna być oznaczona kombinacją barw żółtej i zielonej.

A-04.05.	INSTALACJE  SANITARNE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. A-04.00

A-04.05.01  – INSTALACJI CWU i C.O.

Montaż przewodów wykonać zgodnie z pkt. A-01.05 i pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

W najniższych punktach załamań rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody.

Montaż grzejników.

Grzejniki montowane przy ścianach należy ustawić poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

Minimalne odstępy grzejników od ścian :

- od ściany za grzejnikiem			-	  5 cm

- od ściany bocznej we wnęce		-	15 cm

- od podłogi					-	  7 cm

- od podokiennika				-	  5 cm

Grzejniki montować na dwóch wspornikach i przymocować do ściany dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika. Przy grzejnikach zainstalować zawory termoregulacyjne.

A-04.05.02. WENTYLACJA.

Wszystkie urządzenia montować ściśle w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej.

Powinny być zamontowane w taki sposób, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał trudności, ani też nie stwarzał zagrożenia dla obsługi.

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Połączenia należy uszczelnić na całym obwodzie. Elastyczne przewody należy łączyć na wsuwki lub opaski rozłączne z uszczelnieniem gumą mikroporowatą z tworzyw – polipropylenu poprzez zgrzewanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego. Połączenia przy urządzeniach lub kanały z blachy ocynkowanej łączyć na połączenia kołnierzowe.

A-04.05.03. INSTALACJE WOD-KAN.

Roboty wykonywać :

- Wg projektu budowlano wykonawczego

- Wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe

- Wg warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

stosować zgodnie z normami,  stosować się do instrukcji montażowych producenta rur.

Kanalizacja sanitarna

Przewody układać w gotowym wykopie lub przy ścianach. Montaż rur PVC wykonać przy użyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy rury.

Instalacje wodociąowe

Przewody wodociągowe układać w bruzdach ścian. Zabezpieczyć miękkim materiałem izolacyjnym.

Przewody wodociągowe łączyć za pomocą kształtek dostosowanych do montowanych rur. Armatura musi odpowiadać warunkom pracy instalacji.

# A – 04.06.  	DO ROBÓT DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A-04.06.01. Wykonanie robót drogowych.

Roboty rozbiórkowe.

Roboty rozbiórkowe nawierzchni, krawężników i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inżyniera.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.

Roboty ziemne

Nasyp do obsypania urządzenia pomiarowego należy wykonać tak samo jak w opisie do robót budowlanych.

# Profilowanie podłoża

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy rzędne terenu po profilowaniu będą odpowiednie w stosunku do rzędnych projektowanych w dokumentacji.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Podsypka wyrównawcza – piaskowa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu odpowiedniego sprzętu, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy wyrównawczej należy przystąpić do jej zagęszczenia.

Wymagany stopień zagęszczenia 0,98 wg „Proctora” zgodnie z BN-77/8931-12.

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowę z chudego betonu należy układać dwuwarstwowo (15 + 10 cm).

Do układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego wg PN-B-04481.

Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie.

Podsypka cementowo – piaskowa

Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacją projektową. Grubość podsypki wynosi 4 cm. Wytrzymałość na ściskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno odbywać się w betoniarkach.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na drogach, placach i chodnikach

Kostkę należy układać na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe. Wibrowanie należy przeprowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.

Krawężnik betonowy na ławie betonowej

Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050.

Wskaźnik zagęszczenia dna koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 wg metody „Proctora”.

Ławy betonowe z opisem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami.

Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z PN-B-06251.

Krawężnik należy ustawiać tak, aby światło od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni krawężnika wynosiło 12 cm.

Ustawienie krawężnika powinno być zgodne z BN-64/9945-02.

# Obrzeże chodnikowe

Betonowe obrzeże chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem zgodnym z dokumentacją projektową.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinny być obsypanie miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo – piaskową w stosunku 1 : 2.

# Ściek z elementów betonowych

Ustawienie prefabrykatów na podsypce cementowo- piaskowej o grub. 10 cm. Ustawienie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą  dna ścieku.

## Nawierzchnia asfaltowa

## Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy.

Tablica. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

| Lp. | Drogi i place | Podłoże pod warstwę |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ścieralną | wiążącą i wzmacniającą |
| 1 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 12 | 15 |

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST.Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera.

Połączenie międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

- 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

- Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

## Warunki przystąpienia do robót

- Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości   8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s).

## Zarób próbny

- Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.

- Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

- Odcinek próbny

- Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,

- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

- Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

- Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

- Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

## 5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

- Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

- Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

- Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

- Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:

- - dla asfaltu D 50		130o C,

- - dla asfaltu D 70		125o C,

- - dla asfaltu D 100	120o C,

- - dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

- Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

- Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

- Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

- Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

### A-04.06.02. Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu

Ogrodzenie terenu oczyszczalni

Do podstawowych czynności przy wznoszeniu ogrodzenia należą :

- wytyczenie trasy ogrodzenia,

- wykonanie wykopu pod fundament dla cokołu,

- wykonanie cokołu z wbetonowaniem słupków metalowych,

- wykonanie bram i furtki,

- rozpięcie linek i zamocowanie siatki,

- wykonanie betonowych wsporników dla ustabilizowania cokołu,

- osadzenie w cokole rury PVC w poziomie terenu ze spadkiem na zewnątrz płotu, dla odwodnienia terenu przy cokole.

Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczące sadzenia :

- pora sadzenia – jesień lub wiosna,

- miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektowaną,

- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość zgodną z dokumentacją projektową,

- dołki powinny być zaprawione ziemią urodzajną,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.

Trawniki

Wymagania dotyczące wykonania trawników :

- teren pod trawniki musi być oczyszczony wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszaną z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem ziemię należy zagrabić,

- okres siania – wiosenny, nie dalej jak do połowy września

- na  terenie  płaskim ilość nasion traw od 1 – 4 kg na 100 m2, natomiast na skarpach 4 km na 100 m2 trawnika,

- siew powinien być wykonywany w dni bezwietrzne.

Darniowanie skarpy

Skarpę należy umocnić zadarnienie ukośne na krzyż pasami darni szerokości 60 cm z odstępem 1,2 m. Darń powinna być zbrojona siatką.

A-05.00.      KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT.

1.   Program zapewniania jakości.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty  Inżyniera   programu  zapewniania  jakości, w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wy-konania  robót, możliwości  techniczne, kadrowe        i  organizacyjne  gwarantujące  wykona-nie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczną, ST  oraz   poleceniami   i  ustaleniami przekazanymi  przez  Inżyniera

PROGRAM  ZAPEWNIANIA  JAKOŚCI

a/ część  ogólna  opisowa

- organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót ,

- bhp,

- wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia wyników,

b/ część  szczegółowa  opisująca  dla każdego  asortymentu  robót:

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie ,

- wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów ,

- sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości ,

- sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót ,

- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi wymaganiom .

2. Zasady  kontroli jakości  robót.

Celem   kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem      i  wykonaniem, aby  osiągnąć  założoną   jakość  robót .

Wykonawca   jest    odpowiedzialny   za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów. Wykonawca   zapewni   odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek, badań  materiałów   i  robót .Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST .

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych .  W  przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone   Inżynier  ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby   zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   ważną   legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań

Inżynier  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach, urządzeń, sprzętu ,pracy  personelu  lub  metod   badawczych .Jeśli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, Inżynier   natychmiast    wstrzyma   użycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów .

Wszystkie  koszty,  związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  Wykonawca .

3  Pobieranie  próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .

Na zalecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli .

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane,   w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

4  Badania.

Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe, albo  inne  procedury  zaakceptowane przez  Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi Inżyniera o rodzaju,  miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inżyniera .

4.1  Badania  prowadzone przez Inżyniera.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania  próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Techniczną i ST.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

5  Atesty.

5.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inżynier może dopuścić  do użycia materiały posiadające atest  stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu.

5.2.W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy.

5.3.	Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.

5.4.Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

# A-05.01.	ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagania właściwości betonu.

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek betonowych przekładając do oceny Inżynierowi :

• próbki materiałów .które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie typ i jakość,

• propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,

• rodzaj i dozowanie cementu , stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza stosować proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [ cm], lub metody Ve Be [s],

• sposób wytwarzania betonu, transportu , betonowania .pielęgnacji betonu,

• wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonywanych na

próbach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 4 PN-88/B-06250. Nadzór inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy zawartymi w punktcie 3. Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera , który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji , celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.

Wytrzymałość i trwałość betonów

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250. Pierwsza seria próbek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela Wykonawcy celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia , według dyspozycji podanych przez Inżyniera . Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę rozliczania robót pod warunkiem ,że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie betonu nie niżej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu :

• betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks. 30 kg stali /m3 betonu -przynajmniej 10% próbek.

• betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20% próbek .

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu , należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie , a Wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonywanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach. Wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji.

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości  jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :

• zmniejszenie modułu sprężystości 20%,

• utrata masy 2%,

• rozszerzalność liniowa 2%,

• współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania l0 cm /sek.

• 8 po cyklach zamrażania 10 cm /sek.

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonanie i zakres tego wykonywania.

Kontrola jakości mieszaniny betonowej i betonu.

Zakres kontroli.

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu. Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-06250:

• konsystencja mieszanki betonowej,

• zawartość powietrza w mieszance betonowej,

• wytrzymałość betonu na ściskanie,

• nasiąkliwość betonu,

• odporność betonu na działanie mrozu,

• przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonywania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu / konstrukcji / na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :

• +20% ustalonej wartości wskaźnika Ve -Be,

• + l cm -wg metody stożka opadowego ,przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania . Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających ,

• przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających

| Uziarnienie kruszywa [ mm ] |  | 0- 16 | 0-31.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawartość powietrza [%] | Beton narażony na czynniki atmosferyczne | 3.5 do 5.5 | 3 do 5 |
|  | Beton narażony na stały dostęp wody przed zamarzaniem | 3.5 do 6.5 | 4 do 6 |

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu /.

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu/ należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości , lecz nie mniej niż : l próbkę na 100 zarobów, l próbkę na 50 m3, l próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania,losowo po jednej ..równomiernie w okresie betonowania,  a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. W uzasadnionych przypadkach ,za zgodą kierownika nadzoru .przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.

Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji . Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbek pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu.

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu , i nie rzadziej niż l raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodpomości betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi ,zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodpomości betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:

l . Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250.

• próbka nie wykazuje pęknięć ,

• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych ,

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20% .

2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,

• próbka nie wykazuje pęknięć ,

• ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń , odłamków i odprysków ,nie przekracza w żadnej próbce wartości 0,05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie .

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli , nie rzadziej jednak niż l raz na 5000m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu WIO.

Dokumentacja badań.

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

( przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Badania i odbiory konstrukcji betonowych .

Badania w czasie budowy .

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżąco, w miarę postępu robót .jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami .

Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi .

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z projektem . Badania polegają na stwierdzeniu :

• zgodności podstawowych wymiarów z projektem,

• zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,

• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych ,

• wielkości podniesienia wykonawczego ,

• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

6. Sprawdzenie wodoszczelności zbiorników całego obiektu.

• Próba szczelności na eksfiltrację :

Przed przystąpieniem do próby szczelności należy końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu doprowadzającego i odprowadzającego wodę,  zamknąć od strony zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie odprowadzającym i spustowym zamontować zawiasy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby .

W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości odpływu oraz

odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku

Napełnianie zbiorników wodą powinno być wykonywane stopniowo. W przypadku zauważenia przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika, oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku wody i otworzyć spust dla opróżnienia zbiornika.

Po usunięciu przyczyn wycieku wody należy przystąpić ponownie do napełniania zbiornika. Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego i nie występują przecieki należy zamknąć dopływ wody  i jeżeli dopływ wody znajduje się poniżej zwierciadła wody, należy go zaślepić od zewnętrznej strony zbiornika. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową.

Do pomiarów zainstalować na zbiorniku, powyżej krawędzi przelewu, przewód o średnicy nie mniejszej niż 20mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło pomiarowe i wyprowadzone O,l m ponad najwyższy poziom zwierciadła wody oraz wyposażone w rurki pomiarowe o wysokości podziałki milimetrowej co najmniej 0,25m. Dodatkowo na powierzchni wody w zbiorniku należy umieścić naczynie otwarte o powierzchni dna lm2. Naczynie to napełnić wodą do wysokości zapewniającej utrzymanie się go na powierzchni wody w zbiorniku.

Nie należy dokonywać odczytów wskazań podczas falowania zwierciadła wody w zbiorniku. Odczyty należy prowadzić równocześnie na rurkach wodowskazowych w zbiorniku i w naczyniu otwartym przez okres 48 h.( godzin).

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu z zachowaniem zasad PN-85/ B-10702.

• Próba szczelności na infiltrację :

Po wykonaniu odpowiednich czynności przygotowawczych należy całkowicie opróżnić zbiornik przez wypompowanie lub wyczerpanie znajdującej się w nim wody. Jeżeli po upływie 72h nie wystąpią przecieki wody gruntowej do zbiornika wynik próby szczelności na infiltrację należy uznać za dodatni.

Badania po zakończeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu przez wykonanie pomiarów na zgodność z Dokumentacją Techniczną w zakresie :

• podstawowych rzędnych i wymiarów  obiektów i zbiorników, oraz ich zgodności z Dokumentacją techniczną

Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy

Dokumentacja badań.

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

( przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

KONTROLA ZBROJENIA

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej zamieszczona tabela nr 2. Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,

• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm,

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25mm,

• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej liczby na tym pręcie,

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0,5cm,

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm

Tabela 2.

| Parametr | Zakresy tolerancji | Dopuszczalna odchyłka |
| --- | --- | --- |
| Cięcia prętów (L - długość pręta wg projektu ) | dla L <6.0m dla L >6.0m | 20 mm 30 mm |
| Odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) | dla L < 0-5 m dla 0.5 m<L< 1.5 m dla L > 1 5 m | 10 mm 15 mm 20 mm |
| Usytuowanie prętów a) otulanie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) |  | < 5 mm |
| b) odchylanie plusowe ( h – jest całkowitą grubością elementu) | dla h < 0.5 m dla 0.5 m <h< 1.5 m dla h > i.5 m | 10 mm 15 mm 20 mm |
| c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (kablami) ( a - jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) | a < 0.05 m a < 0.20 m a < 0.40 m a > 0.40 m | 5 mm 10 mm 20 mm 30 mm |
| d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b- oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu) | b < 0.25 m b < 0.50 m b< ł.5m b> ł.5m | 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm |

Badania robót murowych.

Sprawdzenie prawidłowości wiązania bloczków w murze, w stykach murów i narożnikach należy przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pionowość powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową .

Badania należy przeprowadzić zarówno w trakcie odbioru częściowego poszczególnych fragmentów robót murowych jak i w czasie odbioru końcowego tych robót. Do badania robót zakończonych Wykonawca powinien przedstawić :

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń jakości materiałów

• protokoły odbiorów częściowych

• zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące wykonania robót.

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia

ościeżnic należy przeprowadzić w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i

pomiar za zgodność z wymaganiami PN-6 8/B-10024.

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia

murów i po ich ukończeniu . Spoiny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-

68/B-10020. Sprawdzenie równości i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez

przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m. oraz przez

pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością

do 1 mm.

1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Zależnie od wymagań projektu powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną lub stanowić odcinek powierzchni krzywej. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. Dla murów grubości 1/2 c. odchyłki należy badać od strony lica muru. Dopuszczalne odchyłki wynoszą:

• nie więcej niż 6 mm /m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni ściany-zwichrowania i skrzywienia,

• nie więcej niż 4mm /m - odchylenia krawędzi od linii prostej,• nie więcej niż 6mm/m i nie więcej niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego,

• nie więcej niż 2mm/ m górnej powierzchni każdej warstwy cegieł- odchylenie od kierunku poziomego.

2. Badania.

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły lub bloczków stanowią następu- jące badania :

2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej ściany z projektem. Pomiar długości i wysokości należy wykonać taśmą stalową z dokładnością do l cm ;wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniem otworów   -  przymiarem z dokładnością do 1 mm.

2.2. Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów   oraz zapisów dziennika budowy stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi normami.

2.3. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar.

2.4. Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą kontrolną długości 2m z dokładnością do l mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.

2.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.

2.6. Sprawdzenie poziom ości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomicą murarską i łatą kontrolną lub poziomicą wężową.

Badania jakości montażu prefabrykatów.

Badanie montażu prefabrykatów na zgodność z Dokumentacją projektową należy przeprowadzić na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru, Dopuszczalne odchyłki montażowe dotyczące przesunięcia elementu w pionie i w poziomie , skręcenia elementu na jego długości, wychylenia elementu z pionu nie powinny przekraczać wielkości podanych w PN-71/B-06280.

Badania izolacji.

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania :

• zgodności z Dokumentacją projektową

• sprawdzenie materiałów

• sprawdzenie powierzchni podkładu

• sprawdzenie warunków przystąpienia do robót

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych robót izolacyjnych z projektem i opisem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami. Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2 m. przyłożonej w trzech dowolnych miejscach i przez pomiar jego odchyleń od łaty z dokładnością do l mm.

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót polega na sprawdzeniu przylegania izolacji do podkładu, prawidłowości ułożenia powłok materiałów rolowych.. Czynności te należy przeprowadzić w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, liczbę warstw i wielkość zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych warstw.  W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Inżynier nakaże ponowne ich wykonanie albo wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami normy PN-69/B-10260.

Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą .ciągłą powłokę przylegającą do powierz chni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji .                                                         Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań .pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. Jest niedopuszczalne.                                                                                                                                  Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

W przypadku stosowania lepików na gorąco zaleca się smarować podkład i spodnią powierzchnię przyklejanego materiału rulonowego.

Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej warstwie izolacji jest niedopuszczalne,

Załamania warstwy izolacji powinny być zabezpieczone dodatkowymi pasami z materiału rulonowego.

Kontrola jakości konstrukcji drewnianych.

Badania materiałów konstrukcji drewnianych powinno być dokonane przy ich dostawie. Ocena jakości materiałów przy odbiorze wyrobów gotowych powinna być dokonana pośrednio na podstawie zaświadczeń z kontroli stwierdzających   zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz norm państwowych. Badania elementów przed ich zamontowaniem powinny obejmować :

• sprawdzenie wykonania połączeń

• sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów

• sprawdzenie wilgotności drewna.

Kontrola jakości pokryć dachowych.

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia i obróbek blacharskich polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak; dziury, pęknięcia, nie prostopadłości do okapu, odchylenia od linii prostej.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego zamontowania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien . Zaleca się sprawdzenia spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego. Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez l0 mm. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

Badania robót betonowych posadzkarskich powinny obejmować sprawdzenie:

Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowią badania :

• sprawdzenie podkładu powinno być wykonane przy odbiorze międzyoperacyjnym ;

sprawdzenie równości przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2m.

• sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i atestów z kontroli producenta , stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji projektowej oraz z powołanymi normami

• wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki

• równości i spoziomowania powierzchni

• przylegania do podkładu

• grubości posadzki

• szczelin dylatacyjnych..

Sprawdzenie przylegania do podkładu przeprowadzić przez lekkie opukiwanie młotkiem  drewnianym.

Szczegółowy opis badań podaje norma PN-62/B-10144.

Kontrola jakości tynków.

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostolinijne . Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty 2m.

Wykończenie naroży, ościeży oraz obrzeży powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową. Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowią następujące badania:

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych tynków z opisem w projekcie za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie kontroli przedłożonych dokumentów

• sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego

• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzić za pomocą opukiwania ; po odgłosie należy stwierdzić czy tynk przylega czy odstaje

• badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz sprawdzenie występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru ; gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić przez potarcie tynku dłonią

• badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku należy przeprowadzić poprzez sprawdzenie odchylenia powierzchni za pomocą 2m. łaty i wzrokowo.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi należy przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100.

Sprawdzenie barwy należy przeprowadzić zarówno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy wierzchniej przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barwą wzorca jak i po zakończeniu robót - przez oględziny zewnętrzne wykonanych tynków.

Kontrola jakości okładzin.

Podstawę do odbioru robót okładzinowych stanowią badania:

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową przez porównanie wykonanej okładziny z dokumentacją oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru

• sprawdzenie podłoży odbywa się poprzez stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni podłoża

• sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie opisów w Dzienniku Budowy oraz zaświadczeń

• sprawdzenie styków,  szerokości spoin i prawidłowości ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz pomiar z dokładnością do 0,5mm

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych poziomych spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm; kierunek pionowy należy sprawdzić pionem murarskim i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny należy przeprowadzić przykładając w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatą kontrolną o długości 2m. oraz mierząc szczelinomierzem z dokładnością do l mm wielkość prześwitu tę łatą a powierzchnią okładziny

• sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania w kilku dowolnie wybranych miejscach ; charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie przyleganiu okładziny .

Kontrola jakości robót malarskich.

Powłoka malarska powinna być trwała, odporna na ścieranie i niezmywalna przy stosowaniu

środków zarówno myjących jak i dezynfekujących.

Podstawę do odbioru robót malarskich stanowią badania:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wykonać przez wzrokowe stwierdzenie równomierności rozłożenia farby jednolitości natężenia barwy, braku prześwitów, odprysków, spękań .pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, braku plam, smug, zacieków i śladów pędzla

• sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża

• sprawdzenie odporności na wycieranie należy przeprowadzić przez pięciokrotne lekkie przetarcie skrawkiem tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki ; na powłoce nie powinno być widocznych zmian, dopuszcza się tylko nieznaczne ślady pigmentu na tkaninie

• sprawdzenie odporności na zmywanie należy wykonać przez zwilżenie powierzchni badanej powłoki wodą za pomocą kilkakrotnego potarcia mokrą szczotką z miękkiej szczeciny lub mokrą szczotką . Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostały ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni nie wystąpiły na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie.

Kontrola jakości stolarki.

• sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów

• sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym okiem z odległości l,5m. oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki lub taśmy stalowej

• sprawdzenie sprawności działania należy wykonać w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz sprawdzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego.

Ocenę wyników zagęszczenia gruntów , zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób :

• oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości   Is lub stosunku modułów odkształcania lo , przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych,

• zagęszczenie nasypu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki:

Is - średnie nie mniej niż Is wymagane

lub ID -średnie nie mniej niż ID - wymagane,

a także 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia wymagania oraz pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (ID) od wartości wymaganej.

Kontrola jakości konstrukcji stalowej.

Każda czynność montażowa musi podlegać kontroli bieżącej, realizowanej jako liniowa kontrola jakości. Każda czynność lub jej fizyczny rezultat negatywnie ocenione podczas kontroli bieżącej powinny być nieodpłatnie usunięte przez Wykonawcę . Sposób poprawy określa Kierownik Budowy w uzgodnieniu z Inżynierem. Odbiór końcowy dotyczy wszystkich robót danego procesu montażowego i stanowi formalno-merytoryczną podstawę przekazania wykonanego obiektu. Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy :

• sprawdzenie zgodności wymagań projektowych , przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentów dotyczących : jakości materiałów i półwyrobów użytych w montażu, kwalifikacji zawodowych i technicznych Wykonawcy, wyników pomiarów i badań,

• sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu,

• sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej kontroli bieżącej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru częściowego, poprzedzającego wykonanie podlewki pod słupy lub pod korpus urządzenia technicznego,

• sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących przeprowadzonych kontroli jakości i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w ramach odbioru,

• dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność wykonania styków montażowych, kotwienia słupów i korpusu urządzenia, ich wklinowania lub wykonania podlewki z zaprawy cementowej,

• wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montażu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych w „Konstrukcje stalowe" Tom III - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych.,

• sprawdzenie poprawności i prawidlowości wykonania połączenia urządzenia technicznego z otoczeniem oraz wykonanie próby tego połączenia wraz z pomiarem wymaganych parametrów Jak na przykład ruchu wciągnika lub wózka suwnicy ,jej jazdy, otwierania i zamykania bramy , szczelności połączeń między aparatami, szczelności zbiornika itp. Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który

nie może zawierać klauzuli odbioru warunkowego . W tym przypadku,  jak również w

przypadku oceny negatywnej z odbioru, do protokółu załącza się spis wadliwych robót oraz

sposoby i terminy ich poprawienia.

Przy kontroli jakości robót blacharskich należy przeprowadzić następujące badania :

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

• sprawdzenie materiałów

• sprawdzenie łączenia elementów

• sprawdzenie szczelności-

Szczegółowy opis badań określa PN-61/B-10245 pkt. 3

A-05.02.	ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH W OBIEKTACH

Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne, pkt. A – 05.00.

W ramach kontroli jakości należy :

- poddać rurociągi próbie na szczelność

- sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń

- sprawdzić zgodność z dokumetnacją projektową

- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów

- sprawdzić prawidłowość działania

- sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, przyrządów pomiarowych,

A-05.03.	ROBÓT SIECI SANITARNYCH  I  TECHNOLOGICZNYCH

## 1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt A-05.00.

## 2.Kontrola, pomiary i badania sieci kanalizacyjnych

2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- określenie stanu terenu,

- ustalenie składu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- ustalenie metod wykonywania wykopów,

- ustalenia metod odwodnienia

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.2. Kontrola,  pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normy PN-92/B-10735  BN-83/8836-02, PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728 .

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie ewentualnego drenażu,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu i lokalizacji studzienek

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie  (w tym: badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń wentylacyjnych),

- badanie szczelności rurociągów i studzienek,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosić więcej niż  5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie

powinny przekroczyć:   dla przewodów  z  tworzyw  sztucznych 1,0 cm, dla pozostałych

przewodów 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm i  nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m

powinien być zgodny z pkt 5.5.6,

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.

A-05.04.	ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób montażowych tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno – pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów,  instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru – tom V.

Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji – zgodnie z PN/E-05009/61.

A-05.05.	ROBÓT  INSTALACJI SANITARNYCH

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w    ST “Wymagania ogólne” pkt. A-05.00.

A – 05.05.01. INSTALACJI  C.W.U.  i  C.O.

W ramach kontroli jakości należy przeprowadzać następujące badania :

- Badania szczelności

- Badania szczelności na zimno – nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0oC

- Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeśli postęp robót budowlanych wymaga bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzić badanie szczelności części instalacji.

- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą

- Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 20 minut :

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach.

- Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy.

- Badania szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji.

- Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

- Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72h (godzin).

A-05.05.02. KONTROLA JAKOŚCI INSTALACJI SANITARNEJ WOD – KAN

W ramach kontroli jakości należy przeprowadzać następujące badania :

- badania szczelności

- badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów. Jeśli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy  przeprowadzić badanie szczelności części instalacji.

### A-05.05.03. WENTYLACJI

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają odcinki kanałów przewidzianych do wbudowania, otwory w ścianach, stropach i dachach, w niedostępnych przewodach powietrznych. Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy dokonać oględzin zewnętrznych, sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera o korpus obudowy. Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań jak w pkt. A-05.00 i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. Jeżeli urządzenie grzewczo – wentylacyjne przeznaczone jest do wietrzenia i ogrzewania pomieszczenia należy sprawdzić czy uzyskano zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

###### A – 05.06.	ROBÓT  DROGOWYCH  I  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kontrola jakości robót drogowych.

# Roboty rozbiórkowe

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Podyspka wyrównawcza – piaskowa

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa przeznaczonego do wykonania podsypki i przedstawić wyniki badań Inżynierowi.  Badania w czasie robót (pomiary należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. – załącznik Nr 6.

Podbudowa z chudego betonu

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw i przedstawić wyniki badań Inżynierowi.

Podbudowa powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Grubość warstwy podbudowy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż  1 cm. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach powinna wynosić od 6 – 9 MPa wg PN-S-96013.

Nasiąkliwość nie więcej niż 7 %. Badania równości w czasie robót należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. – załącznik Nr 6.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.

Badania w czasie robót :

- sprawdzenie podłoża i podbudowy,

- sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej,

- sprawdzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania,

- sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin,

- sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany,

- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni takich jak : niweleta, spadki poprzeczne, szerokość nawierzchni.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wyżej były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni.

Badania równości nawierzchni wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem tak, jak dla podbudowy.

Krawężnik betonowy na ławie betonowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.

Badania w czasie robót:

- sprawdzenie koryta pod ławę,

- sprawdzenie ław (wymiary, zgodność z profilem podłużnym, równość górnej powierzchni,

- zagęszczenie ław i odchylenie linii ław od projektowanego kierunku),

- sprawdzenie ustawienia krawężnika – podobnie jak dla ław

Obrzeże betonowe chodnikowe i ściek z elementów betonowych

Kontrola jakości robót podobna jak dla krawężników betonowych.

Kontrola jakości robót związanych z zagospodarowaniem terenu

Ogrodzenie.

Wszystkie materiały użyte do wykonania ogrodzenia powinny posiadać atesty przedstawione Inżynierowi. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia polega na sprawdzeniu:

- zgodności z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),

- poprawności wykonania fundamentów pod cokół i słupki bram,

- poprawności ustawienia słupków,

- poprawności wykonania bram i furtki,

- prawidłowości wykonania siatki ogrodzeniowej

Trawniki

Kontrola jakości w trakcie wykonywania polega na sprawdzeniu :

- oczyszczenia terenu

- ilości rozrzuconej ziemi urodzajnej

- prawidłowego uwałowania terenu

- zgodność składu mieszanki traw

- gęstość zasiewu nasion

- okresów podlewania

- dosiewania płaszczyzn trawników

Drzewa i krzewy

Kontrola jakości w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu :

- wielkości dołków pod drewka i krzewy

- zaprawienie dołków pod drzewka i krzewy

- zgodności realizacji z dokumentacją projektową

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej

- odpowiednich terminów sadzenia.

A-06.00.	  OBMIAR  ROBÓT.

1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie  określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie  ofertowym i ST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych  robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym  w kontrakcie lub oczekiwanym  przez Wykonawcę i Inżyniera.

2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.

Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy .

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości  będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości ,które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie w czasie  wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami w kształcie skrzyni, których pojemność można łatwo i dokładnie określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie dla każdego typu używanych pojazdów.

Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy.

Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej  to całość materiałów, przewiezionych  przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

W przypadku elementów  standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belkach, siatka ogrodzeniowa , dla których w  ateście producenta podano ich wymiary lub masę , dane te mogą stanowić podstawę  obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów  mogą  być losowo  sprawdzone na budowie a ich akceptacja  nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST.

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję.

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały  będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę . Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa  legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót.

4. Wagi  i  zasady  ważenia.

Jeżeli stosowana  metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi  w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane  przez Wykonawcę  w sposób zapewniający  zachowanie  dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych  pod warunkiem, że były one atestowane i mają świadectwa legalizacji

5. Czas  przeprowadzenia  obmiaru.

Obmiary  będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót, a także w  przypadku  występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy  robót.

Obmiar  robót zanikających przeprowadza  się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza  się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób  zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku miejsca  szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

# A-06.01.	BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

Jednostkami obmiarowymi dla poszczególnych rodzajów robót są:

- dla wykonanych wykopów jest l m3 odspojonego i wydobytego gruntu. Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie usuniętą objętość gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera.

- dla wykonanych nasypów jest l m3 dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem  gruntu. Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie usypaną i zagęszczoną objętość gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera.

- dla betonu  wbudowanego w konstrukcję , dla poszczególnych klas i parametrów jest 1m3 betonu wyliczony dla wymiarów konstrukcji określonych  w Dokumentacji Projektowej.  Płaci się za wykonaną i wbudowaną , zgodnie z projektem, ilość betonu.

- dla ścian  mur wbudowany w konstrukcję , dla poszczególnych klas cegły i zapraw jest 1m3  muru wyliczony dla wymiarów konstrukcji określonych  w Dokumentacji Projektowej. . Płaci się za wykonaną i wbudowaną , zgodnie z projektem,  ilość muru.

- dla zbrojenia i konstrukcji wbudowanej jest l kg ( 1t  tona ). Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość / kg/ określonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytkowej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji projektowej bez spawów.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych iod wymaganych w projekcie.

- dla izolacji poziomej i pionowej jest 1m2 zaizolowanej powierzchni. Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie zaizolowaną powierzchnię, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2 . Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu.

- dla  obudowy, tynku,  powierzchni okładzin jest l m2 . Do płatności przyjmuje się ilość wykonanej i odebranej obudowy łącznie z warstwą izolacji. Powierzchnię oblicza się jako iloczyn długości ściany osadnika w rozwinięciu przez wysokość rzeczywistą.

A-06.02.	TECHNOLOGICZNYCH  W  OBIEKTACH

Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. A-06.00.

Jednostką obmiarową jest komplet instalacji w obiekcie i uwzględnia elementy składowe obmierzone wg innych jednostek zawarte w zakresie danego obiektu lub przewodu.

A-06.03.	SIECI SANITARNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

-wykopy, podsypki, obsypki i zasypki m3  (metr sześcienny)

-beton m3 (metr sześcienny)

Dla sieci technologicznych, sanitarnych na oczyszczalni jednostką obmiarową jest komplet dla danej sieci.

A-06.04.	ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

- Jednostką obmiarową dla instalacji elektr.w obiektach jest instalacja kompletna danego obiektu opisana w projekcie wykonawczym i ST.

- Jednostką obmiarową instalacji elektr. pompowni jest kompletna instalacja elektr. jednej pompowni od skrzynki pomiarowej, łącznie z tą skrzynką.

- Jednostką obmiarową sieci elektrycznych na terenie oczyszczalni ścieków jest :

- dla sieci rozdzielczych nn – 1 mb kabla danego rodzaju

- zainstalowanie złącza kablowe szt.

- kanalizacja kablowa – komplet

- oświetlenie zewnętrzne – komplet

- uziemienia wyrównawcze – komplet

A-06.05.	INSTALACJI SANITARNYCH

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podanow  ST “Wymagania ogólne pkt. A –06.00. ptk. 1 – 4.

Jednostką obmiarową dla robót jest instalacja kompletna danego obiektu.

# A – 06.06. 	DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jednostki obmiaru robót dla robót drogowych

Roboty rozbiórkowe

Dla nawierzchni, podbudowy i chodnika –„m2”

Roboty ziemne – „m3”

Profilowanie podłoża – „m2”

Podsypka cementowo – piaskowa – „m2”

Podbudowa z chudego betonu  – m2”

Podsypka wyrównawcza – piaskowa – „m2”

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – „m2”

Krawężnik betonowy na ławie betonowej – „m”

Obrzeże chodnikowe – „m”

Nawierzchnia asfaltowa – ‘’m2’’

### Jednostki obmiaru robót związanych z zagospodarowaniem terenu

Ogrodzenie nowe „m”

Bramy i furtka – „sztuka”

Trawniki – „m2”

Darniowanie – „m2”

Drzewa i krzewy – „sztuka”

A-07.00.   ODBIÓR  ROBÓT.

1.  Rodzaje  odbiorów  robót.

W zależności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b/ odbiorowi częściowemu,

c/ odbiorowi końcowemu,

d/ ------//----- ostatecznemu.

##### 2.   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i telefonicznego powiadomienia o tym fakcie  Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń.

Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót.

###### 3. Odbiór  częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  końcowym robót.

###### 4.  Odbiór  końcowy  robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego powinna  być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie  wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST  będą obowiązywały przepisy „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  Tom  I-V”.

5.   Dokumenty  do odbioru  końcowego  robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami - powykonawczą,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inżyniera ,zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,  i   udokumentowanie  wykonania jego zaleceń,

- recepty i ustalenia  technologiczne,

- dzienniki  budowy i księgi obmiaru ,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  z ST,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjną  dokumentację powykonawczą,

- powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą

- wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

W przypadku,  gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

6.  Odbiór  ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany  na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad i uwag odbioru końcowego .

# A - 07.01.	BUDOWLANYCH

Badania wg. punktu  Kontrola jakości  A-05.00. należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót.

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

W trakcie poszczególnych odbiorów należy :

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i półwyrobów użytych do montażu, wyników pomiarów i badań,

- sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,

- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów,

- dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji i poszycia

- sprawdzenie poprawności i prawidłowości wykonania połączeń konstrukcji słupów z fundamentem.

- sprawdzenie odchyłek od powierzchni , jakości wiązań wykonanych ścian

- sprawdzenie odchyłek , barwy i odcieni powierzchni tynków i wykładzin

- sprawdzenie szczelności obiektów technologicznych

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inżynierem

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt. A-07.00. Badania w/g pkt. A-05.00. należy przeprowadzić w czasie wykonywania robót i podano po ich zakończeniu.

Częściowy odbiór robót należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy.

Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić :

• dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm

• protokoły odbiorów częściowych

• zapisy w Dzienniku Budowy.

Ponieważ konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte, Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i robót do zgodności z normą i przedstawić do ponownych badań, których wynik jest ostateczny. Protokół końcowy powinien między innymi zawierać :

• wyniki prowadzonych badań

• decyzję Inżyniera dotyczącą przyjęcia odbieranej konstrukcji

• wniosek  Inżyniera   dotyczący   możliwości  prowadzenia   budowlanych   robót wykończeniowych..

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

A - 07.02.	TECHNOLOGICZNYCH W OBIEKTACH

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne pkt. A-07.00.

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzonych badań jak w pkt. A – 05.02.

Należy sprawdzić :

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w Dzienniku Budowy

- użycie właściwych materiałów, elementów urządzenia i aparatury kontrolno- pomiarowej

- prawidłowość zamontowania działania armatury

- prawidłowość wykonania połączeń rurociągów, armatury

- prawidłowość wykonania izolacji

- szczelność całego przewodu

- protokoły z odbiorów częściowych

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

A-07.03.	SIECI SANITARNYCH   I  TECHNOLOGICZNYCH

## 1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt A-07.00

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- próby szczelności przewodów i studzienek,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: do 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na spo sób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach niemoc- nionych z rur PCW do 600 m.

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :

- inwentaryzacja geodezyjna

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót

- dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B- 03020, poziom wód gruntowych oraz okresowe wahania poziomów,

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

## 3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

- badanie szczelności studzienek,

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek

- protokoły badań szczelności całego przewodu

- badania bakteriologiczne wody dla wodociągu

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

A - 07.04.	ROBÓT   ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót, jak :

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne

- protokoły badań i prób producenta

- świadectwa jakości, aprobaty techniczne

- rysunki, plany i schematy powykonawcze

- protokoły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów ochronnych.

Roboty elektryczne będą odbierane kompleksowo, według podanych w p. A.07.04 jednostek obmiarowych – po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych w p. A-06.04.

A - 07.05.	INSTALACJI SANITARNYCH

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. A-07.00

A - 07.05.01. INSTALACJE CWU i C.O.

Badania należy przeprowadzić w sposób określony w pkt. 1-5. ST A-06.05.01 W przypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

A - 07.05.02. INSTALACJE WOD-KAN.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. A-07.00.

Badania należy przeprowadzić w sposób  określony w pkt. 1 – 5. W przypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

### A - 07.05.03. WENTYLACJA

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają odcinki kanałów przewidzianych do wbudowania, otwory w ścianach, stropach i dachach, w niedostępnych przewodach powietrznych. Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy dokonać oględzin zewnętrznych, sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera o korpus obudowy. Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań jak w pkt. A-05.05 i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. Jeżeli urządzenie grzewczo – wentylacyjne przeznaczone jest do wietrzenia i ogrzewania pomieszczenia należy sprawdzić czy uzyskano zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

# A – 07.06. DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypek

- wykonanie ław pod krawężniki

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy :

- prawidłowej gęstości trawy,

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów

Kontrola robót przy odbiorze drzew i krzewów dotyczy :

- zgodności obsadzenia z dokumentacją,

- zgodności posadzonych gatunków,

- wykonania misek lub kopczyków (sadzenie wiosną lub jesienią),

- prawidłowości osadzenia palików do drzew,

- jakości posadzonego materiału.

A - 08.00.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.9 ST i w  Dokumentacji Projektowej.

Cena  jednostkowa będzie obejmować :

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy  sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na

- plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy /,

- koszty pośrednie ,w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium ,koszty urządzenia i eksploatacji

zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg

dojazdowych itp./, koszty dotyczące oznakowania  robót, wydaki dotyczące bhp,

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- gwarancje bankowe .

- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy symbolami  i nazwą  programu

Cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za  wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku  VAT.

2. Jednostka rozliczeniowa robót technologicznych

Cena wykonania obejmuje :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie tras i miejsc montażu urządzeń, armatury

- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania

- montaż rurociągów i armatury

- próba szczelności instalacji

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- roboty demontażowe instalacji technologicznej, urządzeń

- wiercenie otworów w istn. ścianach

Jednostką rozliczeniową jest kompletna instalacja w obiekcie technologicznym.

## 3. Jednostka rozliczeniowa sieci

Jednostką rozliczeniową sieci jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

- wykopy i zasypki m3  (metr sześcienny)

- beton m3 (metr sześcienny)

- przewód 1m

Jednostką rozliczeniową sieci na oczyszczalni jest kompletny rodzaj sieci.

4. Jednostka rozliczeniowa  instalacji CWU i C.O.

Jednostką rozliczeniową instalacji CWU i C.O. jest 1 komplet  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.Cena wykonania kompletnej  wewnętrznej instalacji obejmuje :

- wytyczenie trasy rurociągów i urządzeń

- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania

- montaż rurociągów, kształtek i rur przyłącznych

- próba szczelności instalacji

- montaż zaworów przelotowych, powrotnych

- próba i regulacja instalacji

- montaż oparatury kontrolno pomiarowej i automatyki

- montaż grzejników

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Jednostka rozliczeniowa wentylacji

Jednostką rozliczeniową instalacji wentylacji jest 1 komplet instalacji wentylacji   Cena wykonania wentylacji obejmuje :

- wytyczenie trasy rurociągów i miejsc montażu urządzeń

- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania

- montaż rurociągów i kształtek

- montaż wentylatorów i podstaw pod wentylatory

- montaż zestawów wentylacyjnych, nawiewno – wywiewnych

- montaż nawietrzaka

- montaż wywietrznika dachowego

- obsadzenie kratek wentylacyjnych

- próby pomontażowe

- próbny rozruch urządzeń

- sporządzenie sprawozdania z pomiarów i regulacji

- montaż czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego.

6. Jednostka rozliczeniowa  instalacji wod-kan.

Jednostką rozliczeniową instalacji wod-kan. jest komplet wewnętrznej instalacji.

Cena wykonania wewnętrznej instalacji wod-kan. obejmuje :

- wytyczenie trasy rurociągów i urządzęń

- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania

- montaż rurociąów, kształtek i rur przyłącznych, baterii armatury sprzętu sanitarnego

- próba szczelności instalacji, dezynfekcji

- demontaż istn. instalacji wod-kan.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odboru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczs odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumetnacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technciznym końcowym nie zostało spełnione należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

7. Jednostka rozliczeniowa sieci sanitarnych i technologicznych

Cena wykonania sieci obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopów wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu

- ulożenie przewodów

- wykonanie studzienek

- remont, naprawa istn. studzienek

- montaż kształtek, zasuw, zaworów

- badanie szczelności

- wykonanie dezynfekcji przewodu wodociągowego

- wykonanie izolacji rur

- zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem, transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i projektowanego

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

### ZAKRES ROBÓT W UJĘCIU RZECZOWYM I ILOŚCIOWYM

## OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

## W MIEJCOWOŚCI  Grzebsk

### B-01.00.	BUDYNEK  TECHNICZNY

B-01.01.         ROBOTY BUDOWLANE

Budynek techniczny zaprojektowany został jako niepodpiwniczony, parterowy, o

wymiarach zewnętrznych w planie 9,24 × 8,24 m (bez ocieplenia) i wysokości pomieszczeń

2,60 m, przykryty dwuspadowym dachem z naczółkiem.

Powierzchnia zabudowy – 78,96 m2

Kubatura – 349,0 m3,

Budynek zlokalizowany został w sąsiedztwie bioreaktora jako obiekt, w którym ujęte

zostały podstawowe funkcje mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz

obsługę jej urządzeń. W budynku tym znajdują się następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie dmuchaw

- pomieszczenie techniczne

- pomieszczenie socjalne - dyżurka z szatnią

- węzeł sanitarny

- przedsionek

Obiekt projektuje się do realizacji w technologii tradycyjnej w połączeniu z elementami

żelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podłużnym układzie ścian nośnych. Część budynku mieszcząca

pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacje dmuchaw przykryta stropem, pomieszczenie

techniczne – jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne i osłonowe grubości 24 cm z pustaków

konstrukcyjnych 39×19×24 cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy B40)

wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem pionowym [szkieletów 4F12 + strzemiona F6 / 15 cm] w rozstawie co 100 cm oraz zbrojeniem poziomym 2F10 co czwartą warstwę.

Ściany nośne są posadowione na ławach fundamentowych o wysokości 30 cm i szerokości:

- dla ścian zewnętrznych nośnych 60 cm

- dla ścian zewnętrznych szczytowych obciąŜonych nasypem 60 cm

- dla ścian zewnętrznych szczytowych 50 cm

- dla ściany wewnętrznej nośnej 80 cm

Poza tymi zaprojektowano ławę 30×60 cm stanowiącą ściąg zewnętrznych ścian nośnych w

połowie ich długości. Ławy wykonano z betonu C20/25, zbrojone 4F12 (stal AIII – 34GS)

i strzemionami F6 / 20 cm.

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami i stacją dmuchaw żelbetowy

monolityczny, wykonany przy zastosowaniu technologii Filigran lub równoważnej. Zbrojony na dole dwukierunkowo F10 / 18 cm (stal AIII – 34GS) a górą nad ścianą środkową i ścianami zewnętrznymi dwukierunkowo F10 / 20 cm i F10 / 17,5 cm (stal AIII – 34GS). W środku przęseł górą zbrojenie F8 / 20 cm (stal A0 – St0S). Przy wykonywaniu stropu naleŜy

przestrzegać wszystkich zaleceń producenta płyt a w szczególności rozstawu i jakości podpór montaŜowych i właściwej pielęgnacji betonu po wylaniu stropu

Wszystkie ściany nośne budynku związane są wieńcem żelbetowym. Wokół monolitycznego stropu zastosowano wieniec opuszczony o 20 cm (na rzędnej +2,40) o przekroju

35×24 cm zbrojony 4F12 (stal AIII – 34GS) i strzemionami F6 / 20 cm. Na poziomie +3,85

wykonano wieniec 12×24 cm do kotwienia murłaty więźby dachowej zbrojony jw. i połączony z wieńcem stropu słupkami Ŝelbetowymi w rozstawie co 2,0 m i wysokości 110 cm zbrojone 2×3F12 (stal AIII – 34GS) i strzemionami F6 / 12 cm. Na ścianach szczytowych ww. wieniec będzie wykonany na skośnej krawędzi ściany. W miejscach bez płyty stropu zostaną wykonane dwa wieńce – na poziomie +2,40 (o przekroju 25×24 cm, zbrojony przy pionowych krawędziach 2×3F12 (stal AIII – 34GS) i strzemionami F6 / 20 cm, oraz na poziomie +3,70 (o przekroju 27×24 cm, zbrojony przy pionowych krawędziach 2×4F16 (stal AIII – 34GS) i strzemionami F6/ 20 cm).

Więźba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczółkiem, drewniana o konstrukcji

krokwiowo jętkowej, kryta blachą dachówkopodobną na łatach 5×5 cm co 35 cm, ocieplona

wełną mineralną gr. 15 cm. Od strony wnętrza paroizolacja z folii PCW a wykończenie stanowi płyta gipsowo kartonowa np. Norgips GKF (lub równoważna) przymocowana do krokwi i jętek dachu za pomocą rusztu ze stali ocynkowanej.

Ścianki działowe grubości 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.

Drabinę na antresolę i barierkę na antresoli należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy

PN-80/M-49060 – „Wejścia i dojścia – wymagania”. Należy zapewnić możliwość łatwego

demontażu barierki.

Roboty wykończeniowe zewnętrzne:

- Ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem w dwóch warstwach o gr=5+3=8 cm na

parterze i w trzech warstwach gr=5+3+3=11 cm na ścianach szczytowych na piętrze,

ściany fundamentowe ocieplone twardymi płytami polistyrenowymi np. styrodurem, lub

równoważnymi gr=5 cm, kotwione 3 szt/m2, krawędzie ścian i cokołów zabezpieczone

listwami narożnikowymi

- Tynki zewnętrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej np. Bolix-R zacieranej

ręcznie. Grubość warstwy masy tynkarskiej około 3 mm. Zużycie masy około 3,5 kg/m.

Kolor wg pkt 10. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych.

- Rynny i rury spustowe z PCV np. Gamrat w kolorze wg pkt 10. Dopuszcza się

stosowanie rozwiązań równoważnych.

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8 mm w kolorze wg pkt 10.

- Podest wejściowy przed drzwiami Dz2 z płyty betonowej 20 cm zbrojonej siatką F10 co

20 cm z zagłębieniem 5 cm pod wycieraczkę metalową ocynkowaną wyłoŜony gresem

mrozoodpornym w kolorze wg pkt 10.

- Pochylnia wejściowa przed drzwiami Dz1 z płyty betonowej 20 cm zbrojonej siatką F10

co 20 cm zabezpieczona preparatem przeciwpylnym.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne:

- Wykończenie ścian i sufitów z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej np. Bolix-

RMP na podłoŜu cementowo-wapiennym szpachlowanym np. Bolixem-U i

zagruntowanym preparatem Bolix-T. Malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze

wg. pkt. 10. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych.

- Pomieszczenie techniczne 04 - do wysokości 2,0 m wyłożone glazurą w kolorze wg.

pkt. 10.

- Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza należy umieścić gumową

wycieraczkę o grubości 2 cm i o szerokości drzwi

- Szatnie przepustowe wyłozone glazurą do wysokości 2,0 m, w kabinie prysznicowej

glazura do pełnej wysokości. Kolor glazury wg pkt 10.

- Pomieszczenie socjalne - powyzej zlewu do wysokości 2,0 m od poziomu podłogi ściana

wyłożona glazurą w kolorze wg. pkt. 10.

- Antresola – wokół otworów w stropie i wzdłuz krawędzi antresoli od strony pustki

pomieszczenia technicznego wyłożyć cokolik wysokości 2 cm i szerokości 15 cm z tego

samego materiału, co powierzchnia antresoli.

- Okno z PCV dwuszybowe RU z mikroszczeliną, w kolorze wg. pkt. 10.

- Drzwi zewnętrzne półtoraskrzydłowe i jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, ocieplone np.:

firmy Hoermann lub równoważne w kolorze wg. pkt. 10.

- Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pełne, ocieplone, z

ościeżnicą stalową np.: firmy Hoermann lub równoważne w kolorze wg. pkt. 10, drzwi

D5 z pomieszczenia 01 do 04 – EI30.

- Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach socjalnych płycinowe, pełne z ościeżnicą stalową

w kolorze wg. pkt. 10. Drzwi D3 z okienkiem u góry, i kratką wentylacyjną, D2 z kratką

wentylacyjną. Wejście do kabiny natryskowej zabezpieczyć kotarą.

- Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu

kamiennego, np.: firmy Opoczno lub równoważne w kolorze wg. pkt. 10, układanego na

gładzi cementowej spadkowej. Podbudowę posadzki stanowi płyta betonowa C18/20

gr=15 cm wylana na izolacji poziomej z dwóch warstw folii PE ułoŜonej na warstwie

chudego betonu gr=10 cm i warstwie ubitego piasku.

- Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokół wokół na wysokość płyty (około

30 cm).

Wyposażenie wnętrz:

- Pomieszczenie socjalne 02

o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa o

wymiarach w rzucie 60×50 cm (z nóŜkami), szt. 1

o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40×49×180 cm z nóżkami wysokości

14 cm – szt. 2

o biurko metalowe o wym. w rzucie 80×140 cm, z kontenerkiem metalowym

podwieszanym do blatu (bądź osobnym, na nóŜkach) – szt. 1

o krzesło obrotowe – szt. 1

- Szatnia odzieży wierzchniej 03a

o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180 cm z nóżkami wysokości 14 cm –

szt. 2. Szafki powinny posiadać otwory wentylacyjne,

- Szatnia odzieży roboczej 03d

o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180 cm z nóżkami wysokości 14 cm –

szt. 2. Szafki powinny posiadać otwory wentylacyjne (szafki na odzież).

o szafka metalowa BHP o wym. 30×49×180 cm z nóżkami wysokości 14 cm –

szt. 1. Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne (szafka na środki

czystości),

- Pomieszczenie techniczne 04

o szafa metalowa narzędziowa o wymiarach 120×50×180 cm z nóżkami wys.

14 cm – szt. 1.

Pojemnik na odpadki bytowe znajduje się w szafce pod zlewem w pomieszczeniu 02.

Budynek będzie wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, wentylację

grawitacyjną i mechaniczną oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne,

sterowania i pomiarową.

Uwaga:

Przy realizacji II etapu (rozbudowa oczyszczalni o reaktor biologiczny), budynek

techniczny należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi.

Dokładne ilości materiałów budowlanych podane zostały w przedmiarze robót stanowiących załącznik do Specyfikacji Technicznej.

# B – 01.02. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY I CO

1. Ciepła woda użytkowa

Dla zaopatrzenia w ciepłą wodę natrysku, umywalek oraz zlewu zaprojektowano

pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 40 litrów. Moc

podgrzewacza 1,5 kW / 230 V. Ogrzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu szatni

pod stropem.

W skład standardowego wyposaŜenia wchodzi zawór bezpieczeństwa, regulator

temperatury, wyłącznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawór zwrotny na

przyłączu wody zimnej oraz dwa zawory odcinające na wejściu i wyjściu z

ogrzewacza.

Instalację c.w.u. wykonać z polipropylenu PP-R (typu 3) / PN 10. Łączenie rur

poprzez: zgrzewanie.

2.Instalacja ogrzewania

W budynku technicznym oczyszczalni ścieków dla ogrzania pomieszczeń socjalnych zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne / konwektory / o mocy grzewczej 0.5 ¸1.25 kW /230 V.

Konwektory powinny posiadać zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz płynną regulację temperatury i optymalną łatwość obsługi dzięki termoregulatorowi.

Dla konwektorów przewidziano oddzielny obwód elektryczny pozwalający na sterowanie termostatem temperatury zewnętrznej.

W przypadku wzrostu temperatury zewnętrznej powyżej +10ºC, nastąpi odcięcie dopływu prądu do obwodu i wyłączenie konwektorów.

Dla pomieszczeń technicznych przewidziano ogrzewanie powietrzem przy wykorzystaniu zysków ciepła pochodzących od pracujących dmuchaw oraz dogrzewanym nagrzewnicą elektryczną o mocy 8/12 kW. Odpowiednią cyrkulację powietrza zapewnią wentylatory.

# B –01.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## Zasilanie podstawowe budynku technicznego

Oczyszczalnia ścieków zasilona zostanie przyłączem kablowym z sieci elektroenergetycznej przez jej operatora do złącza kablowego ZK z układem pomiarowym, usytuowanego przy wjeździe na teren oczyszczalni. Powyższy zakres robót pozostaje w gestii Energa-Operator S.A.

Z proj. zestawu złączowo-pomiarowego należy ułożyć kabel  YAKXs 4×70mm² do wyłącznika głównego prądu TWG  usytuowanego w zestawie tablic ZTZ przy budynku technicznym i dalej kablem YKY 5x50mm² do rozdzielnicy głównej TA-01 w budynku technicznym.

Zestaw Tablic Zasilających zaprojektowano jako wnękowy z obudów poliestrowych montowany na fundamenie. Zestaw tablic zasilających ZTZ składa się z :

- Złącze kablowe ZK-1 obudowa OZ-1/60 z rozłącznikiem NH1od strony zasilania podstawowego z sieci ZE

- Tablica TA z gniazdem 3-faz i rozłącznikiem 63 A do podłączenia agregatu prądotwórczego w obudowie OZ-1/60

- Tablica TWG - Przełącznik zasilania TWG HI452 160 A -  przełącznik zasilania sieć ZE – agregat prądotwórczy i jednocześnie wyłącznik główny prądu całego obiektu przy zasilaniu z sieci lub agregatu

Stany pracy przełącznika TWG:

I - zasilanie z sieci

0 - wyłączenie całkowite instalacji obiektu  spod napięcia

II - zasilanie z agregatu prądotwórczego )

Wykonanie linii kablowych

Kable układać na głębokości 70 cm, w 10 cm obsypce piaskowej, z oznacznikami i niebieską folią ostrzegawczą. Pod drogami i na skrzyżowaniach z uzbrojeniem kable układać w przepustach DVK na głębokości 1,0 m. Krzyżowane kable osłonić przepustami dwudzielnymi. Linie kablowe wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.

## Zasilanie rezerwowe

Ze względu na to , że oczyszczalnia ścieków zasilana będzie jednostronnie oraz na możliwość występowania przerw w dostawie energii dłuższych niż 4 godziny, w celu zwiększenia pewności zasilania , zaprojektowano rezerwowe źródło zasilania z zespołu prądotwórczego w wersji otwartej na podwoziu jezdnym  o mocy znamionowej 20 kVA/16 kW In=40 A typ GI 22

W skład  zasilania rezerwowego wchodzą :

- Zespół prądotwórczy w obudowie

- zbiornik paliwa 110 L

- Tłumik wydechu zabudowany wewnątrz obudowy

- Akumulatory rozruchowe

- Prostownik buforowy baterii akumulatorów

- Układ podgrzewania bloku silnika

- Instalacja elektryczna potrzeb własnych agregatu

- Okno do odczytu wskazań przyrządów

- wyłącznik bezpieczeństwa na zewnątrz obudowy

- Panel sterowania AM 30

Z zacisków przyłączeniowych generatora projektuje się wyprowadzenie kabla HO7RNF4x16 zakończonego wtyczką 63 A jako zasilanie rezerwowe oczyszczalni ścieków. Przełączanie zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe dokonywane będzie ręcznie przełącznikiem TWG, rozruch agregatu prądotwórczego ręczny. Stan pracy  agregatu sygnalizowany będzie na panelu sterowniczym AM30 na agregacie Dla zrealizowania projektowanego układu połączeń sterowniczych należy ułożyć  następujące kable sterownicze :

- zestaw ZTZ – TA-01 : YKY 2×1,5

Kable silnoprądowe i sterownicze projektuje się układać na całej długości w kanalizacji kablowej wykonanej rurami DVK Arot – szczegóły budowy i prowadzenia na rysunkach .

Z agregatu muszą być zasilane przede wszystkim odbiorniki : urządzenia technologiczne niezbędne do podtrzymania procesów biologicznych oczyszczalni( szafa automatyki RT-01) oraz oświetlenie budynku i terenu , gniazda wtykowe 1-faz ogólne , wentylatory VE-01 i VE-02 o łącznej mocy 15,6 kW, do której to mocy dobrano moc agregatu prądotwórczego. Pozostałe odbiorniki: siłowe nie związane z technologią oczyszczalni i ogrzewanie elektryczne budynku zostaną automatycznie odłączone przy przejściu na zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego. Będzie to realizowane wyłącznikiem sekcyjnym Q9, zainstalowanym w rozdzielnicy TA-01, który automatycznie odłączy sekcję nierezerwowaną rozdzielnicy TA-01 z chwilą przełączenia styków przełącznika TWG w poz. II – zasilanie z agregatu prądotwórczego, za pośrednictwem styku pomocnicznego HZ160 przełącznika zasilania TWG HI452 160A.

## Rozdzielnica główna TA-01

Rozdzielnicę główną TA-01 projektuje się jako przyścienną w obudowie Hager Univers. Rozdzielnica instalowana w pom. 05 budynku technicznego .

Rozdzielnica 0.4 kV- TA-01 stanowi główny punkt rozdzielczy prądu przemiennego do celów oświetleniowych i siłowych .

Rozdzielnica składa się z :

- pola zasilającego wyposażonego w główny rozłącznik obciążenia typu  HA452 oraz pomiaru napięć i prądów wszystkich faz

- pól odpływowych wyposażonych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiorników. Dobrano szafę stojącą  Hager Uniwers typ FA23K NA COKOLE FZ633 kl.izolacyjności I.

Rozdzielnica została przystosowana do pracy w układzie sieci TN—S

Rozdzielnicę podzielono na dwie sekcje :

- Sekcję rezerwowaną z agregatu prądotwórczego

- Sekcję nierezerwowaną odłączaną wyłącznikiem Q9 .

Sekcja nierezerwowana zostanie automatycznie odłączona przy przejściu na zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego .

Szyny uziemiające PE rozdzielnicy należy połączyć z GSW budynku .

Schemat rozdzielnicy podano na rys. nr EL 01.00  plany montażowe  rys. EL 04.00

## Kompensacja mocy biernej

Do poprawy współczynnika mocy do poziomu tg φ = 0,4 zgodnie z warunkami przyłączenia zaprojektowano baterię kondensatorów statycznych typu BK-T-95 o mocy 15 kVAar z pierwszym stopniem 2,5 kVAr , wyposażoną w mikroprocesorowy regulator mocy biernej MRM całość produkcji Twelve . Bateria zostanie zainstalowana przyściennie w pom. 05 przy rozdzielnicy TA-01.

## Połączenia wyrównawcze

W obiekcie projektuje się  Główną Szynę Wyrównawczą wykonaną jako pierścień wyrównywania potencjałów obiegające dookoła od wewnątrz budynek . Pierścień wyrównywania potencjałów projektuje się wykonać nieizolowanym płaskownikiem FeZn 25x3 zamocowanym na wys. Ok. 30 cm od posadzki na uchwytach dystansowych pomalowanym w żółto-zielone pasy . .Szczegóły prowadzenia i wykonania podano na rys. nr. EL11.00 . Projektuje się wielokrotne uziemienie pierścienia wyrównawczego poprzez przyłączenie do uziomu otokowego obiektu i zbrojenia budynku . Ekwipotencjalizację wszystkich przewodzących instalacji wprowadzonych do obiektu i przebiegających wewnątrz obiektu projektuje się poprzez ich przyłączenie do GSW za pomocą niskoimpedancyjnych połączeń wyrównawczych.

- bezpośrednich –między przewodzącymi instalacjami i urządzeniami, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,

- ochronnikowych – wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz instalacje znajdujące się pod napięciem .

Przekroje i wymiary przewodów wyrównawczych CC podano na schematach i planie rys EL11.00

Do GSW należy bezpośrednio przyłączyć : wszystkie obudowy metalowe urządzeń technologicznych , metalowe rurociągi technologiczne , metalowe barierki pomostów, schody włazy metalowe , metalowe ościeżnice drzwi , metalowe zbrojenia konstrukcji budynku , instalację odgromową , szyny ochronne PE rozdzielnic TA-01 ,RT-01 , itp.

Połączenia ochronnikowe pokazano na schematach .

Wykonać lokalne połączenia wyrównawcze w pomieszczeniach natrysków. Należy wykonać puszki p/t z szyną do wyrównania potencjałów. Połączenia te należy wykonać przewodem LgYżo (DYżo) 6mm2 i przyłączyć do głównej szyny wyrównawczej.

## Zewnętrzna ochrona  odgromowa

#### Instalację zewnętrznej ochrony odgromowej projektuje się w wykonaniu:

- zwody poziome niskie drut stal ocynk średnica 8 mm na uchwytach dystansowych

- zwody pionowe pręt Cu 15 mm

- przewody odprowadzające drut stal ocynk średnica 8 mm w rurach RL28 p/t

- przewody uziemiające bednarka Fe/Zn 30x4

- uziom otokowy Fe/Zn 30x4

- poziom ochrony IV

- odstęp d<1 m

Wszystkie przewody uziemiające wyposażyć w zaciski probiercze. Zwody poziome  mocować na typowych uchwytach do dachów krytych blachą  .Całość osprzętu montażowego stal ocynk . Plan instalacji odgromowej zewnętrznej  na rys. nr.EL23.00 . Połączenia przewodów uziemiających z uziomem otokowym wykonać nierozłączne poprzez spawanie , zgrzewanie lub egzotermicznie i zabezpieczyć przed korozją . Przy skrzyżowaniu kabli energetycznych z otokiem bednarkę prowadzić w rurze PCV  110 .Złącza kontrolne instalować w skrzynkach probierczych prod A.H Kraków na budynku p/t lub przy budynku w podłożu . Wszystkie metalowe elementy wystające ponad dach należy przyłączyć do siatki zwodów poziomych na dachu .

## Wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa

Dla wewnętrznej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej  projektuje się 1 i 2 stopień – ochronik hybrydowy B+C Up<1,5 kV  DEHNventil TNS 4 biegunowy zainstalowany w rozdzielnicy TA-01 oraz  ekwipotencjalizację poprzez połączenia wyrównawcze

## Uziom otokowy

Uziom otokowy budynku projektuje się płaskownikiem FeZn4x30 układanym w ziemi na  głębokości 1,0 m. Do uziomu otokowego należy przyłączyć:

- instalację piorunochronną (odgromową)

- GSW w budynku technicznym

- szynę PEN w zestawie tablic zasilających ZTZ – złącze ZK-1

- zacisk uziemiający agregatu prądotwórczego

- uziomy naturalne /np. stalowy przewód inst. wodociągowej/ i sztuczne  znajdujące się w obrębie projektowanego uziomu otokowego

Plan uziomu otokowego zawarto w opracowaniu instalacji piorunochronnych– rys. EL23.00

Wymagana wypadkowa wartość uziemienia R<30  Uziom otokowy układać na głębokości 1,0 m w odległości od ścian budynku min. 1,5 m .

## Instalacje  oświetlenia

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004.

Szczegółowe typy opraw oświetleniowych w budynku  dobrano w części obliczeniowej. Stosować źródła światła o dobrym wskaźniku oddawania barw Ra >80. Oświetlenie terenu wokół budynku będzie realizowane oprawami halogenowymi zainstalowanymi na elewacji budynku .

Obwody prowadzone będą przewodami YDY w rurach RL n/u i w korytkach kablowych– szczegóły na schematach i planach instalacji Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach miejscowe łącznikami instalacyjnymi  10A. Kable oświetleniowe wchodzące do budynku uszczelnić tynkiem.

Stosować oprawy oświetleniowe i osprzęt bryzgoszczelne.

Oświetlenie zewnętrzne terenu oczyszczalni wykonać oprawami sodowymi SGS-100W na słupach stalowych ocynkowanych wys. 6m. Latarnie L1 i L2 ustawić jak pokazano na rys. 10 i zasilić kablem YKY 3×4mm² z tablicy TA-01 w bud. technicznym. Załączanie obwodu stycznikiem 25A sterowanym ręcznie łącznikiem ŁK10 na tablicy lub automatycznie automatem zmierzchowym AZ.

## Instalacje siły

Instalacje siły zasilające poszczególne odbiory i gniazda projektuje się przewodami kabelkowymi YDY , zasilanie rozdzielnicy RT-01 wykonać kablem YKY5x16 układanym w korytku  . Oprzewodowanie układać w korytkach kablowych i w rurach RL n/u.

Dla rozprowadzenia oprzewodowania po budynku projektuje się ułożenie korytek kablowych których plan rozmieszczenia podano na planach .

Typy i przekroje przewodów podano na schematach .

Kable siłowe wychodzące z budynku uszczelnić pianką w przepustach rurowych.

## Zagadnienia p. poż.

Zgodnie z wymaganiami przepisów ppoż na obiekcie w zestawie tablic ZTZ zaprojektowano główny wyłącznik prądu oznaczony symbolem TWG .

Otwarcie wyłącznika TWG do pozycji 0 powoduje całkowite wyłączenie budynku  i instalacji zewnętrznych zarówno przy zasilaniu podstawowym jak i rezerwowym. Dodatkowo agregat prądotwórczy jest wyposażony w główny wyłącznik prądu zainstalowany na zewnątrz obudowy .

## Instalacje elektrycznego ogrzewania pomieszczeń

Ogrzewanie pomieszczeń za wyjątkiem pom. 04  projektuje się stacjonarnymi elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi typu Basic ML prod. Airelec w kl. Izolacji II ( nie wymagają doprowadzenia przewodu ochronnego ) .  Ogrzewanie pomieszczenia nr. 04 projektuje się nagrzewnicą elektryczną EG-01 typ Airpuls 312 o przełączalnej mocy 8,0/12,0 kW zasilaną z wydzielonego gniazda 3-faz , regulacja temperatury w tym pomieszczeniu zewnętrznym termostatem Thermostar 101 Flash zainstalowanym w rozdzielni TA-01 . Pomiar temperatury zewnętrznym czujnikiem CT1 .

Grzejniki Basic ML są przystosowane do ustawienia temperatury poprzez autonomiczny termostat.

Dla każdego ogrzewanego pomieszczenia projektuje się automatyczną regulację temperatury realizowaną termostatem grzejnikowym w które są wyposażone grzejniki  Basic ML   . Sterowanie temperaturą w pomieszczeniach będzie miejscowe termostatem grzejnikowym . W pomieszczeniach dla których wymagane jest utrzymanie tylko temperatury przeciwzamrożeniowej ok. 6 o C  należy ustawić temperaturę przeciwzamrożeniową oznaczoną na termostacie * , dla pozostałych pomieszczeń wg. potrzeb w zakresie 6-20 ( zakres termostatu 1-8 )   . Poza sezonem grzewczym obwód ogrzewania można całkowicie wyłączyć wyłącznikiem głównym ogrzewania Q11 zlokalizowanym w rozdzielni TA-01 . Dodatkowo całą sekcję ogrzewania zabezpieczono wyłącznikiem różnicowoprądowym Q12 o prądzie różnicowym 300 mA , spełniającym funkcję dodatkowej ochrony ppoż.

Grzejnik należy opisać numerami zgodnie z planem zamieszczonym w części rysunkowej.

Zamontowania i podłączenia grzejników i termoregulatorów należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową i obsługi będącą na wyposażeniu grzejnika.

Do każdego grzejnika konwektorowego należy doprowadzić oddzielny obwód L+N z rozdzielni TA-01 zakończony puszką n/t z listwą zaciskową montowaną za plecami grzejnika ( stosować płaskie puszki typu Wierbka) . Grzejnik montować naściennie na stelażu będącym na wyposażeniu grzejnika , podłączenie do listwy zaciskowej w puszce za pośrednictwem kabla przyłączeniowego będącego na wyposażeniu grzejnika. Bezwzględnie zachować prawidłowe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego grzejnika do instalacji elektrycznej zgodnie z opisem końcówek przyłączeniowych kabla grzejnikowego . Nie dopuszcza się przyłączenia grzejników Basic ML do instalacji elektrycznej za pośrednictwem gniazd wtykowych .

Końcówki przewodów należy opisać numerami urządzeń.

Szczegółowy sposób obsługi i programowania termoregulatorów zawiera instrukcja obsługi tychże urządzeń.

## Dodatkowa ochrona od porażeń

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C-S (miejsce podziału przewodu PEN na PE i N w ZK) realizowane poprzez:

- przepalenie się wkładki bezpiecznika topikowego w czasie  t < 5s dla obwodów rozdzielczych

- zadziałanie wyłącznika nadmiarowo-prądowego w czasie t < 0,2s dla obwodów instalacyjnych.

Drugim projektowanym środkiem dodatkowej ochrony od porażeń jest zastosowanie urządzeń w fabrycznym wykonaniu w II klasie ochronności oznaczonych na schematach symbolem :

Wszystkie obwody gniazd wtykowych chronione są wyłącznikami różnicowoprądowymi o IN=0,03A.

Ekwipotencjalizację instalacji opisano w pkt.7

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary:

- oporności pętli zwarcia

- oporności izolacji przewodów

- oporności uziemień

- ciągłości przewodów ochronnych PE i wyrównawczych cc

- sprawdzenie wyłączników różnicowo-prądowych

## Instalacja wentylacji

Projektuje się wentylator obiegowy VE-01 oraz wentylator kanałowy VE-02. Wentylator obiegowy VE-01 zostaje uruchomiony dopiero wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu dmuchaw przekroczy +25oC mierzoną termostatem TE-01 w pomieszczeniu dmuchaw. Przewidziano dwubiegowy tryb pracy wentylatorów. Powyżej +10o C temperatury na zewnątrz, wentylatory załączają się automatycznie na niższy stopień wentylacji, którego wartość procentowa (np. 30% lub 50% ) może być wybierana regulatorem, umieszczonym w rozdzielnicy TA-01. W normalnym trybie pracy wentylator VE-02 pracuje w cyklu praca np. 30min, przerwa 2 godziny. Czasy te wybierane są przekaźnikiem RTx-230. Ponadto istnieje możliwość załączenia wentylatora VE-02, na określony czas ( np. 30 min ), przyciskiem S4 .

15. Uwagi końcowe.

Wszystkie prace w zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z PBUE oraz normami branżowymi.

Wyroby stosowane w instalacjach powinny posiadać znak bezpieczeństwa zgodnie

z ustawą o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r.(Dz.U. Nr 55 poz.1080 z 1993 r.).

Dla koordynacji przebiegu tras instalacji elektrycznych z innymi instalacjami należy odnieść się do normy PN-91/E-05009/701 oraz uzgodnień z innymi branżami.

Dokładne ilości materiałów instalacyjnych podane zostały w przedmiarze robót stanowiących załącznik Specyfikacji Technicznej.

B-01.03.01 Instalacja ogrzewania

W budynku technicznym oczyszczalni ścieków dla ogrzania pomieszczeń socjalnych zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne / konwektory / o mocy grzewczej 0.5 ¸1.25 kW /230 V.

Konwektory powinny posiadać zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz płynną regulację temperatury i optymalną łatwość obsługi dzięki termoregulatorowi.

Dla konwektorów przewidziano oddzielny obwód elektryczny pozwalający na sterowanie termostatem temperatury zewnętrznej.

W przypadku wzrostu temperatury zewnętrznej powyżej +10ºC, nastąpi odcięcie dopływu prądu do obwodu i wyłączenie konwektorów.

Dla pomieszczeń technicznych przewidziano ogrzewanie powietrzem przy wykorzystaniu zysków ciepła pochodzących od pracujących dmuchaw oraz dogrzewanym nagrzewnicą elektryczną o mocy 8/12 kW. Odpowiednią cyrkulację powietrza zapewnią wentylatory.

B-01.04. Instalacja wentylacji.

Pomieszczenie szatni przepustowej (03) oraz pomieszczenie socjalne (02)

Dla pomieszczeń tych zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną przy zastosowa niu wentylatora łazienkowego VE-03 zamontowanego bezpośrednio na kanale wentylacyj nym f 125 PVC w zespole sanitarnym (WC).

Włączenie się wentylatora następuje w momencie zapalenia światła w pomieszczeniu szatni przepustowej. Praca wentylatora zapewnia min. 5 wymian powietrza na godz. w pomieszczeniu szatni przepustowej oraz min. 2 wymiany powietrza na godz. w pomieszcze niu socjalnym.

Zastosowanie w wentylatorze opóźnienia czasowego regulowanego pozwala na

jego automatyczne wyłączenie się w kilka minut / w zaleŜności od nastawy / po

zgaszeniu światła w szatni przepustowej.

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano zamontowanie kratki wentylacyjnej pomiędzy pom. WC a natryskiem, kratki w drzwiach do WC, zainstalowanie drzwi z podciętym skrzydłem pomiędzy pomieszczeniem socjalnym a szatnią przepustową oraz automatu nawiewnego zamontowanego w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu socjalnym.

Automat nawiewny wyposażony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie (bez zasilania  elektrycznego) powodując przymykanie zaworu w przypadku minusowych temperatur zewnętrznych. Istnieje równiez możliwość ręcznego ustawienia zaworu powietrznego.

Podczas przerw w pracy wentylatora łazienkowego automat w ścianie zewnętrznej umożliwia wentylację grawitacyjną.

Pomieszczenie techniczne (04) oraz pomieszczenie dmuchaw (05)

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną.

Wentylacja wywiewna zapewnia, przy wydajności wentylatora wyciągowego VE-02  - 1100 m3/h 5.4 wymian na godzinę.

Wentylator wyciągowy VE-02 zaprojektowano jako wentylator kanałowy, połączony kanałem ø 250 z wyrzutnią dachową.

Kratki wyciągowe zaprojektowano na wys. 0.5 m oraz 2,4 m nad posadzką.

W układzie wyciągowym przewidziano klapę zwrotną KZ-01 zapobiegającą zbyt intensywnej wymianie powietrza co w okresie zimowym (przy niskich temperaturach zewnętrznych i średnicy przew. went. ø 250 ) spowodowałoby nadmierne wychłodzenie pomieszczenia. Zastosowanie klapy chroni przed nadmiernym wychłodzeniem, a jednocześnie nie uniemożliwia wentylacji grawitacyjnej poprzez układ w czasie gdy wentylator wywiewny nie pracuje.

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie świeżego powietrza poprzez czerpnię CS-01 umiejscowioną w pomieszczeniu technicznym na ścianie zewnętrznej ( nad pom. dmuchaw). Wymiary czerpni: 500x250 mm, typ ST-JWN. Czerpnia wyposażona jest w kratkę żaluzjową Kś-01 typ VK-40-20.

W normalnym trybie pracy wentylatora wyciągowego VE-02 przewidziano jego włączanie i wyłączanie przekaźnikiem czasowym. Ilość oraz długość cykli pracy możliwa będzie do zaprogramowania w zależności od potrzeb.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano również zainstalowanie przycisku pozwalające go na ręczne uruchomienie wentylatora wyciągowego VE-02 przy 100% wydajności. Jego automatyczne wyłączenie nastąpi po nastawionym czasie.

W systemie wentylacji przewidziano – dla okresu zimowego- wentylator obiegowy VE-1.01 zamontowany na kanale przechodzącym przez ścianę pomiędzy pomieszczeniem dmuchaw a pomieszczeniem technicznym oraz – dla okresu letniego- wentylator wywiewny VE-1.02 zamontowany na kanale przechodzącym przez ścianę zewnętrzną (oś nr 1).

Wentylatory do pracy w trybie zima –lato przełączane są ręcznie przez eksploatatora oczyszczalni.

Podczas pracy dmuchaw w trybie zima, świeże powietrze zasysane zostaje przez czerpnię CS-01 oraz otwór w stropie do pomieszczenia dmuchaw. Gdy temperatura w tym pomieszczeniu przekroczy temp. max +25°C (ustawioną na termostacie zamontowanym w pomieszczeniu dmuchaw) włączy się wentylator obiegowy VE-1.01, nawiewając ciepłe powietrze do pomieszczenia technicznego.

Pozwoli to na wykorzystanie zysków ciepła od dmuchaw w okresie zimowym.

Założona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimą +8° C.

W przypadku zbyt małych zysków ciepła od dmuchaw, by nie dopuścić do spadku tempera tury w pomieszczeniu technicznym poniżej +8° C, powietrze obiegowe dogrzewa nagrzew nica elektryczna o mocy 8/12 kW, wyposażona w termostat, zainstalowana na zewnętrznej ścianie w pomieszczeniu technicznym.

Sposób rozwiązania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczną wentylację pomiesz czeń oraz oszczędność energii elektrycznej przy wykorzystaniu zysków ciepła od pracujących dmuchaw zimą.

Dokładne ilości materiałów instalacyjnych podane zostały w przedmiarze robót stanowiących załącznik Specyfikacji Technicznej.

## B – 01.05   INSTALACJE SANITARNE  WOD- KAN.  BUDYNKU

## TECHNICZNEGO

1.Zimna woda

Dostarczenie wody do celów sanitarnych / woda zimna oraz do ogrzewacza/,

technologicznych i utrzymania czystości projektuje się z zewnętrznej sieci wody

pitnej, przy zastosowaniu izolatora przepływu i zaworu antyskaŜeniowego.

Doprowadzenie wody do budynku - według odrębnego opracowania.

Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R ( typu 3) /

PN 10. Łączenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniu socjalnym oraz szatni przewody należy prowadzić w warstwie

podtynkowej, w pomieszczeniach technicznych - na ścianie pod stropem.

Pionowy przewód wodociągowy / wprowadzenie do budynku /, zaprojektowany

przy zewnętrznej ścianie oraz w poblizu drzwi wejściowych, należy zaizolować

izolacją do zimnej wody / grubość 9 mm / np. typu ACCOFLEX.

2.Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków z urządzeń sanitarnych oraz wpustów podłogowych z pomieszczenia technicznego i antresoli projektuje się do studzienki kanalizacji zewnętrznej – wg projektu zewnętrznej sieci wod-kan.

Przewody kanalizacji wewnętrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w zakresie średnic ø40 - ø110 oraz z PVC-U ø160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniają wysoką szczelność połączeń rur i kształtek.

Do odprowadzenia wody z posadzki w pomieszczeniu technicznym oraz z antresoli zaprojek towano wpusty podłogowe z kołnierzem izolacyjnym, z kratką ściekową ze stali nierdzewnej, przedłużaną ramą nasadową 150´150 mm i zasyfonowaniem.

W celu odprowadzenia wody z pod prasy taśmowej przewidziano odwodnienie liniowe HAURATON (korpus FASERFIX – Standard, ruszty FASERFIX – Standard).

Długość odwodnienia 2000mm, szerokość 141mm, typ 10.

Do odwodnienia brodzika należy zastosować syfon rewizyjny /czyszczony od góry/.

Dokładne ilości materiałów instalacyjnych podane zostały w przedmiarze robót stanowiących załącznik Specyfikacji Technicznej.

B-01.06.         BUDYNEK TECHNICZNY – TECHNOLOGIA

### Pomieszczenie dmuchaw

Budynek techniczny dostosowany do potrzeb oczyszczalni wykonany wg standardowych technologii

budowlanych. Dla ochrony zlokalizowanych w budynku urządzeń budynek będzie dodatkowo ogrze wany elektrycznie. Wykorzystywane będzie również ciepło produkowane dmuchawami. W budynku wydzielono następujące pomieszczenia:

Antresola (11)

Pomieszczenie dmuchaw (05)

Pomieszczenie techniczne (04)

Pomieszczenia sanitarne i obsługi (01÷03)

Stacja dmuchaw wraz z instalacją dystrybucji powietrza, oraz szafką elektryczno - sterowniczą

wszystkich urządzeń technologicznych oczyszczania ścieków znajduje się w pomieszczeniu dmuchaw.

Wyposazenie technologiczne

Układ dystrybucji powietrza UD-01 systemu BT-airmix 1 + 1 kpl.

Wydajność przy p = 0,5 bar Q = 200 m3 pow/h

Materiał DN100/OC

Ciśnieniomierz 0 – 1 bar

Podłączenie pomp powietrznych DN1” 5 szt.

Odprowadzenie kondensatu DN1/2” 2 szt.

Dmuchawa rotacyjna DM-1.01÷DM-1.02 2 szt.

Wydajność dmuchawy przy p = 0,5 bar 80 m3 pow/h

Moc silnika P1 = 4,0 kW

Moc pobierana P2 = 3,0 kW

Dmuchawa rotacyjna DM-2.01÷DM-2.02 2 szt.

Wydajność dmuchawy przy p = 0,5 bar 80 m3 pow/h

Moc silnika P1 = 4,0 kW

Moc pobierana P2 = 3,0 kW

Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 1 + 1 kpl.

(Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – OC / 1 kpl., Materiał - redukcje, kolana,

rurociągi, uchwyty dla DN80/PVC/PE, DN32/PVC/PE, /1 kpl.)

Dmuchawy winny zapewniać możliwość dostarczania do ciągu technologicznego ilości powietrza w

zakresie 80 m3/h - 160 m3/h, co umozliwia w miarę dokładne sterowanie procesem technologicznym

oczyszczania ścieków, z równoczesną minimalizacją zuŜycia energii elektrycznej.

Szafka elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków, modułowa

RT-01, RT-02 1 + 1 szt.

Instalacja elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych i wyposazenia oczyszczalni

ścieków w budynku technicznym zgodnie z „Schemat strukturalny instalacji elektrycznych i automatyki” 1 kpl.

Kabel YDY 5×1,5 mm2 1 kpl.

Kabel YDY 5×2,5 mm2 1 kpl.

Kabel YDY 3×1,5 mm2 1 kpl.

Kabel YDY 3×2,5 mm2 1 kpl.

Kabel YDY 3×2,5 mm2 1 kpl.

Kabel Liycy 3×1 mm2 1 kpl.

Kabel Liycy 5×1 mm2 1 kpl.

Rura RVS 47 wraz z zestawem montażowym 1 kpl.

Rura RVS 22 wraz z zestawem montażowym 1 kpl.

Uwaga: Zestawienie szczegółowe w projekcie elektrycznym

Oczyszczalnia wyposażona będzie w system sterowania BT-autoeco lub równoważny

umoŜliwiającym prostą i ekonomiczną obsługę i eksploatację oczyszczalni ścieków. Stany alarmowe z oczyszczalni – awaryjna wartość tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw przesyłane są przy pomocy systemu GSM do eksploatatora oczyszczalni. Oczyszczalnia wyposażona w system świetlnej sygnalizacji alarmów oraz każde urządzenie technologiczne wyposażone jest w sygnalizację świetlną stanu pracy lub awarii. Czas pracy urządzeń optymalizowany wg. programu sterownika, zapamiętywane są czasy pracy urządzeń z wyświetlaniem dokonania wymaganego serwisu.

### 06.02. Stacja odwadniania osadu

Urządzenie jest przeznaczono dla ciśnieniowej filtracji cieczy lub suspensji przy uzyskanie maksymalnie mozliwego stężenia suchej masy w placku po filtracji tj. części stałych zatrzymanych wewnątrz prasy komorowej.

Zamknięte urządzenie wytwarza między płytami przestrzeń, do którego jest przez wstępna płytę urządzenia otworem napełniane medium. Części stałe zatrzymane są materiałem filtracyjnym. Filtrat, który przedostał się przez materiał odpływa do systemu zbiorczego płyty filtracyjnej i odprowadzany jest systemem instalacji technologicznej do koryta zbiorczego do odpływu. Po otwarciu docisku hydraulicznego prasy, następuje rozsuwanie płyt filtracyjnych i opróżnianie przestrzeni miedzy płytowych.

Stacja odwadniania osadu znajduje się w pomieszczeniu technologicznym. Osad odwodniony odbierany będzie wózkiem na kółkach i magazynowany w kontenerze usytuowanym na zewnątrz i wywożony dwa razy w miesiącu do zagospodarowania przyrodniczego lub składowany będzie na wysypisku odpadów stałych.

Parametry techniczne i wyposazenie: I. kpl.

Prasa komorowa PK-3.01 1 szt.

Szerokość płyt 630 630 mm

Wydajność prasy Q = 85 kg/dobę

Ilość cykli 2

Ilość płyt I = 25 szt.

Pojemność prasy V = 0,177 m3

Czas trwania cyklu T = 3 - 4 godz.

CięŜar prasy m = 1 600 kg

Moc zainstalowana docisku P = 1,5 kW

Pompa membranowa nadawy PD-3.02 1 szt.

Wydajność Q = 120 dm3/min

Ciśnienie p = 7 bar

Materiał Aluminium

Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-3.01 1 kpl.

Dozownik proszku 1 szt.

Zbiornik z PP o pojemności V = 0,5 – 1,0 m3 1 szt.

Układ mieszania powietrzem Q = 10 m3/h 1 szt.

Pompa membranowa flokulantu PD-3.01 1 szt.

Wydajność Q = 25 dm3/min

Ciśnienie p = 7 bar

Materiał Aluminium

Kompresor KO-1.01 1 szt.

Moc zainstalowana P = 3,0 kW

Ciśnienie powietrza p = 10 bar

Wydajność Q = 200 l/min

Zestaw montażowy i instalacyjny do PK-01 1 kpl.

(Zestaw śrub montażowe M10×70/KO, M16×120/KO z podkładka i nakrętką /1 kpl., Materiał -

redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN20/PVC/PE, DN50/PVC/PE, /1 kpl.)

Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01 1 kpl.

(Uchwyt dla pompy udźwig 20 kg/KO /1 szt., Zestaw śrub montażowe M10×70/KO,

M16×120/KO z podkładka i nakrętką /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty

dla DN20/PVC/PE, DN50/PVC/PE, /1 kpl.)

  - Magazynowanie osadu odwodnionego

Osad odwodniony magazynowany będzie w kontenerze na odpady, który umieszczony będzie na placu

obok budynku technicznego.

Wyposażenie technologiczne

Kontener osadu KP7 1 szt.

Pojemność kontenera ok. 7 m3

Materiał stal lakierowana

Wymiary: szer./wys./długość: 1700/1000/3500 mm

System załadunku ramowy

B-02.00.	REAKTOR OSADU CZYNNEGO /BIOREAKTOR/  szt.2

B-02.01.      ROBOTY BUDOWLANE

1.PARAMETRY TECHNICZNE

średnica wewnętrzna reaktora 7,25 m

średnica zewnętrzna reaktora 7,75 m

wysokość w świetle 5,10 m

grubość ścian płaszcza 25 cm

średnica płyty dennej 8,05 m

grubość płyty dennej 35 cm

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytów reaktora, a w szczególności średnicy zewnętrznej płaszcza.

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej. Przekrój cylindryczny

o średnicy zewnętrznej 7,75 m i wysokości konstrukcyjnej ściany 5,10 m. Cylindryczna ściana zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem.

Płyta denna bioreaktora gr. 35 cm, ściana gr. 25 cm – zbrojenie prętami jak na rysunku.

Pręty obwodowe w płaszczu bioreaktora łączyć mijankowo, tak Ŝeby w jednym przekroju

nie łączyło się więcej niŜ 6 prętów. Przesunięcie połączeń powinno wynosić co najmniej długość zakładu.

W przerwie roboczej między połączeniem płyty dennej ze ścianą przewidziano taśmy

uszczelniające PENTAFLEX KB szer. 16,7 cm. We wszystkich przypadkach moŜna stosować taśmy innych firm równoważne lub lepsze, posiadające atest ITB do stosowania w danych warunkach.

Materiały:

beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 F 100.

Stal zbrojeniowa gatunku A-III (34GS) i A-0 (St0S) Beton konstrukcyjny powinien

być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

Pielęgnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251.

W okresie pielęgnacji betonu należy:

a) chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków

atmosferycznych a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym –

mrozu) przez ich osłanianie i zwilzanie wodą w dostosowaniu do pory roku i

miejscowych warunków klimatycznych.

b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:

- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych.

c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od

chwili ułozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3

dni co najmniej co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne

dni co najmniej 3 razy na dobę.

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać.

3.Warunki posadowienia

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie dokumentacji wykonanej przez

ZAKŁAD GEOLOGICZNY „GEOL” z Olsztyna, ul Barcza 31/6. mgr Stanisław Guz upr. geol. 070912. Dokumentacja w osobnym opracowaniu.

- posadowienie dna zbiornika na gruncie rodzimym zgodne z normą PN-81/B -03020

"Posadowienie bezpośrednie budowli".

poziom wody gruntowej na pograniczu poziomu posadowienia zbiornika

W przypadku natrafienia na grunty nienośne należy je zastąpić podsypką żwirowo – piaskową zagęszczaną mechanicznie warstwami 20-30 cm do ID>0,6.

Przy wykonywaniu zbiornika poziom wody należy utrzymać na wysokości 0,2 m ponizej

dna wykopów za pomocą igłofiltrów. Dopuszcza się inny sposób odprowadzenia wód w

zaleŜności od sytuacji zastanej w okresie prowadzenia robót.

Płytę denną zbiornika posadowić na 10 cm warstwie chudego betonu z jedną warstwą

papy izolacyjnej termozgrzewalnej.

4.Środowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia prętów zbrojenia przed korozją w projekcie przewidziano ochronę

materiałowo-strukturalną zakładając beton szczelny o mrozoodporności F100. Konstrukcję

obliczono na rysoodporność min. 0,1 mm.

W ścianach przyjęto grubość otulin prętów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyjęto

grubość otulin prętów zbrojenia min. 5 cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu

przyjęto beton C30/37:

dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów

szczelnych

wskaźnik w/c < 0,50

zastosowanie cementu w ilości min. 320 kg/m3 -cement hutniczy CEM III /A 32.5

NW/NA – cement niskokaloryczny i wolnowiążący

agresywność środowiska XA2

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementów o umiarkowanym, a lepiej niskim cieple

hydratacji i niskim skurczu klasy:

- cement portlandzki popiołowy CEMII/B-V32,5 R

-cement hutniczy CEMIII/ A32,5 N-NA,

Zewnętrzne ściany bioreaktora stykające się z ziemią zabezpieczono powłoką z Abizolu

„R” + 2×„P”. Dopuszcza się stosowanie izolacji równoważnych.

B-02.02.         REAKTOR OSADU CZYNNEGO  – TECHNOLOGIA

Do biologicznego oczyszczania ścieków zaprojektowano dwa niezależnie pracujące ciągi

technologiczne (z możliwością sukcesywnej budowy). Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy, z wydzieloną komorą zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji/nitryfikacji stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory osadu czynnego, osadnikiem wtórnym, usytuowanym centralnie w zbiorniku, piaskownikiem pionowym, selektorem metabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikacji/nitryfikacji. Nominalna przepustowość reaktora wynosi 75 m3/dobę. Reaktor zapewnia prawidłową

pracę w granicach 30 – 90 m3/dobę. Reaktor pracuje w oparciu o technologię niskoobcią żonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu) metodą biologiczną. W skład bioreaktora wchodzą następujące jednostki technologiczne:

A. Piaskownik pionowy - PP-01

B. Selektor beztlenowy - SE-01

C. Komora denitryfikacji/nitryfikacji KD/KN

D. Osadnik wtórny - OW-01

Zbiornik reaktora przykryty jest płytami z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, pomost technolo giczny oraz układ mocowania instalacji technologicznej TE-31.

Parametry techniczne zbiornika reaktora biologicznego 1 + 1 szt.

Pojemność zbiornika czynna 175 m3

Wysokość czynna 4,28 m

Średnica wewnętrzna zbiornika 7,25 m

1 . P i a s k o w n i k  p i o n o w y

W zbiorniku reaktora wydzielony jest piaskownik pionowy PP-01, którego zadaniem jest usunięcie

piasku, ze ścieków surowych. Wydzielony w nim piasek usuwany jest do utylizacji. Piaskownik wyposażony jest

w system automatycznego odprowadzenia pulpy piaskowej pompą powietrzną oraz w kinetę piasku (urządzenie

w komplecie montowane jest w zakładzie).

Parametry inżynierskie komory piaskownika 1 + 1 szt.

Wysokość robocza komory 4,28 m

Pojemność robocza komory ok. 4 m3

Materiał / Wykonanie PE/KO

Wyposażenie komory piaskownika PP-01

⇒System BT-flowmix lub równoważny 1 kpl.

Układ mieszania hydraulicznie/pneumatycznie 1 szt.

Wydajność układu pneumatycznego DR-03.1 Q = 10 m3/h

Materiał PVC

Zawór elektromagnetyczny DN1” 1 szt.

Wydajność układu hydraulicznego 15 m3

Średnica/Materiał DN150/PVC

⇒Pompa powietrzna pulpy piaskowej MA-04 1 szt.

Wydajność pompy 5 m3/h

Wysokość podnoszenia p = 0,1 bar

Średnica/Materiał DN100/PVC

⇒Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 1 kpl.

(Zestaw śrub montaŜowych do betonu z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Materiał -

redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN100/PVC/PE, DN32/PVC/PE /

1 kpl.)

2 . S e l e k t o r  b e z t l e n o w y

Reaktor posiada połączone szeregowo komory selektora metabolicznego SE-01, do którego kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany. Pełni on funkcję zapobiegania rozrostowi bak terii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie komory zabezpieczone jest przez systemem mieszania hydraulicznego BT-flowmix lub równoważne, wspomaganego układem napowietrzanie-mieszanie sprężo nym powietrzem, tak aby w komorach selektora zapobiec zaleganiu osadu i utrzymywać warunki beztlenowe (brak mechanicznych urządzeń mieszających). Do selektorów przewidu je się tylko recyrkulację zewnętrzną osadu – z osadników wtórnych.

Parametry inżynierskie komory selektora 1 + 1 szt.

Wysokość robocza komory 4,28 m

Pojemność robocza komory ok. 4 m3

Materiał / Wykonanie PE/KO

Wyposażenie selektora SE-01

⇒System BT-flowmix lub równoważny 1 kpl.

Układ mieszania hydraulicznie/pneumatycznie 1 szt.

Wydajność układu pneumatycznego DR-03.2 Q = 10 m3/h

Ilość wprowadzonego tlenu E < 0,5 kgO2/d

Materiał PVC

Zawór elektromagnetyczny 1 szt.

Wydajność układu hydraulicznego V = 15 m3

Średnica/Materiał DN150/PVC

⇒Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01 1 kpl.

(Zestaw śrub montażowych do betonu z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Materiał -

redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN32/PVC/PE / 1 kpl.)

3 . K o m o r a d e n i t r y f i k a c j i / n i t r y f i k a c j i r e a k t o r a

Następnie ścieki dopływają do komory denitryfikacji/nitryfikacji, umożliwiającej prowadze nie wszelkich procesów technologicznych, bez konieczności wydzielania poszcze gólnych komór denitryfikacji i nitryfikacji. Rozwiązanie techniczne komory denitryfikacji/nitryfikacji połączone ze sterowaniem BT-autoeco lub równoważne umożliwia płyną regulację stosun ku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0,1 – 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności denitryfikacyjnej reaktora). Zmiennie wymagana pojemność denitryfikacji reaktora realizowana jest przy pomocy rozwiązania technicznego układu napowietrzanie-mieszanie. W projekcie zastosowano układ napowietrzanie-mieszanie BT-airmix lub równoważny składający się z dwóch niezależnych pierścieni dyfuzorów membranowych płytowych krótkich i długich, rozmieszczonych na dnie okrągłego reaktora biologicznego, niezależnego pierścienia dystrybucji powietrza zasilającego dyfuzory krótkie oraz niezależne go pierścienia dystrybucji powietrza zasilającego dyfuzory długie, które to pierścienie dystry bucji powietrza umieszczone są w centralnej części reaktora. W układzie napowietrzanie-mieszanie znajduje się również główny pierścień zasilający, z zestawem zaworów regula cyjnych znajdujący się w pomieszczeniu dmuchaw.

Stosowanie układu BT-airmix lub równoważne oraz sterowania BT-autoeco lub równo ważne umożliwia odzyskanie części tlenu zużytego do nitryfikacji azotu, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków. Do wprowa dzenia tlenu do cieczy zastosowano płyty napowietrzające. Powietrze do układu dostarczać będą dmuchawy rotacyjne.

Parametry inżynierskie komory 1 + 1 szt.

Wysokość robocza komory 4,28 m

Pojemność robocza komory ok. 141 m3

Wyposażenie komory denitryfikacji/nitryfikacji

⇒Zestaw tlenomierza SO-01 z możliwością przesyłu danych 1 szt.

Czujnik tlenu 0 - 10 mgO2/dm3

Przetwornik pomiarowy U = 230 V

⇒Układ dystrybucji powietrza UD-02 systemu BT-airmix 1 kpl.

Wydajność układu DN80/PVC, p = 4 bar Q = 200 m3/h

Zawory odcinające DN32/PVC, p = 4 bar 16 szt.

Rurociągi powietrza DN32/PVC, p = 4 bar 300 m

⇒Układ dyfuzorów DP-01÷DP-10 10 szt.

Efektywna długość pola napowietrzania L = 2,0 m

Wykorzystanie tlenu = 23 gO2/Nm3 m

Zalecane obciążenie powietrzem: QN / QMax / QMin = 25 / 36 / 3 m3 pow/h szt.

Materiał elastomer/silikon

⇒Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01 1 kpl.

(Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana,

rurociągi, uchwyty dla DN100/PVC/PE, 1 kpl., Łańcuch prowadzący /KO / 1 szt.)

⇒Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 1 kpl.

(Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana,

rurociągi, uchwyty dla DN80/PVC/PE, DN32/PVC/PE, DN100/PVC/PE /1 kpl.)

⇒Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP10 10 kpl.

(Śruby montażowe z podkładka i nakrętką - KO/1 kpl., Uchwyt do dyfuzorów - KO 1 kpl.)

4 . O s a d n i k w t ó r n y r e a k t o r a

W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków dopływać będzie do pionowego osadnika wtórnego OW-01, usytuowanego w centralnej części reaktora. Osadnik wyposażony jest w strefę przepływu laminarnego, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu poddanego sedymentacji. W osadniku zainstalo wana jest pompa powietrzna MA-01 - recyrkulacja zewnętrzna zawracająca zagęszczony osad czynny do komory selektora, powodująca równoczesne napowietrzanie cieci transportowanej

oraz instalacja technologiczna odprowadzająca osad nadmierny do zagospodarowania – pompa powietrzna MA-02.

Zainstalowany będzie pionowy okrągły osadnik wtórny wykonany z tworzywa sztucznego (żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym). Rura centralna osadnika podwieszona jest do szyn biegnących w poprzek osadnika. W projekcie zastosowano układ BT-flow lub równoważny składający się z zatopionego koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego, oraz komory regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym umieszczonej w jego wnętrzu. Koryto odprowadzające ścieki z osadnika umieszczone jest od 10 do 20 cm poniżej poziomu osadu czynnego.

Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym ma kształt ustawionego pionowo cylindra z wbudowaną centralnie rurą regulującą poziom ścieków. Ścieki odprowadzane z osadnika wtórnego odprowadzane są do zewnętrznego pierścienia komory regulacji poziomu ścieków, z którego następnie przelewają się do wewnątrz rury o regulowanej wysokości i następnie poza reaktor osadu czynnego. Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym wykonana jest w całości z polietylenu i umieszczona jest na końcówkach dwóch schodzących się ku sobie najdłuŜszych odcinków koryta odprowadzającego ścieki

oczyszczone.

W osadniku wtórnym zainstalowane będą pompy powietrzne MA-01, MA-02 - recyrkulacja zewnętrzna zawracająca zagęszczony osad czynny do komory selektora w ilości Rz = 200 % w stosunku do ilości ścieków

dopływających oraz pompa odprowadzająca osad nadmierny do zbiornika zagęszczającego osadu. Praca pomp sterowana będzie za pomocą programu czasowego zegara poprzez zawór elektromagnetyczny, który otwiera lub zamyka doprowadzenie powietrza do pompy. Wydajność pompy regulowana jest poprzez ilość powietrza

dostarczanego do pomp.

Parametry inŜynierskie osadnika 1 + 1 szt.

⇒Lejek stoŜkowy osadnika wtórnego OW-01 1 szt.

Średnica czynna osadnika 3,5 m

Powierzchnia czynna 9,5 m2

Objętość czynna 25 m3

Wysokość robocza 4,2 m

Średnica rury centralnej 0,80 m

Wymagania materiałowe:

Laminat PS

śywica konstrukcyjna M105TB

Powłoka zewnętrzna Ŝelkot GN

Bariera wewnętrzna MP + TI

WyposaŜenie osadnika wtórnego

⇒Pompa recyrkulacji zewnętrznej MA-01 1 kpl.

Wydajność pompy 0 - 30 m3/h

Wysokość podnoszenia p = 0,1 bar

Średnica/Materiał DN100/PVC

⇒Pompa osadu nadmiernego MA-02 1 szt.

Wydajność pompy 0 - 30 m3/h

Wysokość podnoszenia p = 0,1 bar

Średnica/Materiał DN100/PE

⇒Koryto zbiorcze ścieków oczyszczonych systemu BT-flow1 1 kpl.

Wydajność przepływu 30 m3/h

Średnica/Materiał DN100/KO

⇒Układ odprowadzenia części pływających MA-03 systemu BT-flow1 1 kpl.

Wydajność układu 0 - 30 m3/h

Wysokość podnoszenia p = 0,1 bar

Średnica/Materiał DN100/PE

⇒Komora zbiorcza regulacji poziomu systemu BT-flow1 1 kpl.

Wydajność układu 30 m3/h

Wysokość regulacji H = 10 cm

Materiał PP

⇒Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01 1 kpl.

(Śruby montażowe z podkładka i nakrętką - KO /1 kpl., Uszczelnienie CONTRIBAND /1 kpl.,

Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN100/PVC/PE, DN150/PVC/PE,

DN32/PVC/PE, /1 kpl.)

5 . P r z y k r y c i e r e a k t o r a

Zbiornik reaktora przykryty jest lekkim przykryciem modułowym, wykonanym z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i elementem przekładkowym. Profil modułu pokrycia gwarantuje odpowiednią sztywność. Elementy przykrycia oraz instalacja technolog giczna i wszelkie urządzenia zamocowane są na wspólnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nośna przykrycia i pomost technologiczny reaktora słuzą również do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtórnego i wyposażenia technologicznego i powinny być montowane jednocześnie.

Wyposażenie i parametry techniczne przykrycia TE-31

Konstrukcja stalowa - komplet do TE-31 1 + 1 kpl.

Ciężar ok. 1500 kg

Kratownica nośna /OC 1 kpl.

Kosz boczny /OC 1 kpl.

Wspornik górny /OC 1 kpl.

Kątownik montażowy /OC 1 kpl.

Narożnik montazowy /OC 1 kpl.

Łącznik narozny laminatu /OC 1 kpl.

Zawias /KO 1 kpl.

Wspornik klapy wejściowej /KO 1 kpl.

Zamknięcie klapy /KO 1 szt.

Podpora osłonówek /OC 1 kpl.

Kątownik montazowy rury centralnej /OC 1 kpl.

Krata pomostu Typ I - IV 1 kpl.

Elementy przykrycia - komplet do TE-31 1 + 1 kpl.

Średnica 8,0 m

Typ I – laminat prosty wejściowy 1 kpl.

Typ II – laminat prosty 1 kpl.

Typ III – laminat trójkąty 1 kpl.

Typ IV – laminat trójkąty 1 kpl.

Typ V – laminat czapka 1 kpl.

Typ VI – laminat prosty 1 kpl.

Wymagania materiałowe:

Laminat PS

śywica konstrukcyjna M105TB

Powłoka zewnętrzna Ŝelkot GN

Bariera wewnętrzna MP + TI

Zestaw montaŜowy i instalacyjny do TE-31 1 + 1 kpl.

(Uchwyt dla konstrukcji - OC /1 szt., Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – OC/1 kpl.

B-03.00.	ZBIORNIK OSADU

B-03.01.         ZBIORNIK OSADU – ROBOTY BUDOWLANE

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci częściowo zagłębionego w ziemi, okrągłego jedno-

komorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych wykonanych z betonu

C18/20/W6, zbrojonych stalą AIII-34GS, przykrytego prefabrykowaną płytą żelbetową z

włazem kanałowym Ø800 i otworem na kominek wentylacyjny Ø110 zakończony wywiewką z PVC-U. W ścianach zbiornika osadzić klamry złazowe. Grubość ścian gr=25 cm, płyty dennej gr=30 cm i grubość przykrywy – 20 cm. W ścianach kręgów należy wykonać szczel ne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kręgi ścienne montuje się na kołowej, Ŝelbetowej płycie dennej wykonanej z betonu C20/25 o wodoszczelności W8, zbrojonej stalą AIII-34GS. Średnica płyty dennej wy nosi 3,90 m a grubość 30 cm. Płytę denną naleŜy wykonać w wykopie na ułożonej warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy.

Średnica wewnętrzna: 3,00 m,

Głębokość: 3,20 m,

Rzędna dna zbiornika: 137,80 m npm,

Powierzchnia zabudowy: 11,95 m2,

Kubatura: 55,55 m3.

B-03.02.         ZBIORNIK OSADU – TECHNOLOGIA

Zbiornik wykonany z betonu, zamknięty hermetycznie, wyposażony jest w instalację do zagęszczania osadu oraz w instalację do napowietrzania osadu. W celu ponownego oczysz czenia, woda nadosadowa ze zbiornika magazynowego przelewać się będzie do zbiornika pompowni głównej ścieków. Osad nadmierny zagęszczony pobierany z dna zbiornika maga zynowego podawany będzie pompą do mechanicznego odwadniania osadu - prasy komoro wej.

Parametry inżynierskie zbiornika: 1 szt.

- Wymiary D x H  3,0 m x 3,25 m

- Maksymalna wysokość robocza 2,8 m

- Maksymalna pojemność robocza 19 m3

Wyposażenie technologiczne

>  Układ napowietrzania DR-01 1 szt.

- Efektywna długość napowietrzania L = 1,0 m

- Wykorzystanie tlenu χ = 20 gO2/Nm3 ´ mgł

- Zalecane obciążenie powietrzem Q = 10 m3/h x szt.

>  System zagęszczania osadu i odprowadzenia wód ZO-01 1 kpl.

- Efektywna długość ukierunkowania przepływu L = 2,0 m

- Wydajność układu Q = 10 m3/h

- Materiał PVC

>  Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 1 kpl.

(Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Uchwyt do dyfuzorów /

1 kpl.,

Wąż elastyczny zbrojony L = 10 m, DN32)

> Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01 1 kpl.

(Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Materiał - redukcje,

kolana, rurociągi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN32/PVC/PE, /1 kpl., Szybkozłącze do

podłączenia wozu asenizacyjnego DN100)

Dokładne ilości materiałów i urządzeń technologicznych podane zostały w przedmiarze robót stanowiących załącznik Specyfikacji technicznej.

B-04.00.	PUNKT ZLEWNY ZE ZBIORNIKIEM UŚREDNIAJĄCYM

B-04.01.         PUNKT ZLEWNY ZE ZBIORNIKIEM UŚREDNIAJĄCYM

– ROBOTY BUDOWLANE

  - Zbiornik uśredniający

Zbiornik uśredniający zaprojektowano w postaci podziemnego, okrągłego,

jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych wykonanych z betonu

C18/20/W6, zbrojonych stalą AIII-34GS, przykrytego prefabrykowaną płytą żelbetową z

włazem kanałowym wejściowym Ø800 i serwisowym Ø800, oraz otworem na kominek

wentylacyjny Ø110 zakończony wywiewką PVC-U i otworem Ø110 na miernik pojemności. W ścianach zbiornika osadzić klamry złazowe. Grubość ścian gr=25 cm, płyty dennej gr=30 cm i grubość przykrywy – 20 cm. W ścianach kręgów należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kręgi ścienne montuje się na kołowej, żelbetowej płycie dennej wykonanej z betonu C20/25 o wodoszczelności W8, zbrojonej stalą AIII-34GS. Średnica płyty dennej wynosi 3,90 m a grubość 30 cm. Płytę denną należy wykonać w wykopie na ułozonej

warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy.

Średnica wewnętrzna: 3,00 m,

Głębokość: 4,00 m,

Rzędna dna zbiornika: 135,60 m npm,

Powierzchnia zabudowy: 11,95 m2,

## Kubatura: 38,50 m3.

## 2. Punkt zlewny ścieków dowożonych

W ciągu drogi wewnętrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystości z wozów

asenizacyjnych projektuje się prostokątną tacę najazdową – plac postojowy o wymiarach

4,0×6,5 m (z miejscowym powiększeniem 0,6×1,2 m na posadowienie separatora

zanieczyszczeń stałych).

Powierzchnia zabudowy 26,72 m2

Tacę najazdową zaprojektowano w postaci płyty betonowej gr. 15 cm z betonu C20/25,

W8, 150 zbrojonej przy górnej powierzchni siatką z prętów 8 / 15 / 15 cm (stal A-O St0S), wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD gr. 2 mm, ułoŜonej na podkładzie betonowym gr. 20 cm z betonu B15, W4, F150 i warstwie zagęszczonego piasku (Is = 0,97) gr. min 20 cm.

Beton zatrzeć „na gładko” zaprawą cementową przed układaniem folii. Po zgrzaniu arkuszy folii PEHD należy sprawdzić szczelność połączeń zgrzewanych.

Taca najazdowa ma kształt prostokątnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie umieszczonej studzienki (wraz z żeliwnym wpustem ulicznym) połączonej z odbiornikiem ścieków – zbiornikiem uśredniającym (wg projektu sieci zewnętrznych).

Taca graniczy z nawierzchnią drogi i z hermetycznym punktem zlewnym. Od strony

zieleni jest ona ograniczona typowymi krawężnikami drogowymi.

B-04.02.    PUNKT ZLEWNY ZE ZBIORNIKIEM UŚREDNIAJĄCYM – TECHNOLOGIA

## Punkt zlewny ścieków dowożonych

Na rurociągu grawitacyjnym odbierającym ścieki dowożone zainstalowana będzie hermetycz na kratarzadka, której zadaniem jest usunięcie skratek i ochrona instalacji technologicznej ciągu odbioru ścieków dowożonych.

Wyposażenie punktu zlewnego

⇒ Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01 1 szt.

- Wydajność 20 m3/h

- Prześwit 16 mm

⇒ Zestaw montażowy i instalacyjny do SZ-01 1 kpl.

(Kolano DN100 / PVC / 1 szt., Wąż zbrojony DN100/PVC, L = 4 m, Uchwyt dla

węża/KO,

Zestaw śrub montażowych do betonu z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl.)

## 2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

Zbiornik żelbetowy, zamknięty hermetycznie, włazy montażowe i serwisowe. W zbiorniku

uśredniającym zainstalowany będzie zespół pływakowego miernika objętości ścieków dowo żonych. Odczyt wartości realizowany jest z podziałki wielomiarowej znajdującej się na pio nowym wskaźniku przymocowanym do pływaka zanurzonego w ściekach.

Parametry techniczne zbiornika 1 szt.

- Wymiary D x H  3,0 x 4,0 m

- Maksymalna wysokość robocza 3,0 m

- Maksymalna pojemność robocza ok. 20 m3

Wyposażenie zbiornika 1 kpl.

⇒ Pływakowy miernik ilości ścieków BT-11 1 szt.

- Zakres pomiaru 0 - 20 m3

- Dokładność pomiaru 500 dm3

⇒ Pompa zatapialna PS-1.03 1 szt.

- Wydajność pompy 10 m3/h przy H = 5 m

- Moc zainstalowana 1,1 kW

- Moc pobierana 0,75 kW

⇒ Układ napowietrzania DR-02 o parametrach 1 kpl.

- Maksymalne zapotrzebowanie powietrza Qpow = 10 m3/h

- Efektywna długość napowietrzania lef. = 1,0 m

- Wykorzystanie tlenu c = 20 gO2/Nm3 ´ mgł

- Zalecane obciążenie powietrzem QN = 10 m3 pow/h ´ szt.

⇒ Zestaw montażowy i instalacyjny do BT-11 1 kpl.

(Zestaw śrub montażowych do betonu z podkładka i nakrętką -KO /1 kpl.)

⇒ Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03 1 kpl.

(Stopa sprzęgająca/1 szt., Górny uchwyt prowadnic /1 szt., Linka prowadząca -KO /1 szt.,

Wyłącznik pływakowy /2 szt., Zestaw śrub montaŜowych do betonu z podkładka i nakrętką

-KO /1 kpl., Materiał (redukcje, kolana, rurociągi) DN80/PVC / 1 kpl.)

⇒ Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02 1 kpl.

(Uchwyt do węża DN32/PVC / 1 kpl, Zestaw śrub montażowych do betonu z podkładka i

nakrętką - KO /1 kpl., Materiał (redukcje, kolana, rurociągi) DN32/PVC / 1 kpl.)

B-05.00.	MECHANICZNE PODCZYSZCZANIE SCIEKÓW SUROWYCH - technologia

Automatyczne usuwanie skratek odbywa się na sicie skratkowym, usytuowanym na antresoli budynku technicznego. Skratki zatrzymanie na sicie zbierane będą do worka foliowego, magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnątrz. Skratki będą wywożone na składo wisko odpadów stałych. Sito wyposażone jest w pełną automatykę pracy.

Wyposażenie stacji mechanicznego podczyszczania

⇒ Sito kratkowe SI-1.01 1 szt.

- Wydajność Qh = 25 m3/h

- Prześwit F = 3 mm

- Moc zainstalowana P = 0,12 kW

- Materiał KO

⇒ Wanna dolna / komora rozdziału sita SI-01 1 szt.

- Wydajność Qh = 2 × 12,5 m3/h

- Pomiar rozdziału 1:1

- Materiał KO

⇒ Układ spustowy skratek do SI-01 1 szt.

- Średnica 250 mm

- Materiał PVC

⇒ Pojemnik na skratki (mobilny) 1 szt.

- Pojemność 120 l

- Materiał tworzywo sztuczne

⇒ Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01 1 kpl.

(Zestaw śrub montażowych do betonu z podkładka i nakrętką - KO /1 kpl., Konstrukcja

nośna sita, udźwig 500 kg - OC / 1 szt., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi DN80/PVC

DN100/PVC/PE / 1 kpl.)

B-06.00.	POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH

B-06.01.	POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH –roboty budowlane

Pompownię ścieków zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej wylewanej w postaci podziemnego, okrągłego, jednokomorowego zbiornika przykrytego monolityczną płytą żelbetową z włazami serwisowymi/kanalizacyjnymi Ø 600 i z otworem na kosz do skratek 80×50 cm, oraz otworami na kominki wentylacyjne Ø110 zakończone wywiewkami z PVC-U. Grubość ścian 30 cm, grubość płyty przykrywającej – 20 cm. W ścianach należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Zbiornik wykonać metodą studni zapuszczanych, sposobem bagrowania. Opuszczanie wykonywać etapami. Po osiągnięciu żądanego zagłębienia wylać korek betonowy pod wodą. Po związaniu korka odpompować wodę ze studni, ułożyć warstwy filtracyjne, izolację wodną i szlichtę. Ewentualne przesiąki wody gruntowej odpompowywać przez ujęcie wody. Następnie wykonać żelbetową płytę dna. Po związaniu płyty zamknąć ujęcie wody i wykonać nadlewkę betonową.

Płytę denną należy wykonać w wykopie na ułożonej warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 15 cm i wykonanej izolacji typu COMBIFLEX c2 gr. 4 mm lub równoważnej.

Pręty obwodowe w płaszczu zbiornika łączyć mijankowo, tak żeby w jednym przekroju nie łączyło się więcej niż 6 prętów. Przesunięcie połączeń powinno wynosić co najmniej długość zakładu.

We wszystkich miejscach przewidywanych przerw roboczych zastosowano taśmę dylatacyjną Waterstop lub równoważną dopuszczoną do stosowania atestem ITB. Przed betonowaniem należy osadzić przejścia rurociągów i wyposażenia zgodnie z projektem technologicznym.

Do wykonania zbiornika stosować beton konstrukcyjny żwirowy szczelny klasy C30/37 o klasie ekspozycji XD2 i stal zbrojeniową gatunku A-III (34GS) i A-I (St0S) lub A-III N RB 500W/BSt500S - Q.T.B. Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

Kruszywo drobnoziarniste kwasoodporne ze skał magmowych (granit). Niedopuszczalne kruszywo wapienne i dolomitowe zawierające wapń.

Średnica wewnętrzna:	2,00 m,

Głębokość:			6,50 m,

Rzędna dna zbiornika:	133,10 m npm,

Powierzchnia zabudowy:	5,30 m2,

Kubatura:			42,50 m3.

B-06.02. POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH – TECHNOLOGIA

Ścieki sanitarne z obszaru zlewni dopływają do pompowni głównej wraz ze ściekami dowożonymi po wstępnym podczyszczeniu. Zadaniem pompowni jest podawanie ścieków do stacji mechanicznego podczyszczenia ścieków.

Dla etapu projektowanego budowy oczyszczalni dobrano dwie pompy zatapialne o wydajności 16 m3/h każda (pracująca + rezerwowa).

Zbiornik pompowni wykonany będzie z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 2 m. W pompowni zainstalowana będzie krata koszowa, wyjmowana przy pomocy wyciągarki ręcznej oraz pompy zatapialne zainstalowane na prowadnicach. Każda pompa wyposażona będzie w oddzielny rurociąg tłoczny Dn80/PVC, który przed wejściem na sito łączony będzie w ruro ciąg DN100/PVC. Armatura odcinająca i zwrotna zainstalowana będzie na parterze w budynku technologicznym.

Parametry techniczne: 1 szt.

- Wymiary pompowni D ´ H 2,0 m ´ 6,50 m

Wyposażenie zbiornika pompowni

⇒ Krata koszowa z podnośnikiem ręcznym KK-01 1 szt.

- Wydajność Q = 40 m3/h,

- Prześwit podłużny F = 16 mm

- Materiał KO

⇒ Pompa zatapialna PS-1.01÷PS-2.02 2 szt.

- Wydajność pompy Qh = 16 m3/h, H = 9,0 m;

- Moc zainstalowana P1 = 2,0 kW

- Moc pobierana P2 = 1,5 kW

⇒ Zestaw montażowy i instalacyjny do KK-01 1 kpl.

(Zestaw śrub montaŜowych do betonu - KO z podkładka i nakrętką /1 kpl., Przykrycie

otworu włazowego - OC /1 szt., Zawiasy - KO / 2 szt.)

⇒ Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 2 kpl.

(Stopa sprzęgająca /1 szt., Górny uchwyt prowadnic /1 szt., Linka prowadząca - KO /1 szt.,

Wyłącznik pływakowy /2 szt., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi DN80/PVC / 1 kpl.,

Zawór zwrotny do zabudowy między kołnierzami DN80- śE /1 szt., Zawór zwrotny do

Zabudowy między kołnierzami DN80/PVC / 1 szt., Zestaw śrub montaŜowych do betonu z

podkładka i nakrętką - KO /1 kpl.)

B-07.00 Studnia pomiarowa

B-07.01 Studnia pomiarowa – roboty budowlane

Studnię pomiarową zaprojektowano w postaci podziemnego, okrągłego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych wykonanych z betonu C18/20/W6, zbrojonych stalą AIII-34GS, przykrytego prefabrykowaną płytą żelbetową z włazem serwisowym 600. W ścianach studni osadzić klamry złazowe. Grubość ścian 20 cm i

płyty dennej 30 cm, a płyty przykrywającej 20 cm. W ścianach kręgów należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kręgi ścienne montuje się na kołowej, żelbetowej płycie dennej wykonanej z betonu C20/25 o wodoszczelności W8, zbrojonej stalą AIII-34GS. Średnica płyty dennej wynosi 2,20 m a grubość 30 cm. Płytę denną naleŜy wykonać w wykopie na ułożonej

warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2warstw papy.

Średnica wewnętrzna: 1,60 m,

Głębokość: 2,00 m,

Rzędna dna: 136,45 m npm,

Powierzchnia zabudowy: 3,80 m2,

Kubatura: 8,36 m3.

B-07.01 Studnia pomiarowa - technologia

Na rurociągu grawitacyjnym odprowadzającym ścieki oczyszczone zainstalowany będzie

przepływomierz elektromagnetyczny z możliwością przesyłania danych do sterownika centralnego sterującego pracą oczyszczalni ścieków.

Wyposażenie technologiczne

Zestaw przepływomierza elektromagnetycznego PM-1.01 1 szt.

Czujnik przepływu DN80 Q = 0 - 40 m3/h

Przetwornik pomiarowy z wyjściem A/C U = 230 V

Zestaw montaŜowy i instalacyjny do PM-01 1 kpl.

(Uchwyt dla przepływomierza udźwig 20 kg/ST.O.O./1 szt., Zestaw śrub montaŜowych z

podkładka i nakrętką /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla

DN160/PVC/PE, DN80/PVC/PE, /1 kpl.)

B-08.00	PRZEWODY TECHNOLOGICZNE  MIĘDZYOBIEKTOWE

1)Ścieki sanitarne surowe zostaną doprowadzone z projektowanego układu kanalizacji sanitarnej z miejscowości Grzebsk do studzienki kanalizacyjnej S3 wg odrębnego opracowania wg PB i PW  sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej

Projektowaną   kanalizację sanitarną grawitacyjną wykonać z rur kielichowych PVC Ø 110 - 160  - Ø 250 mm gładkich o ściance litej wg PN-EN 1401.1999 klasy „S” łączonych na uszczelki gumowe.

Projektowaną kanalizację   sanitarną tłoczną wykonać z rur ciśnieniowych PVC Ø 90  PN 10. Producent rur grawitacyjno-tłocznych  dowolny np. „Mabo-Turlen”, „Wavin”, „Metalplast-Buk”, „Gamrat””, „Uponor” itp. Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej nie zagęszczonej o grubości 15 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury – kąt podparcia co najmniej 90o. Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z profilem podłużnym kanalizacji sanitarnej.

Obsypka piaskowa grubości 30 cm. Podsypkę, obsypkę i zasypkę przewodów wykonać zgodnie z warunkami technicznymi układania rurociągów z tworzyw sztucznych i wytycznymi w instrukcji układania rur, kontroli układania i montażu wydaną przez producenta rur.

Przewidziano studnie połączeniowe i rewizyjne z prefabrykowanych kręgów żelbetowych Ø 2000 mm ( Spo), Ø 1600 mm ( Sr), pozostałe  Ø 1200 mm z osadnikiem głębokości 0,5 m wyposażone w płyty żelbetowe z włazami żeliwnymi typu ciężkiego Ø 600 mm D 40 z przykręcaną pokrywą lub zamkiem zatrzaskowym. Studnie posadowić na płycie żelbetowej wstającej poza obrys zewnętrzny min. 15 cm.

Konstrukcja studni musi zagwarantować jej szczelność.

Zewnętrzne ściany studni zagruntować bityzolem „R” i pomalować lepikiem

asfaltowym na gorąco.

Uszczelnienie kręgów studni oraz dna wykonać z betonu wodoszczelnego z dodatkiem ‘’Hydrostopu’’.

Uwaga:

Przy natrafieniu w miejscu posadowienia studzienki na grunty słabonośne należy je wybrać na głębokość 0,5 m poniżej dna studzienki i zastąpić podsypką z piasku grubego oraz zagęścic do ID=0,5 – 0,6.

Przejście przewodu Ø 250/ Ø 160 i Ø 90 PVC przez ścianę betonową projektowanych studzienek kanalizacyjnych, rozprężnej i pomiarowej    uszczelnić tuleją PVC z   uszczelką gumową firmy Wavin.

2)Próba szczelności

Przed zasypaniem wykopów pod przewody tłoczne należy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z normą PN-B-10725/1997 oraz wytyczne producenta rur, a także wymogi użytkownika kanalizacji.

3) Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.

Należy wykonać zgodnie z norma PN-B-10736:1999 jako wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do rbót należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujące się lub biegnace równolegle, powinny buć zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiajacy ich eksploatacje. przy robotach w pobliżu istniejacego uzbrojenia należy postępować zgodnie z wymogami stawianymi w treści uzgodnień z poszczególnymi użytkownikami. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urządzenia podziemne należy niezwłocznie powidomić o tym właściwego użytkownika. Nieprzewidziane kolizje z urządzeniami podziemnymi należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące nomy i przepisy, a przed zasypaniem zgłosić użytkownikowi do sprawdznia technicznego.

Roboty częściowo można wykonać mechanicznie, w obszarze wystepowania uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rurociągów i lokalizacji armatury.

4)Kolizje

Wszystkie napotkane przewody podziemne ( przyłącze kablowe

elektroenergetyczne )  na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się  lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed  uszkodzeniem przez nałożenie rur osłonowych typu AROT lub innych, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniających ich dalszą eksploatację.

Przy robotach w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy postępować zgodnie z wymogami stawianymi w treści uzgodnień z poszczególnymi użytkownikami.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występuje sieć drenarska – drenowanie terenu łąk. W przypadku uszkodzenia istniejącego drenażu należy bezwzględnie przywrócić go do stanu pierwotnego ( przed dokonaniem zasypki rurociągu ).

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urządzenie podziemne należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwego użytkownika.

Nieprzewidziane kolizje z urządzeniami podziemnymi należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, a przed zasypaniem zgłosić użytkownikowi do sprawdzenia technicznego.

B-09.00.	DROGI  I  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B-09.01 Drogi

1) Planuje się wykonanie:

1. zjazdu z drogi powiatowej o konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5cm, podbudowa  z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego12cm, warstwa odsączająca zagęszczona 15-20cm – 178 m2

2. wewnętrznego placu manewrowego-  utwardzonego bloczkami  betonowymi z polbruku gr. 8cm na konstrukcji podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5cm , podbudowa zasad- nicza z kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie lub tłucznia kamiennego  gr. war- stwy 15cm. Plac ujęty w krawężniki wystające nad poziom jezdni lub wtopione w zależności od ukształtowania spadków – 570 m2

3. ciągów pieszych na koronie skarp z kostki betonowej gr. 6 cm ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej – 118 m2

4. plac na kontener

Kontener na osad odwodniony umieszczony będzie przy budynku technicznym na prostokąt- nym placu o wymiarach 3,90×8,25 m.

Powierzchnia zabudowy 32,18 m2

Plac na kontener zaprojektowano w postaci płyty betonowej gr. 15 cm z betonu C20/25,

W8, F150 zbrojonej przy górnej powierzchni siatką z prętów 8 / 15 / 15 cm (stal A-I St0S),

wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD gr. 2 mm (folię wywinąć do góry na budynek),

ułożonej na podkładzie betonowym gr. 15 cm z betonu B15, W4, F150 i warstwie zagęszczo nego piasku (Is=0,97) gr. min 20 cm. Plac ma kształt prostokątnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie umieszczonej studzienki (wraz z żeliwnym wpustem ulicznym) połą czonej z odbiornikiem (wg projektu sieci zewnętrznych).

Plac graniczy z budynkiem technicznym i z nawierzchnią drogi. Od strony zieleni jest on

ograniczony typowymi krawężnikami drogowymi.

## 2) Zakres rzeczowy i ilościowy – roboty drogowe

| 01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01 | 1 | Odtworzenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót | km | 0,220 |
| 01.02.01 | 2 | Usunięcie humusu grubości 20 cm – droga dojazdowa i plac manipulacyjny | m2 | 828,0 |
| 02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 02.01.01 | 3 | Roboty ziemne wykopy, grunt kat III z wywozem | m3 | 268,0 |
| 02.03.01 | 4 | Formowanie i zagęszczanie nasypów, pobocza | m3 | 40,0 |
| 04.00.00 |  | PODBUDOWY |  |  |
| 04.01.01 | 5 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 748,0 |
| 04.02.01 | 6 | Wykonanie warstwy odsączającej grubości 20 cm – droga dojazdowa | m2 | 178,0 |
| 04.03.02 | 7 | Skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego – droga dojazdowa | m2 | 356,0 |
| 04.04.02 | 8 | Wykonanie podbudowy grubości 12 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – droga dojazdowa | m2 | 178,0 |
| 04.04.02 | 9 | Wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – plac manipulacyjny | m2 | 570,0 |
| 05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 05.03.05 | 10 | Wykonanie warstwy wiążącej grubości 6 cm z betonu asfaltowego z transportem – droga dojazdowa | m2 | 178,0 |
| 05.03.05 | 11 | Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego z transportem – droga dojazdowa | m2 | 178,0 |
| 05.03.23a | 12 | Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 8 cm z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm – plac manipulacyjny | m2 | 570,0 |
| 08.01.01 |  | ELEMENTY PLACU |  |  |
| 08.01.01 | 13 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm wraz z wykonaniem ław betonowych – plac manipulacyjny, plac za budynkiem oczyszczalni | mb | 232,0 |
| 08.02.02 | 14 | Wykonania warstwy ścieralnej grubości 6 cm z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm – plac za budynkiem oczyszczalni oraz opaska za zbiornikami | m2 | 118,0 |

B-09.02 Zagospodarowanie terenu

B-09.02.01. Ogrodzenie

W ramach projektu przewidziano wykonanie nowego ogrodzenia na całym obwodzie działki oczyszczalni.

Całkowita długość ogrodzenia wynosi 205 m.

Zasadniczą część ogrodzenia przewidziano w postaci siatki na linkach stalowych na cokole betonowym z betonu "„B-15”.

Wysokość ogrodzenia 1,50 m, ze słupkami rozmieszczonymi co 2,40 m. Siatka pleciona, powlekana PVC.

Słupki z rur stalowych o średnicy 76/3,5 mm.

Cokół betonowy, wysokości dostosowanej do ukształtowania terenu (min. 15 cm), szerokości 20 cm, na fundamencie zagłębionym 0,8 m pod poziomem terenu, pod słupkami fundament 50 x 50 cm, zagłębiony na 1,2 m.

Dylatacje pionowe co drugie przęsło. Należy wykonać bramę szerokości 3,60 m z furtką o szerokości 1,2 m.

Dokładne ilości nakładów i materiałów podane zostały w przedmiarze robót stanowiących załącznik Specyfikacji technicznej.

WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

BUDOWLANYCH

WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV 2008

45000000-7- Roboty budowlane

GRUPY ROBÓT  :

45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45300000-0	Roboty  instalacyjne w  budynkach.

45400000-1	Roboty wykończoniewe w zakresie obiektów budowlanych.

KLASY ROBÓT :

45110000-1    Roboty ziemne

45120000-4    Wykopy

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5    Roboty budowlane

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                      i elektroenergetycznych, autostrad, dróg

45260000-7     Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6	Roboty izolacyjne.

45330000-9	Roboty instalacyjne wod.-kan. i  sanitarne.

45340000-2	Instalowanie ogrodzeń

45350000-5     Instalacje mechaniczne

45410000-4	Tynkowanie.

45420000-7     Roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian.

45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie.

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

KATEGORIE ROBÓT:

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych.

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg i placów.

45236000-0	Wyrównywanie terenu.

45252000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów. ( 45252100-9  Zakłady oczyszczania ścieków)

45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw elektrycznych.

45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

45317000-2	Inne instalacje elektryczne.

45321000-3	Izolacja cieplna.

45323000-7	Izolacja dźwiękoszczelna.

45324000-4	Tynkowanie.

45331000-6	Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń.

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45431000-7	Kładzenie płytek.

45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących.

45451000-3	Dekorowanie.