Załącznik Nr 3 do SIWZ cz .I

UWAGA

Część opisowa poniższego projektu obejmuje całość inwestycji rozbudowy wodociągu gminnego. Przedmiotem postępowania przetargowego jest budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) w poszczególnych miejscowości: Grzybowo, Pepłowo, Wieczfnia Kościelna. Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar Robót – zał. Nr 4 do SIWZ.

RODZAJ DOKUMENTACJI :  	PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: 				SANITARNA

OBIEKT:				SIEĆ  WODOCIĄGOWA   I  PRZYŁĄCZA

## WE  WSIACH : Grzybowo, Pepłowo, Wieczfnia Kościelna

KOD  CPV:				45232150-8

ADRES:				GMINA   WIECZFNIA KOŚCIELNA

# POWIAT   Mława

INWESTOR :			GMINA WIECZFNIA KOŚCIELNA

OPRACOWAŁ :

Mława, maj 2007r.

### Spis Treści

#### I. Opis Techniczny

| 1. | PODSTAWA OPRACOWANIA ...................................................................................................... |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA ................................................................................. |  |  | 3 |
| 3. | ZAPOTRZEBOWANIE WODY...................................................................................................... |  |  | 3 |
|  | 3.1 | ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA CELOW PITNYCH I GOSPODARCZYCH ............. |  | 3 |
|  | 3.2 | ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA CELOW PRZECIWPOŻAROWYCH .......................... |  | 3 |
| 4. | PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZA .......... |  |  | 3 |
|  | 4.1 | OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU .................................................................... |  | 3 |
|  | 4.2 | SIEĆ WODOCIĄGOWA ............................................................................................................................... |  | 4 |
|  |  | 4.2.1 | Opis sieci wodociągowej............................................................................................................... | 4 |
|  | 4.3 | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE ................................................................................................................ |  | 6 |
|  |  | 4.3.1 | Instalacje wodociągowe wewnętrzne .................................................................................... | 7 |
|  | 4.4 | WARUNKI WYKONANIA ROBÓT............................................................................................................ |  | 8 |
| 5. | UZGODNIENIA DOKUMENTACJI........................................................................................... |  |  | 9 |
| 6. | ZESTAWIENIE ODBIORCÓW WODY ............................................................................... |  |  | 10 |

##### II.  Wykaz rysunków

Nr 4-9, 12-18: Plany usytuowania obiektów budowlanych w skali 1:1 000 i 1:500

Nr 19: Projekt typowy przejść rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P-3

Nr 20-21: Typowe instalacje wodociągowe

Nr 22: Szczegóły montażu wodomierza

### OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt sieci i przyłączy dla wsi Grzybowo, Pepłowo, Wieczfnia Kościelna opracowano na zlecenie Gminy Wieczfnia Kościelna.

2.   MATERIAŁY  DO  PROJEKTOWANIA

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano następujące materiały :

- mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:1000 i 1:500 terenu inwestycji;

- dokumentacja sieci wodociągowej gminy Wieczfnia Kościelna;

- W.T.P., normy, przepisy dotyczące projektowania urządzeń zaopatrzenia w wodę.

3. 	ZAPOTRZEBOWANIE WODY

3.1	Zapotrzebowanie wody dla celów pitnych i gospodarczych

Przyłączane gospodarstwa stanowią pojedyncze jednostki kolonijne w poszczególnych wsiach. Zapotrzebowanie w wodę dla nich uwzględnione było przy opracowaniu hydroforni w Uniszkach Zawadzkich. Ujęcie posiada wystarczającą ilość wody                       o odpowiedniej jakości dla podłączenia poszczególnych kolonijnie położonych gospodarstw.

Hydrofornia w Uniszkach Zawadzkich: 	Qmax = 114 m3/h

3.2 	Zapotrzebowanie wody dla celów przeciwpożarowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę przewiduje, iż zapewnienie zapotrzebowania w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagają jednostki osadnicze w liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, nie stanowiące zabudowy kolonijnej.

Wodociąg stanowiący źródło wody w jednostce osadniczej powinien zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 l/sek i ciśnienie na hydrancie nie mniejsze niż 0,1 Mpa.

Projektowane nitki  wodociągu spełniają wymagania w/w rozporządzenia.

4. PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZA

4.1 	Ogólny opis projektowanego wodociągu

Tematem niniejszego opracowania są odcinki sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowe do 12 gospodarstw położonych we wsiach: Grzybowo, Pepłowo, Wieczfnia Kościelna. Każde z przyłączanych gospodarstw wymaga wybudowania odcinka sieci od już istniejącej i zakończenia jej przyłączem do konkretnego gospodarstwa.

  - Sieć wodociągowa

    - Opis sieci wodociągowej

Sieć wodociągową zaprojektowano w układzie rozgałęzionym z rur PVC DN 110 i 90 klasy ciśnień PN 10. Projektowaną sieć wodociągową wniesiono na planach w skali 1:1000 i 1:500.

Sieć wodociągową zlokalizowano wzdłuż dróg i za zgodą zarządców w poboczach dróg, na gruntach uprawnych, łąkach pastwiskach oraz na terenie poszczególnych posesji.

Przy lokalizacji sieci wodociągowej uwzględniono istniejące nadziemne i podziemne uzbrojenie terenu oraz lokalizację przewidywanych do rozbudowy  budynków.

Głębokość ułożenia sieci wodociągowej - 1,6 m licząc od jej wierzchu do powierzchni terenu.

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 4 871 m, w tym:

PVC  110        2 639 m

PVC  90          2 232  m

Razem :   4 871 m

Szczegółowe zestawienie długości sieci wodociągowej i jej uzbrojenia podano w tabeli poniżej.

| Nr węzła | Rury PVC [m] |  |  | Przewierty i rury ochronne | Hydranty + zasuwy | Nawiertki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ø 90 | ø 110 | ø 160 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| wieś : Grzybowo |  |  |  |  |  |  |
| 8-9-10-11 12-13 14-15 | 234 520 225 | 692 |  | P3-2 /6/ R.o. ø 168 PE /6+6+7/ | Hp+z szt. 4 z. 100 szt. 1 z. 80 szt. 3 | Nz 90 x 40 szt. 4 Nz 110 x 40 szt. 1 |
| wieś : Pepłowo |  |  |  |  |  |  |
| 16-17 |  | 1140 |  |  | Hp+z szt. 1 z. 100 szt. 1 | Nz 110 x 40 szt. 3 |
| wieś: Wieczfnia Kościelna |  |  |  |  |  |  |
| 20-21 | 383 |  |  | P3-2 /18/ | Hp+z szt. 1 z. 80 sz. 1 | Nz 90 x 40 szt. 1 |
| 22-23 24-25 26-27 | 870 | 807 |  | R.o. ø 168 /6/ | Hp+z szt. 3 z. 100 szt. 1 z. 80 szt. 2 | Nz 90 x 40 szt. 2 Nz 110 x 40 szt. 1 |
| Razem | 2232 | 2639 |  | P3-2 szt. 2 mb 24 R.o. ø 168 szt. 4 mb 25 | Hp+z szt. 9 z. 100 szt. 3 z. 80 szt. 6 | Nz 100 x 40 szt. 5 Nz 90 x 40 szt. 7 |
| Ogółem sieć wodociągowa 4 871 m |  |  |  |  |  |  |

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy żeliwne, owalne, bezkołnierzowe DN 100-80 oraz hydranty pożarowe nadziemne DN 100-80 z zasuwami.

Połączenia kołnierzowe uzbrojenia sieci (kolana stopowe kołnierzowo-bose, włączenie  do sieci istniejącej) należy zabezpieczyć lakierem asfaltowym. Teren wokół uzbrojenia - umocnienie z płyt betonowych zbrojonych, prefabrykowanych.

Pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm.

Uzbrojenie sieci należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. Na końcówkach sieci wodociągowej, przy hydrantach, trójnikach, przy zmianie kierunku sieci należy stosować bloki oporowe.

Skrzyżowania sieci wodociągowej z przeszkodami:

- drogi o nawierzchni asfaltowej – przewierty typ P-3;

- drogi o nawierzchni żwirowej - gruntowej - sieć wodociągowa pod drogą gruntową         o nawierzchni żwirowej, gdzie jest możliwy przejazd środków transportowych               o dużym obciążeniu, będzie montowana w rurach ochronnych. Średnice i długości rur ochronnych montowanych w wykopach otwartych podano na rysunkach;

- kanalizacja zagrodowa - w czasie realizacji robót przy skrzyżowaniu sieci wodociągowej z istniejącą kanalizacją zagrodową i odległości pionowej mniejszej od 0,6 m oraz odległości poziomej mniejszej od 2,0 m, sieć należy montować w rurach osłonowych stalowych o średnicy odpowiedniej dla średnicy sieci, o długości 2m                 z każdej strony skrzyżowania,

Drogi o nawierzchni żwirowo-gruntowej, w których jest projektowana sieć wodociągowa, drogi gruntowe przy ich przekraczaniu i montażu sieci w wykopach otwartych, pobocza         w miejscach wykonywania przewiertu należy naprawić poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej.

Łąki i pastwiska w których jest projektowana sieć i przyłącza będą przywrócone do stanu pierwotnego poprzez pełną uprawę z nawożeniem i obsianiem mieszanką traw.

Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych i kabli telefonicznych należy wykonywać ręcznie. Praca koparką w rejonie czynnych linii energetycznych jest zabroniona.

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalne odległości projektowanej sieci wodociągowej winny wynosić:

- 2 m     od znaków geodezyjnych, słupów, drzew i studni zagrodowych,

- 3 m     od niepodpiwniczonych budynków, jeżeli uzgodnienia

z właścicielami  i administratorami nie wnoszą innych warunków,

- 5 m     od lokalnych zbiorników ścieków.

Po wykonaniu robót budowlano - montażowych należy wykonać próbę sieci wodociągowej na ciśnienie 1,0 MPa (odcinkami i kompleksowo). Przed przekazaniem sieci do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję i uzyskać pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody.

4.3	Przyłącza wodociągowe

Przyłącza wodociągowe do posesji zaprojektowano z rur PE-DH DN 40 klasy ciśnień PN 10, z tym, że ca 1 m od budynków można zmienić materiał z PE na rury stalowe ocynkowane. Łączna długość przyłączy do 12 posesji, których właściciele wyrazili zgodę na podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej wynosi 408 m. Szczegółowy wykaz          i długość przyłączy podano w przedmiarze robót.

Głębokość ułożenia przyłączy - 1,6 m licząc od ich wierzchu do powierzchni terenu. Lokalizację przyłączy wniesiono na planach sieci wodociągowej. Na planach zwymiarowano również przyłącza do poszczególnych posesji.

Skrzyżowanie sieci wodociągowej z przeszkodami:

- drogi o nawierzchni żwirowej - gruntowej - przyłącza wodociągowe pod drogą gruntową o nawierzchni żwirowej, gdzie jest możliwy przejazd środków transportowych o dużym obciążeniu, będzie montowana w rurach ochronnych. Średnice i długości rur ochronnych montowanych w wykopach otwartych podano na rysunkach,

- kanalizacja zagrodowa - w czasie realizacji robót przy skrzyżowaniu przyłączy wodociągowych z istniejącą kanalizacją zagrodową i odległości pionowej mniejszej od 0,6 m oraz odległości poziomej mniejszej od 2,0 m, sieć należy montować w rurach osłonowych stalowych ø 108.

Włączenie przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej przyjęto za pomocą nawiertek  ø 90/40 o 110/40.

Teren wokół skrzynek nawiertek i zasuw należy umocnić prefabrykowanymi płytkami betonowymi na podsypce z piasku, z zalaniem spoin zaprawą cementową. W miejscach przejezdnych umocnienie brukiem na podsypce z piasku, z zalaniem spoin zaprawą cementową.  Na  gruntach  ornych,  łąkach, gdzie skrzynki do nawiertek mogą przeszkadzać w uprawie, skrzynki należy zamontować na głębokości ca 40 cm i przykryć je pytkami chodnikowymi 50x50 cm.

Wodę doprowadzono na teren poszczególnych nieruchomości. Istniejące zagrodowe źródła wody należy trwale odciąć od instalacji wodociągowych. Odbiorcy posiadający zagrodowe instalacje wodociągowe mają również lokalne bezodpływowe zbiorniki ścieków, pozostali wykonają je we własnym zakresie.

Należy bezwarunkowo wykluczyć możliwość wykorzystania zagrodowych studni jako zbiorniki na odprowadzanie ścieków.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy u poszczególnych właścicieli nieruchomości uzyskać informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego (kable, instalacje wod-kan), które mogły być przez nich wykonane i nie wniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie, a w pobliżu linii energetycznych kablowych, po ich wyłączeniu.

Praca koparką w rejonie czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Po wykonaniu robót budowlano-montażowych należy łącznie z siecią wodociągową wykonać próby przyłączy na ciśnienie 1,0 MPa, przeprowadzić ich dezynfekcję i uzyskać pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody.

4.3.1  Instalacje wodociągowe wewnętrzne

W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację budynków i istniejących instalacji wodociągowych, ustalono sposób zaopatrzenia posesji w wodę, miejsca montażu punktów poboru wody, lokalizację wodomierzy oraz określono ilość materiałów na wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych.

W celu przybliżonego ustalenia rozmiaru rzeczowego instalacje pogrupowano i przyjęto dwa typy rozwiązań :

Typ B   - instalacja wodociągowa w budynku bez piwnic z punktem czerpalnym w miejscu  wskazanym.

Typ D  - instalacja w budynku posiadającym własną instalację z hydroforni.

Przykładowe rozwiązania dla poszczególnych typów instalacji wodociągowej podano w części graficznej dokumentacji, rys. 19-20. Typ instalacji w poszczególnych budynkach podano           w tabeli zestawienia odbiorców wody oraz dane do przedmiaru przyłączy i punktów poboru wody załączone w przedmiarze robót.

Na wejściach do budynków należy zamontować zawory przelotowe oraz wodomierze skrzydełkowe do pomiaru wody. Za wodomierzem projektuje się zawory              antyskażeniowe ø 20.

W budynkach niepodpiwniczonych, gdzie posadzka jest posadowiona powyżej terenu, pionowe odcinki przyłączy układane w gruncie, przy ścianach fundamentów należy montować w rurach osłonowych PWC DN 110. Przestrzeń między rurą osłonową a wodociągiem, po jego zabezpieczeniu antykorozyjnym, należy wypełnić wełną mineralną, a końce rur osłonowych zabezpieczyć „Polkitem”.

Instalacje wodociągowe w „nadziemnych”, nieogrzewanych piwnicach winny być montowane na wspornikach, umożliwiających wykonanie przez użytkowników izolacji termicznej.

Przewody ułożone pod posadzką zaizolować żużlem grubości 30 cm, z przykryciem izolacji papą.

Wodomierze winny być montowane z wymogami norm i karty gwarancyjnej. Ogólne zasady montażu wodomierzy są następujące:

- miejsce przeznaczone do wbudowania wodomierza powinno być suche, nie narażone na zamarzanie i łatwodostępne,

- króciec wlotowy i wylotowy z wodomierza winny mięć jednakową średnicę,

- długość króćca wlotowego do wodomierza - min. 5  średnic wodomierza, wylotowego - min. 3 średnice.

Przy układaniu rurociągów, równolegle do przewodów elektrycznych, min. odległość winna wynosić 0,5 m, przy czym przewód wodociągowy powinien być ułożony poniżej przewodu elektrycznego.

Przy wykonaniu instalacji wewnętrznych zachować warunki wynikające z:

- PN-81/B-10700/00 -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych, ocynkowanych,

- BN-88/9192-07 - Wodociągi wiejskie. Wbudowanie zestawów wodomierzowych na przyłączach wodociągowych.

  - Warunki wykonania robót

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją wymogami norm         i przepisów, w tym:

| PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacji – Warunki techniczne wykonania. |
| --- | --- |
| PN-B-10725:1997 | Wodociągi – przewody zewnętrze – Wymagania i badania. |
| PN-EN-1452-1 – 5:2000 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do przesyłania wody. |
| ZAT/97-01-001 | Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. |
| PN-EN-805:2002 | Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. |
| PN-EN-1074-1:2002 | Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1 : Wymagania ogólne. |
| PN-EN-1074-2:2002 | Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2 : Armatura zaporowa |
| PN-B-10720 | Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |
| PN-81/B-10700/00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. |
| PN-83/B-10700/04 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. |
| PN-B-10720:1998 | Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-B-10725:1997 | Wodociągi – Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. |
| PN-ISO 4064-2 | Pomiar objętości wody w przewodach – Wodomierze do wody pitnej zimnej – Wymagania instalacyjne. |
| PN-76/C-89202 | Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winilu do rur ciśnieniowych. |

Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być wykonane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi warunkami BHP obowiązującymi przy robotach montażowych, transportowych, ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego należy zapewnić warunki BHP zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28.02.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych          (Dz.U. Nr 13/72).

5.  UZGODNIENIA DOKUMENTACJI

Dokumentację uzgodniono z:

- ZUD w Mławie,

- Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Mławie,

- Rejonowym Inspektoratem Melioracji Wodnych w Mławie,

Odpisy uzgodnień załączone w dokumentacji.

6. ZESTAWIENIE  ODBIORCÓW  WODY  ORAZ  DANE  DO  PRZEDMIAROWANIA  PRZYŁĄCZY  I  PUNKTÓW  POBORU  WODY

| Lp. | Nr Bud. | Nazwisko i imię | Przyłącza [m] |  |  |  | Lokalizacja punktu poboru wody i wodomierza dla instalacji wewn. Typ A+B+D |  | Typ przył. | Instalacje wewn. z rur stal oc ø [m] |  |  |  | Zawór przel. ø 25 z kurk. spust. |  |  | Zawór czer. ø 15 |  | Wodomierz ø 20 | Wcinka | Izolacja PCW 110 + wełna [m] | Przebicia i naprawy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PE DN |  |  | inne |  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | strop fund. | mur | posa- dzka | podł. drew |
|  |  |  | 32 | 40 | 50 | P3-1 i R.O. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Wieś: Grzybowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Boćkowski Stanisław |  | 25 |  |  |  | Wodomierz w kuchni p-kt w kuchni | B | 3 | 5 | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | Żurawska Maria |  | 90 |  |  |  | Studnia wodomierzowa |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Chmielewska Teresa |  | 15 |  |  |  | Wodomierz w piwnicy „wcinka” | D |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | Begard Stanisław |  | 24 |  |  |  | Wodomierz w piwnicy p-kt w piwnicy | B | 3 | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | Stasiak-Malarczyk Maria |  | 30 |  |  |  | Wodomierz w kuchni p-kt. w kuchni | B | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,5 |  |  | 1 |  |
| Wieś: Pepłowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świątkowski Zbigniew |  | 48 |  |  |  | Wodomierz w kuchni p-kt w kuchni | B | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | Baran Roman |  | 32 |  |  |  | Wodomierz w kuchni p-kt w kuchni | B | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | Gruszka Ryszard |  | 18 |  |  |  | Wodomierz w piwnicy „wcinka” | D |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1,5 |  |  | 1 |  |
| Wieś: Wieczfnia Kościelna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wiśniewska Wanda |  | 40 |  |  |  | Wodomierz w piwnicy p-kt w kuchni | B | 2 | 3 | 10 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | Szymański Zbigniew |  | 16 |  |  |  | Wodomierz w piwnicy p-kt w kuchni | B | 2 | 3 | 10 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | Arabudzka Marianna |  | 40 |  |  |  | Wodomierz w kuchni p-kt w kuchni | B | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | Wypych Stefan |  | 30 |  |  |  | Wodomierz w piwnicy „wcinka” | B |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1,5 |  |  | 1 |  |
| Razem |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  | 21 | 28 | 35 | 32 |  |  | 9 |  | 12 |  | 3 | 17 |  |  | 11 |  |