RODZAJ DOKUMENTACJI :  	PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: 				SANITARNA

OBIEKT:				PROJEKT   SKRZYŻOWAŃ  SIECI

## WODOCIĄGOWEJ Z GAZOCIĄGAMI

ADRES:				WIEŚ  MICHALINOWO

# GMINA WIECZFNIA KOŚCIELNA

INWESTOR :			URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Jerzy Smolicz

Mława, maj, 2007r.

### OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt skrzyżowania sieci wodociągowej z gazociągiem opracowano na zlecenie Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna.

2.   ZAKRES RZECZOWY

Przedmiotem niniejszego projektu jest skrzyżowanie w dwóch miejscach projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi gazociągami wysokiego ciśnienia DN 200 i 400 na gruntach wsi Michalinowo gm. Wieczfnia Kościelna. Miejsce kolizji pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 10000 i 1: 1000.

3.    TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

Projekt skrzyżowań sieci wodociągowej z gazociągiem przedstawiono                 na rys. Nr 1, 2, 3, 4. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PVC PN 10 DN 90.                  W miejscu skrzyżowania sieć wodociągowa będzie montowana w rurach ochronnych            PE DN 160 SDR 17, 6.

Końce rur ochronnych zostaną wyprowadzone na odległość 10,0m                            od zewnętrznych powierzchni gazociągów.

Rurociąg PVC ułożyć w rurze ochronnej PE na płozach firmy INTEGRA GLIWICE. Końce rur ochronnych uszczelnić manszetami firmy INTEGRA GLIWICE.

Z wyższego miejsca rury ochronnej wyprowadzić rurkę sygnalizacyjną PE 32. Końcówkę rurki sygnalizacyjnej zabezpieczyć skrzynką do zasuw.

Przewiduje się wykonanie robót w wykopie otwartym wykonywanym ręcznie zgodnie z uprzednio wytyczoną osią budowli. Warunki wykonania robót określa                BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-91/H-34501 - Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Prace związane z wykonaniem przejść należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz warunkami uzgodnień.

Zatrudnieni pracownicy obowiązani są do przestrzegania ogólnych wytycznych                     w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz warunków zawartych w rozporządzeniu MBiPMB z dnia  28.03. 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr. 13/72).

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami uzgodnień projektu  wydanymi przez PGNiG Regionalny Oddział Przesyłu w Warszawie oraz zawiadomić zainteresowane jednostki o terminie rozpoczęcia prac w celu sprawowania nadzoru przez służby gazownicze.

Rysunki :

- mapa poglądowa w skali 1:10 000,

- Rys. Nr 1, 2  - projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000,

- Rys. Nr 3, 4  - profil skrzyżowania sieci wodociągowej z gazociągiem.