Projekt  budowlano-wykonawczy

linii kablowej oświetlenia

Inwestor: Gmina Pozezdrze

11-610 Pozezdrze, ul. 1 Maja 1A

Temat: Linia kablowa oświetlenia drogi gminnej

Pozezdrze dz. 421

kategoria obiektu XXVI

Projektant:

12.12.19.

- 3 -

Opis  techniczny

Projektuje  się zasilenie  linii kablowej oświetlenia drogi z istniejącego  złącza ZE 2119. Szafkę pomiarowa i jej wyposażenie montuje PGE w ramach podpisanej umowy przyłączeniowej. Obok wspomnianego złącza projektuje się  posadowienie szafki sterowania oświetleniem SO z wyposażeniem wg rys. 3

Linię kablową oświetlenia wykonać kablem YAKXS 4x25. Kable ułożyć                     w ziemi na gł. 0,7m, pod kablem warstwa piasku 0,1m, nad kablem warstwa piasku 0,1m, 0,15m ziemi folia koloru niebieskiego, warstwa ziemi                          do poziomu terenu. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać w rurach DVR 75(skrzyżowania z wjazdami i innymi urządzeniami), SRS 75( przejścia pod drogą). Przejścia pod drogą i przejazdami wykonać metoda rozkopów (gł. ułożenia rur pod drogą – 1m, pod wjazdem 0,7m). Oświetlenie zrealizować przy użyciu opraw LED  o mocy 56W  i strumieniu 6660lm np.(RAPID 495 lub równoważnej)  montowanych na wysięgnikach  łukowych: wysięg 1,5m, kąt nachylenia 3˚. Zastosować słupy stalowe, ocynkowane okrągłe,                     o wysokości z wysięgnikiem 10m.  Słupy posadowić na prefabrykowanych fundamentach dedykowanych dla zakupionego typu słupa.   W wysięgniki wciągnąć przewody do zasilenia opraw YDYpżo 3x1,5 750V. W słupach zainstalować zabezpieczenia opraw  (złącza IZK) w  wkładkami topikowymi BiWts-2A. Słupy krańcowe uziemić – wymagana rezystancja uziemienia R<30Ω.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami                          i przepisami.

Zakres oddziaływania – dz. 421 – brak jest negatywnego oddziaływania projektowanej linii oświetleniowej na środowisko.

- 2 -

Spis treści.

- Opis techniczny.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Uzgodnienia koordynatora

- Wykaz właścicieli działek

- Informacja BIOZ

- Oświadczenie projektanta

- Uprawnienia projektanta

- Techniczne warunki przyłączenia.

- Umowa przyłączeniowa

Spis rysunków.

- Trasa linii kablowej oświetlenia – ark. 1

- Trasa linii kablowej oświetlenia – ark. 2

- Schemat zasilania.