Zleceniodawca:  Gmina Zelów

Urząd Miejski  w  Zelowie

ul. Żeromskiego 23

97-425  Zelów

Operat  wodnoprawny

na odprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków

sanitarnych z oczyszczalni na terenie Szkoły Podstawowej

w Kociszewie  gm. Zelów

dz. Nr 276  obr. Kociszew

Autor:      inż. E. Andrzejczak

09.  2010 r.

Spis   treści

| 1. Zleceniodawca ......................................................................................................... 2. Cel opracowania .....................................………......................................................... 3. Zakres opracowania ................................................................................................. 4. Podstawa opracowania ........................................................................................... 5. Oznaczenie wnioskodawcy....................................................................................... 6. Zaopatrzenie w wodę ……………………………………....................................................... 7. Zrzut ścieków …………………………………....................................................................... 8. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód …....................................................... 9. Warunki gruntowo – wodne ……………………………………….......................................... 10. Stan prawny terenu …………………………………….......................................................... 11. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne ………………………………..... 12. Warunki korzystania z wód regionu wodnego …………............................................. 13. Wpływ gospodarki ściekowej na wody powierzchniowe …………………………………..… 14. Oddziaływanie na wody podziemne ……………......................................................... 15. Bilans ilościowy ścieków sanitarnych ……………………………………………………………….…. 16. Przepustowość oczyszczalni ścieków sanitarnych ...........…………………………….……… 17. Bilans jakościowy ścieków sanitarnych ........... ……………………………………………..…….. 18. Równoważna liczba mieszkańców – oczyszczalnia ścieków sanitarnych …………….. 19. Zasięg oddziaływania oczyszczalni …………………………………………………………………….… 20. Niezbędny stopień usuwania zanieczyszczeń – oczyszczalnia ścieków sanitarnych 21. Przyjęty schemat technologiczny oczyszczania ścieków sanitarnych ……………………. 22. Przewidywane rodzaje uciążliwości i zagrożenia środowiska ……………………………….. 23. Sposób postępowania w przypadku awarii ………………………………………………………….. 24. Strony postępowania ………………………………………………………………………………………..… 25. Wnioski ……………………………………………………………………............................................ | 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 10 11 11 11 |
| --- | --- |

Załączniki

- Opis działalności w języku  nietechnicznym

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania

- Wypisy z rejestru gruntów

Spis   rysunków

1.    Plan orientacyjny   1 : 25 000

2.    Plan sytuacyjny       1 : 500

3.    Schemat oczyszczalni

4-5. Profil przepływu ścieków

- Studnia chłonna

- Pompownia ścieków

- Studzienka pomiarowa

- Karta katalogowa zbiornika anaerobowego

## Operat wodnoprawny

## na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych  z oczyszczalni

## na terenie Szkoły Podstawowej w  Kociszewie  gm . Zelów

dz. Nr 276   obr. Kociszew

_____________________________________________________________

1.Zleceniodawca

### Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Gmina Zelów, Urząd Miejski 
w  Zelowie  ul. Żeromskiego 23 ;    97- 425  Zelów .

2. Cel opracowania

Niniejszą dokumentację sporządzono w celu uregulowania stosunków wodnoprawnych w związku z  wykonaniem studni chłonnych i odprowadzaniem do ziemi  oczyszczonych ścieków sanitarnych z obiektów Szkoły Podstawowej w Kociszewie  gm. Zelów.

3. Zakres opracowania

Opracowaniem niniejszym objęto:

- omówienie stosunków własnościowych w zlewni

- opis urządzeń do oczyszczania ścieków

- bilans ścieków

- omówienie stanu i składu ścieków sanitarnych

4. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią:

-  umowa z Zamawiającym

-  projekt oczyszczalni ścieków sanitarnych dla potrzeb szkoły w Kociszewie

-  plan sytuacyjno wysokościowy terenu w skali  1 : 500

-  opinia geotechniczna opracowana we wrześniu 2010 r.

-  wypis i wyrys z planu zagospodarowania Gminy Zelów

-  rozpoznanie w terenie

-  Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne – tekst jednolity (Dz.U. Nr 239

2005 r., poz. 2019)

-  ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 
    z 2001 r. poz. 627 z późn. zmianami)

-  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628.)

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie  warunków jakie

należy  spełnić  przy  wprowadzeniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137 z 2006 r.

poz. 984).

5.  Oznaczenie wnioskodawcy

### Gmina  Zelów    z/s  Urząd  Miejski  w  Zelowie

ul. Żeromskiego 23      97-425  Zelów

6.  Zaopatrzenie w wodę

Szkoła Podstawowa  w Kociszewie  zaopatrywana jest w wodę z gminnej sieci wodociągowej.

7. Zrzut ścieków

W chwili obecnej ścieki z terenu Szkoły Podstawowej w Kociszewie odprowadzane są  do zbiorników bezodpływowych .

8. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. tekst jednolity) wprowadzanie ścieków do ziemi obejmuje zakres szczególnego korzystania z wód, co nakłada na Inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Oczyszczone ścieki sanitarne odprowadzane będą do ziemi poprzez studnie chłonne.

9. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo – wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej badań podłoża gruntowego wykonanej dla potrzeb opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego we   wrześniu  2010 r.

-  wierzchnią warstwę stanowi nasyp lub humus o miąższości ok. 0,50 m

- poniżej do głębokości odwiertu tj. do 3 mppt zalegają grunty  przepuszczalne t.j  piaski

drobne z niewielkimi przewarstwieniami  żwirów i kamieni.

Wodę  gruntową nawiercono na głębokości 2,95 mppt

10. Stan prawny terenu

Oczyszczalnia  ścieków  oraz  studnie chłonne  zlokalizowane  będą  na  terenie  działki

Nr 276 obr. Kociszew .

Działka ta stanowi własność Gminy Zelów.

11. Obowiązki ubiegającego się o  pozwolenie wodnoprawne

Obowiązkiem ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne jest:

- utrzymywanie w należytym stanie urządzeń oczyszczających oraz studni chłonnych.

- wykonywanie analiz ścieków surowych oraz oczyszczonych

- w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia – 4 próbki

- w następnych (jeśli wykonane wcześniej analizy nie wykażą przekroczeń)

po 2 próbki w ciągu roku

- prowadzenia rejestru ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych.

12. Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Studnie chłonne ścieków z oczyszczalni na terenie Szkoły Podstawowej w Kociszewie  leżą na wododziale rz. Czajki i rzeki Grabii  stanowiących  dopływy  rzeki Widawki  leżących w zlewni rzeki Warty.

Ze względu na ilość ścieków, warunki gruntowe, położenie wysokościowe zbiornika, jego wpływ na wody regionu jest minimalny.

13. Wpływ gospodarki ściekowej na wody powierzchniowe

Nie występuje ze względu na fakt odprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi.

14. Oddziaływanie na wody  podziemne

Ścieki komunalne oczyszczane będą w  reaktorze anaerobowym.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do gruntu przez  studnie chłonne.

Ze względu na układ warstw gruntowych poniżej warstwy przepuszczalnej oddziaływanie na warstwę wodonośną praktycznie nie istnieje.

15. Bilans ilościowy ścieków z terenu Szkoły w Kociszewie

Bilans ilościowy wykonano przy następujących założeniach:

- liczba  uczniów  w Szkole Podstawowej  -   85

- liczba uczniów w klasie „0”   -   18

- liczba dzieci w przedszkolu    -   20

- liczba personelu                     -   20

- liczba wydawanych posiłków    -   70

(katering - zmywanie naczyń)

-     współczynnik nierównomierności dobowej  -     1,1

- współczynnik nierównomierności godzinowej - 3,0.

| Lp | Wyszczególnienie | Liczba jedn. | Norma l/j.d | Qśr.d m3/d | Nd | Qmax m3/d | Qśr.h m3/h | Nh | Qmaxh m3/h | Qmaxs l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Uczniowie Uczniowie kl. „0” Przedszkole Personel Zmywanie po posiłkach Mieszkańcy | 85 18 20 20 70 4 | 20 20 20 30 10 80 | 1,70 0,36 0,40 0,60 0,70 0,32 | 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 1,87 0,40 0,44 0,66 1,77 0,35 | 0,08 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 | 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 0,24 0,06 0,06 0,09 0,09 0,03 | 0,07 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 |
| 7. | Razem | ------- | -------- | 4,08 | --- | 4,49 | 0,19 | --- | 0,57 | 0,18 |

16. Przepustowość oczyszczalni  ścieków  sanitarnych

Przepustowość oczyszczalni  Q śr.d   = 4,1  m3/d

# 17.   Bilans jakościowy ścieków sanitarnych

Przewiduje się następujący skład jakościowy ścieków surowych

| Odczyn BZT5 ChZT Zawiesina ogólna | - 6,8 – 8,0 pH - 400 gO2/m3 - 800 gO2/m3 - 450 g/m3 |
| --- | --- |

W związku z powyższym ładunki zanieczyszczeń w ściekach będą następujące:

A/ średni dobowy ładunek zanieczyszczeń

| Gśrd BZT5 Gśrd ChZT Gśrd zaw. | = 4,1 x 400 = 4,1 x 800 = 4,1 x 450 | = 1,64 kg O2/d = 3,28 kg O2/d = 1,85 kg/d |
| --- | --- | --- |

B/ maksymalny dobowy ładunek zanieczyszczeń (przyjęto jako iloczyn Qmaxd

i maksymalnych wartości stężeń zanieczyszczeń)

| Gmaxd BZT5 Gmaxd ChZT Gmaxd zaw. | = 4,49 x 400 = 4,49 x 800 = 4,,49 x 450 | = 1,80 kg O2/d = 3,60 kg O2/d = 2,02 kg/d |
| --- | --- | --- |

C/ maksymalny godzinowy ładunek zanieczyszczeń (przyjęty jako iloczyn przepływu

godzinowego maksymalnego i maksymalnych wartości stężeń zanieczyszczeń)

| Gmaxh BZT5 Gmaxh ChZT Gmaxh zaw. | = 0,19 x 400 = 0,19 x 800 = 0,19 x 450 | = 0,08 kg O2/d = 0,152 kg O2/d = 0,086 kg/d |
| --- | --- | --- |

18. Równoważna liczba mieszkańców – oczyszczalnia ścieków sanitarnych

Równoważna liczba mieszkańców określona:

ze względu na ładunek BZT5

1,64

RLM =  --------------  =   27,3  MR  ≈  28

0,06

ze względu na zawiesinę

1,85

RLM =  --------------  =   20,6  MR  ≈  21

0,09

19.  Zasięg oddziaływania oczyszczalni

Projektowana przepustowość oczyszczalni  wynosić będzie:  Q śr.d   = 4,1  m3/d

Biorąc pod uwagę przepustowość oczyszczalni ścieków, jej schemat technologiczny, konfigurację terenu, zasięg oddziaływania oczyszczalni ograniczy się do lokalizacji urządzeń.

20.  Niezbędny stopień usuwania zanieczyszczeń

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. Dz.U.Nr 137, poz. 984 przyjęto stan i skład ścieków oczyszczonych:

| - BZT5 - ChZT - zawiesina ogólna | - 40 gO2/m3 i poniżej - 150 gO2/ m3 i poniżej - 50 gO2/ m3 i poniżej |
| --- | --- |

W związku z powyższym niezbędny stopień usuwania zanieczyszczeń winien wynosić (obliczeń dokonano dla wartości średnich):

BZT5

400 – 40

- = ---------------  x 100 %  =  ~ 75 %

400

ChZT

800 - 150

- = ----------------- x 100 %  =  ~ 81 %

800

### Zawiesina ogólna

450 - 50

- = --------------- x 100 %  =  ~ 88 %

450

Dla uzyskania takiego stopnia usuwania podstawowych wskaźników zanieczyszczeń  zastosowano :

- oczyszczanie ścieków w zbiornikach  anaerobowych

- oczyszczanie na filtrze gruntowym stanowiącym wypełnienie dna studni chłonnych.

21. Przyjęty  schemat  technologiczny  oczyszczania  ścieków  sanitarnych,

obliczenia technologiczne

Jako pierwszy obiekt oczyszczalni ścieków zastosowano zbiorniki przydomowej oczyszczalni ścieków , anaerobowe o pojemności 8m3 każdy - szt 2.

Zbiorniki dobrano trzykomorowe, z filtrem na wypływie.

Ścieki do zbiorników anaerobowych  podawane będą przy pomocy pompowni ścieków.

Ze zbiorników anaerobowych, grawitacyjnie ścieki odpływać będą do studni chłonnych, których dno stanowić będzie filtr żwirowy.

W studni chłonnej, poniżej filtru żwirowego przewidziano obniżenie, w celu poboru prób ścieków oczyszczonych poniżej filtra.

Studzienka oznaczona na schemacie numerem 24 wyposażona będzie w wyskalowany przelew trójkątny  w celu odczytu ilości przepływających ścieków.

Przepompownia ścieków

Przepompownia ścieków - wyposażona w dwie pompy, z których jedna będzie zabezpieczeniem awaryjnym. Praca pomp przemienna, sterowana 
i monitorowana z panelu szafy sterowniczej. Możliwość pracy w automatyce oraz za pomocą sterowania ręcznego.

Pompy:

| - moc silnika - wydajność - podnoszenie - ilość - sterowanie | - N = 1,3 KW - Q do 4,0 l/s - Hman = 7,0 m sł.wody - 2 szt. - za pomocą sond pływakowych |
| --- | --- |

Pomiar ilości ścieków

Przewiduje się pomiar ilości ścieków w studni z przelewem trójkątnym. Przelew wyskalowano w celu odczytu przepływu  w zależności od piętrzenia na przelewie.

Zbiorniki anaerobowe

Średnia dobowa ilość ścieków

Q śr.d   = 4,08  m3/d

Wymagany czas zatrzymania 3 – 8 dób

Dobrano zbiorniki o  pojemności łącznej 16 m3 .

Czas zatrzymania przy przepływie obliczeniowym 4,08 m3

16

t    = -----------  =   3,92 doby

4,08

Przyjęto np. zbiorniki „EKOPOL” z włókna szklanego typ EKO 8000 – szt 2

Studnie chłonne

Dobowa ilość ścieków  Q śr.d   = 4,08  m3/d

Współczynnik filtracji dla piasków drobnych z  domieszką żwiru

K= 1,5 . 10 –3 cm/s = 1,30 m/d

Potrzebna powierzchnia filtracji:

F = 4,08 m3/d : 130 m/d = 3,13 m2

Przyjęto 3 studnie  chłonne o średnicy 1,2 m tj. o powierzchni rozsączania

F = 3 x (3,14 .1,2 2) : 4 = 3,39 m2

22. Przewidywane rodzaje uciążliwości i zagrożenia środowiska

Zapachy -  źródłem mogą być komory  zbiorniki anaerobowe  przy nieprawidłowej eksploatacji oczyszczalni lub składzie ścieków surowych odbiegającym od normatywnego.

Hałas  - źródłem będą wszystkie urządzenia mechaniczne (pompy)

Eksfiltracja -   ścieków  do  gruntu, w  wyniku  np. nieszczelności  przewodów technologicznych czy  zbiorników  na  ścieki  lub  osad.

Elementy ochrony środowiska  -   zastosowany  nowoczesny   proces   asenizacji indywidualnej, zoptymalizowany i właściwy zestaw urządzeń, powodują nieznaczną tylko uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia.

Dzięki zastosowanej technologii oczyszczania ścieków wyeliminowano większość w/w negatywnych czynników wpływających na środowisko i tak:

-   zastosowanie pompy zatapialnej w układzie w zasadzie w całości

eliminuje emisję hałasu z tego źródła,

-   aerozole przy zastosowanym schemacie nie występują.

-   wykonanie obiektów inżynierskich jako obiektów szczelnych  z wysokogatunkowego

włókna szklanego gwarantuje  długowieczność obiektów i ich szczelność,

-   projektowana automatyzacja procesów oczyszczania ścieków zmniejszy  potrzebną

ingerencję pracowników w procesy technologiczne, a co  zatem idzie ograniczony

będzie tzw. czynnik ludzki mogący powodować  zagrożenie dla odbiornika.

Kierując się doświadczeniami na istniejących obiektach tego typu można stwierdzić, że zasięg oddziaływania projektowanej oczyszczalni, będzie się ograniczał do lokalizacji urządzeń.

23. Sposób postępowania w przypadku awarii

Sytuacje awaryjne to:

-   nieprawidłowa praca segmentu oczyszczalni

Należy wykonać:

-    remont

-    bieżącą konserwację

-    usunąć awarię

-    przeprowadzić modernizację

-    usunąć usterki.

24. Strony postępowania

Strony postępowania:

-   Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

-   Gmina  Zelów

25. Wnioski

1.Wnioskuje się o udzielenie Gminie Zelów pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi na terenie działki 276 obr. Kociszew

oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni na terenie Szkoły Podstawowej

w Kociszewie  w ilości:

Qśr.d         =    4,08 m3/d

Qmaxd        =    4,49 m3/d

Qma h         =     0,57 m3/h

Qmaxs       =    0,18 l/s

Qśr.roczne  =    1 490 m3/rok

o następujących parametrach:

- BZT5  	      - 	       40 gO2/m3

- ChZT 	      - 	     150 gO2/m3

- zawiesina ogólna      50 g/m3

2. Pozwolenie wodnoprawne wydać na okres 10 lat.

Opis prowadzonej działalności w języku nietechnicznym

Obszar jaki obsługiwać będzie odbiornik tj.  studnie chłonne  to teren Szkoły Podstawowej  w Kociszewie, dz. 276.

Przewidywane jest odprowadzanie  ścieków sanitarnych oczyszczonych z obiektów szkoły.

Studnie chłonne stanowić będą  element rozsączający do gruntu dla oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych z obiektu szkolnego.

Drogi na terenie posiadają nawierzchnię ziemną przewidzianą do utwardzenia .

Lokalizacja studni chłonnych na działce 276 obr. Kociszew.

Na terenie tej samej działki przewidziana jest oczyszczalnia ścieków.

Na terenie zlewni, która kanalizowana będzie do wylotu do  studni chłonnych  prowadzona będzie działalność:

- dydaktyczna na terenie szkoły

-  klas „ 0”

-  przedszkola