Zleceniodawca:  Gmina Zelów

Urząd Miejski  w  Zelowie

ul. Żeromskiego 23

97-425  Zelów

Projekt budowlany

indywidualnej oczyszczalni ścieków

na terenie Szkoły Podstawowej

w Kociszewie  gm. Zelów

dz. Nr 276  obr. Kociszew

Autor  projektu:      inż. E. Andrzejczak

Sprawdzający:         mgr inż. Anna Moder

09.  2010 r.

Spis zawartości teczki

| - Strona tytułowa----------------------------------------------------------------------------------- - Spis zawartości teczki--------------------------------------------------------------------------- - Oświadczenie-------------------------------------------------------------------------------------- - Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB-------------------------------------------------- - Uprawnienia projektanta---------------------------------------------------------------------- - Opis do projektu | 1 2 3 4-5 6-7/1 |
| --- | --- |
| 1. Zleceniodawca ----------------------------------------------------------------------------- 2. Zakres opracowania----------------------------------------------------------------------- 3. Podstawa opracowania------------------------------------------------------------------- 4. Dane dotyczące działki-------------------------------------------------------------------- 5. Zrzut ścieków-------------------------------------------------------------------------------- 6. Warunki gruntowo wodne--------------------------------------------------------------- 7. Lokalizacja oczyszczalni ścieków-------------------------------------------------------- 8. Bilans ilościowy ścieków------------------------------------------------------------------ 9. Przepustowość oczyszczalni-------------------------------------------------------------- 10. Bilans jakościowy ścieków---------------------------------------------------------------- 11. Równoważna liczba mieszkańców------------------------------------------------------ 12. Zasięg oddziaływania oczyszczalni------------------------------------------------------ 13. Niezbędny stopień usuwania zanieczyszczeń --------------------------------------- 14. Przyjęty schemat technologiczny------------------------------------------------------- 15. Przewidywane rodzaje uciążliwości i zagrożenia środowiska-------------------- 16. Wytyczne wykonawstwa------------------------------------------------------------------ | 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 13 14 |
| - BIOZ--------------------------------------------------------------------------------------------------- | 15-17 |
| - Załączniki |  |
| - Wypisy z rejestru gruntów---------------------------------------------------------------- - Warunki techniczne------------------------------------------------------------------------ - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego---- - Uzgodnienie ZUD--------------------------------------------------------------------------- - Uzgodnienie PSSE w Bełchatowie------------------------------------------------------ - Pozwolenie wodnoprawne-------------------------------------------------------------- | 18 19 20-35 36-37 38-39 |
| - Trasowanie geodezyjne------------------------------------------------------------------------ - Spis rysunków |  |
| 1. Plan orientacyjny 1 : 25 000----------------------------------------------------------- 2. Plan sytuacyjny 1 : 500--------------------------------------------------------------- 3. Schemat oczyszczalni --------------------------------------------------------------------- 4. Profil przepływu ścieków----------------------------------------------------------------- 5. Profil przepływu ścieków ---------------------------------------------------------------- 6. Studnia chłonna----------------------------------------------------------------------------- 7. Pompownia ścieków----------------------------------------------------------------------- 8. Studzienka pomiarowa-------------------------------------------------------------------- 7. Karta katalogowa zbiornika anaerobowego----------------------------------------- |  |

Łódź wrzesień 2010 r

OŚWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U.Nr 207 z 5 grudnia 2003 r z późniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r 
o zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 93 z 2004 r pkt 8) dot. art.20 ust 4 oświadczam , że

Projekt indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m-ci Kociszew Dz Nr 276 obr. Kociszew

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant………………………………………………………

Sprawdzający…………………………………………………

## Projekt budowlany indywidualnej oczyszczalni

## na terenie Szkoły Podstawowej w  Kociszewie  gm . Zelów

dz. Nr 276   obr. Kociszew

_____________________________________________________________

1.Zleceniodawca

### Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Gmina Zelów, Urząd Miejski 
w  Zelowie  ul. Żeromskiego 23 ;    97- 425  Zelów .

2. Zakres opracowania

Opracowaniem niniejszym objęto:

- opis urządzeń do oczyszczania ścieków

- bilans ścieków

- omówienie stanu i składu ścieków sanitarnych

3. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią:

-  umowa z Zamawiającym

-  plan sytuacyjno wysokościowy terenu w skali  1 : 500

-  opinia geotechniczna opracowana we wrześniu 2010 r.

-  wypis i wyrys z planu zagospodarowania Gminy Zelów

-  rozpoznanie w terenie

4. Dane dotyczące działki Nr 276 w Kociszewie gm. Zelów

Na terenie działki znajduje się Szkoła Podstawowa. Istniejący budynek Szkoły jest zaopatrywany w wodę z gminnej sieci wodociągowej.

5. Zrzut ścieków

W chwili obecnej ścieki z terenu Szkoły Podstawowej w Kociszewie odprowadzane są  do zbiorników bezodpływowych .

6. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo – wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej badań podłoża gruntowego wykonanej dla potrzeb opracowania niniejszego projektu 
we  wrześniu  2010 r.

-  wierzchnią warstwę stanowi nasyp lub humus o miąższości ok. 0,50 m

- poniżej do głębokości odwiertu tj. do 3 mppt zalegają grunty  przepuszczalne t.j  piaski

drobne z niewielkimi przewarstwieniami  żwirów i kamieni.

Wodę  gruntową nawiercono na głębokości 2,95 mppt

7. Lokalizacja oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia  ścieków  oraz  studnie chłonne  zlokalizowane  będą  na  terenie  działki

Nr 276 obr. Kociszew . Optymalną lokalizacją oczyszczalni ścieków będzie południowa część działki. Działka ta stanowi własność Gminy Zelów.

8. Bilans ilościowy ścieków z terenu Szkoły w Kociszewie

Bilans ilościowy wykonano przy następujących założeniach:

- liczba  uczniów  w Szkole Podstawowej  -   85

- liczba uczniów w klasie „0”   -   18

- liczba dzieci w przedszkolu    -   20

- liczba personelu                     -   20

- liczba wydawanych posiłków    -   70

(katering - zmywanie naczyń)

-     współczynnik nierównomierności dobowej  -     1,1

- współczynnik nierównomierności godzinowej - 3,0.

| Lp | Wyszczególnienie | Liczba jedn. | Norma l/j.d | Qśr.d m3/d | Nd | Qmax m3/d | Qśr.h m3/h | Nh | Qmaxh m3/h | Qmaxs l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Uczniowie Uczniowie kl. „0” Przedszkole Personel Zmywanie po posiłkach Mieszkańcy | 85 18 20 20 70 4 | 20 20 20 30 10 80 | 1,70 0,36 0,40 0,60 0,70 0,32 | 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 1,87 0,40 0,44 0,66 1,77 0,35 | 0,08 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 | 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 0,24 0,06 0,06 0,09 0,09 0,03 | 0,07 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 |
| 7. | Razem | ------- | -------- | 4,08 | --- | 4,49 | 0,19 | --- | 0,57 | 0,18 |

9. Przepustowość oczyszczalni  ścieków  sanitarnych

Przepustowość oczyszczalni  Q śr.d   = 4,1  m3/d

# 10.   Bilans jakościowy ścieków sanitarnych

Przewiduje się następujący skład jakościowy ścieków surowych

| Odczyn BZT5 ChZT Zawiesina ogólna | - 6,8 – 8,0 pH - 400 gO2/m3 - 800 gO2/m3 - 450 g/m3 |
| --- | --- |

W związku z powyższym ładunki zanieczyszczeń w ściekach będą następujące:

A/ średni dobowy ładunek zanieczyszczeń

| Gśrd BZT5 Gśrd ChZT Gśrd zaw. | = 4,1 x 400 = 4,1 x 800 = 4,1 x 450 | = 1,64 kg O2/d = 3,28 kg O2/d = 1,85 kg/d |
| --- | --- | --- |

B/ maksymalny dobowy ładunek zanieczyszczeń (przyjęto jako iloczyn Qmaxd

i maksymalnych wartości stężeń zanieczyszczeń)

| Gmaxd BZT5 Gmaxd ChZT Gmaxd zaw. | = 4,49 x 400 = 4,49 x 800 = 4,,49 x 450 | = 1,80 kg O2/d = 3,60 kg O2/d = 2,02 kg/d |
| --- | --- | --- |

C/ maksymalny godzinowy ładunek zanieczyszczeń (przyjęty jako iloczyn przepływu

godzinowego maksymalnego i maksymalnych wartości stężeń zanieczyszczeń)

| Gmaxh BZT5 Gmaxh ChZT Gmaxh zaw. | = 0,19 x 400 = 0,19 x 800 = 0,19 x 450 | = 0,08 kg O2/d = 0,152 kg O2/d = 0,086 kg/d |
| --- | --- | --- |

11. Równoważna liczba mieszkańców – oczyszczalnia ścieków sanitarnych

Równoważna liczba mieszkańców określona:

ze względu na ładunek BZT5

1,64

RLM =  --------------  =   27,3  MR  ≈  28

0,06

ze względu na zawiesinę

1,85

RLM =  --------------  =   20,6  MR  ≈  21

0,09

12.  Zasięg oddziaływania oczyszczalni

Projektowana przepustowość oczyszczalni  wynosić będzie:  Q śr.d   = 4,1  m3/d

Biorąc pod uwagę przepustowość oczyszczalni ścieków, jej schemat technologiczny, konfigurację terenu, zasięg oddziaływania oczyszczalni ograniczy się do lokalizacji urządzeń.

13.  Niezbędny stopień usuwania zanieczyszczeń

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. Dz.U.Nr 137, poz. 984 przyjęto stan i skład ścieków oczyszczonych:

| - BZT5 - ChZT - zawiesina ogólna | - 40 gO2/m3 i poniżej - 150 gO2/ m3 i poniżej - 50 gO2/ m3 i poniżej |
| --- | --- |

W związku z powyższym niezbędny stopień usuwania zanieczyszczeń winien wynosić (obliczeń dokonano dla wartości średnich):

BZT5

400 – 40

- = ---------------  x 100 %  =  ~ 75 %

400

ChZT

800 - 150

- = ----------------- x 100 %  =  ~ 81 %

800

### Zawiesina ogólna

450 - 50

- = --------------- x 100 %  =  ~ 88 %

450

Dla uzyskania takiego stopnia usuwania podstawowych wskaźników zanieczyszczeń  zastosowano :

- oczyszczanie ścieków w zbiornikach  anaerobowych

- oczyszczanie na filtrze gruntowym stanowiącym wypełnienie dna studni chłonnych.

14. Przyjęty  schemat  technologiczny  oczyszczania  ścieków  sanitarnych,

obliczenia technologiczne

Jako pierwszy obiekt oczyszczalni ścieków zastosowano zbiorniki przydomowej oczyszczalni ścieków , anaerobowe o pojemności 8m3 każdy - szt 2.

Zbiorniki dobrano trzykomorowe, z filtrem na wypływie.

Ścieki do zbiorników anaerobowych  podawane będą przy pomocy pompowni ścieków.

Ze zbiorników anaerobowych, grawitacyjnie ścieki odpływać będą do studni chłonnych, których dno stanowić będzie filtr żwirowy.

W studni chłonnej, poniżej filtru żwirowego przewidziano obniżenie, w celu poboru prób ścieków oczyszczonych poniżej filtra.

Studzienka oznaczona na schemacie numerem 24 wyposażona będzie w wyskalowany przelew trójkątny  w celu odczytu ilości przepływających ścieków.

Przepompownia ścieków

Przepompownia ścieków - wyposażona w dwie pompy, z których jedna będzie zabezpieczeniem awaryjnym. Praca pomp przemienna, sterowana 
i monitorowana z panelu szafy sterowniczej. Możliwość pracy w automatyce oraz za pomocą sterowania ręcznego.

Pompy:

| - moc silnika - wydajność - podnoszenie - ilość - sterowanie | - N = 1,3 KW - Q do 4,0 l/s - Hman = 7,0 m sł.wody - 2 szt. - za pomocą sond pływakowych |
| --- | --- |

Pomiar ilości ścieków

Przewiduje się pomiar ilości ścieków w studni z przelewem trójkątnym. Przelew wyskalowano w celu odczytu przepływu  w zależności od piętrzenia na przelewie.

Zbiorniki anaerobowe

Średnia dobowa ilość ścieków

Q śr.d   = 4,08  m3/d

Wymagany czas zatrzymania 3 – 8 dób

Dobrano zbiorniki o  pojemności łącznej 16 m3 .

Czas zatrzymania przy przepływie obliczeniowym 4,08 m3

16

t    = -----------  =   3,92 doby

4,08

Przyjęto np. zbiorniki „EKOPOL” z włókna szklanego typ EKO 8000 – szt 2

Studnie chłonne

Dobowa ilość ścieków  Q śr.d   = 4,08  m3/d

Współczynnik filtracji dla piasków drobnych z  domieszką żwiru

K= 1,5 . 10 –3 cm/s = 1,30 m/d

Potrzebna powierzchnia filtracji:

F = 4,08 m3/d : 130 m/d = 3,13 m2

Przyjęto 3 studnie  chłonne o średnicy 1,2 m tj. o powierzchni rozsączania

F = 3 x (3,14 .1,2 2) : 4 = 3,39 m2

15. Przewidywane rodzaje uciążliwości i zagrożenia środowiska

Zapachy -  źródłem mogą być komory  zbiorniki anaerobowe  przy nieprawidłowej eksploatacji oczyszczalni lub składzie ścieków surowych odbiegającym od normatywnego.

Hałas  - źródłem będą wszystkie urządzenia mechaniczne (pompy)

Eksfiltracja -   ścieków  do  gruntu, w  wyniku  np. nieszczelności  przewodów technologicznych czy  zbiorników  na  ścieki  lub  osad.

Elementy ochrony środowiska  -   zastosowany  nowoczesny   proces   asenizacji indywidualnej, zoptymalizowany i właściwy zestaw urządzeń, powodują nieznaczną tylko uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia.

Dzięki zastosowanej technologii oczyszczania ścieków wyeliminowano większość w/w negatywnych czynników wpływających na środowisko i tak:

-   zastosowanie pompy zatapialnej w układzie w zasadzie w całości

eliminuje emisję hałasu z tego źródła,

-   aerozole przy zastosowanym schemacie nie występują.

-   wykonanie obiektów inżynierskich jako obiektów szczelnych  z wysokogatunkowego

włókna szklanego gwarantuje  długowieczność obiektów i ich szczelność,

-   projektowana automatyzacja procesów oczyszczania ścieków zmniejszy  potrzebną

ingerencję pracowników w procesy technologiczne, a co  zatem idzie ograniczony

będzie tzw. czynnik ludzki mogący powodować  zagrożenie dla odbiornika.

Kierując się doświadczeniami na istniejących obiektach tego typu można stwierdzić, że zasięg oddziaływania projektowanej oczyszczalni, będzie się ograniczał do lokalizacji urządzeń.

16. Wytyczne wykonawstwa

Kanalizację wykonać z rur kanalizacyjnych PVC, ułożonych na 10 cm warstwie podsypki. Jako studzienki przewiduje się zastosowanie studzienek zbierających i rozprowadzających dostarczanych przez producenta( jeśli zajdzie taka potrzeba). Zbiornik anaerobowy należy posadowić w sposób zgodny z instrukcją producenta. Odcinki kanalizacji oraz pozostałe elementy układu, przy głębokości posadowienia mniejszej niż 1,5 m ppt należy zabezpieczyć przez wykonanie izolacji kocem z wełny mineralnej ( warstwa wełny mineralnej zabezpieczona folią przeciwwilgociową lub izolacją twardą o porach zamkniętych)