Zleceniodawca:  Gmina Zelów

97-425 Zelów

ul. Żeromskiego 23

Projekt  budowlany

sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami

w ramach pasów drogowych w ul.ul.

Podleśna, Poprzeczna, Górna, Zofii, Przejazd, Leśna

w Zelowie

Lokalizacja

obr   9  Zelów  dz. Nr 158, 157, 161, 162, 163

obr 10  Zelów  dz. Nr 1

obr   4  Zelów  dz. Nr 99, 1,80

Autor projektu:       inż. E. Andrzejczak

Sprawdzenie: mgr inż. A. Andrzejczak-Moder

-  maj   2010 r.  -

- 2    -

# Teczka  zawiera

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 | Strona tytułowa str. Spis zawartości teczki str. Oświadczenie str Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB str Uprawnienia projektantów str Opis do projektu zagospodarowania str. Opis do projektu sieci wodociągowej str BIOZ str Załączniki - Wypis i wyrys z planu zagospodarowania str - Warunki techniczne str - Decyzja UM w Zelowie z dnia 06.04.2010 znak GK 5548/18/10 i 01.06.2010 Gk5548/51/10 str - Uzgodnienie z użytkownikiem str - Uzgodnienie z U.M w Zelowie str - Uzgodnienie ZUD str - Uzgodnienie z PSSE str Trasowanie geodezyjne str Część graficzna str Rys. Nr 1/1 Plan orientacyjny 1 : 25 000 Rys. Nr 1-7. Plan sytuacyjny wodociągu 1 : 500 #### Rys. Nr 8-15 Profile wodociągu 1 : 100/1000 #### Rys. Nr 16 Schemat przyłącza wodociągowego | 1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-14 15-17 18-30 31 32-33 34 35 36 37-38 39-56 57-72 |
| --- | --- | --- |

-3-

05.2010

OŚWIADCZENIE

Na   podstawie  Ustawy  z  dnia  7  lipca 1994 r  Prawo  Budowlane   tekst

jednolity   Dz.U. Nr 207 z  5  grudnia 2003 r.  z   późniejszymi   zmianami

w tym ( Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane

Dz. U. Nr.93 z 2004 r pkt 8 )  dot. art. 20 ust 4 oświadczam,  że:

Projekt budowlany sieci wodociągowej  wraz z odgałęzieniami

w  ramach  pasów drogowych w ul.ul. Podleśna, Poprzeczna,

Górna, Zofii, Przejazd, Leśna w Zelowie

Lokalizacja

obr   9  Zelów  dz. Nr 158, 157, 161, 162, 163

obr 10  Zelów  dz. Nr 1

obr    4 Zelów  dz. Nr 99, 1,80

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  technicznej

................................	.............................

Sprawdzający	 Projektant

-  8  -

## Opis

do projektu  zagospodarowania  trasy  wodociągu

- Przedmiot inwestycji 						str.  9

- Istniejący stan zagospodarowania terenu 			       9

- Projektowane zagospodarowanie działki 			       9

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części

zagospodarowania 						       9

- Przeznaczenie działki 						       9

- Szkody górnicze 							       9

- Zagrożenie środowiska 						       9

- 9  -

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest sieć wodociągowa z odgałęzieniami w ramach pasów drogowych w ul. Podleśnej, Poprzecznej, Górnej, Zofii, Przejazd, Leśnej w Zelowie

Wodociąg    ø 160  PE   L = 2865,50  m;    ø 110 PE   L =  304,00  m;

Łączna długość  ∑L = 3 169,50 m

Liczba odgałęzień    -  szt. 220

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektowany wodociąg przebiega wzdłuż dróg gminnych w ich liniach rozgraniczających.

Wzdłuż  trasy wodociągu zlokalizowana jest zwarta zabudowa jednorodzinna.

.

3. Projektowane zagospodarowanie działki

Objęta niniejszym projektem inwestycja polegająca na budowie wodociągu, nie zmienia zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Długość projektowanego wodociągu  ø 160  L     =   2865,50  m

ø 110  L     =    304,00  m

5. Przeznaczenie działki

### Teren przez który przebiega projektowany wodociąg to pasy dróg gminnych.

### Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. Szkody górnicze

Nie występują.

7. Zagrożenie dla środowiska

Ze względu na zaopatrzenie danego obszaru w wodę w sposób zorganizowany stan środowiska ulegnie poprawie.

- 10  -

## Spis   treści

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Inwestor str. Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka terenu Warunki gruntowo – wodne Źródło zasilania w wodę Obliczenia hydrauliczne Układ sytuacyjno - wysokościowy Materiał, uzbrojenie Wykonawstwo Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem | 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 |
| --- | --- | --- |

-  11  -

## Opis

do projektu budowlanego wodociągu  w ul .ul. Podleśnej, Poprzecznej,

Górnej, Zofii, Przejazd, Leśnej w Zelowie

_______________________________________________

1.  Inwestor

Zleceniodawcą niniejszego projektu jest Gmina Zelów  97-425 Zelów, 
ul. Żeromskiego 23.

2.  Podstawa opracowania

-   umowa z Gminą Zelów

-   warunki techniczne

-   plan sytuacyjno – wysokościowy tras wodociągu  z inwentaryzacją

istniejących urządzeń  nad i podziemnych  w skali  1 : 1 000

-   wypis i wykres z planu zagospodarowania Gminy Zelów

-   koncepcja zwodociągowania gminy Zelów

-   rozpoznanie w terenie.

3.     Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wodociągu  w ulicach miejskich  t.j. w ul.  Podleśnej, Poprzecznej, Górnej, Zofii, Przejazd, Leśnej w Zelowie

Długość wodociągu  -  ø 160 PE     L  =  2865,50   m

ø 110 PE     L  =    304,00   m

Liczba przyłączy      -  szt.  220

4.  Charakterystyka terenu

Teren lokalizacji wodociągu to teren zabudowy miejskiej jednorodzinnej.

Trasa wodociągu przebiega w ul. miejskich

-  ul. Podleśna :  na odcinku od ul. Zofii do granicy opracowania posiada

nawierzchnię ziemną .

-   ul. Poprzeczna : od  ul. Zofii do granicy opracowania posiada nawierzchnię

asfaltową ,oraz przekrój drogowy z poboczami.

-12-

-   ul. Zofii : posiada nawierzchnię ziemną na odcinku od ul. Podleśnej do ul.

Poprzecznej oraz na odcinku od ul. Górnej do granicy opracowania.

Natomiast na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Górnej posiada nawierzchnię

asfaltową z krawężnikami.

-   ul. Górna: na odcinku od ul. Kilińskiego do wysokości posesji Nr 27 posiada

nawierzchnię   asfaltową.

Na odcinku od  posesji  Nr 27 do granicy opracowania posiada nawierzchnię

ziemną a pas wyznaczony pod drogę (dz.Nr.49/8) obecnie stanowi teren

upraw.

-    ul. Leśna : na odcinku od ul. Kilińskiego do wysokości wjazdu na posesję

przy ul. Leśnej 47 posiada nawierzchnię asfaltową a od tego wjazdu do

granicy opracowania nawierzchnię żużlową .

-   ul. Przejazd : posiada nawierzchnię asfaltową

5.  Warunki gruntowo – wodne

Ze względu na zmienne ukształtowanie terenu w podłożu projektowanego wodociągu występują zróżnicowane warunki gruntowo – wodne.

W przewarstwieniach zalegają grunty przepuszczalne i nieprzepuszczalne.

Woda może występować w soczewkach gruntów przepuszczalnych

w zależności od miejsca przebiegu wodociągu nawet do 0,5  1,5 m ppt.

6.  Źródło zasilania w wodę

Projektowany   wodociąg    stanowi   rozbudowę   wodociągu    miejskiego.

Końcówki  o   średnicy   ø 160   zlokalizowane   są  w  ulicach : Podleśnej, Poprzecznej  i  Leśnej  w   rejonie  ulicy  Kilińskiego .

.

7.  Obliczenia hydrauliczne wodociągu

Obliczenia hydrauliczne  układu wodociągowego gm. Zelów zostały przeprowadzone  w  ramach  wyprzedzająco  opracowanych  Koncepcji.

Na podstawie tej koncepcji przyjęto średnicę projektowanej sieci wodociągowej.

-13-

8. Układ sytuacyjno-wysokościowy projektowanego wodociągu

Projektowany wodociąg zlokalizowano w pasach drogowych generalnie  poza nawierzchnią asfaltową, jedynie w miejscu włączenia do wodociągu istniejącego w ulicach Poprzecznej i Podleśnej ,lokalizacja wodociągu w pasie jezdni. Przejście wodociągiem do zabudowy zlokalizowanej po drugiej stronie drogi asfaltowej przewiertem, bez naruszania nawierzchni drogi.

Przejścia przez drogi o nawierzchni ziemnej w rurach osłonowych.

Układ wysokościowy projektowanego wodociągu został dostosowany do układu wysokościowego istniejącego terenu.

Wodociąg zlokalizowano na głębokości – średnio 1,70 m ppt.

W przypadku naruszenia asfaltu należy odtworzyć podbudowę i dywanik asfaltowy. Drogi gminne o nawierzchni ziemnej odtworzyć jako tłuczniowe.

.

9.    Materiał, uzbrojenie

9.1.  Sieć wodociągowa

Projektowany wodociąg ø 160, ø 110 przewiduje się wykonać z rur  ciśnieniowych PE SDR 11 Pn – 1,6 MPa

Ze względów eksploatacyjnych na wodociągu przewidziano zasuwy odcinające kołnierzowe, hydranty p. pożarowe. Hydranty p.pożarowe nadziemne lub podziemne należy zamontować na odgałęzieniu, z wykonaniem zasuwy odcinającej ø 80 mm.

Zastosować zasuwy z miękkim uszczelnieniem.

Na załamaniach trasy wodociągu, przy trójnikach (odgałęzienia sieci 
i hydranty) należy wykonać betonowe bloki oporowe.

9.2.  Odgałęzienia w ramach pasa drogowego.

Przewiduje się wykonać z rur ø 32 PE.

Odgałęzienia wodociągu  przewiduje się włączyć do projektowanego wodociągu przez wykonanie  nawiertaki  przystosowanej do nawiercania wodociągu pod

Ciśnieniem z zaworem odcinającym bezpośrednio przy wodociągu oraz na granicy pasa drogowego.

-14-

10.   Wykonawstwo

Wodociągi uliczne i odgałęzienia należy wykonać w wykopach ciągłych              o ścianach pionowych, umocnionych, na pozostałych odcinkach 
w wykopach skarpowanych, przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, zabudową, ogrodzeniami, jako ręczne.

Urobek w miarę możliwości należy składować wzdłuż wykopu, a nadmiar wywieźć w miejsce wyznaczone w pobliżu trasy wodociągu.

Wodociąg ułożyć na 15 cm podsypce piaskowej, zasypać piaskiem do wysokości rzędnych terenu istniejącego  z zagęszczeniem zasypki  do 98 % w skali Proctora. Do zasypki wykorzystać urobek sypki którego ilość szacuje się na 40% objętości robót ziemnych

Po zakończeniu prac, zainwestowanie należy doprowadzić do stanu poprzedniego wraz z odtworzeniem nawierzchni ziemnej, utwardzonej, oraz nawierzchnie  utwardzone asfaltowe i krawężniki.

W przypadku wystąpienia wód należy zastosować odwodnienie przy pomocy igłofiltrów (2 zestawy po 60 szt przedstawione na długości ok. 1000 m. tj. w miejscach obniżeń terenowych.

Orientacyjna liczba godzin pompowania 1400 godz.

Należy prowadzić dziennik pompowań.

Odbiór wodociągu t.j. próba ciśnienia, płukanie, dezynfekcja łącznie 
z analizami wody, należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami.

Wykonaną armaturę: zasuwy, hydranty oznakować poprzez wykonanie tabliczek, zgodnie z obowiązującą normą.

11.   Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem

W rejonie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie, szalowane.

Istniejące kable eNN i telekomunikacyjne jeśli zajdzie potrzeba należy zabezpieczyć przez nałożenie rury osłonowej dwudzielnej ø 110 AROT 
i zabezpieczyć konstrukcją wsporczą, którą należy pozostawić w wykopie podczas jego zasypywania.

Skrzyżowania wniesiono na profil wodociągu.

-15-

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY   ZDROWIA

Projekt budowlany

sieci wodociągowej  wraz z odgałęzieniami

w  ramach  pasów drogowych w ul.ul.

Podleśna, Poprzeczna,  Górna, Zofii, Przejazd, Leśna

w Zelowie

Autor: inż. E. Andrzejczak

Sprawdzenie: mgr inż. A. Moder

Spis treści

- Zakres opracowania……………………………… 16

- Podstawa opracowania…………………………….16

- Bezpieczeństwo o ochrona zdrowia……………… 16

  - Zabezpieczenie terenu budowy…………………….16

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.16

  - Ochrona przeciwpożarowa………………………....16

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia………………   16

  - Roboty ziemne…….………………………………..17

  - Plan Bezpieczeństwa……………………………..  17

maj  2010

-16-

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi   wodociąg w ul. Podleśnej, Poprzecznej, Zofii, Górnej, Przejazd, Leśnej w Zelowie.

2. Podstawa opracowania

-   umowa z Zamawiającym

-   projekt budowlany zagospodarowania terenu

3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,  sygnały, itp.,   zapewniając   w   ten   sposób   bezpieczeństwo      pojazdów i pieszych. Wykonawca musi zapewnić stałe warunki widoczności 
w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

3.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie.

Podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód, powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

3.3. Ochrona przeciwpożarowa

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.

3.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane   przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające brak szkodliwego  oddziaływania  tych materiałów na środowisko.

-17-

3.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez   kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od    istniejących sieci i sposobu wykonywania tych robót. Roboty powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem właściwej jednostki,  w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych robót należy     oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i ciepłociągów

roboty ziemne należy prowadzić ręcznie.

3.6. Plan bezpieczeństwa

Kierownik budowy jest obowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz.U.Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126 § 6 p. 1a).