|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. Plac Zwycięstwa 2 90-312 ŁÓDŹ 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Inwestor : Gmina Zelów

ul. Żeromskiego 23

97 - 425  Zelów

Projekt    budowlany

przebudowy kanału sanitarnego w ul. Wąskiej w Zelowie

na odcinku od pompowni głównej do ul. Poznańskiej

Lokalizacja:    obr.  8   Zelów   dz. Nr   38, 1

Projektant:   inż. Elżbieta  Andrzejczak upr. GPII 460-80/76

Sprawdzenie:  mgr inż. Anna Andrzejczak - Moder  upr. 71/01/WŁ

Współpraca:  mgr inż.  Krzysztof Nowak

luty    2016 r.

Teczka  zawiera

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Strona tytułowa -------------------------------------------------------------------- str Spis zawartości teczki------------------------------------------------------------------ Oświadczenie---------------------------------------------------------------------------- Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB------------------------------------------ Uprawnienia projektantów------------------------------------------------------------- Opis do projektu zagospodarowania terenu - Przedmiot inwestycji -------------------------------------------------------- - Istniejący stan zagospodarowania ----------------------------------------- - Zagospodarowanie działki--------------------------------------------------- - Zestawienie powierzchni ---------------------------------------------------- - Dane o działce----------------------------------------------------------------- - Szkody górnicze--------------------------------------------------------------- 7. Zagrożenie dla środowiska-------------------------------------------------- 8. Określenie obszaru oddziaływania ---------------------------------------- Opis do projektu - Zleceniodawca --------------------------------------------------------------- - Cel i zakres opracowania----------------------------------------------------- - Podstawa opracowania------------------------------------------------------- - Charakterystyka terenu------------------------------------------------------- - Warunki gruntowo – wodne------------------------------------------------- - Analiza możliwości przebudowy istniejącej kanalizacji w ul . Wąskiej - Materiał i uzbrojenie---------------------------------------------------------- - Wytyczne wykonawstwa----------------------------------------------------- - Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.--------------------------------- - Dobór pomp-------------------------------------------------------------------- - Wytyczne branżowe---------------------------------------------------------- - BIOZ---------------------------------------------------------------------------- Załączniki - Warunki techniczne --------------------------------------------------------------------- - Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Zelów--------- - Decyzja na lokalizację uzbrojenia w pasie dróg miejskich.------------------------- - Uzgodnienie z użytkownikiem---------------------------------------------------------- - Uzgodnienie lokalizacji ------------------------------------------------------------------ - Opinia geotechniczna -------------------------------------------------------------------- Trasowanie geodezyjne------------------------------------------------------------------------- Część graficzna 1. Projekt zagospodarowania 1:500 ----------------------------------------------------- 2. Profil kanału sanitarnego 1:100/500------------------------------------------------- 3. Studzienka w węźle Nr 7 1:25 ---------------------------------------------------- 4. Studzienka w węźle Nr 6 1:25 ---------------------------------------------------- 5. Plan sytuacyjny w ul. Poznańskiej 1:1000-------------------------------------------- 5/1. Plan sytuacyjny w ul. Sienkiewicza 1:1000------------------------------------------ 5/2. Plan sytuacyjny w ul. Sienkiewicza 1:1000----------------------------------------- 6. Profil istniejącego kanału w ul. Poznańskiej 1 :100/1000-------------------------- 6/1. Profil istniejącego kanału w ul. Sienkiewicza 1 :100/1000------------------------- 6/2. Profil istniejącego kanału w ul. Sienkiewicza 1 :100/1000------------------------- | 1 2-3 4 5-6 7-8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17-20 |
| --- | --- | --- |

Łódź, luty   2016 r.

# O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 poz. 1409 (z  poźn. zmianami)  oświadczam, że:

Projekt    budowlany

przebudowy kanału sanitarnego w ul. Wąskiej w Zelowie

na odcinku od pompowni głównej do ul. Poznańskiej

Lokalizacja:    obr.  8   Zelów   dz. Nr   38, 1

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...............................................                                          .........................................

(sprawdzający)                                                                  (projektant)

Opis do projektu zagospodarowania

1.     Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  kanału sanitarnego w ul. Wąskiej  w Zelowie.

2.     Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejący  kanał przebiega wzdłuż dróg gminnych w ich liniach rozgraniczających.

Wzdłuż trasy kanału zlokalizowana jest zabudowa niska. W chwili obecnej kanał pracuje, ale na skutek rozszczelnienia wymaga przebudowy  .

3.     Projektowane zagospodarowanie działki

Objęta niniejszym projektem inwestycja polegająca na przebudowie kanału, nie  zmienia  zagospodarowania  terenu.

4.     Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Długość projektowanej  kanalizacji sanitarnej:

•    D 500  PE    L =  245,7  m

•    Ø 160  PE    L =  2 x 11,2  =  22,4 m

Zamontowanie pomp wraz z układem sterowania w istniejącej studni w węźle Nr 7  przewidzianej do pogłębienia.

Wykonanie montażu zasuw zwrotnych na istniejących przyłączach kanalizacyjnych      w obrębie występowania możliwej cofki spiętrzenia przy zadziałaniu przelewu.

5.     Przeznaczenie działki

### Teren przez który przebiega kanał istniejący przewidziany do przebudowy to pas drogi miejskiej.

### Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu.

6.      Szkody górnicze, ochrona konserwatorska

Szkody górnicze nie występują.

Teren   lokalizacji  inwestycji  znajduje  się  poza  strefami   wymagającymi szczególnej  ochrony  konserwatorskiej.

7.     Zagrożenie dla środowiska

Ze względu na poprawę warunków odprowadzania ścieków , stan środowiska nie ulegnie pogorszeniu.

8.   Określenie obszaru oddziaływania

Zasięg oddziaływania w czasie eksploatacji ogranicza się do zlokalizowanych studni

i pompowni, które są  przez użytkownika eksploatowane.

Opis  do projektu

- Zleceniodawca

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Gmina Zelów ul. Żeromskiego 23,

97 - 425 Zelów.

- Cel i zakres opracowania

Zakres  opracowania stanowi budowa kanału sanitarnego w ul. Wąskiej w Zelowie na odcinku od pompowni głównej do ul. Poznańskiej z jego usytuowaniem na granicy występowania gruntów słabonośnych oraz zalegania wody gruntowej, z zastosowaniem przepompowywania ścieków z układu położonego poniżej projektowanego odbiornika ścieków. Równocześnie przewiduje się wyłączenie z pracy odcinka kanału w tej ulicy przebiegającego na głębokości do 6,0 m ppt, który uległ rozszczelnieniu.

•  Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej

D 500  PE     L  =   245,70 m

Ø 160  PE     L  =     22,40 m

•  Zamontowanie pomp wraz z układem sterowania w istniejącej studni w węźle Nr 7,

którą przewiduje się pogłębić , aby nie podtapiać w zbyt dużym zakresie  kanalizacji

istniejącej .

•  Montaż zaworów zwrotnych na przyłączach kanalizacyjnych istniejących w obrębie

cofki od maksymalnego poziomu ścieków przy którym następuje załączenie pompy

zamontowanej w studni Nr 7 oraz od poziomu ścieków przy konieczności zadziałania

przelewu – szt 54.

- Podstawa opracowania

-   umowa z Zamawiającym

-   plan sytuacyjno - wysokościowy z inwentaryzacją istniejących urządzeń nad

i podziemnych w skali 1 : 500

-   warunki techniczne wydane przez Użytkownika

-   opinia geotechniczna

-   decyzje na lokalizację kanalizacji w pasach dróg gminnych.

- Charakterystyka terenu

Teren na którym projektuje się uzbrojenie w planie zagospodarowania przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne.

Taka zabudowa stanowi aktualne zainwestowanie terenu.

Wzdłuż dróg, gdzie projektowana będzie kanalizacja sanitarna istnieją :

-  wodociąg

-  kanalizacja deszczowa

- linie telekomunikacyjne

- linie energetyczne

Drogi posiadają nawierzchnię asfaltową (ul. Poznańska) oraz z płyt betonowych

(ul. Wąska) .

- Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie opinii  geotechnicznej opracowanej w styczniu tego roku dla potrzeb niniejszego  opracowania .

Badania wykonywano dwukrotnie.

Pierwsza seria odwiertów została wykonana w dniu 23.01.2016 . Zostały one wykonane w bezpośrednim sąsiedztwie kanału istniejącego. Na ich podstawie można stwierdzić, że w obrębie kanału na głębokości jego zasypki występują nasypy o charakterze nasypów niebudowlanych stanowiących mieszaninę piasku, humusu i glin piaszczystych.

Poniżej posadowienia kanału na głębokości 6 ÷ 8 m, w północnej części ul. Wąskiej zalegają piaski drobne, jasnoszare, nawodnione. W części południowej występuje glina piaszczysta, zielona, plastyczna, wilgotna.

Woda gruntowa występuje na głębokości :

-  4,50 m ppt w rejonie ul. Poznańskiej.

-  brak wody w rejonie istniejącej pompowni ścieków.

Druga  seria odwiertów została wykonana w dniu 26.01.2016r na granicy pasa drogowego ulicy Wąskiej, poza rzutem istniejącego kanału.

Wykonano 3 odwierty.

Z ich analizy wynika, że woda gruntowa występuje na głębokości 2 m ppt w części środkowej i południowej ulicy, a w części  północnej na głębokości 3,60 m ppt.

Podłoże budują  grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym o dużej ściśliwości             z przewarstwieniami gruntów przepuszczalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki   Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463)  w podłożu występują proste warunki gruntowe. Ze względu na głębokość wykopu obiekt budowlany należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. Wyciąg z opinii geotechnicznej stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

- Analiza możliwości przebudowy istniejącego kanału w ul. Wąskiej.

Istniejący kanał w ul. Wąskiej jest posadowiony na głębokości ok. 6,0 m ppt. Jest to kanał betonowy o średnicy nominalnej D 600 mm.

Ze względu na nieszczelność kanału był on uszczelniony przez wprowadzenie rury PE lub PVC do wnętrza przewodu istniejącego. Wprowadzenie rury wykonano                     z powierzchni terenu poprzez istniejącą studnię na skrzyżowaniu ulic Wąskiej                    i Poznańskiej, gdyż ze względu na napływ wody do komory roboczej nie można było tego wykonać na poziomie dna istniejącego kanału. Do kanału wprowadzona została  rura o średnicy D 315 mm.

Uszczelnienie kanału zostało wykonane ok. roku 2006 ÷ 2007.

W chwili obecnej wystąpiły nieszczelności w odległości ok. 70 m na północ od pompowni głównej oraz w odległości ok. 15÷20 m na południe od ul. Poznańskiej. Kanał w tych miejscach przemieścił się (powstał uskok). Warunki gruntowo wodne nie dają gwarancji na wykonanie:

a). kanału wykopem otwartym na poziomie dna kanału istniejącego.

b). komory roboczej na poziomie ok. 1,0 m poniżej dna kanału w celu ustawienia sprzętu dla wykonania przewiertu lub przecisku.

Czyni to niemożliwym wykonanie odprowadzenia grawitacyjnego ścieków. Biorąc pod uwagę doświadczenia z  realizacji istniejącej pompowni ścieków, gdzie grunt (kurzawka) oraz woda gruntowa uniemożliwiały równomierne zapuszczenie płaszcza studni i skuteczne odwodnienie dla zabetonowania dna pompowni, przyjęto następujące rozwiązanie :

a). wykonanie kanału grawitacyjnego D 500 na poziomie występowania wody

gruntowej. Kanał ten będzie stanowił przelew z istniejącego kanału.

b). w węźle Nr 7 istniejącą studzienkę kanalizacyjną należy przegłębić o ok. 80 cm

w celu zamontowania pomp podających ścieki z układu grawitacyjnego

do zaprojektowanego kanału przelewowego.

- Materiał i uzbrojenie.

Kanał grawitacyjny i tłoczne projektuje się z rur ciśnieniowych PE na ciśnienie 0,6 Mpa

-  kanał grawitacyjny D 500 mm

-  kanały tłoczne Ø 160 mm

Na kanale grawitacyjnym przewidziano studnie o średnicy 1000 mm z kręgów żelbetowych. Najniższy krąg z dnem prefabrykowanym, króćce połączeniowe na uszczelkę gumową. Płyty pokrywowe , przejazdowe, włazy typu ciężkiego (400 kN),

uchylne, zatrzaskowe. Stopnie złazowe żeliwne. Izolacja zewnętrzna studni dyspersją

asfaltowo gumową.

- Wytyczne wykonawstwa

Roboty prowadzić w wykopach wąskich szalowanych szalunkami szczelnymi.

Urobek do wywózki.

Podłoże pod kanał grawitacyjny umocnić poprzez wykonanie podsypki tłuczniowej warstwą 60 cm zagęszczoną w istniejącym gruncie, a następnie 15 cm podsypki piaskowej na której należy ułożyć kanał.

Zasypka piaskiem z zagęszczeniem warstwami do 99 % w skali Proctora.

Odwodnienie na czas robót poprzez zastosowanie igłofiltrów i drenażu ułożonego w warstwie filtracyjnej. Orientacyjna liczba godzin pompowania 720.

Pompy o napędzie spalinowym.

Przed przystąpieniem do robót należy rozebrać drogę z płyt betonowych, a po ich zakończeniu należy ją odbudować.

Przebudowa studni w węźle Nr 7 :

•   należy dokonać korkowania kanałów dopływowych do studni w węźle 7 i pompować

ścieki z odciętej kanalizacji do wcześniej zrealizowanego kanału przelewowego.

•   dokonać wycięcia asfaltu i rozebrania podbudowy drogi wokół studni

•   zdemontować właz i płytę pokrywową

•   odkopać studnię powyżej poziomu wody gruntowej i zdemontować kręgi.

•   rozebrać płytę nad dnem studni

•   metodą studniarską w dno studni wprowadzić krąg żelbetowy o średnicy 800 mm

na głębokość czynną ok. 1,0 m

•   zabetonować dno studni (płaskie)

•   dokonać uszczelnienia wlotów kanalizacji sanitarnej z ul. Poznańskiej oraz wnętrza

studni preparatami odpornymi na wilgoć.

•  dokonać odbudowy studni ( zamontować stopnie złazowe, płytę pokrywową z włazem

typ ciężki (400 kN)  o średnicy 800 mm

•  wykonać izolację zewnętrzną odbudowanej części studni.

•  wykonać odbudowę  nawierzchni:

-  podbudowa tłuczniowa 30 cm.

-  warstwa wiążąca  4 cm.

-  warstwa ścieralna 6 cm.

•   zamontować pompy z układem sterowania.

Dla całości kanalizacji należy wykonać płukanie, próbę szczelności i inspekcję telewizyjną kanału.

Aby odciążyć układ pompowy w studni Nr 7 proponuje się rozważyć możliwość wypłycenia dolnego odcinka kanalizacji w ul. Poznańskiej od strony zachodniej i włączenie go bezpośrednio do kanału projektowanego (ok. 154 m)

- Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Projektowane uzbrojenie krzyżuje się z uzbrojeniem istniejącym.

Na kable przewidziano nałożenie rur osłonowych dwudzielnych  110  lub  160 PCV zabezpieczonych obejmami.

Istniejące uzbrojenie przebiegające powyżej projektowanego należy zabezpieczyć przez podwieszenie lub podparcie, a konstrukcję odciążającą pozostawić w zasypanym wykopie.

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań  i zbliżeń prowadzić ręcznie pod nadzorem służb Użytkownika.

10 .  Dobór pomp.

Dopływ do pompowni głównej wg pomiaru wynosi obecnie od 616 m3/d do 1140 m3/d.

Przyjmując dopływ maksymalny dopływ godzinowy wynosi 47,5 m3/h

• Rzędna dna pompowni  ( 184,37  - 1,00)     –    183,37 m npm

• Rzędna wlotu do studni rozprężnej              –    188,20 m npm

• Geometryczna wysokość podnoszenia         –        4,83 m

•  Straty liniowe dla przepływu

Q =  47,5 m3/h = 13,2 l/s ,  Ø160  ,   L = 11,20 m,  V = 0,85 m/s ,  i  = 4 ‰

Δhl = 11,m20 x 0,004 = 0,045 m

•  Straty miejscowe

| - kolano - zawór zwrotny - zasuwa - trójnik - zasuwa - kolano szt. 5 | - z = 0,20 x 1 = - z = 0,90 x 1 = - z = 0,29 x 1 = - z = 0,92 x 1 = - z = 0,29 x 1 = - z = 0,12 x 5 = | 0,20 0,90 0,29 0,92 0,29 1,05 |
| --- | --- | --- |

3,65

Straty miejscowe

Hm = z v22g = 3,65 x 0,8522x9,81 = 0,13 m

Manometryczna wysokość podnoszenia pompy

Hm =  ( 4,83 + 0,045 + 0,13)   =  5,0   m sł. wody

Z tego szeregu pomp zatapialnych należy zastosować pompy o następującej charakterystyce :

-   liczba pomp szt. 2 (+ rezerwa magazynowa )  z wirnikiem otwartym typu

vortex,   przelot 80 mm

-   wydajność 1 pompy          -  do   13,2  l/s

-   wysokość podnoszenia     -  do  10 m sł. wody

-   silnik o mocy                    -   4 kW

Zamontować system sterowania stosowany dla danego rodzaju pompy.

11  Wytyczne branżowe

# Konstrukcja

Część podziemną pompowni projektowanej stanowi istniejąca przebudowana studnia kanalizacyjna .

Należy przewidzieć możliwość montażu wciągarki łańcuchowej. Wciągarka stanowić będzie element dostawy wykonawcy.

Wentylacja

W pompowni należy przewidzieć wentylację grawitacyjną o 2 wymianach na godzinę,      (wyprowadzić poza pas drogowy) a w części podziemnej także wentylację mechaniczną o 5 – 10 wymianach powietrza na godzinę (jako wentylator przenośny stanowiący element dostawy wykonawcy).

Instalacje elektryczne

Należy przewidzieć:

-  zasilanie agregatów pompowych (lokalizacja skrzynki na zewnątrz pompowni)

-  oświetlenie zbiornika czerpalnego pompowni z instalacji o napięciu 24 V (gniazdo

wtykowe)

-  przewidzieć gniazdo 220V  15A  i  380V  32 A  ze zmiennikiem faz.

Automatyka i sterowanie – dostawa wraz z kompletną pompownią

-  Przewidziano zamontowanie 2 pomp (w tym jednej rezerwowej)

-  Pompy pracować będą w automatyce, w zależności od poziomu ścieków 
   w zbiorniku czerpalnym pompowni

-  Poziomy załączenia i wyłączenia pompy, a także poziom maksymalny  i minimalny,

przy którym winna nastąpić blokada pompy oznaczono  w części graficznej

opracowania

- Poziomy charakterystyczne sygnalizowane będą przy pomocy sygnalizatora sygnałem

świetlnym i dźwiękowym

-  Należy przewidzieć  możliwość zmiany kolejności pracy pomp (podstawowej

i rezerwowej)

-  Pompownie należy wyposażyć w układ odzwierciedlający  pracę  pomp  z

przekazaniem danych do użytkownika (rozwiązanie systemowe)

|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. Plac Zwycięstwa 2 90-312 ŁÓDŹ 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Inwestor : Gmina Zelów

ul. Żeromskiego 23

97 - 425  Zelów

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Projekt    budowlany

przebudowy kanału sanitarnego w ul. Wąskiej w Zelowie

na odcinku od pompowni głównej do ul. Poznańskiej

Lokalizacja:    obr.  8   Zelów   dz. Nr   38, 1

Projektant:   inż. Elżbieta  Andrzejczak upr. GPII 460-80/76

Sprawdzenie:  mgr inż. Anna Andrzejczak - Moder  upr. 71/01/WŁ

Współpraca:  mgr inż.  Krzysztof Nowak

## Spis  treści

| 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. | Zleceniodawca Zakres opracowania Podstawa opracowania Warunki gruntowo wodne Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Zabezpieczenie terenu budowy Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpożarowa Materiały szkodliwe dla otoczenia Roboty ziemne Plan bezpieczeństwa |  |
| --- | --- | --- |

styczeń    2016 r.

1. Zleceniodawca

Zleceniodawcą  jest Gmina Zelów  , ul. Żeromskiego 23  , 97 - 425 Zelów

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt przebudowy kanalizacji  w  ul. Wąskiej w Zelowie.

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiającym

- plan sytuacyjno – wysokościowy trasy kanału  z inwentaryzacją istniejących urządzeń  nad i podziemnych  w skali  1 : 500

- warunki techniczne wydane przez użytkownika

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania

- rozpoznanie w terenie.

4.     Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie opinii  geotechnicznej opracowanej    w styczniu tego roku dla potrzeb niniejszego  opracowania .

Badania wykonywano dwukrotnie.

Pierwsza seria odwiertów została wykonana w dniu 23.01.2016 . Zostały one wykonane w bezpośrednim sąsiedztwie kanału istniejącego. Na ich podstawie można stwierdzić, że w obrębie kanału na głębokości jego zasypki występują nasypy o charakterze nasypów niebudowlanych stanowiących mieszaninę piasku, humusu i glin piaszczystych.

Poniżej posadowienia kanału na głębokości 6 ÷ 8 m, w północnej części ul. Wąskiej zalegają piaski drobne, jasnoszare, nawodnione. W części południowej występuje glina piaszczysta, zielona, plastyczna, wilgotna.

Woda gruntowa występuje na głębokości :

-  4,50 m ppt w rejonie ul. Poznańskiej.

-  brak wody w rejonie istniejącej pompowni ścieków.

Druga  seria odwiertów została wykonana w dniu 26.01.2016r na granicy pasa drogowego ulicy Wąskiej, poza rzutem istniejącego kanału.

Wykonano 3 odwierty.

Z ich analizy wynika, że woda gruntowa występuje na głębokości 2 m ppt w części środkowej i południowej ulicy, a w części  północnej na głębokości 3,60 m ppt.

Podłoże budują  grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym o dużej ściśliwości             z przewarstwieniami gruntów przepuszczalnych.

5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien przedstawić zatwierdzony              i uzgodniony z zarządami dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres ich prowadzenia.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  powinien   dostarczyć, zainstalować            i  obsługiwać  wszystkie  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając  w  ten sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i pieszych.  Wykonawca  musi zapewnić  stałe  warunki widoczności             w dzień i w  nocy  tych  zapór i znaków, dla  których  jest to  nieodzowne  ze  względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

Stosować   się do przepisów  i  norm  dotyczących ochrony  środowiska na  terenie.

Podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód, powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

5.3. Ochrona przeciwpożarowa

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy .

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

5.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej  odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od  istniejących  sieci  i  sposobu   wykonywania tych  robót.

Roboty powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem właściwej jednostki, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i  ciepłociągów  roboty  ziemne  należy  prowadzić  ręcznie.

5.6. Plan bezpieczeństwa

Kierownik budowy jest obowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej   bezpieczeństwa   i ochrony  zdrowia   oraz    planu    bezpieczeństwa   i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.Nr 120    z dnia 10 lipca 2003 r. § 6 p. 1a).