|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Inwestor :  Gmina Zelów

ul. Żeromskiego 23

97- 425  Zelów

Projekt  budowlany

zainstalowania aeratora  na terenie stacji uzdatniania wody w Zelowie

część technologiczna

Lokalizacja: dz. Nr. 142/1, 144/1 obr.12 Zelów

Projektant: inż. Elżbieta  Andrzejczak

upr.237/86/WŁ , GP II 460 - 80/76,

Współpraca :  mgr inż.  Krzysztof  Nowak

Sprawdzenie: mgr inż. Anna  Andrzejczak - Moder

upr. 71/01/WŁ

grudzień      2015 r.

Spis zawartości teczki

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Strona tytułowa.................................................................................................... Spis zawartości teczki ......................................................................................... Oświadczenie ...................................................................................................... Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB ........................................................ Uprawnienie ....................................................................................................... Opis do projektu 1. Inwestor...................................................................................................... 2. Podstawa opracowania……….................................................................... 3. Zakres opracowania…….….…................................................................... 4. Charakterystyka obiektu stan istniejący ..................................................... 4.1 Ujęcie wody................................................................................................ - Kolumna napowietrzająca.......................................................................... - Filtry odżelaziaczy i odmanganiaczy........................................................ - Zbiorniki retencyjne wody.......................................................................... - Odstojniki popłuczyn.................................................................................. - Pompownia II0 ........................................................................................... - Pompownia do płukania filtrów odżelaziaczy i odmanganiaczy................ - Chlorownia................................................................................................. 5. Rozwiązanie projektowe.................……………………………………… - Dobór pomp głębinowych.......................................................................... - Dobór sprężarki do napowietrzania wody w mieszaczu wodno-powietrznym - Dobór mieszacza wodno-powietrznego...................................................... 6. Opis pracy układu napowietrzania................…………………………….. BIOZ ..........................................…………………..…………............................ Załączniki 1. Decyzja o zatwierdzeniu zasobów wodnych ujecia wody w Zelowie z dnia 22.10.1985 r znak KDH /013/5109/B/85 wydana przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii.............................................................................................. 2. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wód podziemnych z dnia 31.12.2013 r. znak OS.6341.1.4.2013 wydana przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie................................................................................................ 3. Wykaz ze skorowidza działek....................................................................... . 4. Analizy wody ............................................................................................... Część graficzna 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500..……………………...……...… 2. Rzut budynku stacji wodociągowej 1:50..............................................……… 3. Aksonometria podłączenia projektów mieszacza wodno-powietrznego 1:50 4. Aksonometria instalacji sprężonego powietrza 1:50...................................... | 1 2 3 4-5 6-8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 13 13 14-15 |
| --- | --- | --- |

grudzień   2015 r.

Oświadczenie

Na  podstawie  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r   Prawo  Budowlane   tekst jednolity

(Dz. U. z  2013 r .poz. 1409  z  późniejszymi zmianami) w tym Ustawa z dnia 20.02.2015

o zmianie Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z dnia 27.03.2015 poz. 443  oświadczam że :

Projekt  budowlany

zainstalowania aeratora  na terenie stacji uzdatniania wody w Zelowie

część technologiczna

Lokalizacja: dz. Nr. 142/1, 144/1 obr. 12 Zelów

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...............................................                                 .................................................

(sprawdzający)                                                                                  (projektant)

- Inwestor

Zleceniodawcą  niniejszego  opracowania  jest  Gmina  Zelów ul. Żeromskiego 23

97- 425 Zelów.

- Podstawa opracowania

-  umowa z Zamawiającym

-  plan sytuacyjno – wysokościowy terenu  lokalizacji  obiektu  z  inwentaryzacją

urządzeń nad i podziemnych w skali 1 : 500

-   decyzja  zatwierdzająca zasoby ujęcia

-  analizy  wody surowej

-   rozpoznanie w terenie

-   inwentaryzacja istniejących obiektów

- Zakres opracowania

Zakres  opracowania  stanowi   projekt montażu mieszaczy wodno-powietrznych                w budynku stacji uzdatniania wody w Zelowie wraz z urządzeniami towarzyszącymi         w zakresie napowietrzania wody.

- Charakterystyka  obiektu – stan istniejacy

Stacja uzdatniania wody dla miasta i Gminy Zelów  zlokalizowana jest przy ul. Dzielnej 87 na terenie działki Nr 142/1 i 144/1 stanowiących własność Gminy Zelów. Schemat stacji wodociągowej, której część stanowi blok uzdatniania jest następujący :

  - Ujęcie wody

Zatwierdzone zasoby wodne  ujęcia wody  w Zelowie wynoszą 290 m3/h  przy depresji 12,2 ÷ 21,8 m.

Woda obecnie ujmowana jest z dwóch ujęć wody 13A i 14. Została odwiercona studnia 14A. W chwili obecnej został opracowany projekt zabudowy odwierconej studni Nr.14A.

Projekt ten powoduje wykonanie obudowy studni, zamontowanie pompy głębinowej oraz wykonanie rurociągów tłocznych włączenia tej studni w układ pracy stacji wodociągowej, przy obecnym schemacie technologicznym jak  po przebudowie układu napowietrzania.

Studnia Nr 13A

• długość rurociągu tłocznego  - 785 m

•  średnica rurociągu tłocznego -  Ø 250 PVC

•  rzędna  statycznego zwierciadła wody - 187,74 m npm

•  depresja – 21,80 m

•  rzędna dynamicznego zwierciadła wody – 165,94 m npm.

•  przepływ 100 m3/h (przy możliwym poborze 210 m3/h

•  zamontowana pompa o mocy 7,5 kW

Studnia Nr 14

• długość rurociągu tłocznego  - 230 m

•  średnica rurociągu tłocznego -  Ø 250 PVC

•  rzędna  statycznego zwierciadła wody - 192,0 m npm

•  rzędna dynamicznego zwierciadła wody - 170,2 m npm.

•  przepływ 100 m3/h

•  zamontowana pompa o mocy 15 kW

Studnia Nr 14A

• długość rurociągu tłocznego  -  ~ 10 m

•  średnica rurociągu tłocznego -  Ø 250

•  rzędna  statycznego zwierciadła wody jak w studni Nr 14 - 192,0 m npm

•  rzędna dynamicznego zwierciadła wody - 170,2 m npm.

•  przepływ 100 m3/h

4.2 Kolumna napowietrzająca ze zbiornikiem wody napowietrzonej i pompownią wody na układ filtracji.

Obiekt istniejący przewidziany do wyłączenia.

Zamontowane urządzenia to :

•  wentylator o mocy 2,2 kW – szt.1

•  pompy  o mocy 18,5 kW – szt.2

4.3 Filtry odżelaziaczy i nadmanganiaczy.

W hali stacji uzdatniania wody znajdują się  :

•  filtry odżelaziaczy – szt.  2   o  średnicy D 2400 mm ,

powierzchni filtracji F = 4,52 m2 każdy.

•  filtry odżelaziaczy – szt.  2   o  średnicy D 2400 mm ,

powierzchni filtracji F = 4,52 m2 każdy.

4.4 Zbiorniki retencyjne wody.

Na terenie stacji wodociągowej  znajdują się 2 zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej

o pojemności 350 m3  każdy.

4.5 Odstojniki popłuczyn

Na odpływie wody z płukania filtrów odżelaziaczy i odmanganiaczy znajduje się odstojnik popłuczyn, poprzez który woda z płukania odprowadzana jest kanałem D 250 do odbiornika.

4.6. Pompownia II 0

Woda do sieci podawana jest układem pompowym – pompy szt. 6 współpracujące

z hydroforem o średnicy   1 800 mm i pojemności 7 m3.

4.7  Pompownia do płukania filtrów odżelaziaczy i odmanganiaczy

W hali stacji uzdatniania wody zamontowana jest pompa do płukania filtrów o wydajności 150 do 210 m3/ h  , wysokości podnoszenia do 18 m słupa wody i mocy 15 kW.

Woda do płukania pobierana  jest ze zbiorników retencyjnych wody czystej.

4.8  Chlorownia.

W wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowana jest chlorownia na podchloryn sodu.

- Rozwiązanie projektowe.

W zakresie rozwiązań projektowych przewiduje się zmianę sposobu napowietrzania wody z wyeliminowaniem napowietrzania otwartego i pośredniego stopnia pompowania wody (ze zbiornika przy kolumnie napowietrzającej  na układ filtracyjny)

Powyższa zmiana wiąże się z doborem pomp w ujęciach 13A, 14, 14A ze względu na zmianę konfiguracji układu podawania wody.

5.1 Dobór pomp głębinowych.

Pompa w studni  Nr 13A

•  Rzędna dynamicznego lustra wody w studni Nr 13A – 165,49 m sł. wody.

•  Rzędna maksymalnego zwierciadła wody w zbiorniku retencyjnym – 201,46 m sł. wody.

Geometryczna wysokość podnoszenia :

Hg = 201,46 – 165,49 = 36,97 ~ 37 m sł. wody .

Straty przepływu

•  Straty liniowe (zwymiarowano na przepływ 80 m3/h

Q = 80,0  m3/h = 22,2  l/s, przy średnicy 250 PVC i długości przewodu 785 m ,  i = 2 ‰

∆hl = 785 x 0, 002 = 1,57 m

•  Straty miejscowe 20% strat linowych

∆hm =  0,2 x  1,57  = 0,314 m sł. wody.

•  Opór na filtrze 10 m sł. wody

•  Opór na wodomierzu i zaworze zwrotnym ~ 5 m

Manometryczna wysokość podnoszenia

Hm = 37 + 1,57 + 2 x 10 + 5 = 63,6 m sł. wody.

Q =  80  - 100 m3/h

H = ~ 64 m sł. wody.

N = ~ 26 kW.

Rozruch pompy z „sofstartem”.

Pompa w studni Nr 14

•  Rzędna dynamicznego zwierciadła  wody w studni Nr 14 – 170,20 m npm

•  Rzędna maksymalnego zwierciadła wody w zbiornikach  – 201,46 m npm.

Hg = 201,46 – 170,20 = 31,26  m sł. wody .

Straty przepływu

•  Straty liniowe (zwymiarowano na przepływ docelowy

Q = 210,0  m3/h = 58,3 l/s  i  średnicy rurociągu tłocznego 250 PVC oraz  długości

przewodu    L = 230 m   ,  i = 6 ‰

∆hl = 230 x 0,006  = 1,38 m

•  Straty miejscowe

∆hm =  0,2 x  1,38  = 0,28 m sł.

•  Opór na filtrze 10 m sł. wody

•  Opór na wodomierzu i zaworze zwrotnym ~ 5 m sł. wody

Manometryczna wysokość podnoszenia

Hm = 31,26 + 1,38 + 0,28 +2 x 10 + 5 = 57,92 m = 58 m .

Należy zamontować pompę o następujących parametrach.

Q =  do 100 m3/h

H = ~ 58 m sł. wody.

N =  26 kW.

Rozruch pompy z „sofstartem”.

5.2 Dobór sprężarki do napowietrzania wody w mieszaczu wodno-powietrznym.

Niezbędna ilość powietrza 2 ÷ 5 % ilości uzdatnianej wody.

Qp = 100 x 0,05 = 5m3/h = 1,39 l/s = 83,3 l/min.                                                                                                                              Należy zamontować sprężarkę  o następującej charakterystyce:

- sprężarka przystosowana do pracy ciągłej

- sprężarka bezolejowa

- wyposażona w zbiornik sprężonego powietrza

- wydajność 5m3/h

- spręż 7-10 atm

- moc silnika 3 kW

- liczba sprężarek szt 2 ( w tym 1 rezerwowa)

5.3 Dobór mieszacza wodno-powietrznego.

Czas  kontaktu   wody  z   powietrzem   w   mieszaczu   wodno - powietrznym  winien

wynosić 40- 60 sek.

Potrzebna pojemność mieszacza dla wielkości docelowych :

Vm =  210 x 603600 =  3,5 m3

Liczba mieszaczy  - 1 szt

Wysokość mieszacza  całkowita  - 3  000 mm

Średnica    - 1 600 mm

- Opis pracy układu napowietrzania

Przewiduje się wyeliminowanie z pracy kolumny napowietrzającej i pompowni pośredniej. Woda z ujęć pompami głębinowymi wyposażonego w „sofstarty” podawana będzie przez filtry odżelaziaczy i odmanganiaczy do zbiorników retencyjnych wody czystej. Skąd pobierana będzie pompownia II0 i podawana do sieci wodociągowej.

W zakresie napowietrzania: powietrze ze zbiornika sprężarki do mieszacza wodno-powietrznego dostarczane będzie ze zbiornika sprężarki poprzez zawór elektromagnetyczny , otwierany na równoczesność z załączaniem pompy głębinowej.

Załączanie sprężarki do pracy na zbiornik poprzez wyłącznik ciśnieniowy zamontowany na zbiorniku sprężarki. Układ ten stanowi wewnętrzny układ sterowania.

|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Inwestor :  Gmina Zelów

ul. Żeromskiego 23

97- 425  Zelów

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projekt  budowlany

zainstalowania aeratora  na terenie stacji uzdatniania wody w Zelowie

część technologiczna

Lokalizacja: dz. Nr. 142/1, 144/1 obr. Zelów

Projektant: inż. Elżbieta  Andrzejczak

upr.237/86/WŁ , GP II 460 - 80/76,

Współpraca :  mgr inż.  Krzysztof  Nowak

Sprawdzenie: mgr inż. Anna  Andrzejczak - Moder

upr. 71/01/WŁ

Spis treści

- Nazwa i adres obiektu………………………………………..….

- Inwestor …………………………………………………………

- Projektant

- Zakres robót………………………..………………………..…..

- Wykaz istniejących obiektów….………………………….…….

- Wskazanie elementów  zagospodarowania działki lub terenu,

które mogą stwarzać  zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń  ………………

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

- Wskazanie środków technicznych  i organizacyjnych

zapobiegających niebezpieczeństwom. …………………..……

grudzień 2015 r.

1. Nazwa i adres obiektu

Budynek stacji uzdatniania wody przy ul. Dzielnej 87 w Zelowie

2. Inwestor

Gmina Zelów ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

3. Projektant

Inż. Elżbieta Andrzejczak 91-350 Łódź ul. Jana 12 m 79

4. Zakres robót

Zainstalowanie mieszacza wodno-powietrznego w budynku stacji uzdatniania wody.

5. Wykaz istniejących obiektów.

Budynek stacji uzdatniania wody, jednokondygnacyjny.

6.  Wskazanie elementów  zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Należy wskazać i zabezpieczyć miejsce składowania materiałów oraz zapewnić bezpieczny dostęp do urządzeń sanitarnych.

7. Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń  występujących podczas realizacji  robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i cza ich występowania

Należy zachować szczególną ostrożność przy:

- wykonywaniu otworów dla rurociągów

8.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują, a przeszkolenie pracowników jest wymagane jedynie w zakresie ogólnych przepisów BHP przy tego typu budowie.

9.  Wskazanie środków technicznych  i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach

Szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiajacą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii

i innych zagrożeń..

Strefy szczególnego niebezpieczeństwa nie występują

Przewidywany zakres robót nie wymaga planu BIOZ.