**ZPI.271.49.2025 ZAŁĄCZNIK 5d**

***DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO (17kW)***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy nie mniejszej niż 17kW

Oferowany sprzęt musi być:

- fabrycznie nowy, rok produkcji 2025,

- nieużywany,

- sprawny technicznie,

- bez wad i uszkodzeń mechanicznych,

- zmontowany, gotowy do użytku,

- wolny od wad fizycznych i prawnych.

Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania techniczno – użytkowe Zamawiającego i obowiązujące prawem przyjęte standardy jakościowe normatywne obowiązujące na dzień realizacji zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

- dostawę agregatów w terminie do dnia 19 grudnia 2025 r.

**Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:**

**Agregat prądotwórczy:**

Moc minimalna E.S.P. - 17 kW (według normy ISO 8528-1 nie mniejszej niż 17 kW)

1 x gniazdo min.230V (16A i 32A) + gniazdo min.12V

1 x gniazdo min. 400V (32A)

Regulacja napięcia AVR

Wyciszona konstrukcja

100% miedziane uzwojenie

**Wymagania Zamawiającego do kompletacji agregatu:**

1. **Silnik:**

Wysokoprężny diesel w układzie rzędowym z prędkością obrotową 1500 obr/min chłodzony cieczą

Paliwo: diesel

Wskaźnik poziomu paliwa: tak

Rozruch: E-START rozrusznik

Woltomierz: tak

Regulacja AVR: tak

1. **Panel sterujący**

Wyświetlacz: LED

Wejście cyfrowe: 1

Wejście przekaźnikowe: 2

Wejście analogowe: 2

Napięcie alternatora: (230/400) V (ph-N)

Częstotliwość alternatora: 50/60 Hz

Temperatura pracy: -25/+70 oC

1. **Obudowa**

Agregat na wibroizolatorach

1. **Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:**
   * + Oferowane agregaty muszą spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej,
     + Wykonawca wraz z agregatami ma obowiązek dostarczyć wszelkie dokumenty w języku polskim tj.: instrukcji obsługi, karta gwarancyjna,
     + Udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po pierwszym uruchomieniu agregatów *(zgodnie z zadeklarowaną gwarancją w ,,kryterium’; minimum 48 miesięcy)*
     + Przystąpienie do działań obsługi zgłoszenia reklamacyjnego w przeciągu 24 godzin i niezwłoczne jego zakończenie, lub ustalenie dalszej procedury naprawy.
     + Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz niezbędnej dokumentacji i ich protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego - termin płatności faktury 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury.
2. **Dostawa agregatów**

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi: Urząd Miejski w Zelowie, adres: magazyny 1a,   
97 - 425 Zelów.

Całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem, pokrywa Wykonawca.