##### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

##### wykonania i odbioru robót

BRANŻA: Budowlana

| INWESTOR: | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE . UL. WOLNOŚCI 12 11-430 KORSZE |  | Egz. Nr 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA: | DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO |  |  |
| LOKALIZACJA | 11-430 KORSZE UL.WOLNOŚCI 12, Działki Nr 69,74 i 73 obręb Korsze |  |  |
| OPRACOWAŁ: | Witold Makiewicz |  |  |

Piecki, dnia 2013-11-10

SPIS TREŚCI:

| # LP | Nr specyfikacji | Kod CPV | Tytuł specyfikacji | strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST .00.00 | 45214100-1 | Wymagania ogólne | 5-17 |
| 2 | ### ST-0001. | CPV 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe | 18-23 |
| 3 | ### ST-0002 | CPV 45262522-6 | ## Roboty murowe | 24-30 |
| 4 | ### ST-0003. | CPV 45262500-6 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych | 31-36 |
| 5 | ST-0004 | CPV 45421000-4 | ### Stolarka budowlana | 37-44 |
| 6 | ### ST-0005. | CPV 45410000-4 | ## Tynki cementowo-wapienne | 45-50 |
| 7 | ### ST-0006 | CPV 45432111-5 | Okładziny schodów TYPU TARKET STRARIS Wykadzina schodowa Tapiflex Stars | 51-59 |
| 8 | ST-0007 | CPV 45261210-9 | ## Roboty malarskie | 60-68 |
| 9 | ### ST 0008. | CPV 45320000-6 | INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU (SAP) | 69-81 |
| 10 | ### ST-0009 | ## CPV 45321000-3 | Budowa Oświetlenia Awaryjnego | 82-87 |
| 11 | ST-0010 | ## CPV 45343000-3 | WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY. | 88-91 |
| 12 | ST-0011 | ## CPV 45332200-5 | WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POż | 92-97 |

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-00.00.00

## WYMAGANIA OGÓLNE

#### CVP 45262400-8  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletynch

#### obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  w

#### zakresie inżynieri lądowej –Przebudowa budynków

Dla obiektu: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

S.S.T.00 - WYMAGANIA OGÓLNE

(Kod 45000000-7)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-WO .Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot budowlanych , które zostaną wykonane w ramach przedmiotu zamówienia:

PROJEKT DDOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO DO

WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w p. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objêtych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych

- Zakres podstawowych robót do wykonania na w/w obiekcie

- Roboty rozbiórkowe

- Wykonanie ścianek REI 60 na poziomie piętra

- Zamurowania otworów i wykonanie nadproży

- Montaż stolarki  drzwiowej i okiennej

- Okładziny  ścienne

- Okładziny schodów

- Malowanie

- I NSTALACJA SAP.

- oświetlenie awaryjne

- WYŁĄCZNIK  PRZECIWPOŻAROWY.

- Hydranty

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi:

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace towarzyszące . Wykonawca sporządzi projekt organizacji placu budowy.

Za wykonanie robót towarzyszących Wykonawca określi cenę  ryczałtową i ujmie w ogólnej cenie ryczałtowej  swojej oferty za wykonanie robót .

Roboty tymczasowe . zaplecze dla potrzeb wykonawcy . Wymagane jest żeby Wykonawca zapoznał się  z terenem budowy . W ramach robót tymczasowych Wykonawca wykona zaplecze budowy, w tym zaplecze socjalno-sanitarne, place składowe niezbędne dla przyjętej przez niego technologii robót, oraz tymczasowe ogrodzenie placu budowy i tymczasowe zasilanie placu budowy w energie elektryczność i wodę . W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilość i rodzaj koniecznych robót tymczasowych dla przyjętej przez niego organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje organizacjê ruchu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich.

Wykonawca będzie dbał o porządek na placu budowy i na drodze dojazdowej oraz swoim działaniem nie pogorszy stanu dróg publicznych oraz stanu działki.

Wykonawca obowiązany jest działać  w sposób zapewniający nie naruszenie interesów osób trzecich , oraz przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy .

Po zakończeniu budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe , a teren z którego korzystał podczas realizacji budowy przywróci do stanu pierwotnego .

Za wykonanie robót tymczasowych Wykonawca określi cenę ryczałtową  i ujmie  w ogólnej cenie ryczałtowej swojej oferty za wykonanie robót .

1.5. Niektóre określenia podstawowe

Użyte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku nastêpuj¹co:

1.5.1 ST . specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.5.2 Kontrakt .umowa na wykonanie robót objętych zamówieniem na roboty DDOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO DO  WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO , zawarta pomiędzy Wykonawcę i Zamawiającym. Inspektor - osoba powołana przez Zamawiaj¹cego do działania jako inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.5.3 Roboty stale - oznaczają roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie do kontraktu.

1.5.4 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.5.5 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzenia wszelkich badañ i prób związanych z oceną  jakości materiałów oraz robót.

1.5.6 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe , za wyjątkiem materiałów w pozycjach przedmiaru robót , w których zostało to wskazane jako .materiału z odzysku".

1.5.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5.8 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj¹cych zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.Poz.48, roz.2).

1.5.9 Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny.

1.5.10 Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący , że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/ lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania są szersze i

certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.. póz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

1.5.11 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są  zgodne z określona normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.5.12 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych , poleceniami inspektora nadzoru oraz autora projektu.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjê, dziennik budowy robót oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.6.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

- Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego.

Zamawiający posiada projekt budowlano- wykonawczy.

- Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości  wykonanych robót

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wymagania odnośnie organizacji i zabezpieczenia terenu budowy przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść  będzie zatwierdzona przez Zamawiaj¹cego. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy t Wykonawca będzie:

- utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym, podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające  na celu stosowanie się do przepisów i norm dotycz¹cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację składowisk i dróg dojazdowych. Wykonawca w szczególności podejmie stosowne środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- mo¿liwo.ci¹ powstania pożaru .

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę  na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i pod powierzchnią ziemi.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę  czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomią Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie zostanie powiadomiony Zamawiający. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzęt i

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania .świadectwa przejęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalaj¹cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie.

1.6.13.Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich instytucji, których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a koszty  za ich wykonanie będą zawarte w kwocie ryczałtowej .

2. MATERIA£Y

2.1. Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2. Materiały nie odpowiadaj¹ce wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy . Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się nie przyjęciem robót i niezapłaceniem za ich wykonanie .

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badañ prowadzonych przez inspektora lub projektanta.

Na wariantowe zastosowanie materiałów musi być zgoda inspektora i projektanta.

3. SPRZÆT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot oraz zapewni pełne bezpieczeństwo uprawnionym osobom z niego korzystającym.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony .środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzętu do

Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich .środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba .środków transportu będzie zapewniała prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.          Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie inspektora będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badañ materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolê robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badañ materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badañ i ich częstotliwością są określone w ST, normach i wytycznych przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badañ

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki badañ (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i SST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badañ wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze się wyù¹cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Inspektor dopuści do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób, jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badañ. Kopie wyników tych badañ będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i projektanta.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót.

Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.

(3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(2) następujące dokumenty:

1. pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego,

2. protokoły przekazania terenu budowy,

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4. protokoły odbioru robót.

5. protokoły z narad i ustaleń,

6. korespondencję na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i projektanta.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Przedmiar robót

Przedmiar robót stanowi integralną częścią dokumentów przetargowych i zostanie razem z innymi dokumentami przekazany Oferentom .

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- przejęcie odcinka lub części,

- przejęcie końcowe po wykonaniu całości.ci robót ,

- przejęcie ostateczne po upływie okresu gwarancji .

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejęcie odcinka

Przejęcia odcinka robót dokonuje się jak przy przejęciu końcowym robót.

Przejêcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, i dotyczy:

a. każdego odcinka w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.

b. każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub

jest użytkowana przez Zamawiającego,

c. każdej częśći robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed ukończeniem.

8.4. Przejęcie końcowe

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwołania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robót .

8.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentacjê projektową z naniesionymi zmianami,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

3. dzienniki budowy

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST , jeżeli były wymagane ,

5. atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

6. karty gwarancyjne i DTR urządzeń,

7. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy według komisji odbiorowej , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po komisyjnym przejęciu robót po upływie okresu gwarancyjnego , Zamawiający dokonuje zwolnienia

zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych kontraktem .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiaru robót.

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniała wykonanie robót określonych w ST i dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania skùadaj¹ce się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

9.2.1. Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać:

- organizacjê i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające

- wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych obiektów zaplecza,

doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

- uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy

- zasilanie w energiê elektryczną i wodę terenu zaplecza i budowy.

9.2.2. Podstawy płatności

(1)W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających dla terenu budowy;

- eksploatacjê i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; prace porządkowe.

(2)W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami :

- uzyskanie warunków technicznych zasilania zaplecza i placu budowy

- wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy

- utrzymanie linii i urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych

- demontaż  linii, urządzeń zasilających w energiê elektryczną i pomiarowych po zakończeniu robót;

- prace porządkowe.

9.3. Tablice informacyjne

9.3.1. Wymagania dotyczące tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót.

9.3.2.Podstawy płatności.

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p.9.3.1:

-dostarczenie i zainstalowanie tablic;

-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót;

demontaż  tablic tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą wykonania robót są :

10.1. Dokumentacja projektowa

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.

10.2. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych miejscach powołują się na :

- Polskie Normy (PN),

- przepisy branżowe,

- instrukcje ,

aprobaty techniczne materiałów budowlanych .

Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w .ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakłada się. iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-00.001

## Roboty rozbiórkowe

### CPV  45111300

Dla obiektu: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

-demontaż  stolarki drzwiowej i okiennej

- Rozbiórka okładzin ściennych –boazeria

-Rozbiórka okładzin posadzkowych – stopnice  klatki schodowej

-Wykucie otworów –poszerzenia

-wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

• Roboty towarzyszące

Nie występują.

• Roboty tymczasowe

Roboty rozbiórkowe i demontażowe wymienione w pkt.1.2

Wszystkie prace rozbiórkowe  wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki.

Wielkości poszczególnych miejsc składowania należ y dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca będzie wykonywał  roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

#### 2.2.Materiały – lista

Materiały nowe -nie występują.

Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą.

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować:

Narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów, przecinaków

Samochód skrzyniowy oraz wywrotki

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

#### 4.Transport

#### 4.1.Transport - ogólne wymagania

4.1.       Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy . z odwozem  dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zużycia    np. w podłożach posadzek.

Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiórkowych naleŜy stosować:

żuraw samochodowy

Samochód skrzyniowy oraz wywrotki

Przyczepy dłużycowe

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

#### 5.Wykonanie robót

5.1.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem robót rozbiórkowych należy wcześniej, mimo zdewastowania, sprawdzić i odłączyć wszystkie media łączące budynek z sieciami zewnętrznymi, a więc energię elektryczną i wodę. Odłączenia należy przeprowadzić przez pracowników właściwych branż.

5.1.2. Kolejność rozbiórek

Ściany murowane

Rozbiórkę ścian można wykonywać po rozebraniu wszystkich innych elementów budynku ( stolarka okienna i drzwiowa). Ściany rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań, rozpoczynając od góry.

Elementy rozbiórkowe

Elementy rozbiórkowe to przede wszystkim gruz ceglany i betonowy.

Ponadto stolarka okienna, ślusarka drzwiowa, wełna mineralna i papa

Wszystkie elementy rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko śmieci.

Odbicie tynków cementowo-wapiennych

Należy odbić wszystkie odspojone od konstrukcji ścian tynki wewnętrzne ścian i stropów

Tynki należy skuwać młotami tak aby nie uszkodzić konstrukcji ścian. Pozostałości tynków z murów usunąć szczotkami tak aby możliwe było naniesienie nowego tynku o wymaganej przyczepności do podłoża.

Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi.

Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia ,  odpady składować w kontenerach.

Wyburzenia nowych otworów drzwiowych , poszerzenia istniejących otworów , wyburzenia na przejścia instalacyjne,  rozbiórki ścian i ścianek działowych wykonywać metodą bez udarową.

Wyburzenia dla nowych otworów drzwiowych wykonywać dopiero po zrealizowaniu projektowanych nadproży  stalowych i podciągów zgodnie z projektem.

. Zabezpieczenie mienia i obiektów sąsiednich

Obiekt częściowo rozbierany jest budynkiem wolnostojącym. W związku z tym roboty rozbiórkowe nie będą zagrożeniem dla sąsiednich obiektów.

Ponadto plac robót należy wydzielić ogrodzeniem, tak aby nie mogły wchodzić osoby nie uprawnione i zapewnić bezkolizyjny wyjazd samochodów i sprzętu z placu budowy.

5.2 Wytyczne prowadzenia robót

Prowadzenie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót i mającej odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia tego typu robót.

Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach

• Materiały stalowe i żeliwne pochodzące z rozbiórki selekcjonować i składować  na placu budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.

•  Pozostałe materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego   gromadzenia na składowisku przy obiektowym.

•Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. Materiały uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na  wysypisko, przekazanie do firm likwidujących materiały szkodliwe dla

środowiska)

•Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie BHP i p.poż. Do wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze względu na specyfikę

robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać

dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji przez zrzut bezpośredni – należy stosować specjalne zsypy

• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp.

• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r

• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa

• Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracyrobotników pod nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)

• Ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP

„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY”

„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE”

„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ”

„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE”

„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI”

#### 6.Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 – 5.4 kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

#### 7.Obmiar robót

#### 7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

7.1.      Jednostki i zasady obmiarowania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostkami obmiaru są:

m3 - objętość materiałów z rozbiórki do wywozu

m2 - rozbiórki okładzin

szt. – stolarka .

#### 8.Odbiór robót

8.2.     Wszystkie roboty objęte SST B.01 podlegają zasadom odbioru robót   zanikających, których zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej.

#### 9.Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad  przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.

9.3	Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami  jednostkowymi robót lub publikowanymi  w  ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud,  E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR,  odpowiednie dla 	tego typu  robót, na bazie własnych lub  publikowanych składników cenotwórczych.

10.Przepisy związane

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych –  Rozp. Min. Bud.. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93  z późniejszymi zmianami

-  PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy

-  Rozporządzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie  warunków  i  trybu  postepowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie  wykończonych  obiektów  budowlanych

-  Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401)

10. 2 Literatura  techniczna

1.     Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004

2.     Praca  zbiorowa: Vademecum  budowlane. Arkady ,  Warszawa  2001

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-0002

## Roboty murowe

### CPV   45262522-6

Dla obiektu: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych I wpienno-piaskowych

l .2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:

Przebudowa istniejących ścian

- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, I NP 100-mm

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, betonem komórkowym

- Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

II. MATERIAŁY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Bloczki z betonu komórkowego

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement:          wapienne hydratyzowane:    piasek

l               	   :               l              :              6

l              	  :               l              :              7

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Belki stalowe

Dwuteownik stalowy normalny - parametry i wymiary zgodnie z dokumentacją projektową,

2.5. Zaprawa cementowa

Do montażu belek i wykonania przesklepień należy stosować zaprawę cementową w stosunku min. l:4.

Ilość  składników na l m3 zaprawy cementowej:

Stosunek obj.             	 cement [kg]     piasek [m3]           	woda [l]                  1:1			808               	1,03                   		324

1:1,5                 	635           	0,79          		305

1:2                   	538           	0,9               		277

1:3                  		411           	1,03                   		236

1:4                   	326               	1,08                   		230

2.6. Stal

Do wykonania konstrukcji stalowych w murach stosuje się:

l. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; SOSY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane są o długościach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwali.

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek

- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

- znak wytwórcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.7. Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia na śruby.

2.7.l. Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy:

dla średnic 8-16 mm - 4.8-11

dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-11

• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

III. SPRZĘT

.

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

IV. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

V. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robot po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.3. Wykonywanie przesklepień otworów w murach

Roboty obejmują:

- Ręczne wykonanie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach,

- Wykonanie i rozebranie stęplowań i deskowań

- Murowanie przesklepień cegłami,

- Obsadzenie i obmurowanie końcówek belek stalowych,

- Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach oraz w części nad belkami.

W istniejących murach o gr. ponad 1,5 cegły przesklepienia należy wykonywać odcinkowo, dopiero po obsadzeniu belek i wykonaniu przesklepienia na połowie grubości ściany można wykonywać bruzdy pod obsadzenie belek na pozostałej grubości ściany.

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

VI. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na betonie komórkowym z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu bloczków,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
 i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola jakości przesklepień polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem.

VII. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru dla poz.:

- 	l mb wykonanego przesklepienia

- 	l m3 wykonanej konstrukcji lub muru

Jednostką obmiarową robót murarskich ścian jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu belek, prętów, przekładek montażowych, szalunków ani drutu wiązałkowego.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę belek większych od wymaganych w projekcie.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

.

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

- wykonanie ścian, przesklepień, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

X. PRZEPISY ZWIĄZANE

| PN-68/B-10020 | Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| --- | --- |
| PN-B-12050:1996 | Wyroby budowlane ceramiczne. |
| PN-EN197-1.-2002 | Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu |
| PN-B-30000:1990 | Cement portlandzki. |
| PN-88/B-30001 | Cement portlandzki z dodatkami. |
| PN-97/B-30003 | Cement murarski 15. |
| PN-88/B-30005 | Cement hutniczy 25. |
| PN-86/B-30020 | Wapno. |
| PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy. |
| PN-80/B-06259 | Beton komórkowy. |
| PN-89/H-84023/06 | Stal do zbrojenia betonu. |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-0003

## Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych

### CPV  45262500-6

Dla obiektu: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- "Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych"

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

- Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101, z izolacją wewnątrz

#### 1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne.

2.Materiały

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę.

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych lub aprobat  technicznych, albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z  importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi.  W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej

nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania,

magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Materiały

używane do wykonania ścianek działowych to elementy rusztu ścian /konstrukcja/ typu C i U, płyty gipsowe, wełna mineralna jako materiał izolacji akustycznej, elementy do mocowania ścian i płyt gipsowych typu blachowkręty do mocowania płyt gipsowych, kołki rozporowe do mocowania konstrukcji, taśmy do łączenia płyt gipsowych, gips szpachlowy, elementy do stropów

podwieszanych typu belki nośne, wieszaki, i inne materiały pomocnicze niezbędne do wykonania tych robót

2.1. Konstrukcja ścianek działowych

Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu podanego przez producenta danego systemu np. Knauff. Profile słupkowe CW zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm

2.2.Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć  następujących materiałów podstawowych:

blachowkręty

gips budowlany szpachlowy

kołki do wstrzeliwania

kształtown.st.pod płyty gips.-kart.C- 50x0,6

kształtown.st.pod płyty gips.-kart.C-100x0,6

kształtown.st.pod płyty gips.-kart.U- 50x0,6

kształtown.st.pod płyty gips.-kart.U-100x0,6

płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.100mm

taśma spoinowa

woda

3.Sprzęt

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów.

Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.

Sprzęt  zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości techniczne,

p,: udźwig, nośność,

ciśnienie, temperaturę itp.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

#### 4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części N. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych, Płyty GK oraz płyty  powinny być zabezpieczone w trakcie transportu przed działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych a

w szczególności zabezpieczone przed działaniem wilgoci.

5.Wykonanie robót

5.1.Uwagi ogólne.

Ścianki działowe wykonać z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm na stelażu stalowym wg technologii Rigips, profile nośne o szerokości 100, obłożenie dwustronne z płyty G.K 1 x 12,5 mm, wewnętrzna przestrzeń wypełniona wełną mineralną grubości 10cm,  przy otworach drzwiowych wykonać dodatkowe wzmocnienie przez wprowadzenie profili pionowych.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:

Umową

Projektem Wykonawczym - architektura

Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących

Warunkami Technicznymi Wykonania robót

Obowiązującymi przepisami prawa.

5.2 Montaż konstrukcji

Konstrukcję należy montować zgodnie z  pkt. 2  niniejszej specyfikacji oraz wytycznymi podawanymi przez producenta danego systemu.

5.4. Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcjami podawanymi przez producenta danego systemu oraz zgodne z dokumentacją projektową.

#### 6.Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne kontroli

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót  budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać:

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:

jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów  załączonych do dostawy, oględzin zewnętrznych,

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw  zgodności zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone  w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych" i szczegółowych specyfikacji technicznych, kontroli wymiarów i poprawności wykonania konstrukcji ścian,  kontroli poprawności i jakości wykonania spoin na łączeniach  płyt zachowania pionów w stosunku do podłoża czy podłogi

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów  załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności,

certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót  z:

- Dokumentacją Projektową

- Specyfikacją Techniczną

- Polskimi lub branżowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montażu podanymi przez producenta

#### 7.Obmiar robót

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją  projektową należy wykonać wg  załączonego przedmiaru robót .  Załączony przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiona dokumentacja projektowa.

W cenie jednostkowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające  z przedmiaru i projektu wykonawczego – architektura oraz wszystkie roboty i materiały pomocnicze .

#### 8.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania

postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt  w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i końcowe

prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać   za niezgodne  z  wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do Zgodności  z  normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

#### 9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać wg załączonego przedmiaru robót/ załączony przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiona dokumentacja projektowa/:

W cenie jednostkowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z przedmiaru i projektu wykonawczego – architektura oraz wszystkie roboty i materiały pomocnicze .

#### 10. Przepisy związane

PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięków  w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3;1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w  budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-004

### Stolarka budowlana

## CPV   45421000-4

Dla obiektu: : Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

#### 1. Wstęp

#### 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- "Stolarka budowlana"

#### 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  w punkcie 1.1.

#### 1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skład tych robót wchodzi:

- Montaż drzwi ewakuacyjne wewnętrzne EI 30

- Montaż okno oddymiajacego

- Montaż drzwi aluminiowych

#### 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami

oraz określeniami podanymi w SST 000  wymagania ogólne „pkt 1.4”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST

i poleceniami  Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Drzwi przeciwpożarowe  wewnętrzne w poziomie piwnic ,poziom parteru drzwi do kuchni

Rodzaj:                                           stalowe

Zastosowanie:                               przeciwpożarowe

Model:                                            EI30

Konstrukcja                                   skrzydła: stalowe płaszczowe, 1-skrzydłowe, pełne

Materiał wypełniający skrzydło:    wełna skalna

Wykończenie skrzydła:                 lakierowane proszkowo wg palety RAL, lub drewno

Ościeżnica:                                   kątowa z kotwami oraz obejmująca i wewnętrzną

Maksymalne wymiar szkła ognioodpornego [mm]:600x700 lub Ø 400

Wykończenie okuć: systemowe w kolorze czarnym, białym lub aluminium anodowanego

Wyposażenie : uszczelki pęczniejące,

klamki,

zawiasy regulowane,

zamki i dźwignie antypaniczne,

kontaktrony,

system Master Key,

przeszklenia szkłem ognioodpornym Klasa odporności ogniowej: EI 60

Klasa dymoszczelności:S30/S60

Klasa izolacyjności akustycznej [dB]:do 36

Normy, certyfikaty, aprobaty:AT-15-4565/2003, Certyfikat ITB-

0672/W/03/2

2.2. Drzwi przeciwpożarowe  wewnętrzne w poziomie parteru i piętra

Rodzaj:                                           aluminium profile stalowe

Zastosowanie:                               przeciwpożarowe

Model:                                            EI30

Konstrukcja                                   skrzydła: stalowe płaszczowe,  2-skrzydłowe, pełne z przeszkleniem

Materiał wypełniający skrzydło:    wełna skalna

Wykończenie skrzydła:                 lakierowane proszkowo wg palety RAL, lub drewno

Ościeżnica:                                   kątowa z kotwami oraz obejmująca i wewnętrzną

Maksymalne wymiar szkła ognioodpornego [mm]:1570x1005

Wykończenie okuć: systemowe w kolorze czarnym, białym lub aluminium anodowanego

Wyposażenie : uszczelki pęczniejące,

klamki,

zawiasy regulowane,

zamki i dźwignie antypaniczne,

kontaktrony,

system Master Key,

przeszklenia szkłem ognioodpornym Klasa odporności ogniowej: EI 60

Klasa dymoszczelności:S30/S60

Klasa izolacyjności akustycznej [dB]:do 36

Normy, certyfikaty, aprobaty:AT-15-4565/2003, Certyfikat ITB-

2.3.Okna oddymiające

okna oddymiające fasadowe  typ  NSHEV   dystrybutor D+H).

Powierzchnia czynna okien:

  - okno 2,7m x 1,7m otwierane poprze uchylenie  Cv=0,5 stąd Pcz=2,29m2

  - okna 2,0m x 3,85m otwierane przez uchylenie Cv=0,5 stąd Pcz=3,85m2

stąd powierzchnia czynna Pcz całkowita = 6,14 m2 > 3,67m2.

Napęd okien

  - siłowniki KA 50/800-BSY (master/slave) dla otwarcia dużego okna zastosować konsole ramowe RE-KA art. Nr 21,050,00

  - siłowniki KA 33/600-BSY(master slave) dla uchylenia okien bocznych zastosować konsole   RE-KA-DF art. Nr 21,051,90

Projektowane okna należy zamontować na poziomie parteru w pomieszczeniu hol  na poziomie piętra   klatki schodowej :

2.3. Drzwi  wewnętrzne zwykle

Rodzaj:                                    aluminiowe

Konstrukcja                            skrzydła: systemowych kształtowników aluminiowych 2- skrzydłowe,  z

przeszkleniem

Wykończenie skrzydła:         lakierowane proszkowo wg palety RAL, lub drewno

Ościeżnica:                            kątowa z kotwami oraz obejmująca i wewnętrzną

Maksymalne wymiar szkła [mm]:600x700 lub Ø 400

Wykończenie okuć: systemowe w kolorze czarnym, białym lub aluminium anodowanego

Wyposażenie :                             klamki,

zawiasy regulowane,

zamki i dźwignie antypaniczne,

Odporność ogniowa okna, drzwi  ppoż. ma być potwierdzona

odpowiednimi dokumentami (certyfikat, aprobata techniczna, itp.).

#### 3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

#### 4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru oraz  zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i  transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie . Transport okien i drzwi na budowę powinien się odbywać na dostosowanych do tego celu stojakach.

#### 5. Wykonanie robót

Przygotowanie ościeży.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą, a murem wypełnić materiałem izolacyjnymdopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

Okna z profili aluminiowych  EI 60

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić wymiary otworów w ścianie.

Dopuszczalne odstępstwa przedstawiają się następująco :

- dla otworów prostych dla okien do 3 metrów  12 mm, ponad 3 do 6 metrów  16mm.

Wszystkie mocowania muszą przenosić wszystkie siły działające na okno oraz muszą uwzględniać siły i ruchy w miejscu montowania.

5.1.1.Montaż

Do czynności montażowych okien należą:

- mocowanie,

- izolowanie,

- uszczelnianie,

- osłona

muszą one być rozpatrywane jako nierozłączne elementy funkcji wbudowania.

Elementy okienne muszą być wbudowane i odpowiednio wypoziomowane, wypionowanie

i dostosowane do wymogów bezpieczeństwa.

Usytuowanie i umocowanie okna przed ich ostatecznym montażem następuje przy pomocy klinów. Należy je następnie usunąć, by nie utrudniały ruchów termicznych okien.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by rozszerzające się profile oraz naturalne ruchy

ścian nie były przyczyną szkód.

5.1.2.Materiał montażowy

Osadzenie okna musi nastąpić w sposób mechaniczny. Pianki, środki z kleju itp. nie mogą

być akceptowane jako materiał montażowy.

Jako materiał montażowy używać należy kotew mocujących lub dybli. Montaż przy pomocy dybli stosowany jest częściej. Otwór na dybel przechodzi przez element ramy i dybel wkładany jest od strony falcu. Zanim dybel zostanie ostatecznie zamocowany, okno musi być ustawione i zaklockowane. Następnie dybel osłaniany jest zaślepką.

Odległość między dyblami nie powinna przekraczać 70 cm. Odległość od zgrzewów ,

narożników słupków stałych itp. powinna wynosić przynajmniej 15 cm. Duże okna można

także mocować w dolnej części jednakże ze względu na możliwość przenikania wilgoci

przez otwory dybli w dolnej poziomej części, należy w tym przypadku stosować wyłącznie kotwy montażowe.

5.1.3.Połączenie ze ścianą

Ze względu na izolacyjność termiczną i dźwiękową niezbędne jest wykonanie izolacji z

wełny mineralnej, pianki lub masy uszczelniającej.

Stosowanie mas bitumicznych i pochodnych jest niedopuszczalne.

Stosując pianki poliuretanowe należy bezwzględnie stosować się do wskazówek producentów. Pianka musi być przystosowana do współpracy z materiałem, z którego wykonane są profile i masy uszczelniające, Zastosowane materiały uszczelniające nie mogą być widoczne, muszą być one otynkowane lub zamaskowane.

Po zamontowaniu okien należy natychmiast usunąć folię ochronną.

5.2.Montaż parapetów okiennych

Parapety okienne mogą być mocowane bezpośrednio do dolnego elementu ościeżnicy lub

dodatkowego profilu (podporowego). Parapety nie mogą zakrywać otworów odwadniających.

Rozstaw łączników nie powinien przekraczać 300 mm w przypadku parapetów tłoczonych i

200 mm przy parapetach wykonywanych z blachy.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola wykonania montażu polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest

przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania

prac montażowych,

b)w odniesieniu do całych okien i drzwi (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac .

6.1.2.Kontrola międzyoperacyjna

a)Kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonywanych

prac z wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej.

b)Kontrola końcowa wykonania montażu okien polega na sprawdzeniu wykonania z

projektem oraz wymaganiami specyfikacji oraz czy okna i drzwi zostały :

- prawidłowo usytuowane w poziomie i w pionie,

- przekątne w oknie są równe

- szereg okien znajduje się w jednym poziomie,

- łączniki mechaniczne działają prawidłowo,

- obróbki ościeży zostały wykonane prawidłowo

c)Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i

montażu są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

#### 7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest :

- dla okien i drzwi : sztuki lub m2 powierzchni okien i drzwi,

- dla parapetów wewnętrznych 1 m b, dla zewn. sztuki lub metry

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

#### 8 .Odbiór robót

#### 8.1. Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  8.

Podstawą do odbioru wykonania robót montażu okien i drzwi stanowi stwierdzenie zgodności

ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w

dokumentacji powykonawczej.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinno być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwa użytkowania i trwałości ,

obniżyć cenę ,

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – (miejsc nie odpowiadających

SST) ponownie wykonać roboty montażowe.

Zakończenie odbioru  montażu okien potwierdza się protokołem, który powinien

zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną w kosztorysie ilość wbudowanych okien i drzwi. Cena obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m,

- przygotowanie ościeży do montażu okien i drzwi,

- montaż okien ,

- montaż parapetów wewnętrznych,

- obróbkę ościeży,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacji stanowiska roboczego.

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

#### 10.Przepisy związane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz.

1360).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr

15 poz. 179).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

207 poz. 2016).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

PN-88/B-10085.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-005

## Tynki cementowo-wapienne

## CPV  45410000-4

Dla obiektu: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych.

Zgodnie z projektem wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat.III projektuje się:

- ściany murowane,  uzupełnienia tynkw.

1.4.Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku ,cementu, wapna z   dodatkiem wody. W zależności od składu uzyskuje się różne marki zaprawy.

1.4.2. Tynk stanowi warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę

architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną mechanicznie lub ręcznie, do której  wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające normom lub aprobatom technicznym.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynków cementowo- wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich  wykonania. Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie  zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.  Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie  wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1.Zastosowane materiały.

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo- wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

dla wykonania narzutu – 3,5

dla wykonania gładzi – 3,5

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać  wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. W projekcie budowlanym określono zastosowanie tynku cementowo wapiennego kat. III gr. 1,5 cm .

3.SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem,

zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed wilgocią.

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B- 10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.Opis ogólny.

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej o°C. w niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego portlandzkiego żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta  wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń.

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

Tynki  wykonać w sposób ręczny ..

Obrzutkę grubości 3-4mm należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy

cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15mm.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gładź powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą.

Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka , zatarta na gładko- tynk kat. I..

Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat.II

Tynk trójwarstwowy – obrzutka ,narzut oraz narzut nakładany po związaniu poprzedniej  warstwy lecz przed jej stwardnieniem – tynk kat.III.

6.KONTROLA JAKOŚCI

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:

Cement – PN-B-30000 „Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z dodatkami”.

Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”.

Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlano-

cementowe”.

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja  techniczną.

Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2m,

Odchylenia powierzchni i krawędzi:

Od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych,

Od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi,

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m,

Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

Miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:

Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,

Pęknięcia powierzchni,

Wykwity soli w postaci nalotu,

Trwałe zacieki na powierzchni,

Odparzenia, odstawanie od podłoża;

7.OBMIAR ROBÓT

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru isprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór materiałów

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.

8.2. Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża zależy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.Spoiny ściany murowej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciąćdłutami.

Odbiór wykonanych tynków.

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną,

Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,

Gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne,

Przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2. Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonego tynku ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

-szpachlowanie tynków

- oczyszczenie podłoża,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie”.

Polskie normy:

PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”.

PN-C-04630 „”Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia”.

PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości:

PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości:.

PN-B-04350 :Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza

chemiczna”.

## ST-006

## Okładziny schodów TYPU TARKET STRARIS Wykadzina schodowa   Tapiflex Stairs

## CPV  :  45432111-5

Dla obiektu: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

Okładziny schodów TYPU TARKET STRARIS Wykadzina schodowa   Tapiflex Stairs w T1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót wymiany wykładziny w salach lekcyjnych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3 Roboty poprzedzające i związane 
- wydzielenie terenu prowadzenia robót,  zabezpieczenie dróg komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych 
   materiałów 
- ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektów z uwagi 
  na prowadzenie robót w czynnych obiektach 	
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki 
- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na  teren 
  prowadzenia robót przez osoby trzecie.

- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki

1.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2.0 Materiały

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normowym  lub aprobatom technicznym.

Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych  powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obwiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną  lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mo_na ka_da wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u_ycie wód sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierajacych tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniac wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczególnosci:

nie zawierac domieszek organicznych,miec frakcje ró_nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Wykładzina TYPU TARKET STRARIS Wykadzina schodowa   Tapiflex Starsi

| DANE TECHNICZNE | NORMA | TAPIFLEX STAIRS |
| --- | --- | --- |
| Opis: | x | Akustyczna heterogeniczna schodowa wykładzina winylowa |
| Klasyfikacja użytkowa | EN 685 Użyteczności publicznej | Klasy: 34 |
| Grubość całkowita | EN 428 | 3,50 mm |
| Warstwa użytkowa | EN 429 | 1,00 mm |
| Całkowita masa powierzchniowa | EN 430 | 3 670 g/m2 |
| Zabezpieczenie poliuretanowe | x | TAK – POLIURETAN PUR REINFORCED |
| Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom | x | TAK – SANITIZED |
| Grupa ścieralności | EN-660-2 | Grupa T |
| Wgniecenie resztkowe | EN 433 | 0.20 mm |
| Odporność na nacisk punktowy | EN 424 | Odporna |
| Oddziaływanie krzesła na rolkach | EN 425 | Odporna |
| Stabilność wymiarow | EN 434 | ≤ 0.10% |
| Zwijanie się po działaniu ciepła | EN 434 | ≤ 8 mm |
| Klasa ogniotrwałości | EN 13501- | 1 Cfls1 |
| Właściwości antypoślizgowe | DIN 51130 | R10 |
| Właściwości antystatyczne | EN 1815 | < 2kV |
| Opor elektryczny | EN 1081 | R ≥ 10 10 Ώ |
| Absporpcja akustyczna | EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 ELw | 18 dB |
| Odporność barwy na światło | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Odporność chemiczna | EN 423 | Dobra odporność |
| Przewodzenie ciepła | EN 12524 DIN 52612 | 0.05 m2 K/W nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym do temperatury 27°C |
| Kolory | X | 14 kolorow |
| Dostarczana w postaci | EN 427 | Rolka 23 m x 1,02 m; |

2.5 Sznur spawalniczy   .

2.3. Klej - zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien oddziaływać szkodliwie na podkład. Kompozycje klejące do mocowania wykładzin muszą spełniać wymagania obowiązujących norm.

2.6 Preparat gruntujący - preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania
i schnięcia oraz zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju

2.7 Materiały pomocnicze 
- listwy  Narożnik schodowy TKE 40/40/3 firmy Doel

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

3.0. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.0. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4

4.2. Transport i magazynowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na  zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiający może zwrócić się do zarządcy obiektu o wydzielenie w miarę możliwości odrębnego pomieszczenia na potrzeby składowania ewentualnej większej ilości materiałów.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych 
i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy. Załadunek , transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

5.0. Wykonanie robót

5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża i ułożenie wykładziny

5.2.1. Okładziny cementowe

- Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

- Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

- Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.

- W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

6.0. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6

6.2. Kontrola wykonania posadzek.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac przygotowania podłoża,

kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej posadzki (kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu wykładziny,

7. Odbiór robót

7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.1.1. Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

7.1.2. Odbiór techniczny robót.

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i posadzek. Przy odbiorze robót należy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją.

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć przy odbiorze  następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

- protokóły odbioru podłoża z pomiarami jego wilgotności przed ułożeniem wykładziny

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

8. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych.

PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I -Budownictwo ogólne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-007

## Roboty malarskie

## CPV  45442100-8

Dla obiektu: : Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

### . Roboty malarskie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających  wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych budynku

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich wewnętrznych .

1.3. 1Ogólne wymagania dotyczące robót

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących

zasad:

- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji,

- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)

stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej  wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub  grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających  krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem  ochronnym,

- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów:

-farba emulsyjna  biała – do sufitów

- farba eulsyjna kolorystyce pastelowej ściany np. Akrylit PW,

- rozpuszczalniki - ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w  celu umożliwienia powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a później przechodzącej (w miarę ich odparowywania) w ciało stałe, oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu  przemian fizykochemicznych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB-00.00.00 .

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich

Agregary malarskie –urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi,

klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni  Pedzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST B-00.00.00.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki składowania

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej  120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STB-00.00.00 .

Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą  ochronę podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu  efektu dekoracyjnego. Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania   podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii malowania

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:

- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka

cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i

głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania   jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),

- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6  tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można  malować podłoża po 7 dniach,

- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi

(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami

wskaźnikowymi Hydrotest.

Warunki przystąpienia do robót

Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po  wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich  elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie  może nastąpić spadek poniżej 0°C.

Farbą silikonową można malować w temperaturze -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C,  lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby

wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne,  powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek    produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do  zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem

Powierzchnia betonu i żelbetu:

a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co  najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,

b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą.

Podłoża tynkowe:

a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu  zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych

podłoży - zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyścić,

c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i

uzyskania gładzi gipsowych należy zagruntować:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego  mydła (1-3%) pod drugą i

następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym),

d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych:

a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy,

b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,

c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym,

d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń

Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, sprzęty itp. Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków

Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od   rodzaju tynku i farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych czynności. Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany (również działowe), zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie należy stosować do tego celu mas silikonowych, ponieważ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia tynków należy wypełnić gładzią tynkową.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków

Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z kurzu, usunięcia niepotrzebnych gwoździ, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masą szpachlową, a drobnych pęknięć elastyczną masą akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane farbą klejową lub warstwa farby na ścianie jest zbyt gruba, należy ją bezwzględnie usunąć.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc.

roztworem wodnym mydła szarego.

Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, należy wygładzić najpierw szpachlą tynkarską, a potem wymalować tak jak nowy tynk.

Wygładzać ściany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi można wyłącznie w

pomieszczeniach nieulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą olejną najlepiej jest przetrzeć papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową warstwę arby. Jeżeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być naniesiona farba emulsyjna, farbę olejną należy usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do usuwania farb olejnych,co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, źle izolowanych, źle wentylowanych i  przemarzających dość często na malowanych ścianach pojawiają się wykwity pleśni (czerniejąca farba) niedające się zamalować. Wkrótce po malowaniu pojawiają się na nowo i są bardzo szkodliwe dla osób przebywających w tych pomieszczeniach.. Należy bezwzględnie zniszczyć ewentualne występujący grzyb w miejscu jego występowania.

Jeśli zainfekowane powierzchnie są już suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby aż do tynku, następnie powierzchnię pokrywa się środkiem impregnującym przeciwgrzybicznym (preparat musi mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń).

Stosując impregnat, należy przestrzegać ściśle instrukcji użycia. Następnie uzupełnia się braki tynku i tak przygotowaną powierzchnię maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, zawierającymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi środki niedopuszczające do rozwoju mikroorganizmów.

5.5. Wykonywanie powłok malarskich

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek

niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba.

Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe.Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz.

Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie

podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do   farby, a do drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6.

Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok

emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania  ogólne”.

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach

(w temperaturze +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):

• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach,

Badania obejmują sprawdzenie:

• wyglądu zewnętrznego,

• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,

• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderznia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykone

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a) jakości materiałów malarskich,

b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynków,

d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.

e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

f) sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama

zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do  dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok

Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT

W m2 powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.

8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.2.1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2.2. Odbiór robót malarskich

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem  producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrymnarzędziem powłoki od podłoża.

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej  powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  budowy.

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót;

-Zatwierdzoną dokumentację techniczną

-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża,

prawidłowe wykonanie każdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie

- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów

8.4. Ocena końcowa

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za

niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni malarskiej ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I

Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27).

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

## ST-008

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU (SAP)

## CPV 45312100-8

Dla obiektu: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU (SAP)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji Systemu Alarmu Pożaru - SAP.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania  – PROJEKT DDOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO DO  WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

1.3. Określenia podstawowe

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.

Projektuje się system sygnalizacji pożarowej spełniający wymagania:

- specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania,projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, oraz

- wytycznych SITP WP-02:2010 Instalacje sygnalizacji pożarowej Projektowanie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji.

W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie.

1.3.1. Założenia systemu

Przewiduje się system w układzie systemu pętlowego, analogowego i w pełni adresowalnego. System musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów oraz wszystkie elementy systemu muszą posiadać ważne certyfikaty wydane przez CNBOP lub równoważne certyfikaty europejskie. Dodatkowo urządzenia wymienione w rozporządzeniu Ministra MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej zastosowanej w budynku jest:

- wykrycie pożaru we wczesnym jego stadium,

- zaalarmowanie użytkowników o zagrożeniu pożarem,

- wysterowanie systemu DSO,

- odpowiednie wysterowanie urządzeń technicznych związanych z ochroną przeciwpożarową budynku (system

- wentylacji bytowej, przeciwpożarowe klapy i zawory odcinające, itp.),

- wysterowanie nadajnika monitoringu pożarowego dla przesłania sygnałów alarmowych do Jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Opis systemu – zastosowane elementy . W systemie przewiduje się zastosowanie następujących elementów instalacji:

centrala systemu sygnalizacji pożarowej wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami umożliwiającymi prawidłową pracę systemu,

czujki dymu (min. w zakresie TF1-TF5),

ręczne ostrzegacze pożarowe,

moduły sterująco-monitorujące.

Dobór konkretnych elementów systemu (tj. określonego typu, rodzaju, klasy, etc.) zostanie dokonany na etapie projektu wykonawczego.

1.3.2. Opis projektowanego systemu.

Obiekt chroniony będzie kompleksowo na całej swojej powierzchni adresowalnym systemem sygnalizacji. Z nadzorowania wyłączono jedynie małe pomieszczenia WC (przedsionki do WC będą nadzorowane). Jako podstawowe detektory dymu założono optyczne czujki dymu. Centrala systemu CSP będzie zlokalizowana w pomieszczeniu kancelarii , gdzie odbywać się będzie całodobowy nadzór nad systemem.

Centrala systemu sygnalizacji pożarowej zapewniać będzie:

· wczesne wykrycie źródła potencjalnego pożaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca z dokładnością do czujki,

· dwustopniowe alarmowanie po detekcji pożaru,

· automatyczne powiadomienie jednostki PSP,

· automatyczne sterowanie urządzeniami ochrony przeciwpożarowej budynku,

· wizualizacja stanu pracy wszystkich elementów systemu (stacja PC),

· wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie.

System sygnalizacji pożaru opiera się na następujących elementach:

· Liniowe czujki dymu.

· Optyczne czujki dymu (klasa detektorów będzie nie mniejsza jak C w teście TF1)

umieszczone stropie,

· Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP-y), zlokalizowane przy wszystkich wyjściach i przejściach budynku,

· Pętlowe moduły wejść/wyjść służące do sterowania urządzeń wykonawczych systemów innych branż, jak i również do zbierania sygnałów informacyjnych o ich stanach alarmowych,uszkodzeniach, zadziałaniu.

Na etapie programowania centrali należy wykonać podział na strefy dozorowe zgodnie z

następującymi wymaganiami:

- · powierzchnia jednej strefy nie powinna przekraczać 1600 m2,

- · max liczba czujek punktowych w strefie dozorowej – 32 szt.

- · max liczba ręcznych ostrzegaczy pożarowych w strefie dozorowej – 10 szt.

1.3.3. Zakres prac do wykonania w FAZIE I:

- Wykonanie przewiertów przez strop pomiędzy kondygnacjami przyziemia i piwnicy. · Wykonanie tras kablowych z rur RVKL od puszek podłogowych systemu koryt podłogowych (będących w zakresie prac wykonawcy instalacji  elektrycznych) do miejsc przewiertów.

- Wykonanie tras kablowych z rur RVKL od puszek podłogowych systemu koryt podłogowych do miejsc montażu

- konstrukcji stalowych w których w późniejszych fazach prowadzone będzie okablowanie.

- Oprzewodowanie instalacji na poziomie przyziemia – z zachowaniem odpowiednich zapasów przewodów

- umożliwiających kontynuację prowadzenia obwodów bez konieczności sztukowania po realizacji dalszych etapów pracbudowlanych.

- Wykonanie pomiarów potwierdzających ciągłość wykonanego okablowania i rezystancję izolacji.

- Ułożenie okablowania   .

- Wykonanie pomiarów okablowania .

- Zabezpieczenie wykonanych tras kablowych i okablowania przed uszkodzeniem.

2. MATERIAŁY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:

- SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO.

2.1. Okablowanie i trasy kablowe

Okablowanie linii dozorowej prowadzić kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Okablowanie urządzeń sterowanych z systemu SSP na zasadzie przerwy w zasilaniu można wykonać kablami bez cechy PH np. OMY 2x1,5. W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń ppoż. oraz przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej należy przewidzieć przepusty lub uszczelnienia ppoż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń ppoż.

2.2. Materiały instalacyjne

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z projektem. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 3

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zestawienie rodzaju robót

- Układanie tras kablowych,

- Układanie przewodów kabelkowych w gotowych trasach kablowych,

- Montaż elementu systemu,

- Ochrona przeciwprzepięciowa,

- Współpraca z innymi systemami,

- Pomiary,

- Programowanie systemu,

- Testowanie systemu,

- Dokumentacja powykonawcza.

5.2. Układanie tras kablowych

- w przestrzeniach sufitu podwieszanego trasy kablowe wykonywać z rur PCV z materiałów niepodtrzymujących palenia;

- w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego trasy kablowe prowadzić pod tynkiem , ułożenie tras kablowych skoordynować z pracami budowlanymi związanymi z wykonywaniem stropów; nie dopuszcza się wykonanae instalacji natynkowej w listwach PCV;

- rozgałęzienia tras kablowych wykonać za pomocą puszek rozgałęźnych;

- rury natynkowe PCV montować za pomocą uchwytów zamykanych;

- piony kablowe wykonać z zapasem 30%;

5.3. Układanie przewodów kabelkowych w gotowych trasach kablowych

- przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta kabli;

- przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej przegrody budowlanej;

- układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających izolację przewodów na uszkodzenie;

- przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń;

5.4. Montaż elementu systemu

Elementy systemu sygnalizacji alarmu pożaru, np. czujki optyczne i temperatury, ręczne ostrzegacze pożaru, sterowniki, wskaźniki zadziałania montować zgodnie ze specyfikacją producenta i zaleceniami CNBOP oraz PN-E08350-14:2002.

5.4.1. Centrala pożarowa.

Przewiduje się system sygnalizacji pożarowej oparty na centrali systemu sygnalizacji pożarowej z wbudowaną drukarką zdarzeń.

System zapewni możliwość elastycznego wyposażenia centralki w moduły wejścia / wyjścia; oraz monitorowania / sterowania na liniach dozorowych (praktycznie nieograniczona elastyczność systemu).

W przypadku pojawienia się alarmu pożarowego na panelu centrali systemu sygnalizacji pożarowej pojawi się:

1) alarm pożarowy na panelu centrali SSP (sygnał wizualny plus akustyczny),

2) wydruk na drukarce centrali informacji o:

- elemencie z którego pochodzi alarm (godzina, numer elementu, lokalizacja),

- wszystkich sterowaniach jakie zostały wykonane zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem (godzina, numer elementu, lokalizacja).

Centrala powinna monitorować zasilacze systemu sygnalizacji pożaru.

Zasilanie podstawowe.

Centrala sygnalizacji pożaru oraz pozostałe urządzenia systemu powinny być zasilane z wydzielonego, oznaczonego (np. ZASILANIE CENTRALI PPOŻ) pola rozdzielni głównej budynku (rozdzielnicy pożarowej). Do tego pola nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorów energii elektrycznej.

Do zasilania centrali systemu sygnalizacji pożarowej, oraz zasilaczy systemu SSP przewiduje się zespoły kablowe E90/PH90 z konstrukcją nośną o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych co najmniej E 90 (90 minut). Zespoły kablowe powinny posiadać certyfikat potwierdzający ich właściwości pożarowe odnoszący się do zespołu jako zestawu określonych wyrobów (konkretny kabel wraz z konkretnym mocowaniem).

Zasilanie awaryjne z baterii akumulatorów.

Centrala systemu sygnalizacji pożarowej zasilana będzie w przypadku zaniku napięcia przez zasilacze buforowane z bateriami akumulatorów zainstalowanymi w/przy centralach. Zasilacz i baterie akumulatorów zapewnią bezprzerwową pracę systemu przez 72 godziny po zaniku napięcia w stanie czuwania oraz przez 0,5 godziny w stanie alarmowania. Pojemność akumulatorów, ustalona na etapie projektu wykonawczego, powinna być większa lub, co najmniej równa wyliczeniom uwzględniającym te założenia.

- - Powierzchnie dozorowania czujek

Dla potrzeb projektu proponuje się dla czujek optycznych dymu maksymalną odległość dozorowania równą 7,5 m, max powierzchnia dozorowania 60m2. W klatkach schodowych czujki rozmieszczone będą na każdej kondygnacji.

- Zasady rozmieszczenia ręcznych ostrzegaczy pożarowych i przycisków oddymiania

Ręczne ostrzegacze pożarowe rozmieszczone są przy wszystkich wyjściach z budynku, na drogach ewakuacyjnych, w pobliżu hydratów, przy CSP, etc., tak aby żadna osoba do najbliższego ostrzegacza nie musiała przebywać drogi dłuższej niż 30 m.

Ręczne ostrzegacze pożarowe będą montowane na wysokości 1,2 – 1,6 m od podłogi, w taki sposób aby były widoczne w każdym przypadku (np. aby nie były przysłaniane drzwiami po ich otwarciu).

- Typ linii dozorowych

Przewiduje się zastosowanie linii dozorowych pętlowych, typu „A”, monitorowanych na zwarcie, przerwę i doziemienie. Elementy w linii dozorowej z wbudowanymi izolatorami zwarć,

Linie takie, w systemie adresowalnym dają możliwość przyłączenia do 128 elementów adresowalnych, które mogą z koleidozorować powierzchnie do 6000 m2 należące do różnych stref pożarowych.

Przy opracowaniu projektu wykonawczego należy uwzględnić specyfikację konkretnego systemu określonego producenta (w tym rodzaj centrali i jej możliwości techniczne).

- -Organizacja alarmowania

Przewidywana jest typowa, dwustopniowa organizacja alarmowania, której szczegółowe zasady określi projekt wykonawczy systemu, oparty o scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Wówczas określony zostanie czas reakcji obsługi T1 (np. 30 s) iopóźnienia T2 (np. 3 min).:

W proponowanym rozwiązaniu wykrycie zjawisk pożarowych przez czujki pożarowe lub przez ręczne ostrzegacze pożarowe wywołuje:

- sygnalizację wewnętrznego alarmu I stopnia (zagrożenie - tak zwany alarm cichy) przeznaczony dla obsługi bez transmisji do jednostki straży pożarnej, umożliwiający inspekcję i rozpoznanie zagrożenia pożarowego przez obsługę w czasie nie dłuższym niż 3 min. od potwierdzenia przyjęcia alarmu I stopnia,

- Alarm II stopnia (następuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obsługę przyjęcia alarmu I stopnia lub po upływie czasu przeznaczonego na rozpoznanie).

Wykrycie zagrożenia przez elementy detekcyjne wywoła alarm I stopnia tzn.:

- zadziała sygnalizacja optyczna i akustyczna w centralce PPOŻ

- na wyświetlaczu centralki PPOŻ podana zostanie informacja o miejscu zainstalowania elementu systemu, który wywołał alarm.

W czasie alarmu pożarowego II stopnia następuje:

- uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

- otwarcie drzwi na drogach ewakuacyjnej, objętych systemem kontroli dostępu,

- wysterowanie przeciwpożarowych klap

- transmisja informacji o pożarze do jednostki straży pożarnej.

W zakresie czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych będą monitorowane poprzez wejściowe moduły liniowe:

- stan położenia klap na kanałach wentylacyjnych (otwarcie i zamknięcie),

- stan pracy/zadziałanie systemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu,

- zasilacze systemu sygnalizacji pożaru.

Szczegółowy sposób współdziałania systemu sygnalizacji pożaru z pozostałymi urządzeniami związanymi z ochroną ppoż obiektu zostanie ustalony na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Przewiduje się, że sterowania pożarowe będą ograniczone do strefy pożarowej, gdzie wystąpiło zagrożenie (chyba że z przyczyn technicznych, np. kanały wentylacji przechodzące przez różne strefy, sterowaniem trzeba będzie objąć więcej stref).

UWAGA:

Na etapie projektu wykonawczego można przewidzieć inny wariant alarmowania, który może ograniczyć ilość alarmów fałszywych z wezwaniem jednostek straży pożarnej, stosownie do scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru i możliwości programowania centrali konkretnego sytemu.

- Eliminacja fałszywych alarmów

Eliminacja fałszywych alarmów ma szczególnie istotne znaczenie dla użyteczności systemu sygnalizacji pożarowej.

Projektowany system przewiduje:

- dobór typów czujek przy uwzględnieniu warunków otoczenia w miejscu zainstalowania,

- zastosowanie czujek o sygnale analogowym, z kompensacją zabrudzenia czujek.

- Automatyczne powiadomienie stacji monitorowania PSP

Projekt przewiduje wyposażenie centrali systemu sygnalizacji pożarowej w moduły do wysterowania urządzeń transmisji alarmu do stacji monitorowania PSP, zapewniające przesłanie lub odbiór następujących sygnałów:

- zbiorczego sygnału alarmu II stopnia,

- zbiorczego sygnału alarmu uszkodzeniowego,

- potwierdzenia odbioru sygnału przez stację monitorowania PSP.

Uzgodnienie sposobu transmisji sygnału alarmu do nastąpi po ustaleniu warunków technicznych podłączenia do stacji monitorowania. Wystąpienie o warunki podłączenia i podpisanie stosownej umowy należy do zadań Inwestora.

- Montaż elementów i okablowanie systemu

Czujki dymu należy instalować w punkcie środkowym pola stropowego chronionego określone pomieszczenia lub przestrzeń.

Wykonawca systemu powinien dokonywać korekt w lokalizacji detektorów w przypadku zmiany aranżacji lub wystąpienia innych przeszkód typu kanały, podciągi, itp. Wszystkie zmiany powinny być pokazane w dokumentacji powykonawczej.

Przyciski pożarowe (ROP) należy instalować na wysokości 1,2 – 1,6 m od podłogi.

Moduły sterująco monitorujące należy instalować w bezpośredniej odległości od kontrolowanego urządzenia np. klapy pożarowej.

5.4.2. Pomiary

Po zainstalowaniu kabli należy wykonać pomiary:

- rezystancji pętli zwarcia instalacji zasilającej urządzenia SAP;

- rezystancji uziemień ochronnych urządzeń SAP;

- rezystancji izolacji kabli sterowniczych instalacji SAP.

5.4.3. Programowanie systemu

System zaprogramować zgodnie z projektem, arkuszem bezpieczeństwa pożarowego i wymaganiami producenta systemu. Przy programowaniu wprowadzić aktualne nazwy pomieszczeń dla poszczególnych elementów systemu.

5.4.4. Testowanie systemu

Po instalacji systemu należy przeprowadzić próby dymowe. Należy wprowadzić w alarm każdy element systemu i sprawdzić jego działanie oraz opis istniejący w systemie. Należy zweryfikować poprawność współpracy instalacji SAP z innymi systemami.

5.5. Okablowanie i trasy kablowe.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami (zespoły kablowe) stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału w warunkach pożaru przez wymagany czas do uruchomienia i działania urządzenia przeciwpożarowego. Zasada ta powinna być traktowana jako nadrzędna w projekcie wykonawczym SSP (projekcie urządzenia przeciwpożarowego).

Do zasilania i sterowania centrali systemu sygnalizacji pożarowej, centrali oddymiającej oraz zasilaczy systemu SSP przewiduje się zespoły kablowe E90 / PH90.Pętle dozorowe z urządzeniami detekcyjnymi należy wykonać przewodem YnTKSY ekw 1x2x0,8. Okablowanie obwodów urządzeń wykonawczych (obwody sterujące i kontrolne modułów, centrala DSO) należy ykonać przewodem o odporności ogniowej 90 min. typu np. HTKSH 1x2x1 lub HDGs 2x1 klasy PH90. Dopuszcza się

wykonanie zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (np. przeciwpożarowych klap odcinających), oraz innych elementów sterowanych przy zachowaniu ciągłości dostawy energii w trakcie pożaru przez czas wynikający z przyjętego scenariusza i założonego typu urządzenia (np. jeżeli przerwa w dostawie energii do sterowanego urządzenia spowoduje jego właściwe zadziałanie możliwe jest stosowanie kabla bez odporności ogniowej).

Okablowanie układać podtynkowo, w korytach dedykowanych dla instalacji teletechnicznych lub w rurach osłonowych.

Zespoły kablowe powinny posiadać certyfikat potwierdzający ich właściwości pożarowe odnoszący się do zespołu jako zestawu określonych wyrobów (konkretny kabel wraz z konkretnym mocowaniem).

Instalacje podtynkowe podlegają wykonaniu w warstwie tynku – bez bruzdowania powierzchni ceramicznych struktury oryginalnych ścian, lub w fugach między cegłami – bez bruzdowania cegieł.

Istnieje bezwzględny zakaz prowadzenia instalacji po kolumnach granitowych w parterze oraz montażu elementów na detalach architektonicznych typu piaskowiec.

W przypadku braku możliwości prowadzenia instalacji w bruzdach pomiędzy cegłami lub podtynkowo, należy przyjąć do wykonania osłony jako rozwiązanie jednostkowe z użyciem materiału szlachetnego, np. blachy miedzianej, rury miedzianej lub osłony z drewna.

5.6. Monitoring PSP

Centrala sygnalizacji pożaru jest połączona do monitoringu PSP poprzez łącze radiowe oraz linie komutowaną z firmą posiadającą odpowiednią koncesje w Kętrzynie.

5.7. Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy należy dostosować dla potrzeb systemu alarmu pożaru zainstalowanego w obiekcie. Koszt dostosowania projektu jest po stronie Wykonawcy.

5.8. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołożyć atesty zastosowanych urządzeń, protokoły pomiarów i zadymień. Dla obsługi systemu przygotować dodatkowy komplet rysunków, które należy umieścić przy głównej centrali pożarowej w pomieszczeniu

monitoringu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt..

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości oraz odbiór robót powinny być przeprowadzona zgodnie z dokumentacją techniczną oraz normą PN-E-08350- 14:2002.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)odbiorowi częściowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Prowadzenie robót i odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu

Należy uwzględnić ,że prowadzenie robót jest w obiekcie funkcjonującym a zatem obowiązują przepisy o prowadzeniu robót głośnych i uciążliwych dla przebywających w budynku. Wszelkie tego typu prace muszą być zgłoszone z 3 dniowym wyprzedzeniem do kierownictwa budowy i za każdym razem muszą uzyskać akceptacje.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

8.4. Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.dokumentację powykonawczą,

2.certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urządzeń,

3.instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu

4.wyniki pomiarów, zadymień i testów,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01-00 „Wymagania ogólne". Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.1. Cena wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i rozruchu urządzeń,

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz

- wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,

- uporządkowanie placu budowy po robotach,

- wykonanie badań i prób pomontażowych.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1.Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, pozycja 1138 z późniejszymi zmianami)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. 1998 Nr 55, poz. 362)

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690)

4.Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, Jerzy Ciszewski CNBOP – Warszawa 1996

10.1. Normy

Norma główna: PN-E-08350-14: 2002 – Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Normy związane:

 PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej Część 3: Pożarowe sygnalizatory akustyczne

 PN-EN 54-5:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej Część 5: Punktowe czujniki ciepła

 PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej Część 7: Czujniki punktowe działające z wykorzystaniem

światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

 PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe

 PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie

 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centralne sygnalizacji pożarowej

 PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze

 PN-EN 60651:2002 (U)Mierniki poziomu dźwięku

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-009

Budowa Oświetlenia Awaryjnego

## CPV  45321000-3

Dla obiektu: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO.

1. CZESC OGÓLNA.

1.1. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robót obejmuje:

- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu nie wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.

2. Materiały

2.2. Przewód z żyła miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie znamionowe 750 V o izolacji polwinitowej według PN.

2.3. Oprawy awaryjne do zabudowy na suficie i ścianie

(1) Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak , oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

(2) Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

– samochód dostawczy do 0,9 t,

– sprzęt ręczny.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, by przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. musza być chronione

przed uszkodzeniami.

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi musza być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.6. Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały musza spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.7. Układanie przewodów

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

.

5.8. Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.11. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników

– pomiary impedancji pętli zwarciowych

– pomiary rezystancji uziemień

6. Kontrola jakości robót

(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

– zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa,

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robót.

8. Odbiór robót

4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

4.8.2. Odbiory częściowe

4.8.3. Odbiory końcowe

4.8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10. Przepisy związane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Opracował

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-010

WYŁĄCZNIK  PRZECIWPOŻAROWY.

## CPV    45321000-3

Dla obiektu: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej IEw-01-01 są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich zawartych  w tym opracowaniu wymagań  technicznym związanych z wykonaniem i odbiorem robót  pod nazwą: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego

1.2.	Zakres stosowania SST

SST jest dokumentem obowiązującym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych i wyrównawczej

1.4. 	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST IEw-00-00 „Wymagania ogólne”.

1.5.	 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania robót podano w SST  IEw-00-00 „Wymagania ogólne”.

2. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Ogólne wymagania dotyczące  materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w SST IEw-00-00 „Wymagania ogólne”.

  - Instalacja elektryczna wewnętrzna w.l.z.

- Przewody: YDYżo  5x25 mm2, YDYżo 5x16mm2, YDYżo 5x10mm2

- Wyłącznik przeciwpożarowy

- Taśma stalowa ocynkowana 25x4mm

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST IEw-00-00 ‘Wymagania ogólne”.

  - Montaż instalacji elektryczne wewnętrznej

Montaż przewodów i osprzętu elektrycznego należy wykonać zgodnie z wymogami SST IEw-00-00 oraz obowiązującymi  przepisami.

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST IEw-00-00 „Wymagania

ogólne”.

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST IEw-00-00 „Wymagania ogólne”.

  - Wykonanie robót

-	Wykucie bruzd pod przewody instalacji elektryczne

  - Przygotowanie podłoża pod montaż szafek i rozdzielnic.

  - Montaż szafki

  - Ułożenie przewodu w.l.z.

  - Zarabianie i podłączenie przewodów pod zaciski

  - Zaprawianie bruzd

  - Próby i pomiary ochronne

Roboty obejmują prace polegające ułożeniu przewodów montaż osprzętu podłączenie przewodów i pomiary kontrolne.

6.	OPIS DZIAŁAN ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady jakości robót podano w SST IEw-00-00 „Wymagania ogólne”.

6.2.	Zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie jakości wykonanych robót

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST IEw-00-00 „Wymagania ogólne”

  - Jednostka obmiaru robót

Jednostka obmiaru robót jest kpl.( szafki pomiarowe , wraz z w.l.z.)

- OPISY SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST IEw-00-00 „Wymagania ogólne”

- OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I

PRAC TOWARZYSZĄCYCH

  - Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady płatności podano w SST IEw-00-00 „Wymagania ogólne”

  - Cena jednostki obmiaru

Cena 1 kpl. obejmuje prace zawarte w pkt. 5.5.2.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364 – wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-011

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POż

## CPV 45332200-5

Dla obiektu: Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POż

-INSTALACJA HYDRANTOWA

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość użytych materiałów oraz za

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiały stosowane do realizacji obiektu powinny posiadać certyfikat lub aprobatę

techniczną a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa.

1. Przedmiot robót objętych ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania

i odbioru instalacji wodociągowej wewnętrznej oraz montażu armatury tj. baterii, zaworów

czerpalnych, odcinających, dla zadania: :                                                                                          Dostosowanie  istniejącego  budynku  Przedszkola  Miejskiego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

2. Zakres robót objętych ST.

Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robót polegających na montażu rurociągów

z pełniącymi rolę przewodów rozdzielczych, pionów i podejść, rozprowadzających wodę do celów

p.poż.

W zakres robót wchodzi instalacja wody zimnej i ciepłej:

- - wykonanie przewodów rozprowadzających wodę zimną z rur stalowych ocynkowanych wraz z montażem armatury

- - montaż hydrantów.

3. Materiały.

Nową instalację p.poż. wykonać z tur stalowych ocynkowanych łączonych przez skręcanie(rozprowadzenia pod sufitem –po ścianach wewnętrznych) .

3.1 Składowanie.

Rury dostarczane na budowę powinny być proste , czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych

wżerów i ubytków. Rury składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kształtki, złączki i inne

materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania ) powinny być składowane w sposób

uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Podczas transportu i składowania rury

należy układać poziomo, na twardej i płaskiej powierzchni w stosy do l metra wysokości. Mogą być

składowane w różnych temperaturach, również niskich (poniżej 0°C). Nie mogą być narażone na silne

uderzenia mechaniczne. Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie

pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed

długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Materiały izolacyjne (otuliny, kształtki) powinny być pakowane, w odpowiednie wymiarowo kartony pudła tekturowe lub worki (rękawy) z folii z tworzyw sztucznych lub inne rodzaje opakowań

zabezpieczające wyroby co najmniej w tym samym stopniu jak podane wyżej. Ilość sztuk wyrobów

pakowanych do jednego opakowania zależy od wymiarów (otulin, kształtek) i powinna być taka, aby

nie powodować deformacji, odkształceń czy uszkodzeń wyrobów.

Na opakowaniach powinien być umieszczony trwały napis, zawierający co najmniej: oznakowanie

wyrobu, znak producenta, znak kontroli jakości, liczbę sztuk w opakowaniu oraz datę produkcji.

Materiały izolacyjne należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, zabezpieczających przed

wilgocią i opadami atmosferycznymi. Przy układaniu i składowaniu opakowań z materiałami na

stosach, wysokość stosu powinna być taka, aby nie powodować uszkodzeń i deformacji wyrobów od

ciężary własnego, opakowania należy sytuować tak, aby wyroby znajdowały się (korzystnie) w pozycji

leżącej. Przechowywane wyroby izolacyjne nie powinny stykać się z rozpuszczalnikami organicznymi,

olejami, paliwami, smarami itp.

Opakowania z wyrobami izolacyjnymi należy przewozić krytymi środkami transportu,

zabezpieczającymi przed zawilgoceniem.

Armaturę pakowaną w opakowania fabryczne oraz dostarczana luzem należy składować na regałach

w pomieszczeniach zamkniętych. Nie może być narażona na silne uderzenia mechaniczne. Nie

dopuszczać do zrzucania elementów. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do

czyszczenia i odtłuszczania ) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii w

pomieszczeniach zamkniętych.

4.0. Zasady wykonywania robót instalacyjno- montażowych

4.1. Montaż rurociągów .

4.1.1. Główne poziome przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem ze spadkiem w kierunku

hydrantów. Przejścia przez ściany wykonywać w tulei ochronnej.

Przejścia rurociągów przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy

odporności pożarowej ściany kasetami lub opaskami - wymagany aktualny atest p.poż. (np. w

systemie HILTI).

4.1.2.Połączenia gwintowe.

Połączenie gwintowe powinno być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem

uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące

gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny być zgodne z normami. Gwinty

powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom normy. Dokładność nacięcia sprawdza się

przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą

narzędzi specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą

narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego

zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów.

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.

Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem

połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint

ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów.

4.1.3. Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie

i temperatura) danej instalacji. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury

czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru.

4.2 Izolacja przewodów

4.2.1 Montaż izolacji

Nie jest

4.3. Regulacja instalacji.

Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie

przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej

wody. Urządzenie instalacji wodociągowej p.poż. uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z

hydrantów pod właściwym ciśnieniem .

5. Metody i zakres kontroli jakości:

Instalacje wody zimnej p. poż. należy poddać badaniom na szczelność. Można dokonać prób

szczelności poszczególnych odgałęzień. Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w

temperaturze otoczenia powyżej 0°C. Badania wykona ć przed zakryciem bruzd i obudów i

wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa,

jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. Badaną

instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła,

dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego

urządzenia, zwracając uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu

szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą pompki ręcznej

lub urządzenia pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych.

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz

nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze

przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20

minut nie wykazuje spadku ciśnienia.

5.1. Odbiór częściowy.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń sanitarnych, które zanikają w wyniku

postępu robót, jak wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem przy udziale Inspektora nadzoru

realizowanej inwestycji.

5.2. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji p.poż. należy przedłożyć protokoły odbiorów

częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją

techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczególności należy

skontrolować :

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

• prawidłowość wykonania połączeń,

• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,

• wielkość spadków przewodów,

• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,

• prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

• prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,

• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, prawidłowość zainstalowania hydrantów

• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie materiałów oraz

ogólnego wyglądu zewnętrznego rurociągu czy urządzenia. Odbiór końcowy powinien być

potwierdzony protokołem odbioru , sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Przepisy związane:

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.

· PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

· PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania .

PN-B-01706:1992/Azl:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiana Azl.

· PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i

urządzeń. Wymagania i badania.

· PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

· PN-8l/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

· PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych". COBRTI INSTAL.

Warszawa 2003r.

· PN71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania ł badania przy odbiorze.

· PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

· PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

· PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

· „Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Sieci Sanitarne

i Technologiczne"

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „W sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" Dz.U. 10/95 poz.46 z

późniejszymi zmianami.