Załącznik nr 9

S Z C Z E G Ó Ł O W E    S P E C Y F I K A C J E  T E C H N I C Z N E

Utwardzenie i zagospodarowanie placu Powiatowego Zarządu 
Dróg w Ełku przy ul. Kolonia 1 - ogrodzenie i oświetlenie placu

                          

               

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OGRODZENIE PANELOWE
1.	WSTĘP
1.1.	Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach robót objętych zadaniem nr 1 przy realizacji „Utwardzenia i zagospodarowania placu Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku przy ul. Kolonia 1 - ogrodzenie i oświetlenie placu.
1.2.	Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanów dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.	Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie ogrodzenia terenu.
-Ogrodzenia.
-Bramy i furtki ogrodzeniowe.
1.3.1. Zakres stosowania ogrodzeń
Ogrodzenia są środkiem zabezpieczającym przed dostępem osób niepowołanych na teren placu PZD w Ełku. Projektowane ogrodzenie z siatki panelowej o wysokości 1,50 m na słupkach o rozstawie 2,5 m o przekroju 40x60x3mm - ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony (RAL 6005)  na podmurówce prefabrykowanej żelbetowej wraz z furtką stalową o wym. 1,00 x 1,50 m i bramą wjazdową o wym. 6,50 x 1,50 m przesuwną  na fundamentach /bez napędu/.
1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania o za zgodność z specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW.
2.1.	Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejsza SST są:
-	słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe
-	materiały do wykonywania fundamentów na mokro
 2.2. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.
Panele ogrodzeniowe z siatki panelowej o wysokości 1,50 m na słupkach o rozstawie 2,5 m o przekroju 40x60x3mm - ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony (RAL 6005)  na podmurówce prefabrykowanej żelbetowej wraz z furtką stalową o wym. 1,00 x 1,50 m i bramą wjazdową o wym. 6,50 x 1,50 m przesuwną  na fundamentach /bez napędu/.
Brama ogrodzeniowa przesuwna z panelu wypełnionego siatką panelową jak wyżej.
Furtka z panelu wypełnionego siatką panelową jak wyżej.
3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt do wykonywania ogrodzeń
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych.
4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2.	Transport materiałów
Siatkę, słupki, bramę i furtkę można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi tj. uszkodzeniem powłok malarskich oraz otuliny drutu i siatki.
5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania 
5.2 Zasady wykonywania ogrodzeń
Przed wykonaniem ogrodzenia należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie zgodnie z planem zagospodarowania terenu i zaakceptować u Inspektora Nadzoru.
5.3.	Podstawowe czynności objęte niniejszą SST przy montażu ogrodzenia :
-	wykopanie dołów pod słupki,
-	osadzenie słupków ogrodzenia z betonowaniem fundamentu
-	  osadzenia słupków przyfurtkowych i bramowych z betonowaniem fundamentu
-	  montaż bramy przesuwnej wraz z fundamentem
-	  zamontowanie - obsadzenie furtki
-	  montaż paneli
5.4	Wykonanie dołów pod słupki
Doły pod słupki powinny mieć wymiar w planie o 20cm większy od wymiarów słupka, a gł. min. 1,0m. Należy wykonać doły pod słupki narożne i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze zgodnie z podziałem na montowane panele ogrodzeniowe wg zaleceń wybranego producenta paneli. Należy dążyć aby odległości między słupkami pośrednimi była jednakowa na całej długości ogrodzenia
5.5	Wykonanie fundamentów pod słupki
Słupki osadzić w betonie B-15 ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na mokro" w którym osadzono słupek można wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od O°C-po 14dniach
5.6	Ustawianie słupków
Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki powinny być zabezpieczone z góry przed dostępem wody.
6.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
­	zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

­	zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
­	prawidłowość wykonania dołów pod słupki
­	poprawność ustawienia słupków
­	prawidłowość wykonania ogrodzenia wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli
­	rozstaw słupków i ich zabetonowanie
6.2. Dokumentacja, którą wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w trakcie realizacji i odbioru robót:
Świadectwa jakości, atesty, zalecenia i instrukcje dostarczone przez producenta na materiały wbudowane przy wykonywaniu zadania.
7.	OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa:
-	montaż ogrodzenia wraz z furtką i bramą - m (metr)
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia o określonych parametrach technicznych.
8.	ODBIÓR ROBÓT
8.1.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie SST i wymaganiami inspektora nadzoru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.1. dały wynik pozytywny.
9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.	Zasady rozliczenia i płatności
Wszelkie wymiary Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić na budowie. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty dostaw i robót: łącznie ze wszystkimi wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z realizacją zamówienia. Sposób rozliczenia jak i okres gwarancji na wykonane roboty zawarty zostanie w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.
9.2.	Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra wykonania robót obejmuje:
montaż ogrodzenia:
-	wytyczenie ogrodzenia w terenie oraz prace przygotowawcze
-	dostawę elementów na plac budowy oraz materiałów pomocniczych
-	wykonanie fundamentów pod słupki
-	osadzenie słupków w sposób zapewniający stabilność
-	montaż paneli
-	uporządkowanie terenu po montażu ogrodzenia 
montażu bramy: 
-wykonanie fundamentu po bramą przesuwną -osadzenie słupów(konstrukcji) do bramy -zamontowanie bramy
montażu furtki:
-	dostarczenie kompletnej furtki na teren budowy
-	osadzenie słupków przyfurtkowych
-	zamontowanie furtki
-	regulacje
-	montaż wyposażenia (zamki)
-	uporządkowanie terenu po montażu

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-B-06250 Beton zwykły
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki na konstrukcjach stalowych. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy dbiorze PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia, wymagania i badania
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OŚWIETLENIE PLACU
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z kablowymi liniami oświetleniowymi dla robót objętych zadaniem nr 2 przy realizacji „Utwardzenia i zagospodarowania placu Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku przy ul. Kolonia 1 - ogrodzenie i oświetlenie placu.

1.1.	Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1,1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z wykonaniem::
-	montażu słupów oświetleniowych,
-	budowy linii kablowej oświetleniowej na placu.
1.4.	Określenia podstawowe
1.4.1.	Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej .
1.4.2.	 Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
 1,4.3. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do  przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
1.4.4.	Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
           1.4.5. 	Fundament - konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa w pozycji
                       pracy.
1.4.6, Szafka oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające  
           instalacje oświetleniowe.
1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 
          wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót jak w wymaganiach ogólnych.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 MATERIAŁY
2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów jak w wymaganiach ogólnych.
2.2.	Materiały stosowane przy układaniu kabli

2.2.1. Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3", odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113:1996 [10]..
2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.2.2.	Folia
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku, posiadająca niezbędne atesty.
Oświetlenie placu 
2,3. Elementy gotowe
2.3.1.	Fundamenty prefabrykowane
Pod słupy zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych -fundament do słupa F-150/200. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 [1].
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.
2.3.2.	Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych  mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia.
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Na przepusty kablowe dokumentacja projektowa przewiduje w miejsce przeciska rurę stalową , w pozostałych przypadkach zastosowanie osłon rurowych produkcji AROT. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.3.3.	Kable
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania odpowiednich norm {8]. Przy budowie linii kablowych należy stosować kable typu YKY 3x4mm2 0,6/1kV.
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2.3.4.	Źródła światła i oprawy
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw oświetleniowych typu SL 100 o mocy 150W z lampami sodowymi spełniające wymagania PN-83/E-063G5 .
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach fabrycznych.
2.3.5.	Słupy oświetleniowe
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu. Dokumentacja Projektowa przewiduje słupy stalowe  S-80C o wysokości 8 m z wysięgnikiem  St 1,5m .
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw  oraz parcia wiatru.
W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami.
Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej pod stawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35 mm2.
Elementy słupów powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych PN-90/B-03200 [3]. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
2.3.6.	Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery zaciski przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35 mm2.
2.3.7. Żwir na podsypkę
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać wymaganiom PN-B-11111
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "SST" 
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego - winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
-	żurawia samochodowego,
-	samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
-	wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem 0 70 cm,
-	spawarki transformatorowej do 500 A,
-	zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
-	urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami.
4.	TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "SST
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
-	samochodu skrzyniowego,
-	przyczepy dłużycowej,
-	samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
-	samochodu dostawczego,
-	przyczepy do przewożenia kabli.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
5.	WYKONANIE ROBÓT
5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w " SST
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inspektora Nadzoru wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane oświetlenie placu.
5.2.	Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu 2 danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/893 1-12 [12]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

5.3.	Montaż fundamentów prefabrykowanych
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu.
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć I: 1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia:!:: 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością 10 cm.
5.4.	Montaż słupów oświetleniowych
Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Odchyłka osi dupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5.	Montaż opraw
Montaż opraw należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów, Oprawy należy mocować w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6.	 Układanie kabli
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż OoC.
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, przewidziano wykonywanie przepustów kablowych metodą  przecisku.
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca się przy latarniach i szafkach oświetleniowych pozostawienie 1,5 metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać pomiary rezystancji izolacji poszczególnych odcinków kabla miernikiem rezystancji izolacji o napięciu 2,5 kV, przy czym rezystancja izolacji przeliczona na temperaturę 20oC, nie może być mniejsza niż 40 MW dla kabla o długości do 1km. Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicach normy PN- 76/E-05125.
5.S. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)
Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.
Dodatkowo w miejscach wg dokumentacji projektowej należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 30om.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w "SST".
6.2.	Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacją wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3.	Fundamenty
Program badań, powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B- 03322 . Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.
6.4.	Latarnie oświetleniowe
Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Latarnie, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
-	dokładności ustawienia pionowego słupów,
-	prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,
-	jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach   oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw,
-	stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: - głębokości zakopania kabla,
-	grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
-	odległości folii ochronnej od kabla,
-	rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
Pomiary należy wykonywać co l0 m budowanej linii kablowej, za Wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.6 Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co l0 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub ST.
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania.
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
6.7. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.
Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza, który powinien posiadać atesty i certyfikaty odpowiednie dla urządzenia pomiarowego.
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN- 76/E-O2032.
6.8.	 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne,
7.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających, ulegających zakryciu podlegają:
-	wykopy pod fundamenty i kable,
-	wykonanie fundamentów,
-	ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
-	wykonanie uziomów taśmowych.
7.3.	Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów podstawowych
-	protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej;
-	protokoły z dokonanych pomiarów rezystancji izolacji kabli;
-      protokoły z dokonanych pomiarów rezystancji uziemień.
8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
Dokumentacja Projektowa przewiduje montaż 3 latarń oświetleniowych wraz z budowę linii kablowej oświetleniowej.
   9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
1.	PN-80/B-O3322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji wsporczych - Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.	PN-6I1E-OI0O2 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
3.	PN-90/B-O3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4.	  PN- 76/E-O2032 Oświetlenie dróg publicznych.
5.	PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
6.	PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
7.	PN-83/E-O6305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania.
8.	PN-93/E-9040 1 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
9.	PN-B-1I1I1 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
10.	PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
11.	BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12.	BN- 77 /8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
13.	PN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych Unii napowietrznych.
14.	 PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowymnie przekraczającym 30 kV Połączenia i zakończenia żył.
10.2. Inne dokumenty
15.	Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.
16.	Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
17.	Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26,11.1990