PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Branżowe Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2023-2025)”.

ADRES OBIEKTU:

ul. Matejki 1, 19-300 Ełk, dz. nr ewid. 3082/30, 3082/33

| Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i nazwy |  |
| --- | --- |
| Prace projektowe |  |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| Roboty budowlane |  |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45214000-0 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45262700-8 | Przebudowa budynków |
| 45262800-9 | Rozbudowa budynków |

NAZWA I ADERS ZAMAWIAJACEGO:

Powiat Ełcki

z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

AUTORZY OPRACOWANIA:

inż. Robert Nagolski

mgr inż. arch. Renata Nagolska

DATA OPRACOWANIA:

31 maj 2023r.

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

Część I CZĘŚĆ OPISOWA

Część II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Część III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA

# PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. ( Dz. U. z 2004r nr 201 poz. 2072 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy,

      - wizja lokalna,

      - uzgodnienia dokonane z Zamawiającym i Użytkownikiem odnośnie oczekiwanych rozwiązań projektowanych i użytkowych obiektu,

      - analiza urbanistyczna najbliższego terenu,

      - obowiązujące normy i przepisy.

Niniejszy dokument w dalszej treści określany będzie skróconą nazwą: PFU

Program Funkcjonalno – Użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia udzielanego w systemie „zaprojektuj –  wybuduj – wyposaż” (zdefiniowanego w dalszej części opracowania), a jednocześnie stanowi podstawę do:

      - sporządzenia oferty Wykonawcy na kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego,

      - ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz kosztów wyposażenia budynku.

Uwagi:

      - Przed złożeniem oferty każdy zainteresowany musi odbyć wizję lokalną celem właściwej oceny stopnia skomplikowania robót z uwzględnieniem sąsiedztwa inwestycji i innych nie opisanych uwarunkowań. Odbycie wizji lokalnej należy potwierdzić protokołem podpisanym przez oferenta i zamawiającego.

      - Proces inwestycyjny, w momencie opracowywania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, jest na bardzo wczesnym etapie planowania. W związku z tym, nie sposób przewidzieć wszystkich elementów i wytycznych do zaprojektowania i wybudowania obiektu.

      - Dane określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

      - Wszystkie podane w programie funkcjonalno-użytkowym powierzchnie i wymiary należy traktować jako parametry orientacyjne i minimalne. Ostateczne wartości zostaną określone w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszego programu.

      - Niniejszy PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji zadania musi zweryfikować zgodność zaproponowanych przez Zamawiającego rozwiązań z obowiązującymi przepisami budowlanymi i normami, a w razie stwierdzenia rozbieżności zaproponować odpowiednie zmiany. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

      - Ustalone w ofercie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe powinno obejmować wszystkie koszty oraz wszystkie prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne, obsługę geodezyjną oraz dostawy sprzętu i wyposażenia, które będą niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i które będą wynikały z warunków postawionych w niniejszym dokumencie opisującym wymagania Zamawiającego. Wykonawca winien skalkulować w ofercie ryzyko wynikające z możliwości pojawienia się robót nieprzewidzianych w zakresie przedmiotu zadania a w szczególności w trakcie realizacji robót ziemnych i robót rozbiórkowych. Należy uwzględnić istniejące kubaturowe i infrastrukturalne zainwestowanie terenu, a wszelkie kolizje – przebudować na warunkach zarządcy sieci.

      - Prace budowlane należy zaplanować w sposób nieutrudniający funkcjonowania istniejącej na terenie inwestycji placówki Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku – konieczne jest przedstawienie harmonogramu prac jak i jego zaakceptowanie przez Zamawiającego.

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj – wybuduj – wyposaż” polegającej na budowie:

Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (BCU) – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2023-2025)” w Ełku przy ul.  Matejki 1, na dz. nr 3082/30 i 3082/33, obr. 0003 Ełk 3.

Zadanie ma na celu podniesienie standardu i poszerzenie oferty świadczonych usług edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.

## Zakres zamówienia

### Przewidywany zakres prac przedprojektowych i projektowych

      - Uzyskanie niezbędnych materiałów do wykonania zadania takich jak: materiały geodezyjne (mapa do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów).

      - Wykonanie badań geotechnicznych dostosowanych do zakresu opracowania.

      - Wykonanie w niezbędnym zakresie inwentaryzacji budowlanych (budynków, obiektów budowlanych i instalacji) oraz ekspertyz technicznych istniejących budynków i budowli określających ich przydatność  dla potrzeb planowanej inwestycji.

      - Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, oraz zastosowanie się do narzuconych w nich wymagań w rozwiązaniach projektowych. Decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz.

      - Opracowanie w oparciu o PFU projektu koncepcyjnego ,

      - Opracowanie w oparciu o PFU, projektów budowlanych i wykonawczych dla wszystkich branż (technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w skład której wchodzą instalacje zewnętrzne i wewnętrzne: wod.-kan., c.o., wentylacja, klimatyzacja, instalacja sprężonego powietrza, elektryczna, teletechniczna), spełniające wymagania polskich norm, przepisów i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska, ochrony pożarowej i posiadające wymagane uzgodnienia.

      - Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

      - Opracowanie projektów technicznych (wykonawczych) kosztorysów i przedmiarów robót budowlanych.

      - Opracowania planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót.

      - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym:

      - Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

      - Instrukcji Obsługi i Użytkowania Obiektu

      - Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zrealizowanego budynku

      - Przygotowanie materiałów służących uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z obecnością Wykonawcy podczas odbiorów wszystkich służb.

Uwaga: Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.

### Przewidywany zakres prac budowlanych

              - roboty rozbiórkowe, w szczególności:

•	rozbiórka sieci, przyłączy i instalacji kolidujących z inwestycją,

•	rozbiórka istniejącego budynku warsztatowego CKZ kolidującego z lokalizacją BCU,

• rozbiórka elementów zagospodarowania terenu takich jak place utwardzone mury oporowe,

              - roboty budowlane, w szczególności:

•	ogrodzenie i przygotowanie placu budowy,

•	wytyczenie budynku w terenie,

•	roboty zimne,

•	budowa fundamentów,

•	wykonanie ścian, słupów, stropów i schodów żelbetowych,

•	wykonanie konstrukcji stalowej budynku,

•	wykonanie ścian osłonowych z płyt warstwowych,

•	ułożenie pokrycia dachowego,

•	montaż stolarki i ślusarki,

•	wykończenie elewacji,

•	wykonanie ścian działowych,

•	realizacja robót wykończeniowych,

              - roboty sanitarne, w szczególności:

•	wykonanie/przebudowa przyłączy,

•	wykonanie instalacji co,

•	wykonanie instalacji wod.-kan.

•	wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,

•   wykonanie instalacji sprężonego powietrza,

              - roboty elektryczne, w szczególności:

•	wykonanie/przebudowa przyłączy

•	wykonanie instalacji elektrycznych 230V i 400V

•	wykonanie rozdzielnic piętrowych,

•	montaż tras kablowych,

•	montaż opraw oświetlenia podstawowego,

•	montaż opraw oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego),

•	montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,

•	wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

•	wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych technologicznych,

•	wykonanie instalacji SSWiN,

•	wykonanie instalacji SSP,

•	wykonanie instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych,

•	wykonanie instalacji ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

•	wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,

•	wykonanie instalacji uziemienia,

•	wykonanie instalacji sieci strukturalnej,

•	wykonanie instalacji detekcji styrenu,

              - zagospodarowanie terenu, w szczególności:

•	lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów stałych,

•	wykonanie terenów utwardzonych (dojścia, dojazdy, nowy parking z odpowiednią ilością miejsc postojowych do obsługi inwestycji),

•	montaż elementów małej architektury (stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie),

•	organizacja i urządzenie terenów zielonych,

              - wyposażenie budynku w niezbędne meble i urządzenia zgodnie z PFU.

### Zakres dopuszczalnych zmian

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje:

•	Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno - użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje PFU.

•	Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno - użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała ze zmiany przepisów lub norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

•	Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z nieprzewidzianych okoliczności, niezmieniających, jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KAŻDA ZMIANA MUSI UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ ZAMAWIAJĄCEGO
I JEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Teren inwestycji – stan istniejący.

Inwestycja realizowana będzie w Ełku przy ul. Matejki 1, na działkach 3082/30 i 3082/33 obręb 0003 Ełk 3.

Działka nr 3082/30 stanowi własność Powiatu Ełckiego i jest użytkowana przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami warsztatowymi CKZ. Hala zlokalizowana wzdłuż zachodniej granicy dz. nr 3082/30 – przewidziana jest do rozbiórki, w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W jej miejscu planowana jest budowa nowego budynku BCU.

Działka nr 3082/33 jest własnością Gminy Miasto Ełk i stanowi utwardzony dojazd wewnętrzny.

Teren inwestycji od strony południowej posiada dostęp do drogi publicznej gminnej ul. Matejki (oznaczonej dz. nr 3210), poprzez istniejący zjazd na dz. nr 3082/33.

Od strony wschodniej z terenem sąsiaduje zabudowa garażowa (dz. nr 3082/40) i stacja tankowania pojazdów (dz. nr 3082/7). Od strony zachodniej teren inwestycji sąsiaduje z zabudową usługowo – warsztatową (dz. nr dz. nr 3082/14 i 3082/34). Budynki na dz. nr 3082/34 usytuowane są po granicy z terenem inwestycji i tworzą zabudowę zwartą z istniejącą halą CKZ zlokalizowaną na dz. nr 3082/30. Od strony północnej teren jest wyniesiony na wysokość ok. 1,5m w postaci skarpy, zabezpieczonej murem oporowym.

Przez teren inwestycji biegną sieci infrastrukturalne, przyłącza i instalacje: ciepłownicze, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Teren inwestycji jest częściowo utwardzony (kostka betonowa).

CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE TERENU INWESTYCJI

Powierzchnia terenu:

Działka nr 3082/30:						– 5516,00 m2

Działka nr 3082/33:						– 535,00 m2

Teren inwestycji (dz. nr 3082/30 + część dz. nr 3082/33): 	– 5947,00 m2

Powierzchnia zabudowy istniejącej:

Budynek W1 (do zachowania): 				– 1347,60 m2

Hala warsztatowa W2 (do rozbiórki):			– 687,50 m2

  - Gestorzy mediów.

Media dla zabudowy w otoczeniu planowanej inwestycji dostarczają / odbierają:

•	woda i kanalizacja sanitarna – PWiK Sp. z o.o. w Ełku, ul. Suwalska 64, 19-300 Ełk,

•	kanalizacja deszczowa – Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,

•	energia elektryczna – PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk, ul. Sportowa 1,                  19-300 Ełk,

•	ciepło – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ełku, ul. Kochanowskiego 62, 19-300 Ełk.

  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji (stanowiący dz. nr 3082/30 oraz część dz. nr 3082/33) objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk - Matejki II" (uwalonego uchwałą nr XXVII.300.17 Rady Miasta Ełku z dnia 28.02.2017 r., ogłoszoną w Dz. Urz. woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 06.04.2017r. poz. 1564) i położony jest w kwartale oznaczonym na rysunku planu symbolem 3UO – teren zabudowy usług oświatowych.

Dla terenu inwestycji plan miejscowy przewiduje:

- wskaźnik powierzchni zabudowy od 10% do 50%;

- wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 2;

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej 10%;

- gabaryty budynków:

- dla budynków usługowych wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych – maks. 13,0 m licząc od średniego poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu,

- dla wiat magazynowych do 1 kondygnacji nadziemnej – maks. 8 m.

- dopuszcza się kondygnacje podziemne;

- geometria dachów:

- płaskie lub symetryczne,

- kąty nachylenia połaci dachowych do 35º,

- dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

- materiały i kolorystyka pokryć dachowych:

- materiały: dachówka, blachodachówka,

- kolorystyka: odcienie czerwieni i szarości,

- dla dachów płaskich nie ustala się.

- wymagania parkingowe:

- nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej,

- przynajmniej 1 miejsce parkingowe powinno być przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr 2 do PFU.

  - Hala warsztatowa przewidziana do rozbiórki – opis stanu istniejącego.

DANE OGÓLNE

Budynek warsztatowy, 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany jako konstrukcja stalowa w technologii szkieletowej. Hala zrealizowana jest na planie prostokąta o wymiarach 15mx42m.

Budynek usytuowany jest wzdłuż zachodniej granicy dz. nr 3082/30 i przylega do  budynku warsztatowego, zlokalizowanego na dz. nr 3082/34.

Powierzchnia zabudowy			- 687,50m2

Powierzchnia użytkowa			- 630,93m2

Kubatura					- 5001,70m3

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ściany:

-	osłonowe: wykonane z płyty PW8 z rdzeniem z pianki poliuretanowej (PUR) gr. 6cm na cokole murowanym o wys. 1,50m, opięte opaską betonową.

-	ściany szczytowe murowane gr. 42cm.

Słupy:

-	stalowe, wielogałęziowe w rozstawie modularnym 6,0m zabezpieczone antykorozyjnie powłoką malarską.

Dach

-	konstrukcję dachu stanowi dźwigar kratowy o rozpiętości 15m oparty przegubowo na słupach stalowych,

-	pokrycie dachu stanowi płyta warstwowa PW-8 gr.10,0cm mocowana do płatwi stalowych wykonanych z kształtownika walcowanego na gorąco C 120.

Stolarka

-	w ścianach szczytowych znajdują się wrota stalowe, przejazdowe i otwory okienne wypełnione luksferami;

-	w ścianach osłonowych występuje stolarka okienna PCV, osadzona w dwóch rzędach, na całej długości ściany wschodniej, oraz na części długości ściany zachodniej.

Wentylacja

-	w budynku wentylacja odbywa się poprzez otwory okienne oraz wywietrzaki dachowe.

Obróbki blacharskie

-	rynny dachowe, rury spustowe oraz obróbki podokienników wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

WYKOŃCZENIE

Posadzki

-	w całej hali posadzka wykonana jest jako betonowa, wylewana; pod maszynami oraz słupami zdemontowanej konstrukcji wsporczej suwnicy  wykonane są oddzielne fundamenty.

Tynki wewnętrzne

-	na ścianach wewnętrznych zostały zastosowane tynki cementowo - wapienne gładkie kategorii III; na tynkach widoczne spękania i ubytki.

Powłoki malarskie

-	cokół ścian wewnętrznych malowany farbą olejną;

-	ściany szczytowe wewnętrzne tynkowane powyżej lamperii malowane emulsyjnie w kolorze białym.

Elewacje

-	ściany wzdłużne pokryte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym PW8/B-U2/6 mocowaną do stalowych płatwi ściennych. Ściany szczytowe murowane ocieplone są metodą lekką mokrą i wykończone tynkiem cienkowarstwowym.

INSTALACJE

-	Budynek jest zasilany w wodę z wodociągu miejskiego; odprowadzenie ścieków następuje do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

-	Instalacja gazowa nie występuje.

-	Budynek wyposażony jest w niskoparametrową instalację c.o.

- Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną.

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
budowlanych

### Założenia ogólne

Zakłada się, że projektowany budynek BCU składać się będzie z dwóch połączonych części: warsztatowej (parterowej, niepodpiwniczonej) oraz dydaktycznej (o wysokości do III kondygnacji nadziemnych, całkowicie podpiwniczonej).

Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu zakłada:

- zachowanie istniejącego budynku warsztatowego CKZ zlokalizowanego w części wschodniej  dz. nr 3082/30 (oznaczonego na koncepcji zagospodarowania terenu symbolem W1),

- rozbiórkę istniejącej hali warsztatowej CKZ zlokalizowanej wzdłuż zachodniej granicy dz. nr 3082/30,

- usytuowanie projektowanego budynku BCU w miejscu hali CKZ przewidzianej do rozbiórki.

Zagospodarowanie terenu będzie obejmowało utwardzone trakty jezdne i piesze, 
nowy parking dla samochodów osobowych, powierzchnie biologicznie czynne z zielenią niską i średnią oraz elementy małej architektury (w tym stojaki na rowery) oraz oświetlenie terenu.

Zjazd na teren inwestycji z drogi publicznej odbywać się w sposób istniejący z ul. Matejki.

Dane powierzchniowe zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. 3082/30 + część dz. 3082/33)	– 5947,00 m2.

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 		– ok. 1037 m2.

### Elementy zagospodarowania terenu

#### Drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, chodniki i
dojścia piesze

Miejsca postojowe zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi MPZP.

Należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów w następującej liczbie:

- w ilości nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 projektowanej powierzchni użytkowej;

- przynajmniej 1 miejsce parkingowe powinno być przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

- należy uwzględnić obsługę parkingową dla istniejącego budynku warsztatowego CKZ zlokalizowanego na dz. nr 3082/30.

Nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych należy wykonać jako utwardzone kostką betonową z odpowiednią podbudową właściwą dla projektowanej kategorii ruchu drogowego (KR).

- Parkingi i drogi manewrowe stale użytkowane przez samochody osobowe ze sporadycznym parkowaniem pojazdów ciężarowych i autobusów – KR2,

- Chodniki oraz parkingi i drogi manewrowe używane wyłącznie przez samochody osobowe – KR1

Ciągi piesze wykonać z kostki betonowej gr. 6cm.

Ciągi pieszo – jezdne, parkingi, place manewrowe wykonać z kostki betonowej gr. 8cm.

#### Oświetlenie terenu

Na zewnątrz budynku wykonać oświetlenie numeru administracyjnego obiektu. Dojścia do obiektu oraz parkingów.

#### Zieleń i mała architektura

Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania i zorganizowania terenu wokół budynku. Zieleń należy przewidzieć w formie niskiej (trawniki, rośliny zadarniające) oraz średniej (krzewy, niskie drzewa). Forma zieleni oraz dobrane gatunki powinny ułatwiać utrzymanie terenów zielonych w należytym porządku.

Na terenie działki zakłada się ustawienie ławek wandaloodpornych, koszy na śmieci (lokalizacja przy ławkach) oraz stojaków na rowery.

#### Placyk gospodarczy z osłoną śmietnikową

Należy wykonać ogrodzone i zadaszone miejsce na pojemniki na odpady stałe, uwzględniające segregację odpadów. Charakter małej architektury należy estetycznie dostosować do charakteru budynku. Utwardzenia dostosować do nawierzchni innych przewidzianych placów i parkingów.

#### Zaopatrzenie obiektu w media

Podczas projektowania i realizacji inwestycji należy uwzględnić istniejące infrastrukturalne zainwestowanie terenu, a wszelkie kolizje z projektowanym zamierzeniem – przebudować w uzgodnieniu z zarządcami sieci.

### Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do istniejącej kanalizacji deszczowej, na warunkach zarządcy sieci.

### Zaopatrzenie w ciepło

Zaopatrzenie budynku w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej, na warunkach zarządcy sieci. Zakłada się ogrzewanie wszystkich pomieszczeń w budynku do normatywnych temperatur.

Istniejący węzeł cieplny (usytuowany w hali warsztatowej przewidzianej do rozbiórki) oraz sieć ciepłownicza kolidująca z lokalizacją nowego budynku BCU – przewidziane do przebudowy na warunkach zarządcy sieci.

Zamawiający przewiduje wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych. Projektowany budynek należy zaprojektować w sposób umożliwiający montaż paneli fotowoltaicznych na dachu (zabezpieczenie miejsca oraz przyjęcie dodatkowego obciążenia w ilości 0.3kN/m2).

### Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie budynku w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej, poprzez projektowane przyłącze wodociągowe na warunkach zarządcy sieci. Należy przewidzieć zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru. W przypadku braku wystarczającej istniejącej infrastruktury dotyczącej zabezpieczenia budynku w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru należy przewidzieć przebudowę przyłącza wodociągowego lub realizację zbiornika wymaganego zapasu wody pożarowej oraz stanowiska czerpania wody.

### Odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych

Odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do kolektora kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci. Przewiduje się przebudowę istniejących instalacji doziemnych w uzgodnieniu z zarządcą sieci.

### Zaopatrzenie w energię elektryczną

Doprowadzenie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci. Przewiduje się przebudowę istniejących instalacji doziemnych.

## Właściwości funkcjonalno – użytkowe

### Założenia ogólne

Obiekt musi wpisywać się w zasady budownictwa energooszczędnego i w optymalnym zakresie należy zastosować systemy energooszczędne oraz inne technologie pozwalające na osiągnięcie minimalnych kosztów eksploatacji.

Budynek powinien odznaczać się wysoką trwałością materiałów, łatwością jego konserwacji oraz racjonalnymi kosztami eksploatacji.

Budynek powinien umożliwiać elastyczne aranżowanie przestrzeni w części warsztatowej i możliwość łączenia pomieszczeń dydaktycznych.

Zaleca się, by wejście główne do części dydaktycznej było wyeksponowane i widoczne od strony ul. Matejki.

Wszelkie urządzenia techniczne, pomieszczenia pomocnicze, wiaty itd. nie mogą być umieszczone w miejscach widocznych od strony dojazdu i dojścia od strony ul. Matejki i powodować obniżenia walorów estetycznych budynku.

### Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający, ze względu na charakter pracy i nauki, nie przewiduje w części warsztatowej zatrudnienia oraz nauki osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Część dydaktyczną zaprojektować jako dostępną dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich:

- wejście główne dostępne z poziomu chodnika,

- zapewnić min. jedną toaletę ogólnodostępną, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich;

- zaprojektować dźwig osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim,

Szerokość przejść i korytarzy w całym obiekcie dostosować do osób poruszających się na wózkach, zarówno w części dydaktycznej, jak i warsztatowej.

Na zewnątrz budynku utwardzenia zaprojektować jako umożliwiające bezproblemowe poruszanie się. Należy przewidzieć minimum jedno miejsce parkingowe zaopatrzone w kartę parkingową.

### Przewidywane zatrudnienie, liczba uczniów i szkolonych osób dorosłych

•	max 50 uczniów

•	max 20 osób dorosłych (szkolonych w BCU)

•	max 5 trenerów szkolących

•	max 3 pracowników + 2 trenerów szkolących „dochodzących”

RAZEM: max. 80 osób

Należy przewidzieć możliwość gromadzenia się w Sali konferencyjnej do stu osób nie będących stałymi użytkownikami budynku. Salę konferencyjną zaleca się zlokalizować na parterze z uwagi na optymalizacje warunków ewakuacji jej użytkowników.

Należy zaprojektować zaplecza socjalne z szatniami i węzłami sanitarnymi dla personelu i uczniów – stosownie do zakładanej ilości osób oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i normami.

### Kwalifikacja obiektu pod względem pożarowym

Założenia dla części warsztatowej budynku:

- część warsztatowa powinna stanowić oddzielną strefę pożarową,

- budynek PM  o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego 1000<Q≤2000 MJ/m2 .

- budynek, niski – N (poniżej 12m wysokości),

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1

- klasa odporności pożarowej budynku „C”

Założenia dla części dydaktyczno – socjalnej budynku:

- część dydaktyczna powinna stanowić oddzielną strefę pożarową,

- budynek ZL III z wydzieloną pożarowo salą konferencyjną zakwalifikowaną jako ZL I,

- budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi, niski – N (poniżej 12m wysokości),

- liczba kondygnacji nadziemnych: 3

- liczba kondygnacji podziemnych: 1

- klasa odporności pożarowej części budynku dla części ZL I „B”

- klasa odporności pożarowej części budynku dla części ZL III „C”

### Program użytkowy budynku BCU

Projekt budynku Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) przemysłu jachtowego powinien uwzględniać poniższy program użytkowy.

#### Część dydaktyczna:

#### Piwnica:

#### komunikacja pionowa i pozioma budynku,

#### szatnie i umywalnie uczniowskie,

#### jadalnia,

#### pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczki (środki czystości /personel sprzątający).

#### Parter:

#### hol + komunikacja pionowa i pozioma budynku,

#### sala konferencyjna dzielona ścianką mobilną,

#### pomieszczenie socjalne przy sali konferencyjnej - aneks kuchenny dostępny z sali konferencyjnej jak również z pomieszczeń komunikacji ogólnej,

#### zespół sanitarny uczniów i personelu,

#### I piętro:

#### hol + komunikacja pionowa i pozioma budynku,

#### pomieszczenie biurowe - sekretariat,

#### pomieszczenie biurowe - księgowość,

#### 1 sala dydaktyczna z infrastrukturą pod pracownie komputerowe (każda przeznaczona dla 20 słuchaczy + 1 prowadzący),

#### zespół sanitarny uczniów i personelu,

#### II piętro:

#### hol + komunikacja pionowa i pozioma budynku,

#### 2 sale dydaktyczne z infrastrukturą pod pracownie komputerowe (każda przeznaczona dla 20 słuchaczy + 1 prowadzący),

#### Pomieszczenie biurowe - pokój trenerów,

#### zespół sanitarny uczniów i personelu.

Dopuszcza się zmianę lokalizacji pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach i przyjęcia innych rozwiązań funkcjonalnych, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

#### Część warsztatowa:

#### komunikacja pozioma budynku,

#### pomieszczenie dla trenerów,

#### magazynki podręczne (dwa pomieszczenia),

#### zespół sanitarny uczniów i personelu,

#### pomieszczenie techniczne (sprężarkownia)

#### Pracownie:

#### Nr 1:	Modelarnia – formiernia:

      - Stanowisko do wykonywania i przygotowania form i kopyt

      - Stanowisko do nakładania żelkotu.

#### Nr 2:	Pracownia laminowania:

            - Strefa laminowania ręcznego,

            - Strefa laminowania metodami natryskowymi

            - Strefa laminowania metodą infuzji próżniowej i RTM

            - Stanowiska do obróbki laminatów (wydzielone pomieszczenie)

UWAGI:

- Pomieszczenia: pracowni laminowania oraz obróbki laminatów należy wyposażyć w instalacje detekcji styrenu oraz odpowiednio  je wentylować.

- Pomieszczenie obróbki laminatów należy wyposażyć w urządzenia do filtrowentylacji pyłów  kompozytowych oraz centralny odkurzacz umożliwiający podłączanie urządzeń pneumatycznych (przecinarek, szlifierek kątowych, szlifierek oscylacyjnych, wiertarek) z odciągiem miejscowym.

- Ze względu na możliwość wystąpienia stref zagrożenia wybuchem w pracowni laminowania oraz obróbki laminatów należy na etapie wykonywania projektu opracować ocenę zagrożenia wybuchem oraz scenariusz pożarowy w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania pomieszczeń.

#### Nr 3:	Pracownia nowoczesnych technologii

      - Stanowisko – programowania i obsługi drukarki 3D

      - Stanowisko – programowania i obsługi lasera grawerującego

      - Stanowisko – prace wykonywane z użyciem termoplastów

      - Stanowisko – programowanie i obsługa obrabiarki sterowanej numerycznie CNC

#### Nr 4:	Pracownia montażu

            - Stanowisko montażu jachtów żaglowych

            - Stanowisko montażu wyposażenia pokładowego,

            - Stanowisko montażu jachtowych instalacji elektrycznych,

            - Stanowisko montażu systemu kotwiczenia,

            - Stanowisko montażu hydraulicznego systemu płetwy sterowej,

            - Stanowisko montażu sterów strumieniowych,

            - Stanowisko montażu silników spalinowych,

            - Stanowisko montażu systemów sanitarnych

      - Nr 5:	Stolarnia - tapicernia

- Stanowisko stolarskie

- Stanowisko tapicerskie

- Magazynek materiałów i narzędzi

UWAGI:

- Stanowiska stolarni i tapicerni należy wydzielić od pozostałej części hali.

- Stolarnię należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające odprowadzanie trocin i pyłu drzewnego z urządzeń do obróbki drewna.

- W pomieszczeniu  stolarni może wystąpić atmosfera wybuchowa, dlatego na etapie projektowania należy wykonać analizę zagrożenia wybuchem i scenariusz pożarowy.

#### Nr 6:	Pracownia budowlana

- 6 stanowisk treningowych

- Magazynek materiałów i narzędzi

- Pokój trenerów

### Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe,

| Lp. | Kondygnacja | Powierzchnia netto [m2] | średnia wysokość [m] | Kubatura netto [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piwnica | 228,83 | 3,2 | 732,256 |
| 2 | Parter | 949,42 |  | 4779,072 |
| 2.1 | Hala warsztatowa | 716,4 | 5,5 | 3940,2 |
| 2.2 | Budynek dydaktyczny | 233,02 | 3,6 | 838,872 |
| 3 | I Piętro | 232,88 | 3,6 | 838,368 |
| 4 | II Piętro | 223,69 | 3,6 | 805,284 |
| RAZEM |  | 1634,82 |  | 7154,98 |

### Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

Ze względu na charakter obiektu podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter raczej informacyjny niż wiążący i przedstawiają optymalne wartości poszczególnych elementów. Dlatego dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym opracowaniu. Zakłada się ok. ± 10-procentowe odchylenia, a w uzasadnionych przypadkach również większe – takie zmiany wymagają jednak każdorazowo akceptacji Zamawiającego.

Wszelkie odstępstwa są możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

# WYTYCZNE BRANŻOWE

## Architektura i konstrukcje

### Informacje ogólne

Zakłada się zaprojektowanie dwóch niezależnych układów konstrukcyjnych:

•	3-kondygnacyjnej części dydaktycznej, całkowicie podpiwniczonej:

- konstrukcja tradycyjna murowana uzupełniona elementami żelbetowymi - monolitycznymi;

•	parterowej części warsztatowej, niepodpiwniczonej:

- konstrukcja mieszana (stalowa konstrukcja dachu oparta na słupach żelbetowych, poszycie ścian – płyty warstwowe mocowane do podkonstrukcji stalowej).

UWAGI:

- Należy stosować współczynniki przenikania ciepła, nie mniejsze niż wymagane warunkami technicznymi od 01.01.2021 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami).

- Wymagane jest bezwzględnie uzgodnienie rozwiązań materiałowych, kolorystyki wnętrz i elewacji z Zamawiającym. Dopuszcza się rozwiązania zamienne do zakładanych w PFU.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą być bezpieczne dla ludzi, posiadać atest higieniczny i być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

### Założenia do obliczeń konstrukcyjnych

Zakłada się wykorzystanie następujących norm i przepisów:

•	PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

•	PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

•	PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne i technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

•	PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

•	PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

Zmiana do polskiej normy.

•	PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

•	PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

Zmiana do polskiej normy.

•	PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

•	PN-B-03264 - 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

•	PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

•	PN-B-03264 – 2002 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

•	PN-B-03002 – 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

### Założenia dotyczące obciążeń budynku

- Obciążenia stałe:

•	poziom obciążeń stałych należy przyjąć indywidualnie w zależności od zastosowanych rozwiązań technologicznych.

- Obciążenia klimatyczne

•	obciążenie śniegiem (dla IV strefy obciążenia śniegiem) – Qk= 1,6 kN/m2,

•	obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 dla I strefy obciążenia wiatrem, dla terenu typu A (z uwzględnieniem wysokości przy współczynniku ekspozycji); qk = 0,30 kN/m2,

- Obciążenia zmienne użytkowe

•	obciążenie zmienne od instalacji fotowoltaicznej 0,3kN/m2

•	obciążenie zmienne od instalacji podwieszonych do stropodachu 0,3kN/m2

•	obciążenie zmienne technologiczne (od urządzeń na dachu) – 2,00 kN/m2,

•	obciążenie użytkowe ( kategoria C1) – 3,00 kN/m2,

•	obciążenie zmienne użytkowe dla komunikacji – 3,0 kN/m2,

•	poziome, na balustrady, przy krawędziach stropów – 1,00 kN/m

### Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych:

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) :

Ściany zewnętrzne przy ti ≥ 16 - 0,20 [W/(m2K)]

Dachy i stropodachy przy ti ≥ 16 - 0,15 [W/(m2K)]

Podłogi na gruncie przy ti ≥ 16 - 0,30 [W/(m2K)]

Stolarka okienna przy ti ≥ 16 - 0,90 [W/(m2K)]

Świetliki dachowe przy ti ≥ 16 - 1,1 [W/(m2K)]

Drzwi zewnętrzne i bramy - 1,3 [W/(m2K)]

### Materiały elementów konstrukcyjnych

Założenia:

Konstrukcja żelbetowa z betonu klasy wynikającej z wymagań klasy ekspozycji betonu.

Zbrojenie ze stali o podwyższonej ciągliwości klasa C typ B5000SP (epstal).

### Posadowienie

Zakłada się posadowienie budynku bezpośrednio na gruncie nośnym – na stopach i ławach fundamentowych - żelbetowych monolitycznych wykonanych z betonu wodoszczelnego.

W przypadku stwierdzenia złych warunków gruntowych należy przeanalizować sposób fundamentowania obiektu z możliwością wymiany gruntu lub posadowienia pośredniego. Szczegóły rozwiązań należy na etapie koncepcji przyjąć w oparciu o wyniki badań gruntowych.

Podwaliny żelbetowe wykonać jako trójwarstwowe spełniające wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych WT2021. Podwaliny wykonać do wysokości ok. 50 cm nad poziomem terenu.

Ściany fundamentowe w części podpiwniczonej żelbetowe na całej swojej wysokości docieplone płytą izolacyjną (płyty dobrać z odpowiednimi parametrami termoizolacyjnymi, nasiąkliwością oraz wymaganiami ochrony pożarowej). Poniżej poziomu terenu należy stosować materiały termoizolacyjne o bardzo niskiej nasiąkliwości np. polistyren ekstrudowany (XPS).

Na ścianach poniżej poziomu terenu należy wykonać izolacje przeciwwilgociową.

Ze względu na realizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej na dz. nr 3082/34 – należy zwrócić szczególną uwagę na roboty rozbiórkowe oraz na zabezpieczenie ścian wykopu i konstrukcji budynku sąsiedniego.

### Podłoga na gruncie

Podłoga na gruncie powinna spełniać następujące wymagania cieplne: U <Umax=0,2 W/m2K.
Zakładane warstwy podłogi na gruncie:

W części dydaktycznej:

•	warstwa wykończeniowa

•	w pomieszczeniach mokrych izolacja wodna i przeciwwilgociowa – folia w płynie wyprowadzona 15cm na ściany i do 1m za armaturą,

•	jastrych betonowy C12/15 zbrojony siatką,

•	warstwa rozdzielcza – folia PE,

•	izolacja termiczna – polistyren ekspandowany EPS 200 036 podłoga,

•	płyta żelbetowa wg proj. konstrukcyjnego,

•	hydroizolacja,

•	podkład betonowy C8/10,

•	podbudowa z piasku różnoziarnistego E2≥100MPa – gr. 30cm

•	grunt rodzimy

W części warsztatowej:

•	posadzka przemysłowa w technologii np. BAUTECH –-gr. min.18cm

wg projektu wykonawczego posadzki

•	warstwa poślizgowa – 2x folia polietylenowa gr. min. 0,2mm

•	beton podkładowy C8/10 – 10cm

•	podbudowa z piasku różnoziarnistego E2 ≥ 100MPa – gr. 30cm

•	grunt rodzimy

### Ściany

Część dydaktyczna:

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne w postaci ścian żelbetowych, monolitycznych. Dopuszcza się ściany nośne murowane z pustaka wapienno – piaskowego gr. 25,0cm klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M-5MPa. Elewację budynku wykonać jako wentylowaną z lekkich paneli systemowych (przykładowo ALUCOBOND, PANELTECH, PRUSZYŃSKI PUNTO, RUUKKi lub podobne) ocieploną wełną mineralną.

Część warsztatowa:

Główną konstrukcję nośną hali stanowić będą słupy żelbetowe. Ściany zewnętrzne – płyta warstwowa w układzie poziomym z rdzeniem PIR w obustronnej okładzinie metalowej z poliestrową powłoką ochronną / płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinie metalowej z poliestrową powłoką ochronną (dla ścian oddzielenia pożarowego).

Ściany wewnętrzne działowe należy wykonać:

- z płyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 8cm na podkonstrukcji stalowej,

- z płyt g-k na ruszcie metalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej i obustronnym poszyciem 2x płyta g-k,

- murowane z elementów drobnowymiarowych (pustaków wapienno – piaskowych) obustronnie tynkowanych tynkiem cementowo – wapiennym.

Projektując ścianki działowe należy uwzględnić wymagania akustyczne zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015-10

### Słupy i trzpienie

Słupy i trzpienie żelbetowe monolityczne (o przekrojach prostokątnych/kwadratowych).

### Podciągi i nadproża

Nadproża wykonać z gotowych belek prefabrykowanych, systemowych wg wybranego producenta lub jako belki żelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Podciągi żelbetowe monolityczne.

### Klatka schodowa i szyb windowy

Biegi schodowe żelbetowe monolityczne wylewane na budowie, częściowo utwierdzone na podporach. Grubość biegów i spoczników oraz ich zbrojenie dopasowane do wartości działających sił wewnętrznych.

Szyb windowy żelbetowy monolityczny.

Dźwig osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

### Stropy i sufity

Stropy zaprojektować jako żelbetowe, monolityczne, oparte na ścianach konstrukcyjnych żelbetowych oraz na podciągach monolitycznych.

Sufity podwieszane odpowiednio: kasetonowe/ g-k na ruszcie stalowym.

Zakładane warstwy stropu międzykondygnacyjnego:

•	warstwa wykończeniowa

•	w pomieszczeniach mokrych izolacja wodna i przeciwwilgociowa – folia w płynie, wyprowadzona 15cm na ściany i do 1m za armaturą,

•	jastrych betonowy C12/15 zbrojony siatką,

•	warstwa rozdzielcza – folia PE,

•	izolacja akustyczna – polistyren ekspandowany EPS T podłoga pływająca 33/30,

•	płyta żelbetowa wg proj. konstrukcyjnego,

•	okładzina sufitowa/sufit podwieszany.

### Konstrukcja i wykończenie dachu

Część dydaktyczna:

Pokrycie wykonać jako stropodach w postaci płyty żelbetowej, monolitycznej, z attyką. Nachylenie dachu w celu odprowadzenia wody opadowej należy ukształtować poprzez ułożenie warstwy termicznej o odpowiednim spadku. Warstwy stropodachu powinny być całościowym systemem pochodzącym od jednego producenta.

Warstwy stropodachu:

•	wodoszczelna membrana dachowa PVC – gr. min. 1,5 mm

•	termoizolacja z płyt spadkowych min. 2% PIR pokryta obustronnie folią aluminiową,

•	paroizolacja,

•	roztwór gruntujący,

•	żelbetowy strop konstrukcyjny,

•	przestrzeń instalacyjna

•	sufit podwieszany na ruszcie stalowym

Budynek warsztatowy:

Warstwa nośna:

Stropodach wykonany z blachy trapezowej samonośnej opartej na dźwigarach stalowych

Pokrycie dachu.

Wodoszczelna membrana dachowa PVC (gr. min. 1,5 mm). Pokrycie powinno być częścią kompletnego systemu zawierającego wszystkie warstwy dachowe. Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej gr. 0,7 lub 1.0mm

### Odwodnienie dachu / stropodachu

Wpusty dachowe podgrzewane. Rury spustowe zewnętrzne lub odwodnienie podciśnieniowe – do uzgodnienia z Zamawiającym. Przelewy dachowe (awaryjne) w attykach.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachów projektuje się do istniejącej kanalizacji deszczowej.

### Ochrona konstrukcji przed pożarem

Należy zapewnić ochronę konstrukcji żelbetowej przed wpływem pożaru poprzez zaprojektowanie elementów nośnych o odpowiednich gabarytach oraz odpowiednio dobranych otulinach prętów zbrojeniowych.

W przypadku konieczności należy zabezpieczyć konstrukcje stalowe budynku do wymaganej klasy odporności ogniowej przez zastosowanie farb pęczniejących, zabudowy z płyt g-k lub natrysku ogniochronnego.

### Przejścia i przepusty

W ścianach, stropach i fundamentach należy wykonać przepusty/przejścia instalacyjne zgodnie z projektami branżowymi oraz projektami instalacji i wymogami przepisów przeciwpożarowych. W otworach należy montować przepusty z rury PCV lub stalowe – zgodnie z przepisami. Średnicę przepustów dobierać do średnicy rury.

Wszystkie przejścia w ścianach oddzielenia pożarowego należy uszczelnić do odporności ściany atestowanymi rozwiązaniami systemowymi np. firmy HILTI. Należy opracować projekt wykonawczy biernej ochrony pożarowej obejmującej wszystkie przejścia i przepusty wymagające zabezpieczenia przeciwpożarowego.

### Proponowane elementy wykończenia

#### Roboty wykończeniowe wewnętrzne

-	Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat. III.

-	Okładziny ścienne i powłoki zabezpieczające – w pomieszczeniach mokrych zaleca się wyłożyć ściany glazurą + folią w płynie jako izolacja przeciwwilgociowa, wg indywidualnego projektu do wysokości min. 2,0 m od poziomu posadzki.

Przy umywalkach i zlewozmywakach ściany powinny być pokryte do wysokości min. 1,6 m i szerokości min. 0,6 m poza obrys urządzenia materiałami gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Kolor i rodzaj okładzin do uzgodnienia z Zamawiającym.

Narożniki ścian w obrębie ciągów komunikacyjnych zabezpieczyć należy przed uszkodzeniami.

-	Malowanie

Ściany wewnętrzne i sufity malowane dwukrotnie akrylowymi farbami emulsyjnymi po uprzednim gruntowaniu rozrzedzoną farbą emulsyjną.

Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

-	Stolarka drzwiowa

Drzwi pełne, laminowane (obłożone płytą HDF, laminat HPL o gr. 1,0 mm). Ościeżnice metalowe systemowe regulowane. Szerokość drzwi w świetle przejścia min. 90 cm. Izolacyjność akustyczne Rw = min. 35 dB. Odporne na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych. W sanitariatach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych drzwi z otworami w dolnej części skrzydła lub podcięciami dla odpływu powietrza na potrzeby wentylacji (o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2).

Drzwi na drogach komunikacyjnych – aluminiowe przeszklone.

Drzwi w hali warsztatowej – techniczne, metalowe z bulajem lub okienkiem.

Okucia i klamki o podwyższonej klasie odporności na zużycie. Montaż skrzydeł drzwiowych na trzech zawiasach.

Bramy w części warsztatowej wykonać jako segmentowe z przeszkleniem w panelu na wysokości wzroku.

Kolor stolarki do uzgodnienia z Zamawiającym.

-	Podłogi, posadzki

W części dydaktycznej: płytki gresowe, wykładzina dywanowa, wykładzina PCV, cokoły, listwy łączeniowe. Rodzaj i kolor posadzki do uzgodnienia z Zamawiającym.

W hali warsztatowej: posadzka przemysłowa. Na posadzce należy wykonać malowanie dróg komunikacyjnych farbą poliuretanową w kolorze żółtym. Szerokość pasów 10cm.

Schody: biegi żelbetowe prefabrykowane z betonu architektonicznego lub wylewane na budowie, wykończone okładziną z płyt granitowych gr. min. 3cm.

-	Balustrady

Balustrady klatki schodowej wykonane z aluminium, stali nierdzewnej lub jako stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo, mocowane kotwami (zalecane mocowanie do boku biegów żelbetowych),

-	Stropy i sufity

Sufity podwieszane modułowe kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze białym, na ruszcie stalowym i ocynkowanym lub aluminiowym na zwieszakach mocowanych do sufitu. Wypełnienie płytami z prasowanej wełny mineralnej.

Sufity podwieszane należy montować na wysokości umożliwiającej prowadzenie instalacji w przestrzeni ponad nim a stropem. W suficie należy osadzić zintegrowane oprawy oświetleniowe.

#### Roboty wykończeniowe zewnętrzne

-	Stolarka okienna – PCV/aluminium, rozwierno-uchylna (względnie indywidualne wg życzenia Zamawiającego). Stolarka trzyszybowa – szklenie okien szybami zespolonymi grubości 3mm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

-	Drzwi zewnętrzne – aluminiowe, przeszklone (szkło min. P2), antywłamaniowe.

Zamontowane samozamykacze i odbojniki. Zamek mechaniczny.

Kolor stolarki do uzgodnienia z Zamawiającym.

-	Bramy – segmentowe zabezpieczyć odbojnicami słupowymi. Kolor bram do uzgodnienia z Zamawiającym.

-	Obróbki i opierzenia – ze stalowej blachy ocynkowanie i powlekanej.

-	Elewacja:

•	Część warsztatowa:

- płyta warstwowa w układzie poziomym z rdzeniem PIR w obustronnej okładzinie metalowej z poliestrową powłoką ochronną struktura zewnętrzna płyty – „mikrofala”;

- dla ścian oddzielenia pożarowego płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinie metalowej z poliestrową powłoką ochronną;

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

•	Część dydaktyczna:

- elewacja wentylowana z lekkich paneli systemowych (przykładowo ALUCOBOND/PANELTECH lub podobne) ocieplona wełną mineralną.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWA NALEŻY DOBRAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
I ARANŻACJI WNĘTRZ WYKONANEGO NA ETAPIE PROJEKTOWANIA.

## Tabela wymagań dotyczących instalacji sanitarnych i elektrycznych w pomieszczeniach

| Nazwa pomieszczenia | Opis instalacji w pomieszczeniu |
| --- | --- |
| wszystkie pomieszczenia wyposażone w instalacje sanitarne | - c.o. z grzejnikami i zaworami odcinającymi i termostatycznymi lub ogrzewaniem podłogowym z rozdzielaczami obwodów, - odpowiednia wentylacja mechaniczna z chłodzeniem powietrza z centrali wentylacyjnej, - c.w.u, z.w., cyrkulacja, - kanalizacja sanitarna |
| wszystkie pomieszczenia wyposażone w instalacje elektryczne | - instalacje elektryczne z osprzętem, - komputerowa (LAN kat.6), - oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED |
| pomieszczenia techniczne | - instalacja wodna z zaworem czerpalnym ze złączką do węża, - kanalizacja z podłogową kratką ściekową ze stali nierdzewnej, - wentylacja mechaniczna nawiewano - wywiewna . - c.o. z grzejnikami i zaworami odcinającymi i termostatycznymi lub ogrzewaniem podłogowym z rozdzielaczami obwodów, |
| Pracownie warsztatowe | - przewidzieć wyposażenie w instalacje niezbędne do funkcjonowania pracowni zgodnie z przeznaczeniem, - instalację wentylacji mechanicznej zaprojektować z uwzględnieniem specyfiki pomieszczeń oraz wymagań pożarowych związanych z zagrożeniem wybuchem. - Ogrzewanie za pomocą nagrzewnic wodnych, |

Uwaga:

Parametry instalacji oświetleniowej w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z normą PN-EN-12464-1 a oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą PN-EN 1838. Oświetlenie ogólne – należy stosować oświetlenie typu LED (rastrowe), w WC z IP 44. W toaletach należy przewidzieć gniazda IP44.

## Wymagania dotyczące instalacji wod.-kan.

### Informacje ogólne

Uwaga:

W toku projektowania należy ustalić z Zamawiającym zasady pomiaru zużycia mediów zarówno dla całego budynku jak i dla jego poszczególnych części.

Przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innych instalacji wewnętrznych powinny być gładkie i szczelne.

Projektowany budynek podłączony będzie do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyji sanitarnej i deszczowej oraz sieci ciepłowniczej. Zasilanie w wodę odbywać się będzie poprzez nowe lub przebudowane przyłącze zgodnie z warunkami zarządcy sieci.

Wody opadowe z dachów oraz terenów utwardzonych posesji należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez nowe/przebudowane przyłącze kanalizacji deszczowej. Dla wód odprowadzanych z parkingów, dróg, placów manewrowych itp. przewidzieć podczyszczanie w separatorze substancji ropopochodnych.

Przyłącza i instalacje zewnętrzne kanalizacyjne w technologii rur i kształtek PVC o połączeniach kielichowych min. SN8 SDR 34. Podłączenia do sieci należy wykonać zgodnie z wytycznymi Gestora sieci określonymi w otrzymanych warunkach przyłączeniowych.

W budynku należy wykonać instalacje wody zimnej i ciepłej razem z jej cyrkulacją oraz instalacje zasilające hydranty przeciwpożarowe. Przewidzieć zawory termostatyczne ze wstępną nastawą i funkcją wykonywania okresowego przegrzewu. Zakładana temperatura ciepłej wody użytkowej bezpośrednio przy punktach poboru 55oC.

Główne przewody instalacji wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Dla głównych przewodów instalacji wody ciepłej zastosować rury ze stali nierdzewnej o połączeniach zaprasowanych. Dla średnic poniżej 32, przewody wykonać z rur tworzywowych PE o połączeniach zgrzewanych elektrooporowo. Otuliny z pianki polietylenowej o grubościach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Na instalacjach wody zimnej izolacja termiczna przeciwroszeniowa. Całość instalacji wykonać w systemie zabudowanym.

Główne przewody kanalizacyjne, poziome prowadzić w ziemi, piony w przestrzeni obudowanych szachtów. Podejścia do przyborów powinny być prowadzone pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone osłonami w zabudowie lekkiej. Instalacji nie należy prowadzić na wierzchu ścian. Wszystkie piony kanalizacyjne należy uzbroić u dołu w rewizje. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach w celu odpowietrzenia.

Przybory sanitarne powinny być z jednej linii wzorniczej zaakceptowane przez Zamawiającego. Wszystkie odpływy wykonać jako zasyfonowane. WC wyposażone w umywalki ceramiczne z baterią umywalkową stojącą, miski ustępowe wiszące ceramiczne ze spłuczką podtynkową, kabiny natryskowe z baterią natryskową.

## Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrzewania

### Informacje ogólne

Budynek zasilony będzie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. W budynku wykonać węzeł ciepłowniczy zgodnie z warunkami gestora sieci.

Główne przewody instalacji grzewczych wykonać z rur stalowych o połączeniach spawanych/ Pozostałe przewody rozprowadzające wykonać z rur wielowarstwowych PE o połączeniach zaciskanych na systemowych kształtkach. Otuliny z pianki polietylenowej o grubościach zgodnych z odpowiednimi przepisami.

Rozprowadzenia pionowe prowadzić w szachtach instalacyjnych, poziomy w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi. Rozprowadzenie instalacji do poszczególnych grzejników w warstwach izolacyjnych podłogi.

Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą systemu grzejnikowego lub podłogowego – w uzgodnieniu z Zamawiającym. W pracowniach warsztatowych ogrzewanie za pomocą nagrzewnic wodnych. Dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych grzejniki drabinkowe. Wszystkie grzejniki wyposażone w zawory regulacyjne ze wstępną nastawą, doposażone w głowice termostatyczne.

### Zakładane temperatury:

Instalacje grzewcze powinny umożliwić utrzymanie współczynnika przenikania ciepła U
(W/m2K). Zakładane temperatury powietrza dla okresu zimowego:

•	pracownie warsztatowe		t = 20oC,

•	jadalnia				t = 20oC,

•	szatnia	okryć zewnętrznych		t = 20oC,

•	szatnia	przy umywalniach		t = 20oC,

•	umywalnia				t = 24oC,

•	WC ogólnodostępne 			t = 16oC,

•	pomieszczenia dydaktyczne		t = 20oC,

•	pomieszczenia biurowe		t = 20oC,

•	pomieszczenia pomocnicze 		t = 16oC,

•	pomieszczenia magazynowe 		t = 12oC,

•	pomieszczenia techniczne 		t = 8oC.

### Techniczne warunki projektowania

•	strefa klimatyczna: V,

•	temperatura zewnętrzna: -24oC,

•	czynnik grzewczy: woda,

•	system ogrzewania: grzejnikowe/podłogowe/nagrzewnice wodne,

•	w pomieszczeniach higienicznosanitarnych grzejniki drabinkowe,

•	źródło ciepła: miejska sieć ciepłownicza.

## Wymagania dotyczące instalacji wentylacji i klimatyzacji

### Informacje ogólne

Wszystkie pomieszczenia wyposażone w wentylację mechaniczną.

Ostateczna lokalizacja central do uzgodnienia z Zamawiającym – proponuje się umiejscowienie ich na dachu budynku lub w osobnym pomieszczeniu technicznym. Rozprowadzenie instalacji projektuje się od central na poszczególne kondygnacje za pomocą szachtów instalacyjnych, poziome rozprowadzenia wewnątrz budynku projektuje się w przestrzeni sufitu podwieszonego. Zaprojektowane centrale wentylacyjne mają być wyposażone w wysokosprawne wymienniki ciepła pozwalające zminimalizować koszty podgrzewania powietrza świeżego. W myśl obowiązujących przepisów wszystkie zaprojektowane centrale muszą spełniać Dyrektywę UE w zakresie tzw. ekoprojektowania. Ciepło technologiczne dla central zostanie dostarczone z węzła cieplnego, opis c.t. zgodnie z opisem centralnego ogrzewania.

Chłód zostanie dostarczony z agregatów freonowych zlokalizowanych na dachu budynku.

## Wymagania dotyczące instalacji sprężonego powietrza

### Źródło sprężonego powietrza

Instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu pracy 8bar należy zasilić sprężarką śrubową z wtryskiem oleju chłodzonym powietrzem. Sprężarkę należy zainstalować w wydzielonym pomieszczeniu - sprężarkowni

### Instalacja sprężonego powietrza

Rurociągi instalacji sprężonego powietrza należy wykonać z rur z ekstrudowanego aluminium. W punktach poboru powietrza (ilość i lokalizacja do ustalenia na etapie projektowania ) należy zamontować zawory dystrybucyjne.

## Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

### Informacje ogólne

W obiekcie zostaną zaprojektowane i wykonane następujące instalacje i urządzenia:

•	rozdzielnice,

•	wewnętrzne linie zasilające,

•	instalację oświetlenia podstawowego,

•	instalację oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego),

•	instalację gniazd wtyczkowych 230 i 400V,

•	instalację gniazd wtyczkowych technologicznych,

•	instalacje SSWiN,

•	instalacje SSP,

•	instalacje sterownicze i sygnalizacyjne,

•	instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

•	instalacje połączeń wyrównawczych,

•	instalacje uziemienia.

### Zasilanie obiektu

Obiekt zasilany będzie z przyłącza wg warunków dostawcy energii elektrycznej. Należy wykonać bilans mocy potrzebnej do funkcjonowania budynku i w przypadku potrzeby zwiększenia mocy zapotrzebowanej należy wystąpić do Zarządcy sieci o warunki techniczne przebudowy istniejącego lub budowy nowego przyłącza energii elektrycznej.

### Rozdzielnia i rozdzielnice

Należy zaprojektować rozdzielnicę główną. Pomieszczenie rozdzielni o powierzchni min. 15m2 wydzielić pożarowo. Rozdzielnicę należy wykonać w oparciu o system szaf w zabudowie szeregowej. Przewidzieć min. 35% rezerwy miejsca pod zabudowę dodatkowych aparatów w przyszłości.

Lokalizację rozdzielnic elektrycznych należy określić na etapie projektowania. Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji. W rozdzielnicach przewidzieć 35% miejsca rezerwy.

### System centralnego zasilania awaryjnego UPS

Dla newralgicznych odbiorców (po ustaleniu z Zamawiającym) należy zaprojektować system centralnego zasilania awaryjnego UPS o mocy minimalnej 40kVA. UPS należy umieścić w serwerowni. Serwerownia powinna być wyposażona w klimatyzację redundancyjną i utrzymywać temperaturę 20°C i 40% wilgotności powietza.

Minimalny czas podtrzymania wynosi 15 min. przy pełnym obciążeniu. UPS powinien posiadać możliwość ciągłego monitoringu „on-line” parametrów prądu wejściowego jak i wyjściowego np. (napięcie, natężenie, częstotliwość). UPS powinien posiadać styk do połączenia z BMS. Instalacje teletechniczne posiadać będą własne systemy zasilania awaryjnego UPS.

### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Zgodnie z przepisami w obiekcie należy zainstalować Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu,
który powinien umożliwić wyłączenie zasilania wszystkich obwodów w budynku, poza zasilaniem instalacji i odbiorów związanych z ochroną przeciwpożarową.

### Trasy kablowe

Ilość korytek należy dobierać stosownie do przewidywanych ilości przewodów z zachowaniem 20% zapasu.

Dla instalacji teletechnicznych i ppoż. należy przewidzieć odrębne korytka układane obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad sufitem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych. Należy zaprojektować drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub podobną w celu umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych

### Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, energooszczędne, zgodne z obowiązującymi normami i warunkami, dobrać na etapie projektowania w konsultacji z Zamawiającym.

### Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na bezpieczeństwo ludzi, miejscach wykonać instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi normami.

### Obwody gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań Zamawiającego.

W pomieszczeniach należy montować:

•	gniazda ogólnego przeznaczenia na wysokości 0,3 m od podłogi wykończonej,

•	gniazda w pomieszczenia toalet na wysokości 1,2 m od podłogi wykończonej,

•	gniazda w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1,2m od podłogi wykończonej,

•	inne szczególne przypadki w konsultacji z Zamawiającym.

### Instalacja odgromowa i przepięciowa

Instalacje wykonać na podstawie normy PN-EN 62305.

### Przejścia między strefami pożarowymi

Przy przejściu kablami przez oddzielenia pożarowe należy zastosować uszczelnienia o odporności ogniowej odpowiadającej danemu oddzieleniu pożarowemu. Należy opracować projekt wykonawczy biernej ochrony pożarowej.

## Wymagania dotyczące wyposażenia

Obiekt powinien być wyposażony we wszelkie elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z założeniami programu funkcjonalnego, w ilości wynikającej ze struktury zatrudnienia oraz liczby użytkowników, a w szczególności jak poniżej.

Wszystkie elementy wyposażenia powinny mieć gwarancję jakości minimum równą udzielonej gwarancji na obiekt. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być bezpieczne i wandaloodporne oraz być wykonane z materiałów trwałych i wysokojakościowych.

### Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Wyposażenie w przybory sanitarne:

•	Przybory w pomieszczeniach sanitarnych: umywalki ceramiczne białe, zlewy

jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej, baterie umywalkowe z

ograniczeniem max. temperatury.

•	Brodziki z baterią wannową termostatyczną z blokadą max. temperatury i rurą

prowadzącą, miski ustępowe wiszące na stelażach.

•	Pisuary na stelażach, spłukiwanie automatyczne.

•	Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych wyposażone w armaturę i osprzęt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

### Klamry / drabiny stalowe

Na elewacji budynku warsztatowego należy zamontować drabinę serwisową. W budynku dydaktycznym na najwyższej kondygnacji należy zamontować wyłaz dachowy umożliwiający wyjście na dach.

### Wyposażenie p.poż

•	hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym,

•	gaśnice,

•	piktogramy kierunków ewakuacji,

•	instrukcje pożarowe,

•	inne wymagane przepisami szczegółowymi.

### Informacja wizualna

•	numer administracyjny, podświetlany na elewacji budynku od strony ul. Matejki,

•	tablice informacyjne główne, wizytówki przydrzwiowe,

•	inne: piktogramy, tabliczki BHP itp.

Uwaga!

Należy wykonać wszelkie wynikające z przepisów szczególnych tablice informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze, kierunkowe itp.

### Wykaz wyposażenia – części warsztatowej

Opis stanowisk  w części warsztatowej

| Lp. | Pracownia | Stanowiska ćwiczeniowe | Przewidziane operacje technologiczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelarnia -formiernia | Stanowiska do wykonywania i przygotowania form i kopyt | Wykonywanie procesu tworzenia modeli, form metodami ręcznymi, zmechanizowanymi i automatycznymi. Nakładanie warstwy żelkotu metodą ręczną i spray |
|  |  | Stanowisko do nakładania żelkotu |  |
| 2 | Laminowania | Stanowisko do aplikacji żelkotu | Nakładanie warstwy żelkotu metodą ręczną i spray. Wykonywanie elementów przy pomocy metody ręcznej, choper, infuzja, RTM oraz z Wykorzystaniem żywic UV Rozformowywanie elementów, obcinanie ,kontrola jakości oraz obróbka elementów |
|  |  | Stanowisko do aplikacji systemu antyadhezyjnego |  |
|  |  | Stanowiska do laminowania ręcznego |  |
|  |  | Stanowiska do laminowania metodą infuzji próżniowej |  |
|  |  | Stanowisko do laminowania Sprayrowing |  |
|  |  | Stanowiska do obróbki laminatów |  |
| 3 | Nowoczesnych technologii | Stanowisko - Drukarka 3 D | Programowanie i obsługa drukarek 3D , laser grawerujący oraz programowanie i obsługa robotów współpracujących z człowiekiem |
|  |  | Stanowisko - laser grawerujący |  |
|  |  | Stanowisko - termoplasty |  |
|  |  | Stanowisko –CNC 5 osiowa |  |
| 4 | Montaż | Stanowiska do montażu osprzętu i wyposażenia | montaż instalacji wodnej, instalacja zęzowa, system wody pitnej, woda brudna, montaż układu hydraulicznego który steruje płetwą steru i silnikiem zaburtowym, montaż systemu kotwiczenia, Instalacja elektryczna na jachcie, wanty, relingi, zakuwanie lin stalowych, instalacja bloczków,montaż i obsługa jachtowego stacjonarnego silnika spalinowego, instalacja paliwowa, instalacja sterowania, instalacja wydechowa, instalacja chłodzenia, instalacja napędowa |
| 5 | Stolarnia - tapicernia | Stanowisko stolarskie | Obróbka drewna, przygotowanie do montażu elementów drewnianych, docinanie, szlifowanie, Przygotowanie paneli i elementów tapicerowanych |
|  |  | Stanowisko tapicerskie |  |
| 6 | Pomieszczenie techniczne | Sprężarkownia | Sprężarka śrubowa |

Uwaga:

Każde stanowisko powinno posiadać instalację oświetleniową dostosowaną do rodzaju wykonywanych prac i panujących na nim warunków środowiskowych (zapylenie, materiały egzotermiczne, wybuchowe) oraz skuteczne instalacje wentylacji mechanicznej dostosowane do wielkości pomieszczenia oraz rodzaju występujących zagrożeń. Na stanowiskach do laminowania ręcznego oraz stanowiskach do laminowania metodą infuzji próżniowej powinny być stosowane narzędzie pneumatyczne, stanowiska te powinny być wyposażone w instalację sprężonego powietrza. Instalacja elektryczna na stanowiskach powinna być wyposażona w zabezpieczenia adekwatne do zainstalowanych urządzeń i warunków środowiskowych panujących na poszczególnych stanowiskach.

Konstrukcja poszczególnych stanowisk powinna uniemożliwiać rozprzestrzenianie się wyziewów, pyłów i zanieczyszczeń do innych stanowisk. Nieopodal stanowisk do laminowania powinno być wydzielone pomieszczenie do przechowywania materiałów niebezpiecznych

MODELARNIA I FORMIERNIA - WYPOSAŻENIE

| Lp. | WYPOSAŻENIE MODELARNIA - FORMIERNIA | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maszyna do nakładania pasty modelarskiej MVP | 1,0 | wyjście ciśnienia 4- 16 LBS/min/ Srednie zużycie powietrza 0,7-0,8 m/min. / przełozenie pompy 30:1/ zasilenie powietrza max 7 bar/ |
| 2 | Maszyna do natrysku Żelkotu Graco | 1,0 | mieszanie żelkotu zewnętrzne RS GUN/ pompa 13:1 - 100 ccm/ |
| 3 | Maszyna do cięcia styropianu Stobra Es 004 | 1,0 | Maksymalna wysokość cięcia:500mm/długośc cięcia: 1300mm/ zakres cięcia pod kątem 45-90°/kąt pochylenia ramiona: 45-90°/ zasilanie 230v/ 200W (Watt może być wyższy) |
| 4 | WCIĄGARKA BRAMOWA | 1,0 | TYP B2 Q=2,5t (2x1,25t), L=4,5m, H=3,5 - 4,5m ZE STABILIZATORAMI |
| 5 | Szlifierka mimośrodowa | 3,0 | Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 4 000 - 10 000 min⁻/ suwszlifujący 5,00 mm/ wymienny talerz szlifierski, średnica talerza 150 mm/ podłaczenie do odsysania pyłu , podkładki wymienne 150mm |
| 6 | Polerka Rotacyjna | 3,0 | Moc 1200W/ obroty 0-3200min/ |
| 7 | Szlifierka prosta pneumatyczna Vorel 81107 | 3,0 | p zasilania: pneumatyczne/ predkośc obrotowa 25000 rpm/średnica tulei zaciskowej 6 mm/ |
| 8 | akumulatorowa wiertarko-wkrętarka | 3,0 | akumulatorowe zasilanie 12V/ Twardy moment obrotowy: 30 Nm |
| 9 | Wyrzynarka Makita 4351FCT | 1,0 | zasilanie elektryczne 23V/ częst. skoków na biegu jałowym 800-2800min/ wysokość skoku 26 mm/ wyposażenie noży do cięcia |
| 10 | paca szlifierska z odciągiem pyłu | 4,0 | dł. 560, szer. 115 mm, podłączenie do odkurzacza, |
| 11 | Pistolet malarski z kubkiem | 1,0 | dysze 1,4-3,0 mm(komplet) |
| 12 | odkurzacz warsztatowy na mokro i na sucho | 1,0 | Zasilanie 23V 1600W/ przepływ powietrza 30L/s, metalowa obudowa/ w komplecie przewód do odsysania i końcówki |
| 13 | SZLIFIERKA KĄTOWA 230 V | 1,0 | Zasilanie 230V 900W/ tarcza 125mm/ komplet tarcz do cięcia i szlifowania |
| 14 | Pistolet do powietrza 0210.0 Adler | 2,0 |  |
| 15 | Szpachelki Japonki | 3,0 | komplet 4 szt. ze stali nierdzewnej |
| 16 | Narzędzia | 1,0 | młotki ślusarskie, młotki gumowe, kliny plastik, kombinerki, cęgi, wkrętaki krzyżak, wkrętaki płaskie, pistolet do klejenia na gorąco, kpl klucze płasko oczkowe, klucze nasadowe, klucz nastawny uniwersalny |
| 17 | paca grzebień M2 | 3,0 |  |
| 18 | Promieniomierz (wzorce promieni) | 2,0 | 1-6 ,6-12, 12-20 zakresy promieni wewnętrzne i zewnetrzne |
| 19 | Automatyczny Miernik Połysku Agm Dr. Schulze | 1,0 | automatyczny pomiar/wbudowany tryb kalibracji na różne powłoki |
| 20 | Twardościomierz typu Barcol | 1,0 | GYZJ 934-1 – przeznaczone do miękkich metali, aluminium, miedzi, twardych tworzyw, poliestrów. |
| 21 | POZIOMICA PRO HILE 100cm ALUMINIOWA | 1,0 |  |
| 22 | Poziomica Laserowa Płaszczyznowa | 1,0 | laser krzyżowy 4d |
| 23 | Poziomnica 200 cm PROFESJONALNA PRO | 1,0 |  |
| 24 | Miernik temperatury | 1,0 | Laserowy |
| 25 | Wózek platformowy | 1,0 | Udźwig 300 kg/ wymiar 600 x 900 mm |
| 26 | Paleciak | 1,0 | rodzaj ręczny/ udźwig 2500 kg/ wysokośc unoszenia wideł 85 - 200 mm/ |
| 27 | Waga stołowa | 1,0 | wymiar 600x800 / udźwig 500 kg |
| 28 | Wózek ręczny skłądany | 1,0 | Udźwig 80 kg |
| 29 | Wózek ręczny taczkowy | 1,0 | Udźwig 250 kg/ dwa koła |
| 30 | Zawiesie 5m | 2,0 |  |
| 31 | Zawiesie 2m | 2,0 |  |
| 32 | Zawiesie 1m | 2,0 |  |
| 33 | Uchwyt do foli stretch | 1,0 |  |
| 34 | Nóż do foli stretch | 1,0 |  |
| 35 | uchwyt do taśmy samoprzylepnej | 1,0 |  |
| 36 | Stojak do pojemników typu C (standard czarny pojemnik) | 1,0 | Dwustronny stojak / max obciążenie 250 kg/Wysokość:1560 mm, Szerokość:940 mm |
| 37 | Kuweta POJEMNIK WARSZTATOWY | 50,0 | MODUŁBOX 4.1 |
| 38 | Pojemnik plastikowy na odpady | 6,0 | pojemność pojemnika 120L/ różne kolory |
| 39 | Wanna z tworzywa wychwytowa pod 2 beczki | 1,0 | Szer. 680 , dł 1300 mm |
| 40 | Stojak na 1 beczkę | 4,0 | Wytrzymałośc stojaka 300kg |
| 41 | Regał półkowy typu SL | 5,0 | max nośnośc regału 1000 kg/ 5 półek (może być więcej)/ wymiary gabarytowe regału: 1800x900x450 mm |
| 42 | Drabina 2 elementowa | 1,0 | aluminium 5,33m |
| 43 | Drabina wolnostojąca z podestem z tworzywa | 1,0 | 5 stopniowe |
| 44 | Schody dostawne aluminiowe | 2,0 | 4 stopniowe |
| 45 | Stół kompletacyjny (wzór stołu np. z PROMAG) | 1,0 | blat 2000 x 750mm, oświetleniem LED, nadbudowa, zawieszenie na strecz, papier |
| 46 | Stanowisko do cięcia zbrojeń | 1,0 | blat, drążki do powieszenia rolek ze zbrojeniami |
| 47 | Stoły montażowe( wymiary 1250x800x900 wysokość pleców 1250) | 2,0 | ( wymiary 1250x800x900 wysokość pleców 1250) / wyposażony w imadło/ Oswietlenie/ wyposażone w kuwety na wkęty, śruby/ gniazda 230V/ wyposażenie w wkrętaki itp./ pod stołem szuflady zamykane/ |
| 48 | Belki do wyrywania laminatow | 2,0 | rozstaw haków regulowany |
| 49 | Szafa skrytkowa | 1,0 | szafa 6 skrytek/ wys 1800x szer 600x gł 500/ zamki cylindryczne |
| 50 | Wózki siatkowe montażowe | 3,0 | 1200x800x1825 |
| 51 | półka do wózka siatkowego | 9,0 |  |
| 52 | Regały magazynowy paletowy | 5,0 | 2 x 14 mb/ |
| 53 | Wąż do sprężonego powietrza PANSAM A533080 5M | 4,0 | długośc 5m spirala, szybkozłączki |
| 54 | Szafy ognioodoprne do materiałów chemicznych | 3,0 |  |
| 55 | Stojak na dokumentację + tablica z instrukcjami | 1,0 | Stojak wys 1100 mm, blat 2x A 4/ tablica z zaczepami do dokumentów 1200 x 900 mm |
| 56 | MIESZADŁO ELEKTRYCZNE | 1,0 | 1200 - 1500 W/ w komplecie mieszadło |
| 57 | Wanny wychwytowe | 3,0 | 1200 x 1200x 200 mm/ pojmnośc 120 L |
| 58 | Szafa ekologiczna | 1,0 | drzwi kolor żółty, drzwi dwupłarowe z zamkiem/ wentylacja w górneji dolnej części drzwi/ Wymiary (wys x szer. x gł.): 1800 x 1000 x 500 mm/ Półki są jak taca chwytająca, cynkowane i regulowana wysokość |
| 59 | Wiadro do mycia padów polerskich | 1,0 |  |
| 60 |  | 1,0 |  |
| 61 | Taśma oznaczeniowa żółto-czarna | 10,0 |  |
| 62 | Taśma oznaczeniowa niebieska | 10,0 |  |
| 63 | Taśma oznaczeniowa czerwona | 10,0 |  |
| 64 | Taśma oznaczeniowa zielona | 10,0 |  |
| 65 | Taśma oznaczeniowa żółto-czarna | 10,0 |  |
| 66 | Pędzel ssący D 36 SP Festoo | 3,0 |  |
| 67 | WIADRO BUDOWLANE 20L | 10,0 |  |
| 68 | WIADRO BUDOWLANE 5 L | 10,0 |  |
| 69 | WAŁEK SZKUTNICZY STALOWY ROWKOWANY POPRZECZNIE 12 x 100 MM | 10,0 |  |
| 70 | WAŁEK SZKUTNICZY STALOWY 12 X 70 MM | 10,0 |  |
| 71 | WAŁEK SZKUTNICZY STALOWY 12 X 50 MM | 10,0 |  |
| 72 | WAŁEK SZKUTNICZY STALOWY 6 X 40 MM | 10,0 |  |
| 73 | WAŁEK SZKUTNICZY ALUMINIOWY 21 X 140 MM | 10,0 |  |
| 74 | WAŁEK SZKUTNICZY ALUMINIOWY 15 X 100 MM | 10,0 |  |
| 75 | WAŁEK SZKUTNICZY SZCZOTKOWY 22 X 150 MM | 10,0 |  |
| 76 | WAŁEK SZKUTNICZY NAROŻNY ALUMINIOWY | 10,0 |  |
| 77 | RĄCZKA MALARSKA 60X100 KRÓTKA | 10,0 |  |
| 78 | RĄCZKA MALARSKA 60X100 40 CM | 10,0 |  |
| 79 | WAŁEK PERLON DO NAKŁADANIA ŻYWIC 100X40 | 100,0 |  |
| 80 | PACA ZĘBATA DO KLEJU 8X8 | 5,0 |  |
| 81 | PACA ZĘBATA DO KLEJU 8X8 SZER 140 | 5,0 |  |
| 82 | SZPACHELKA BUDOWLANA 40 MM | 5,0 |  |
| 83 | SZPACHELKA BUDOWLANA 80 MM | 5,0 |  |
| 84 | KIELNIA DO GIPSU 100 MM | 5,0 |  |
| 85 | DOZOWNIK DO UTWARDZACZA 1000 ML / 80 ML | 2,0 |  |
| 86 | Środki ochrony osobistej | 1,0 |  |
| 87 | Chemia, materiały do szkoleń | 1,0 |  |
| 88 | Sorbent | 1,0 | sypki w wiaderku , 16L |

STOLARNIA I TAPICERNIA - WYPOSAŻENIE

|  | Lp. | WYPOSAŻENIE STOLARNIA - TAPICERNIA | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie główne | 1 | Piła formatowa Felder K 500 Professional | 1,0 | Długość cięcia 2050-2500mm/ szerokośc cięcia 800 - 1250 mm/wysokośc cięcia 102 mm/ wychylenie tarczy 90-45°/ moc silnika: 4 kW/ prędkośc obrotowa : 4800 obr/min/ agregat podcinający. Wyposażenie piły i podcinak |
|  | 2 | PIŁA UKOŚNICA VANDER VUD775 + VSU700 | 1,0 | Moc 1800W/ prędkośc obrotowa 4500 rpm/ średnica tarczy :210 mm |
|  | 3 | Strugarko Grubościówka Strugarka 305Mm Holzmann Hob 305Pro | 1,0 | Układ jezdny. Wymiary blatu strugarki: 1512 x 400 mm Kąt nachylenia: 90° - 45° Wymiary ogranicznika: 1000 x 160 mm Max. usuwanie wiórów strugarki: 3 mm Moc silnika S1: 2200 W Prędkość posuwu: 5,5/ Max. usuwanie wiórów grubościówki: 3 mm/ Prędkość obrotowa wału: 4000 obr. / min. Ilość noży: 4 szt. Wysokość stołu strugarki: 900 mm / do wyposażenia noże i narzędzia do wymiany noży |
|  | 4 | Szlifierka do krawędzi HOLZSTAR KSO 750 (230V) | 1,0 | Stół regulowany na wysokość w zakresie 930 - 10050 mm/ regulacja wysokości stołu/ agregat szlifierski przechylny w zakresie od 0 - 90°/ dodatkowy stół boczny do szlifowania krzywizn/ system szybkiej wymiany pasa szlifierskiego za pomocą dźwigni/ oscylacja pasa szlifierskiego/ |
|  | 5 | AUTOMATYCZNA OKLEINIARKA OLIMPIC K 100 EVO | 1,0 | prędkość posuwu 7 m/min/ wysokość robocza 8 - 50 mm/ agregat frezowania wstępnego/ agregat frezowania wzdłóżnego/ agregat cykliny promieniowej/ agregat polerski/ |
| Wyposażenie podstawowe | 6 | FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 230 V | 1,0 | min 2000 W/Maksymalna liczba obrotów bez obciążenia28000 RPM/ zestaw frezów wymiennych |
|  | 7 | SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 150MM | 2,0 | Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 4 000 - 10 000 min⁻/ suw szlifujący 5,00 mm/ wymienny talerz szlifierski, średnica talerza 150 mm/ podłaczenie do odsysania pyłu , podkładki wymienne 150mm |
|  | 8 | WYCIĄG DO WIÓRÓW | 1,0 | Moc silnika 1,0 kW (1,35 KM)/ wydajnośc 1000m3/h / Pojemność zbiornika na wióry 100 l/ Prędkość obrotowa 2950 obr./min/ wyposażenie worków wymiennych |
|  | 9 | akumulatorowa wiertarko-wkrętarka | 3,0 | akumulatorowe zasilanie 12V/ Twardy moment obrotowy: 30 Nm |
|  | 10 | WYRZYNARKA | 3,0 | zasilanie elektryczne 23V/ częst. Skoków na biegu jałowym 800-2800min/ wysokość skoku 26 mm/ wyposażenie noży do cięcia |
|  | 11 | Ręczna pilarka tarczowa | 1,0 | Typ zasilania:elektryczne/ moc: 1600W/ prędkośc obrotowa 5500rpm/ śr. Tarczy 190 mm/ w komplecie tarcza do cięcia |
|  | 12 | PIŁA RĘCZNA | 1,0 | płatnica/ dł. 400 mm |
|  | 13 | ŚCISK STOLARSKI RĘCZNY | 6,0 | F300 X 120 mm |
|  | 14 | ŚCISK STOLARSKI AUTOMATYCZNY | 6,0 | 300 x 63mm |
|  | 15 | KPL WKRĘTAKI RĘCZNE | 1,0 |  |
|  | 16 | KPL DŁUTA STOLARSKIE | 1,0 |  |
|  | 17 | KPL KĄTOWNIKI STOLARSKIE | 1,0 |  |
|  | 18 | KPL WIERTŁA DO METALU | 3,0 |  |
|  | 19 | KPL WIERTŁA DO DREWNA | 3,0 |  |
|  | 20 | KPL WIERTŁA DO DREWNA ŁOPATKOWE | 3,0 |  |
|  | 21 | FREZY DO DREWNA 10-50MM | 2,0 |  |
|  | 22 | KPL FREZY DO FREZARKI | 2,0 | trzpień fi 6 mm |
|  | 23 | odkurzacz warsztatowy na mokro i na sucho | 1,0 | Zasilanie 23V 1600W/ przepływ powietrza 30L/s, metalowa obudowa/ w komplecie przewód do odsysania i końcówki |
|  | 24 | SZLIFIERKA KĄTOWA 230 V | 1,0 | Zasilanie 230V 900W/ tarcza 125mm/ komplet tarcz do cięcia i szlifowania |
|  | 25 | WIARTARKA ELEKTRYCZNA 230 V | 1,0 | Uchwyt wiertarski: 1,0-10mm/ zasilanie 230V/ moc poboru 800 W |
|  | 26 | ZSZYWACZ TAPICERSKI ELEKTRYCZNY | 1,0 | Zasilanie ~230 V/ zszywki G 6,8,10,12mm/ gwoździe J 12,15mm |
|  | 27 | ZSZYWACZ TAPICERSKI RĘCZNY | 1,0 |  |
|  | 28 | POJEMNIKI PLASTIKOWE NA ODPADY | 6,0 | pojemność pojemnika 120L/ różne kolory |
|  | 29 | Otwornice (komplet) | 1,0 |  |
|  | 30 | Ścianki stolarskie z kuwetami | 1,0 |  |
|  | 31 | Szafa skrytkowa | 1,0 | szafa 6 skrytek/ wys 1800x szer 600x gł 500/ zamki cylindryczne |
|  | 32 | Regał półkowy typu SL | 5,0 | max nośnośc regału 1000 kg/ 5 półek (może być więcej)/ wymiary gabarytowe regału: 1800x900x450 mm |
|  | 33 | Stojak na dokumentację + tablica z instrukcjami | 1,0 |  |
|  | 34 | Narzędzia pomiarowe | 1,0 | narzędzia podstawowe do wyposażenia stolarni |
|  | 35 | Stoły montażowe | 1,0 | ( wymiary 1250x800x900 wysokość pleców 1250) / wyposażony w imadło/ Oswietlenie/ wyposażone w kuwety na wkęty, śruby/ gniazda 230V/ wyposażenie w wkrętaki itp./ pod stołem szuflady zamykane/ |
| Wyposażenie dodatkowe | 36 |  | 1,0 |  |
| Materiały eksploatacyjne | 37 | Taśma oznaczeniowa żółto-czarna | 10,0 |  |
|  | 38 | Taśma oznaczeniowa niebieska | 10,0 |  |
|  | 39 | Taśma oznaczeniowa czerwona | 10,0 |  |
|  | 40 | Taśma oznaczeniowa zielona | 10,0 |  |
|  | 41 | Taśma oznaczeniowa żółto-czarna | 10,0 |  |
|  | 42 | Środki ochrony indywidualnej | 1,0 |  |
|  | 43 | Chemia, materiały do szkoleń | 1,0 |  |
|  | 44 | Sorbent | 1,0 | sypki w wiaderku , 16L |

HALA MONTAŻOWA - WYPOSAŻENIE

|  | Lp. | HALA MONTAŻOWA | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie podstawowe | 1 | Wyrzynarka Makita 4351FCT | 3,0 | zasilanie elektryczne 23V/ częst. Skoków na biegu jałowym 800-2800min/ wysokość skoku 26 mm/ wyposażenie noży do cięcia |
|  | 2 | akumulatorowa wiertarko-wkrętarka | 3,0 | akumulatorowe zasilanie 12V/ Twardy moment obrotowy: 30 Nm |
|  | 3 | Szlifierka mimośrodowa | 1,0 | Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 4 000 - 10 000 min⁻/ suwszlifujący 5,00 mm/ wymienny talerz szlifierski, średnica talerza 150 mm/ podłaczenie do odsysania pyłu , podkładki wymienne 150mm |
|  | 4 | Maszyna do kleju (sikfleksu - sika) | 1,0 | W wyposażeniu przewody powietrza i przewody do rozprowadzenia masy min 5m. |
|  | 5 | Narzędzia ręczne | 1,0 | 15 nasadek sześciokątnych 1/2": 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm 6 nasadek długich 1/2": 15, 16, 17, 18, 19, 22mm 8 nasadek calowych 1/2": 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" 5 nasadek typu E 1/2": E16, E18, E20, E22, E24 2 nasadki do świec 1/2": 16mm i 21mm 2 przedłużki 1/2": 125 i 250mm 10 nasadek sześciokątnych 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 6 nasadek sześciokątnych długich: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm 2 nasadki do świec: 14mm (dwunastokątna), 18mm (sześciokątna) 4 nasadki typu E 3/8": E10, E11, E12, E14 15 nasadek sześciokątnych 1/4": 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm 7 nasadek długich szcześciokątnych 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm 7 nasadek sześciokątnych calowych 1/4": 3/8", 11/32", 5/16", 9/32", 1/4",5/32",3/16" 5 nasadek typu E 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 9 kluczy sześciokątnych: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 11 kluczy płasko-oczkowych: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm 8 końcówek wkrętakowych długich 75mm: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 18 bitów 5/16" 30mm: TX40, TX45, TX50, TT40, TT45, TT50, PD3, PD4, PZ3, PZ4, FD8, FD10, FD12, H7, H8, H10, H12, H14 6 końcówek wkrątakowych 10mm: TX55, TX60, TX70, TT55, TT60, TT70 59 końcówek wkrętakowych: FD3, FD4, FD5.5, FD6.5, FD7, FD8, FD9, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TT8 (x2), TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H4 (z otworem), H5 (z otworem), H6 (z otworem), H7 (z otworem), H8 (z otworem), TRI-WING 1, 2, 3, 4; TORQ: 6, 8, 10; SL4, SL6, SL8, SL10 Adapter do wkrętarki 1/4" Przegub uniwersalny 1/2" Adapter z otworem 1/2" Uchwyt do bitów Grzechotka 1/2", 72 zęby Grzechotka 3/8", 72 zęby Grzechotka 1/4", 72 zęby 2 przedłużki 3/8": 75mm i 125mm Adapter do bitów Przegub uniwersalny 3/8" 2 uchwyty do bitów 2 przedłużki 1/4": 50mm i 100mm Przegub uniwersalny 1/4" Uchwyt wkrętakowy 1/4" Przedłużka elastyczna 1/4" Pokrętło 1/4" typu T 110mm 2 adaptery do wkrętarki 1/4"x1/4", 1/4"x3/8" Wkrętak 1/4" do bitów z magnesem Uchwyt do bitów nasadkowy Uchwyt do bitów nasadkowy z magnesem Szczypce do rur Szczypce uniwersalne 2 wkrętaki 6.5x100 płaski i PH2 |
|  | 6 | Wózek platformowy | 1,0 | Udźwig 300 kg/ wymiar 600 x 900 mm |
|  | 7 | Paleciak | 1,0 | rodzaj ręczny/ udźwig 2500 kg/ wysokośc unoszenia wideł 85 - 200 mm/ |
|  | 8 | Waga stołowa | 1,0 | wymiar 600x800 / udźwig 500 kg |
|  | 9 | Wózek ręczny skłądany | 1,0 | Udźwig 80 kg |
|  | 10 | Wózek ręczny taczkowy | 1,0 | Udźwig 250 kg/ dwa koła |
|  | 11 | Zawiesie 5m | 2,0 |  |
|  | 12 | Zawiesie 2m | 2,0 |  |
|  | 13 | Zawiesie 1m | 2,0 |  |
|  | 14 | uchwyt do taśmy samoprzylepnej | 1,0 |  |
|  | 15 | Stojak do pojemników typu C (standard czarny pojemnik) | 1,0 | Dwustronny stojak / max obciążenie 250 kg/Wysokość:1560 mm, Szerokość:940 mm |
|  | 16 | Kuweta POJEMNIK WARSZTATOWY | 50,0 | MODUŁBOX 4.1 |
|  | 17 | Pojemnik plastikowy na odpady | 6,0 | pojemność pojemnika 120L/ różne kolory |
|  | 18 | Wanna z tworzywa wychwytowa pod 2 beczki | 1,0 | Szer. 680 , dł 1300 mm |
|  | 19 | Stojak na 1 beczkę | 4,0 | Wytrzymałośc stojaka 300kg |
|  | 20 | Regał półkowy typu SL | 5,0 | max nośnośc regału 1000 kg/ 5 półek (może być więcej)/ wymiary gabarytowe regału: 1800x900x450 mm |
|  | 21 | Drabina 2 elementowa | 1,0 | aluminiowa 5,33 m |
|  | 22 | Drabina wolnostojąca z podestem z tworzywa | 1,0 | 5 stopniowa |
|  | 23 | Schody dostawne aluminiowe | 2,0 | 4 stopniowe |
|  | 24 | Stół kompletacyjny (wzór stołu np. z PROMAG) | 1,0 | blat 2000 x 750mm, oświetleniem LED, nadbudowa, zawieszenie na strecz, papier |
|  | 25 | Stoły montażowe | 2,0 | ( wymiary 1250x800x900 wysokość pleców 1250) / wyposażony w imadło/ Oswietlenie/ wyposażone w kuwety na wkęty, śruby/ gniazda 230V/ wyposażenie w wkrętaki itp./ pod stołem szuflady zamykane/ |
|  | 26 | Szafa skrytkowa | 1,0 | szafa 6 skrytek/ wys 1800x szer 600x gł 500/ zamki cylindryczne |
|  | 27 | Wózki siatkowe montażowe | 3,0 | 1200x800x1825 |
|  | 28 | półka do wózka siatkowego | 9,0 |  |
|  | 29 | WCIĄGARKA BRAMOWA | 2,0 | TYP B2 Q=2,5t2x1,25t), L=4,5m, H=3,5 - 4,5m ZE STABILIZATORAMI |
|  | 30 | Regały magazynowy paletowy 2 x 14 mb | 5,0 | 2x 14 mb |
|  | 31 | Szafa ekologiczna | 1,0 | drzwi kolor żółty, drzwi dwupłarowe z zamkiem/ wentylacja w górneji dolnej części drzwi/ Wymiary (wys x szer. x gł.): 1800 x 1000 x 500 mm/ Półki są jak taca chwytająca, cynkowane i regulowana wysokość |
|  | 32 | MIESZADŁO ELEKTRYCZNE | 1,0 | 1200 - 1500 W/ w komplecie mieszadło |
|  | 33 | Stojak na dokumentację + tablice z instrukcjami | 1,0 | Stojak wys 1100 mm, blat 2x A 4/ tablica z zaczepami do dokumentów 1200 x 900 mm |
|  | 34 | wanny wychwytowe | 3,0 | 1200 x 1200x 200 mm/ pojmnośc 120 L |
|  | 35 | odkurzacz warsztatowy na mokro i na sucho | 1,0 | Zasilanie 23V 1600W/ przepływ powietrza 30L/s, metalowa obudowa/ w komplecie przewód do odsysania i końcówki |
|  | 36 | Narzędzia pomiarowe | 1,0 | mierniki napięcia, akumulator booster, sufmiarka, miary zwijane, klucz dynanometryczny |
| Materiały eksploatacyjne | 37 | Taśma oznaczeniowa żółto-czarna | 10,0 |  |
|  | 38 | Taśma oznaczeniowa niebieska | 10,0 |  |
|  | 39 | Taśma oznaczeniowa czerwona | 10,0 |  |
|  | 40 | Taśma oznaczeniowa zielona | 10,0 |  |
|  | 41 | WAŁEK PERLON DO NAKŁADANIA ŻYWIC 100X40 | 100,0 |  |
|  | 42 | SZPACHELKA BUDOWLANA 40 MM | 5,0 |  |
|  | 43 | SZPACHELKA BUDOWLANA 80 MM | 5,0 |  |
|  | 44 | KIELNIA DO GIPSU 100 MM | 5,0 |  |
|  | 45 | WIADRO BUDOWLANE 20L | 10,0 |  |
|  | 46 | WIADRO BUDOWLANE 5 L | 10,0 |  |
|  | 47 | RĄCZKA MALARSKA 60X100 KRÓTKA | 10,0 |  |
|  | 48 | Środki ochrony indywidualej | 1,0 |  |
|  | 49 | Chemia, materiały do szkoleń | 1,0 |  |
|  | 50 | Materiały do procesów szkoleniowych budowy łodzi | 1,0 |  |
|  | 51 | Sorbent | 1,0 | sypki w wiaderku , 16L |

HALA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII - WYPOSAŻENIE

|  | Lp. | HALA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie główne | 1 | Drukarka 3 D Gence Double | 1,0 | Autokalibracja/ Dwie głowice zastosowane w drukarce umożliwiają druk z materiału modelowego i podporowego/ |
|  | 2 | Laser grawerujący | 1,0 | opcjonalnie 130W /głębokość cięcia 2mm/ grawerowanie 1,5 mm |
|  | 3 | Termoplasty (technologia FDM) | 1,0 | Materiał: tworzywa termoplastyczne (ABS, ASA, PC-ABS, PC, ULTEM)/ wielkość przestrzeni roboczej: Od 203 x 203 x 152 mm do 914 x 609 x 914 mm/ |
|  | 4 | Maszyna CNC 5-osiowa | 1,0 | utomatyczne pozycjoniowanie zacisków/ automatyczna wymiana narzędzi/ oprogramowanie/ sterowanie ekran dotykowy/ Transfer danych: sieć bezprzewodowa, ETHERNET, USB Smart CAM post procesing |
|  | 5 | Skaner 3D | 1,0 |  |
|  | 6 | Maszyna wtryskowa | 1,0 | układ zamykania formy/ pulpit sterowania ze wskaźnikami/ jednostka plastyfikacji/ agregat wtryskowy/ łoże maszyny / forma do kształtowania/ tworzywa termoplastyczne do prób/ |
|  | 7 | Urządzenie do klejenia łodzi/aplikacja kleju konstrukcyjnego | 1,0 | wyjście ciśnienia 4- 16 LBS/min/ Srednie zużycie powietrza 0,7-0,8 m#/min. / przełozenie pompy 30:1/ zasilenie powietrza max 7 bar/ przewody do aplikacji masy/ komplet lancy mieszania/ |
|  | 8 | oprogramowanie | 1,0 |  |
|  | 9 | laptop | 1,0 |  |
| Wyposazenie dodatkowe | 10 |  | 1,0 |  |
| Wyposażenie podstawowe | 11 | Pojemnik plastikowy na odpady | 6,0 | pojemność pojemnika 120L/ różne kolory |
|  | 12 | Regał półkowy typu SL | 5,0 | max nośnośc regału 1000 kg/ 5 półek (może być więcej)/ wymiary gabarytowe regału: 1800x900x450 mm |
|  | 13 | Stojak na dokumentację + tablice z instrukcjami | 1,0 | Stojak wys 1100 mm, blat 2x A 4/ tablica z zaczepami do dokumentów 1200 x 900 mm |
|  | 14 | Szafa skrytkowa | 1,0 | szafa 6 skrytek/ wys 1800x szer 600x gł 500/ zamki cylindryczne |
| Wyposażenie dodatkowe | 15 |  | 1,0 |  |
| Materiały eksploatacyjne | 16 | Taśma oznaczeniowa żółto-czarna | 10,0 |  |
|  | 17 | Taśma oznaczeniowa niebieska | 10,0 |  |
|  | 18 | Taśma oznaczeniowa czerwona | 10,0 |  |
|  | 19 | Taśma oznaczeniowa zielona | 10,0 |  |
|  | 20 | Środki ochrony indywidualej | 1,0 |  |
|  | 21 | Chemia, materiały do szkoleń | 1,0 |  |

HALA LAMINATÓW - WYPOSAŻENIE

|  | Lp. | WYPOSAŻENIE HALI LAMINATÓW | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie głowne | 1 | Dozownik żywicy MVP | 1,0 | Zespół pompy katalizatora ( 5%-3%)/ komplet przewodów do pobrania substancji |
|  | 2 | Maszyna do sprayrowing | 1,0 | mieszanie żelkotu zewnętrzne RS GUN/ pompa 13:1 - 100 ccm/ pistolet RS GUN + młynek z systemem magnetycznym ostrzy/ komplet węzy do pistoletu |
|  | 3 | Maszyna do natrysku Żelkotu | 1,0 | mieszanie żelkotu zewnętrzne RS GUN/ pompa 13:1 - 100 ccm/ |
|  | 4 | Pompa próżniowa | 1,0 | wydajnośc 16 m3/ h/ system podłączenia pompy do stanowiska |
|  | 5 | Maszyna do aplikacji żywicy "Mokry wałek" | 1,0 | mieszanie żywicy wewnętrznie/ pompa 13:1- 100 ccm/ wąż ssący ze smokiek dzielony (hobok/ beczka)/ system mokrego wałka |
| Wyposażenie podstawowe | 6 | Wózek platformowy | 1,0 | Udźwig 300 kg/ wymiar 600 x 900 mm |
|  | 7 | Paleciak | 1,0 | rodzaj ręczny/ udźwig 2500 kg/ wysokośc unoszenia wideł 85 - 200 mm/ |
|  | 8 | Waga stołowa | 1,0 | wymiar 600x800 / udźwig 500 kg |
|  | 9 | Wózek ręczny skłądany | 1,0 | Udźwig 80 kg |
|  | 10 | miary zwijane 3m | 5,0 |  |
|  | 11 | miary zwijane 5m | 3,0 |  |
|  | 12 | Miernik ultradźwiekowy do pomiaru grubości | 1,0 | automatyczna kalibracja, materiały wzorcowe do kalibracji |
|  | 13 | Miernik inwazyjny do pomiaru grubości żelkotu (na sucho) | 1,0 |  |
|  | 14 | Miarka grzebieniowa do spray rowing | 4,0 |  |
|  | 15 | Miarki grzebieniowa do żelkotu | 4,0 |  |
|  | 16 | Miernik temperatury i wilgotności | 1,0 | laserowy |
|  | 17 | Wózek ręczny taczkowy | 1,0 | Udźwig 250 kg/ dwa koła |
|  | 18 | Zawiesie 5m | 2,0 |  |
|  | 19 | Zawiesie 2m | 2,0 |  |
|  | 20 | Zawiesie 1m | 2,0 |  |
|  | 21 | uchwyt do taśmy samoprzylepnej | 1,0 |  |
|  | 22 | MIESZADŁO ELEKTRYCZNE | 1,0 | 1200 - 1500 W/ w komplecie mieszadło |
|  | 23 | odkurzacz warsztatowy na mokro i na sucho | 1,0 | Zasilanie 23V 1600W/ przepływ powietrza 30L/s, metalowa obudowa/ w komplecie przewód do odsysania i końcówki |
|  | 24 | szlifierka kątowa 125 mm Makita 9565HR | 2,0 | Zasilanie 230V 900W/ tarcza 125mm/ komplet tarcz do cięcia i szlifowania |
|  | 25 | Wąż do sprężonego powietrza PANSAM A533080 5M | 3,0 |  |
|  | 26 | Pistolet do powietrza 0210.0 Adler | 2,0 |  |
|  | 27 | Szlifierka prosta pneumatyczna Vorel 81107 | 2,0 | p zasilania: pneumatyczne/ predkośc obrotowa 25000 rpm/średnica tulei zaciskowej 6 mm/ |
|  | 28 | Regał półkowy typu SL | 5,0 | max nośnośc regału 1000 kg/ 5 półek (może być więcej)/ wymiary gabarytowe regału: 1800x900x450 mm |
|  | 29 | DOZOWNIK DO UTWARDZACZA 1000 ML / 80 ML | 2,0 |  |
|  | 30 | Stojak do pojemników typu C (standard czarny pojemnik) | 1,0 | Dwustronny stojak / max obciążenie 250 kg/Wysokość:1560 mm, Szerokość:940 mm |
|  | 31 | Kuweta POJEMNIK WARSZTATOWY | 50,0 | MODUŁBOX 4.1 |
|  | 32 | Pojemnik plastikowy na odpady | 6,0 | pojemność pojemnika 120L/ różne kolory |
|  | 33 | Wanna z tworzywa wychwytowa pod 2 beczki | 1,0 | Szer. 680 , dł 1300 mm |
|  | 34 | Stojak na 1 beczkę | 4,0 | Wytrzymałośc stojaka 300kg |
|  | 35 | Drabina 2 elementowa | 1,0 | aluminium 5,33m |
|  | 36 | Drabina wolnostojąca z podestem z tworzywa | 1,0 | 5 stopniowa |
|  | 37 | Schody dostawne aluminiowe | 2,0 | 4 stopniowa |
|  | 38 | Stół kompletacyjny (wzór stołu np. z PROMAG) | 1,0 | blat 2000 x 750mm, oświetleniem LED, nadbudowa, zawieszenie na strecz, papier |
|  | 39 | Stanowisko do cięcia zbrojeń | 1,0 | blat, drążki do powieszenia rolek ze zbrojeniami |
|  | 40 | Stoły montażowe( wymiary 1250x800x900 wysokość pleców 1250) | 2,0 | ( wymiary 1250x800x900 wysokość pleców 1250) / wyposażony w imadło/ Oswietlenie/ wyposażone w kuwety na wkęty, śruby/ gniazda 230V/ wyposażenie w wkrętaki itp./ pod stołem szuflady zamykane/ |
|  | 41 | Belki do wyrywania laminatow | 2,0 | rozstaw haków regulowany |
|  | 42 | Szafa skrytkowa | 1,0 | szafa 6 skrytek/ wys 1800x szer 600x gł 500/ zamki cylindryczne |
|  | 43 | Wózki siatkowe montażowe | 3,0 | 1200x800x1825 |
|  | 44 | półka do wózka siatkowego | 9,0 |  |
|  | 45 | Stojaki do form z kółkami | 2,0 | Podpory pod formy, zależy jakie formy będą. |
|  | 46 | Wózki podłodziowe kadłub | 2,0 | Wózek transportowy pod kadłub na 4 kółkach, podpory gumowane regulowana na wysokość i szerokość. |
|  | 47 | Wózki podłodziowe pokład | 2,0 | Wózek transportowy pod pokład na 4 kółkach, podpory gumowane regulowana na wysokość i szerokość. |
|  | 48 | WCIĄGARKA BRAMOWA | 1,0 | TYP B2 Q=2,5t (2x1,25t), L=4,5m, H=3,5 - 4,5m ZE STABILIZATORAMI |
|  | 49 | Regały magazynowy paletowy | 5,0 | 2 x 14 mb |
|  | 50 | Szafa ekologiczna | 1,0 | drzwi kolor żółty, drzwi dwupłarowe z zamkiem/ wentylacja w górneji dolnej części drzwi/ Wymiary (wys x szer. x gł.): 1800 x 1000 x 500 mm/ Półki są jak taca chwytająca, cynkowane i regulowana wysokość |
|  | 51 | Pistolet do aplikacji wosku z dolnym naciagiem | 1,0 | pistolet dysza 0,8/ baniak ciśnieniowy 5L/ przewody łączące dł 4m |
|  | 52 | Podwójna lampa halogenowa na statywie Proline | 2,0 |  |
|  | 53 | Nożyce akumulatorowe | 3,0 | Wydajność cięcia: 0-10 mm |
|  | 54 | Nożyce Rasor FP86-2MT + zestaw ostrzy | 1,0 | Ostrze krążkowe |
|  | 55 | pojemnik/pułapka żywicy | 1,0 | pojemność 5 L |
|  | 56 | wanny wychwytowe | 3,0 | 1200 x 1200x 200 mm/ pojmnośc 120 L |
|  | 57 | Stojak na dokumentację + tablica z instrukcjami | 1,0 | Stojak wys 1100 mm, blat 2x A 4/ tablica z zaczepami do dokumentów 1200 x 900 mm |
|  | 58 | pojemnik / pułapka żywicy | 1,0 | pojemność 2 L |
| Wyposażenie dodatkowe | 59 |  | 1,0 |  |
| Materiały eksploatacyjne | 60 | WAŁEK SZKUTNICZY STALOWY ROWKOWANY POPRZECZNIE 12 x 100 MM | 10,0 |  |
|  | 61 | WAŁEK SZKUTNICZY STALOWY 12 X 70 MM | 10,0 |  |
|  | 62 | WAŁEK SZKUTNICZY STALOWY 12 X 50 MM | 10,0 |  |
|  | 63 | WAŁEK SZKUTNICZY STALOWY 6 X 40 MM | 10,0 |  |
|  | 64 | WAŁEK SZKUTNICZY ALUMINIOWY 21 X 140 MM | 10,0 |  |
|  | 65 | WAŁEK SZKUTNICZY ALUMINIOWY 15 X 100 MM | 10,0 |  |
|  | 66 | WAŁEK SZKUTNICZY SZCZOTKOWY 22 X 150 MM | 10,0 |  |
|  | 67 | WAŁEK SZKUTNICZY NAROŻNY ALUMINIOWY | 10,0 |  |
|  | 68 | RĄCZKA MALARSKA 60X100 KRÓTKA | 10,0 |  |
|  | 69 | RĄCZKA MALARSKA 60X100 40 CM | 10,0 |  |
|  | 70 | WAŁEK PERLON DO NAKŁADANIA ŻYWIC 100X40 | 100,0 |  |
|  | 71 | PACA ZĘBATA DO KLEJU 8X8 | 5,0 |  |
|  | 72 | PACA ZĘBATA DO KLEJU 8X8 SZER 140 | 5,0 |  |
|  | 73 | SZPACHELKA BUDOWLANA 40 MM | 5,0 |  |
|  | 74 | SZPACHELKA BUDOWLANA 80 MM | 5,0 |  |
|  | 75 | KIELNIA DO GIPSU 100 MM | 5,0 |  |
|  | 76 | WIADRO BUDOWLANE 20L | 10,0 |  |
|  | 77 | WIADRO BUDOWLANE 5 L | 10,0 |  |
|  | 78 | WAŁEK DOCISKOWY OPTIMAL SZER. 19CM GUMOWY | 2,0 |  |
|  | 79 | Nożyce ręczne do ciecia zbrojeń | 8,0 |  |
|  | 80 | Stanley, NOŻYK 18mm | 10,0 |  |
|  | 81 | Taśma oznaczeniowa żółto-czarna | 10,0 |  |
|  | 82 | Taśma oznaczeniowa niebieska | 10,0 |  |
|  | 83 | Taśma oznaczeniowa czerwona | 10,0 |  |
|  | 84 | Taśma oznaczeniowa zielona | 10,0 |  |
|  | 85 | Pędzel płaski 25 | 10,0 |  |
|  | 86 | Pędzel płaski 50 | 10,0 |  |
|  | 87 | materiały do infuzji | 1,0 |  |
|  | 88 | materiały do metody ręcznej | 1,0 |  |
|  | 89 | Środki ochrony indywidualnej | 1,0 |  |
|  | 90 | Chemia, materiały do szkoleń | 1,0 |  |
|  | 91 | Sorbent | 1,0 | sypki w wiaderku , 16L |

UWAGA: Rozmieszczenie urządzeń – zgodnie z  wytycznymi zawartymi w DTR urządzeń i zaleceniach dostarczonych przez producentów.

### Wyposażenie budynku dydaktycznego

| lp. | Pomieszczenie | Wyposażenie | ilość sztuk | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIWNICA |  |  |  |  |
| 1 | Szatnia | - szafki ubraniowe z ławeczkami - zaplecze sanitarne w tym prysznice i wc | 68 |  |
| 2 | Serwerowania | - serwer | 1 | zainstalowany procesor osiągający w testach wydajności SPECint_rate_base2006 min. 500 pkt. dla dowolnej platformy -nie mniej niż 64GB RAM -zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC -możliwość rozbudowy do minimum 128 GB RAM Kontrolery dyskowe, I/O, Kontroler SATA 0/1/10 on board - Kontrolery LAN -2 x LAN 10 Gbit/s, -zintegrowana, dedykowana karta LAN 1Gbit/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwer -dwa, nadmiarowe zasilacze Zainstalowane 4 dysków do zastosowania radiowego o minimalnej pojemności 4 TB każdy. Licencję na serwerowy system operacyjny: |
|  |  | - ups | 1 | Moc wyjściowa (pozorna / czynna) minimum 2500 VA /minimum 3050 W Topologia lineinteractive Typ obudowy Rack / Tower Czas przełączenia na pracę rezerwową < 3 ms Akumulatory wewnętrzneminimum 4x 12 V / 9 Ah możliwość podpięcia modułów bateryjnych wymagane wyposażony minimum w interfejs RJ45 umożliwiający zarządzanie serwerem poprzez SNMP. |
|  |  | - NAS | 1 | Ram 1 Gb, 4xRJ45 8 zatok na dyski zainstalowne 8 dysków po 4 TB każdy do zastosowan NAS |
|  |  | - Przełącznik sieciowy | 1 | Przełącznik posiadający 48 portów 1Gigabit + 4 porty Ethernet SFP+, mogących pracować z prędkością 100 MB, 1G lub 10G –zdefiniowane przez zainstalowane interfejsy SFP lub SFP+ 2. Wysokość urządzenia 1U Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 200 Gb/s Szybkość przełączania min.238 Milionów pakietów na sekundę Średnie opóźnienia na portach maksimum 900ns (pakiety 64 bitowe) Możliwość łączenia przełączników w stos. Tablica MAC adresów min. 16k |
|  |  | - Licencja AV na 5 lat | 80 |  |
| PARTER |  |  |  |  |
| 1 | Biuro | meble biurowe w tym: - biurko - szafy na dokumenty - stolik i krzesła dla interesantów | zestaw |  |
|  |  | - zestaw komputerowy + oprogramowanie pakiet biurowy | 1 | Komputer do pracy CAD Procesor 4 rdzenie, 32 GB RAM Hdd 512, System operacyjny pakiet biurowy AV |
|  |  | - xero/drukarka A3 kolor duza | 1 | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, obsługa A3, A4 skanowanie do sieci, druk sieciowy, funkcja skanowania, kopiowania. |
|  |  | - wertykale okienne | 1 |  |
| 2 | Księgowość | meble biurowe w tym: - biurko - szafy na dokumenty - stolik i krzesła dla interesantów | zestaw |  |
|  |  | - zestaw komputerowy + oprogramowanie pakiet biurowy + oprogramowanie księgowe | 1 | Komputer z Procesorem 4 rdzenie, 32 GB RAM Hdd 512, monitor 24 „ 4k System operacyjny umożliwiający obsługę AD, pakiet biurowy AV |
|  |  | - drukarka sieciowa | 1 | Obsługa A4 skanowanie do sieci, druk sieciowy, funkcja skanowania, kopiowania |
|  |  | - wertykale okienne | 1 |  |
| 3 | Pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczki | - szafa ubraniowa | 1 |  |
|  |  | - szafa na środki czystości | 1 |  |
|  |  | - zlew gospodarczy | 1 |  |
|  |  | - odkurzacz przemysłowy | 1 |  |
| 4 | Hol | - ławki do siedzenia | 4 |  |
|  |  | - Tablice korytarzowe LCD (informacji dynamicznej) | 1 | przekątna obrazu: 65" rozdzielczość: 3840x2160 (4K Ultra HD) podświetlanie ekranu: D-LED wbudowany system operacyjny Android 9.0 wbudowany moduł Wi-Fi (2.4G/5G), Hotspot WiFi udostępnianie ekranu przez Wi-Fi z wielu urządzeń wejścia wideo: 1x HDMI interfejs: 1x RJ45, 1x RS232, 3x USB 3.0, 1x micro USB, IrDA wbudowane 2 mikrofony oraz 2 głośniki 15W możliwość obsługi palcem lub rysikiem (w zestawie 2szt.) 20 punktów dotykowych jednoczesnego pisania wbudowana kamera 5Mpx na przednim panelu obsługa dokumentów office i plików multimedialnych montaż na mobilnym stojaku lub ścienny (500x400) waga: 38kg wymiary: 1485x87x941mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy |
|  |  | - tablice informacyjne (gabloty) | 2 | Gablota ogłoszeniowa 8xA4 |
| 5 | WC | - podajniki na mydło, papier, |  |  |
|  |  | - suszarka do rąk stojąca | 1 |  |
| I PIĘTRO |  |  |  |  |
| 1 | Pokój trenerów | - meble biurowe w tym: stół, krzesła, szafa na ubranie wierzchnie, szafa na dokumenty, | zestaw |  |
|  |  | - laptop + oprogramowanie biurowe | 1 | Laptop z Procesorem 4 rdzenie, 16 GB RAM Hdd 512, monitor 24 4k System operacyjny umożliwiający obsługę AD, pakiet biurowy AV |
|  |  | - ksero z funkcją druku i skanowania | 1 | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, obsługa A3, A4 skanowanie do sieci, druk sieciowy, funkcja skanowania, kopiowania. |
| 2 | Sala dydaktyczna nr 1 – na 20 słuchaczy + prowadzący | - laptop + oprogramowanie biurowe, | 21 | Laptop z Procesorem 4 rdzenie, 16 GB RAM Hdd 512, monitor 24 4k System operacyjny umożliwiający obsługę AD, pakiet biurowy AV |
|  |  | - głośniki do laptopa | 1 komplet |  |
|  |  | - oprogramowanie solid edge na okres 5 lat |  |  |
|  |  | - trackballe | 21 | Dedykowane do oprogramowania CAD kompatybilne z solidedge |
|  |  | - drukarka sieciowa | 1 | Obsługa A4 skanowanie do sieci, druk sieciowy, funkcja skanowania, kopiowania |
|  |  | - drukarka 3D (2 sztuki do dwóch technologii) + oprogramowanie + filamenty | 2 | drukarka nr 1: Technologia: FDM/FFF Liczba głowic: 1 Temperatura Ekstrudera: 240 C / 265C Temperatura platformy roboczej: 110 C Prędkość drukowania: 10 – 150 mm/s Obszar roboczy: 220 x 200 x 250 mm Rozdzielczość warstwy: 0,1 – 0,4 mm Komora robocza: zamknięta Głośność: 45 dB Zasilanie: 100-240 VAC, 47-603Hz Kamera: 1 Filtr: Tak, HEPA Czujnik Filamentu: Tak Łączność: Pamięć USB, Wi-Fi, Ethernet, FlashCloud drukarka nr 2: Technologia: LCD Wysokość warstwy: 0,025 – 0,2 mm Rozdzielczość XY: 0,05 mm Prędkość drukowania: 10 – 50 mm/h Obszar roboczy: 192 x 120 x 200 mm Długość Fali: 405 nm Ekran: 8,9″ 4K monochromatyczny, klasy przemysłowej Pojemność zbiornika: 0,5 L Wymiary: 280 x 240 x 465 mm Wielkość wyświetlacza: 3,5″ Łączność: USB, Ethernet |
|  |  | - tablica interaktywna | 1 | przekątna obrazu: 65" rozdzielczość: 3840x2160 (4K Ultra HD) podświetlanie ekranu: D-LED wbudowany system operacyjny Android 9.0 wbudowany moduł Wi-Fi (2.4G/5G), Hotspot WiFi udostępnianie ekranu przez Wi-Fi z wielu urządzeń wejścia wideo: 1x HDMI interfejs: 1x RJ45, 1x RS232, 3x USB 3.0, 1x micro USB, IrDA wbudowane 2 mikrofony oraz 2 głośniki 15W możliwość obsługi palcem lub rysikiem (w zestawie 2szt.) 20 punktów dotykowych jednoczesnego pisania wbudowana kamera 5Mpx na przednim panelu obsługa dokumentów office i plików multimedialnych montaż na mobilnym stojaku |
|  |  | - rzutnik multimedialny + uchwyt na rzutnik + okablowanie | 1 | Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (HD) Jasność 5000 lm Kontrast20 000:1 Wielkość rzutowanego obrazu30" - 300" |
|  |  | - ekran automatyczny | 1 | Ekran sterowany elektrycznie dostosowany do parametrów projektora |
|  |  | - szafka mobilna na sprzęt | 1 | Szafka mieszcząca minimum 25 laptopów,umożiwiająca ich ładowanie, mobilna na kółkach, zamykana na klucz. |
|  |  | - ławki | 10 sztuk | ławki dwuosobowe |
|  |  | - krzesła | 21 | krzesła szkolne |
|  |  | - biurka pod laptopy | 20 |  |
|  |  | - biurko dla prowadzącego | 1 |  |
|  |  | - biurko pod drukarki 3d i drukarke sieciowa | 3 |  |
|  |  | - tablica biała suchościeralna | 1 |  |
|  |  | - flipczart | 1 |  |
|  |  | - automatyczne rolety okienne |  |  |
| 3 | Sala dydaktyczna nr 2 – na 20 słuchaczy + prowadzący | - laptop + oprogramowanie biurowe, | 1 | Laptop z Procesorem 4 rdzenie, 16 GB RAM Hdd 512, monitor 24 4k System operacyjny umożliwiający obsługę AD, pakiet biurowy AV |
|  |  | - głośniki do laptopa | 1 |  |
|  |  | - ławki | 10 | ławki szkolne podwójne |
|  |  | - krzesła | 21 | krzesła szkolne |
|  |  | - biurko dla prowadzacego | 1 |  |
|  |  | - rzutnik multimedialny+ uchwyt na rzutnik + okablowanie | 1 | Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (HD) Jasność 5000 lm Kontrast20 000:1 Wielkość rzutowanego obrazu30" - 300" |
|  |  | - ekran automatyczny | 1 | Ekran sterowany elektrycznie dostosowany do parametrów projektora |
|  |  | - tablica biała suchościeralna | 1 |  |
|  |  | - flipczart | 1 |  |
|  |  | - automatyczne rolety okienne |  |  |
| 4 | Sala dydaktyczna nr 3 – na 20 słuchaczy + prowadzący | - laptop + oprogramowanie biurowe, | 1 | Laptop z Procesorem 4 rdzenie, 16 GB RAM Hdd 512, monitor 24 4k System operacyjny umożliwiający obsługę AD, pakiet biurowy AV |
|  |  | - głośniki do laptopa | 1 |  |
|  |  | - ławki | 10 | ławki szkolne podwójne |
|  |  | - krzesła | 21 | krzesła szkolne |
|  |  | - biurko dla prowadzącego | 1 |  |
|  |  | - rzutnik multimedialny+ uchwyt na rzutnik + okablowanie | 1 | Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (HD) Jasność 5000 lm Kontrast20 000:1 Wielkość rzutowanego obrazu30" - 300" |
|  |  | - ekran automatyczny | 1 | Ekran sterowany elektrycznie dostosowany do parametrów projektora |
|  |  | - tablica biała suchościeralna | 1 |  |
|  |  | - flipczart | 1 |  |
|  |  | - automatyczne rolety okienne |  |  |
| 5 | Hol | - ławki do siedzenia | 4 |  |
|  |  | - Tablica korytarzowa LCD (informacji dynamicznej) | 1 | Ekrank LCD minimum 65 „ uożliwiającyzdalne sterowanie, włączanie i wyświetlanie zaprogramowenej sekwencji tekstów grafiki. |
| 6 | WC | - podajniki na mydło, papier, suszarka do rąk stojąca |  |  |
| II PIĘTRO |  |  |  |  |
| 1 | Sala konferencyjna dzielona + pomieszczenie akustyczne | - projektor kinowy + uchwyt na rzutnik + okablowanie | 2 | 6 000 ANSI Lumen Rozdzielczość 3840 x 2160 4K UHD Proporcje obrazu16:9 Kontrast3 000 000 :1 Żywotność lampy20 000 Najmniejsza Dystans projekcyjny288 cm Maksymalna Dystans projekcyjny800 cm Wejścia2x Ethernet , 2x HDMI , 2x USB-A |
|  |  | - Automatyczny ekran boczny | 2 | Ekran dedykowany do powyższego projektora |
|  |  | - ścianka LCD | 2 | Ścianka 4x50” umożliwiająca wyświetlanie zaprogramowanych treści jako jedna całość, umożliwiająca zdalne sterowanie, włączanie wyłączanie, prezentacje treści statycznych i dynamicznych, wyświetlanie prezentacji, widok mówcy. |
|  |  | - Nagłośnienie (mikrofony stacjonarne konferencyjne, bezprzewodowa, mikroporty) | komplet | Mikser 12-sto kanałowy Mikrofony x2 - zestaw mikrofonu doręcznego z mikrofonem nagłownym (+ klips krawatowy) 4 Kolumny o łącznej mocy 4000W 2-kanałowy wzmacniacz dopasowany do reszty składowych z zestawu 4 statywy kolumnowe Zestaw okablowania i przyłączy uchwyty ścienne. |
|  |  | - telewizor 100 cali | 2 | 100" OLED, UHD/4K, 3840 x 2160px Android TV: Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz Technologia HDR (High DynamicRange): Złącza: HDMI x4, USB x3 Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, |
|  |  | - krzesła konferencyjne | 200 |  |
|  |  | - stół konferencyjny | 2 |  |
|  |  | - mównica | 2 |  |
|  |  | - krzesła dla prelegentów min. | 10 |  |
|  |  | - automatyczne rolety okienne |  |  |
| 2 | Pomieszczenie gospodarcze np. pod catering | - zlew | 1 |  |
|  |  | - meble kuchenne | zestaw |  |
|  |  | - zastawa stołowa min. dla 220 | dla 220 osób |  |
|  |  | - lodówka | 1 |  |
|  |  | - składane stoły koktajlowe cateringowe | 20 |  |
|  |  | - stoły bankietowe składane | 6 |  |
| 3 | Hol | - ławki do siedzenia | 4 |  |
|  |  | - Tablice korytarzowe LCD (informacji dynamicznej) | 1 | Ekrank LCD minimum 65 „ uożliwiającyzdalne sterowanie, włączanie i wyświetlanie zaprogramowenej sekwencji tekstów grafiki. |
| 4 | WC | - podajniki na mydło, papier, suszarka do rąk stojąca |  |  |
| Ogólne wymagania dla wyposażenia instalacyjnego |  |  |  |
|  |  | 1. Sieć LAN 2. Sieć WAN – zaprojektować przyłącze optyczne ELKMAN 3. System monitoringu wizyjnego IP – kompatybilny z istniejącym 4. Sieć WiFi– kompatybilna z istniejącą 5. System kontroli dostępu do wskazanych pomieszczeń. 6. System PPOZ (system gaśniczy) 7. System wentylacyjny 8. Oświetlenie led Wyposażenie - Przełączniki sieciowe - serwery -NAS |  |  |

# POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Gwarancje

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, której termin wynosi:

# 5 lat na wszystkie roboty, w tym na posadzki i na elewację oprócz opisanych poniżej;

      - 10 lat na konstrukcję obiektu oraz na szczelność pokrycia dachowego.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na zmechanizowane urządzenia i instalacje użyte do wykonania obiektu zgodnie z gwarancjami ich producenta, które nie mogą być krótsze niż 2 lata. Strony podejmą starania, aby Zamawiający zawarł umowy serwisowe, które mogą być warunkiem uzyskania 2-letniej lub dłuższej gwarancji producenta.

Okresy gwarancji udzielone przez Wykonawcę, o których mowa w niniejszym rozdziale, rozpoczynają bieg z dniem podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót lub protokołu potwierdzającego usunięcie wad i usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego.

Wszystkie wyroby i materiały budowlane zastosowane do budowy obiektu, powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i wymagania higieniczne oraz posiadać wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty. Ponadto wszystkie materiały i rozwiązania powinny być zgodne z projektem budowlanym.

## Forma i zawartość dokumentacji projektowej

### Informacje ogólne

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla realizowanego zadania. Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy (prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U.2021 poz. 2454) Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w taki sposób, w jaki określił je Zamawiający.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.

Nazwy i kody: grup robot, klas robot, kategorii robot powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z poźn. zm.).

Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (Microsoft Office, Autocad lub innych uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte.

Uwaga: Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w języku polskim.

### Uzgadnianie dokumentacji z  Zamawiającym

Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny BCU przed wykonaniem projektu budowlanego w ilości 2egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekt koncepcyjny powinien zawierać poza częścią graficzną część opisową w formie ogólnej w stopniu szczegółowości umożliwiającym sprawdzenie przez Zamawiającego zgodności proponowanych robót (rozwiązań technicznych) z założeniami PFU.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego Wykonawca otrzyma jeden egz. dokumentacji z klauzulą „uzgodnione”. Klauzula Zamawiającego „uzgodnione” upoważnia Wykonawcę do dalszych prac tj. opracowania projektu budowlanego.

Przed złożeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego obowiązuje Wykonawcę procedura jak przy projekcie koncepcyjnym tj. złożenie 2 egz. projektu do Zamawiającego celem zatwierdzenia projektu budowlanego.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonawca otrzyma jeden egz. dokumentacji z klauzulą „uzgodnione” co uprawniać będzie Wykonawcę do ubiegania się o decyzję pozwolenia na budowę.

Po zatwierdzeniu dokumentacji pozwoleniem na budowę Zamawiający otrzyma 1 egz. oryginału i 1 egz. kopii zatwierdzonej dokumentacji budowlanej.

Przed samą realizacją zatwierdzeniu podlegają projekty techniczne (wykonawcze) i inne opracowania użyte w postępowaniu związanym z realizacją zamówienia w analogicznym trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany.

Wszelkie prace wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bez zatwierdzenia przez Zamawiającego Wykonawca realizuje na własną odpowiedzialność.

### Zawartość dokumentacji

Dokumentacja projektowa będzie zawierać następujące elementy:

•	projekt budowlany – 5 egzemplarzy,

•	projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy,

•	przedmiar robót i kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,

•	STWiOR – 2 egzemplarze.

Dokumentacja budowlana powinna zawierać:

  - Projekt zagospodarowania terenu,

  - Projekt architektoniczno – budowlany

  - Projekty techniczne branżowe:

•	projekt architektoniczny z elementami technologii,

•	projekt konstrukcyjny,

•   projekt drogowy

•	projekty instalacji sanitarnych,

•	projekty instalacji elektrycznych,

•	projekty instalacji teletechnicznych,

•	projekt instalacji gazowej,

  - Projekt aranżacji wnętrz.

  - Inne opracowania specjalistyczne:

•	projekt zabezpieczeń p.poż.,

  - Zestawienie wyposażenia.

UWAGA: Na etapie projektowania należy uzgodnić z Zamawiającym czy i jaki zakres wyposażenia będzie wchodził w skład opracowywanej dokumentacji.

Dokumentacja powinna zawierać także:

•	charakterystykę energetyczną inwestycji

•	charakterystykę ekologiczną inwestycji

•	plan bioz

•	wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu

•	projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących

•	opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji projektowej.

Pełny zakres objęty dokumentacją powinien być przedmiarowany i skosztorysowany.

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach.

Rysunki inne niż związane z zagospodarowaniem terenu powinny być sporządzone w skali: 1:100 i 1:50 w zakresie architektury, konstrukcji, a także instalacji, technologii specjalistycznej i aranżacji wnętrz; w skali 1:10, 1:5 i 1:2 w zakresie detali; w szczególnie uzasadnionych wypadkach powinny być sporządzone w skali 1:1.

### Pozostałe informacje

Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej i projektowaniem – od uzyskania niezbędnych podkładów sytuacyjno-wysokościowych, wypisów z ewidencji, kopii map, aż po ekspertyzy, decyzje, uzgodnienia warunków, dokumentację projektową ponosi Wykonawca. Ponadto jeśli realizacja inwestycji wymagała będzie wykonania dodatkowych opracowań – wszystkie koszty będą poniesione przez Wykonawcę.

Przed przystąpieniem do fazy końcowej prac projektowych, wszystkie rozwiązania i założenia muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. Po zaakceptowaniu dokumentacji nastąpi jej odbiór.

Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed wszystkimi instytucjami – do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

### Wymagania ogólne.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową a także ze sztuką budowlaną.

UWAGA:

Prace prowadzone będą na terenie użytkowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku. Działka nr 3082/30 zabudowana jest funkcjonującym obiektem – halą, w której prowadzone są przez CKZ zajęcia praktycznej nauki zawodu. Prace budowlane należy zaplanować w sposób umożliwiający dalsze bezkolizyjne działanie placówki.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić powyższe w przewidywanej organizacji placu budowy. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji Inwestycji. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Harmonogram w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i ponownie zatwierdzany przez Zamawiającego.

W razie zaistniałej konieczności:

•	koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę.

•	przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich użytkownikami.

WSZELKIE POWSTAŁE KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI, WYKONAWCA WINIEN USUNĄĆ W KOSZTACH INWESTYCJI, NIE OBCIĄŻAJĄC DODATKOWO ZLECENIODAWCĘ.

### Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dokumentację przetargową. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji inwestycji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie.

### Zabezpieczenie terenu budowy

Usytuowanie placu budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować w uczęszczane ciągi komunikacyjne użytkowanego budynku CKZ. Powyższe uzgodnić z Zamawiającym.

Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem ich opomiarowania umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy). Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym mieszkańców i personelu, przebywających na terenie obiektu, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów p.poż, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

### Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie:

•	utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

•	podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej:

•	utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,

•	materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

### Materiały szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami).

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób niestwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu przerabiającego odpady cementowe i ceglane, stal do skupu złomu, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym zapisem)

### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie hali warsztatowej CKZ w czasie budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych powstałe  podczas realizacji robót.

### Materiały

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie ich jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

NIE PRZEWIDUJE SIĘ DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW BĄDŹ WYROBÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

### Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

### Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości – wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót.

### Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

### Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

### Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, i ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

### Kontrola

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych.

### Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je posiadać.

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

### Prawo autorskie

Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób/podmiotów i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

### Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową zgodnie z pkt.  „Wymagania dotyczące formy i zawartości dokumentacji projektowej”.

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia (2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej oraz jej  wersję elektroniczną).

Podstawowym, wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest dziennik budowy zarejestrowany przez organ administracji architektoniczno - budowlanej. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

•	datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

•	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

•	uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•	zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

•	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru.

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:

•	pozwolenia na realizację zadania,

•	protokoły przekazania terenu budowy,

•	umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

•	zawiadomienie o rozpoczęciu robót,

•	protokoły odbioru robót,

•	protokoły z narad i ustaleń,

•	instrukcje Inspektora Nadzoru,

•	opinie ekspertów i konsultantów;

•	korespondencję dotyczącą budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:

•	rysunków roboczych;

•	aktualizacji harmonogramu robót;

•	dokumentacji powykonawczej;

•	instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.

### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną Zamawiającemu.

### Odbiór robót

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

•	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy,

•	odbiór końcowy robót.

•	odbiór ostateczny, t.j. po okresie gwarancji.

Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

#### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

#### Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i ilości wykonanych części robót. Dokonuje go, okresowo według zasad takich samych jak przy odbiorze końcowym robót Inspektor Nadzoru.

#### Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. Odbierający roboty oceni je pod względem:

•	jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej,

•	zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty:

•	dokumentację powykonawczą,

•	inwentaryzację powstałych w trakcie budowy obiektów, w tym uzbrojenia podziemnego,

•	dzienniki budowy,

•	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi urządzeń,

•	opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

### Obmiar robót

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie zgłasza wymagań, co do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego umową.

### Szkolenia

W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia.

Przykładowy zakres szkolenia, to:

•	zasady działania urządzeń,

•	nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury.

### Instrukcja eksploatacji i konserwacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót – INSTRUKCJĘ EKSPLOATACJI I KONSERWACJI OBIEKTU, w której wskaże obowiązki oraz przybliży zagadnienia prawidłowej eksploatacji obiektu Zamawiającemu lub Użytkownikowi Obiektu (przez Użytkownika Obiektu należy rozumieć Właściciela, Zarządcę oraz każdą inną osobę wskazaną przez Właściciela lub Zarządcę), pracownikom obsługi i innym osobom korzystającym z obiektu.

Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych elementów w obiekcie.

### Podstawa płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto.

Formę płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia określa umowa.

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy.

### Termin i odpowiedzialność

Termin wykonania zamówienia zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

•	organizacji i wykonywania robót budowlanych,

•	zabezpieczenia interesu osób trzecich,

•	ochrony środowiska,

•	warunków bezpieczeństwa pracy,

•	zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

•	bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

•	ochrony mienia związanego z budową.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla dz. nr 3082/30 i 3082/33 obręb 0003 Ełk 3 przy ul. Matejki:

- działka nr ewid. 3082/30, obręb 0003 Ełk 3, stanowi własność:

Powiat Ełcki z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

- działka nr ewid. 3082/33, obręb 0003 Ełk 3, stanowi własność:

Gmina Miasto Ełk z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca  jest zobowiązany przestrzegać wszystkich przepisów prawnych wydanych zarówno przez władze państwowe i lokalne oraz innych regulacji prawnych i wytycznych, które są związane z prowadzonymi robotami.

Rozwiązanie winno spełniać następujące wymagania formalno – prawne:

a.  Ustawy:

•	Ustawa  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami),

•	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

•	Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386),

•	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92

poz.881),

•	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240

poz. 2027),

•	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) wraz z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U.  z 2006r.Nr 80, poz. 563),

•	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321),

•	Ustawa z  dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229),

•	Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628),

•	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmianami) zmianami),

•	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z aktami wykonawczymi,

•	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami),

•	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

b.  Rozporządzenia:

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia  2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,poz.2072 ze zm.),

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133).

•	Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.),

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz.U.Nr 130 poz.1389) w sprawie  określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

•	Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137),

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej,

c.  Normy:

•	Podstawowy wykaz norm ujęto w załączniku nr 1 do  Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

d.	przepisy techniczno-budowlane,

e.	zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

# Inne posiadane informacje i dokumenty  niezbędne  do zaprojektowania robót budowlanych

- Kopia mapy zasadniczej.

Zamawiający dysponuje kopią mapy zasadniczej.

- Badania gruntowo-wodne.

Zamawiający nie posiada aktualnych badań gruntowych dla określonej w PFU lokalizacji budynku. W miejscu tym mieści się obecnie hala warsztatowa kolidująca z zamierzeniem – przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego do rozbiórki. Obowiązkiem Wykonawcy będzie jej sporządzenie i uwzględnienie w ofercie kosztu jej opracowania.

UWAGA: Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną sporządzoną we wrześniu 2017r. dla potrzeb rozbudowy i przebudowy CKZiU w Ełku – przez firmę „GEO-BART” Bartosz Jacewicz Usługi geologiczne i geotechniczne z Ełku.  Dane zawarte w opinii należy traktować poglądowo.

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Nie dotyczy. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza strefą ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Ełku, wpisanego do rejestru zabytków.

- Inwentaryzacja zieleni.

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. Obowiązkiem Wykonawcy będzie jej sporządzenie i uwzględnienie w ofercie kosztu jej opracowania oraz kosztów związanych z ewentualna wycinką drzew.

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.

W technologii przewidzianej do zastosowania w pracowniach warsztatowych związanych z  nauki zawodu – wykorzystywane będą rozpuszczalniki organiczne.

Powyższe kwalifikuje zamierzenie inwestycyjne jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dz. u. z 2019r. poz. 1839), wymienione w §3 ust. 1 pkt 14:

„instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników”.

Planowana ilość zużycia rozpuszczalników organicznych podczas zajęć warsztatowych nie przekracza progów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014, poz. 1169) – w ust. 6 pkt 9:

„Instalacje w innych rodzajach działalności do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie”

- Opinie Gestorów o możliwości przyłączenia obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i energetycznych.

Zamawiający nie posiada opinii Gestorów sieci. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych zasilania od gestorów sieci.

- Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych.

Zamawiający dysponuje:

- inwentaryzacją hali warsztatowej przeznaczonej w ramach zadania do rozbiórki (załącznik PFU);

- projektem budowlanym funkcjonującej hali warsztatowej CKZ w Ełku zlokalizowanej na dz. nr 3082/30.

- Opracowania koncepcyjne:

Mapa z propozycją lokalizacji obiektu będącego przedmiotem opracowania na działce (załącznik PFU).

Koncepcja architektoniczna obiektu (załącznik PFU).

ZAŁĄCZNIKI

- Uproszczony wypis z rejestru gruntów.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk - Matejki II" uchwalonego uchwałą Nr XXVII.300.17 Rady Miasta Ełku z dnia 28.02.2017r.

- Opinia geotechniczną sporządzona we wrześniu 2017r. dla potrzeb rozbudowy i przebudowy CKZiU w Ełku – przez firmę „GEO-BART” Bartosz Jacewicz Usługi geologiczne i geotechniczne z Ełku.

- Inwentaryzacja hali warsztatowej przeznaczonej w ramach zadania do rozbiórki

- Plan sytuacyjny sporządzony na kopi mapy ewidencyjnej w skali 1:500 – teren realizacji przedsięwzięcia (działka 3082/30, 3082/33 obręb 0003 Ełk 3).

- Koncepcja architektoniczna obiektu.

- Prognoza kosztów : budowy, opracowań projektowych, nadzoru inwestorskiego.

- Zestawienie kosztów wyposażenia

- Płyta cd – PFU w formie elektronicznej

Opracował:	inż. Robert Nagolski

mgr inż. arch. Renata Nagolska