| Inwestor: Gmina Karsin ul. Długa 222 83-440 Karsin |  |
| --- | --- |

Przedmiar  Robót

Nazwa budowy: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

na odcinku Wiele - Chojny gmina Karsin

Adres budowy: ,  Wiele-Chojny  gm. Karsin

Obiekt:  sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Rodzaj robót:  Sanitarne

Data oprac.: 2018-03-21

NAZWY I KODY.

Roboty w zakresie sieci wodociągowej  CPV 45232150-7

Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej  CPV 45232150-8

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNR 2-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR Wacetob 11, Wacetob 2-18, KNNR 4

| Sporządził: Zygmunt Cheba Upr. bud. AN-8346/138/84 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej | Sprawdził: |
| --- | --- |

CZĘŚĆ OPISOWA

Materiał przewodów wodociągowych.

Przewody projektuje się z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR – 17 o średnicach  90 x 5,4 mm   na ciśnienie robocze do 1,0 MPa  o połączeniach zgrzewanych. Połączenia rur w węzłach charakterystycznych (zasuwy, trójniki) wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych i PE. Podejścia do hydrantów p-poż.  projektuje się wykonać z rur i kształtek żeliwnych  80 wg PN-84/H-74101.

Uzbrojenie sieci wodociągowej:

Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione – żeliwo sferoidalne –uszczelnienie potrójne, klin powleczony gumą EPDM, śruby ocynkowane nierdzewne z nakładkami zabezpieczającymi,

Hydranty nadziemne  H – 1250 mm ponad teren – żeliwne sferoidalne, trzpień stal. X20Cr13, kolumna – stal 12X, nakrętka dławicy, korek dławicy- mosiądz, uszczelka – guma EPDM, certyfikat p.poż.

Obudowy do zasuw – teleskopowe, ze względu na późniejszą regulację uzbrojenia podczas prowadzenia robót drogowych – konstrukcja obudowy – główka – 50, kołek- St3s/Zn, pokryw – PE, pręt – St3s/Zn, rura osłonowa PE, nasada żeliwna GGG50,

Skrzynki do zasuw– korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI – 250, pokrywa GGG50 PN –EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 – 15 , sworzeń – stal PN – 8295

Słupki znaczeniowe – żelbetowe

Tabliczki znaczeniowe – wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 „ Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociągowych

Przyłącza wodociągowe:

Roboty montażowe:

Włączenia do nowo wykonanych sieci wodociągowych wykonać poprzez montaż na nich nawiertek żeliwnych odpowiednio dla rur PE – Ø 90 mm odpowiednia z wyjściem – Ø 40 mm. Na nawiertkach odpowiednio zabudować obudowy teleskopowe , ze skrzynkami do zasuw.

Przyłącza wykonać z rur 100PE SDR 17, lub PE-HD – 1,00 MPa  -  40 x 2,4 mm, na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm.

Przewody PE łączyć na kształtki PE z gwintem na uszczelkę gumową oraz pierścień zaciskowy. Przewody tak jak w przypadku sieci wodociągowej poddać obsypce warstwą piasku o grubości 15 cm po ubiciu oznakować taśmą lokalizacyjną od wysokości nawiertek do połączenia z istniejącym przyłączem stalowym na granicach działek.

Przyłącza przed oddaniem do użytku bezwzględnie wypłukać i poddać dezynfekcji – 3% roztworem podchlorynu sodu – przetrzymanie – 48 godzin.

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłącza wodociągowe na działkach nr 95/2, 223/7, 223/9, 223/12, 223/13, 223/14 zakończyć studniami wodomierzowymi systemowymi

z PP  400 wyposażone w zawory odcinające   25, zawór antyskażeniowy typ EA  25 oraz wodomierz skrzydełkowy typ JS-1,5   15 mm.

Uzbrojenie przyłączy wodociągowej:

Nawiertki – korpus, obejma, głowica – żeliwo sferoidalne, trzpień – stal X20-Ce13, łącznik – mosiądz, uszczelka – guma EPDM.  Pozostałe wytyczne jak dla sieci wodociągowej.

Roboty montażowe kanalizacja sanitarna:

Kanały wykonać z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) łączonych na uszczelkę gumową o średnicach  200x5,9 mm. Na ciągach kanalizacyjnych zaprojektowano Studnie rewizyjne w wersji PP lub PCV o przekroju – Ø 425 mm z teleskopem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego o nośności – 40T i pierścieniem betonowym. Ogólnie studnie rewizyjne wykonać zgodnie z PN/B10729, a zwieńczenia studni wg PN-93/H-74124.

Przyłączą sanitarne do posesji  160x4,8  PCV  klasy S lite SDR 34, SN 8 (kPa).

Studnie rewizyjne na przyłączach zaprojektowano w wersji PP lub PCV o przekroju – Ø 425 mm z teleskopem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego o nośności –25T i pierścieniem betonowym.

Odprowadzenie ścieków z działki nr  225/1 poprzez przepompownię ścieków Dn-425PP kanałem tłocznym 63PE do projektowanej studni S-11 na działce nr 2- droga

Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej.    Ogólnie studnie rewizyjne wykonać zgodnie z PN/B10729, a zwieńczenia studni wg PN-93/H-74124.

Zakres rzeczowy kosztorysu:

Sieć wodociągowa z przyłączami:

- sieć wodociągowa   90 PE  L=582,5 m

- hydranty p.poż. nadziemne  80  szt- 4

- przyłącza wodociągowe  40 PE  L=240,5m

- studnie wodomierzowe z PP400mm szt- 6

- nawiertki do nawiercania pod ciśnieniem 90/40  szt - 12

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami:

- kanały sanitarne   200 PCV  L=724,0 m

- przyłącza sanitarne   160 PCV   L=225,2 m

- studnie PCV   425  szt- 22

- studnie PCV   315  szt- 19

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. sieć wodociągowa od pkt W8 do pkt W15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy kanałów Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,10 |
| 2 | KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | m3 | 6,30 |
| 3 | KNR 2-010202-05-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) | m3 | 30,45 |
| 4 | KNNR 10209-090-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( | m3 | 31,90 |
| 5 | KNR 2-010230-0101-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 67,60 |
| 6 | KNR 2-010322-02-050 | Analogia- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m systemem typu przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 134,40 |
| 7 | KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 67,60 |
| 8 | KNR 2-010239-01-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) Dowóz piasku na wymianę | m3 | 24,45 |
| 9 | KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 47,50 |
| 10 | KNR 2-180501-03-050 | Obsypka rurociągu o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 47,50 |
| 11 | KNR 2-180109-02-040 | Ułożenie rurociągu z politylenu /PE/ o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone metodą zgrzewania | m | 93,50 |
| 12 | KNR 2-18W0110-0401-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego.Zgrzewarka z agregatem prądotwórczym | złącze | 20,00 |
| 13 | KNR 2-18W0114-03-020 | Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 90/90mm | szt | 2,00 |
| 14 | KNR 2-18W0114-03-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 90 mm | szt | 4,00 |
| 15 | KNR 2-18W0205-02-090 | Zasuwy żeliwne /z nasuwką/ klinowe owalne kołnierzowe z obudową, o średnicy 80 mm | kpl | 1,00 |
| 16 | KNR 2-18W0219-01-090 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm | kpl | 1,00 |
| 17 | KNR 2-18W0704-02-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu , PE, PEHD o średnicy nominalnej do 160 mm | próba | 1,00 |
| 18 | KNR 2-180803-01-176 | Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych | 200 m | 0,50 |

2. przył.wodociągowe od pkt W8 do pkt W15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy kanałów Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,09 |
| 20 | KNR 2-010317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 14,70 |
| 21 | KNR 2-010202-05-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) ( | m3 | 29,70 |
| 22 | KNNR 10209-090-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( | m3 | 103,50 |
| 23 | KNR 2-010230-0101-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 122,50 |
| 24 | KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 75,20 |
| 25 | KNR 2-010322-02-050 | Analogia- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m systemem typu przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 295,80 |
| 26 | KNR 2-010239-01-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) Dowóz piasku na wymianę | m3 | 29,70 |
| 27 | KNR 2-180902-02-020 | Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Nasady rurowe /nawiertki/ na istniejących rurociągach o średnicy 90/40 mm | szt | 7,00 |
| 28 | KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 84,50 |
| 29 | KNR 2-180501-02-050 | obsypka rurociągu o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 84,50 |
| 30 | KNNR Wacetob 110307-01-040 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 84,50 |
| 31 | KNR 2-180802-0102-172 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm | próba | 2,00 |
| 32 | KNR 2-180803-01-176 | Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych | 200 m | 0,50 |
| 33 | KNR 2-18W0517-0101-020 | Studzienki wodomierzowe systemowe o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek betonowy z zestawem wodomierzowym Dn-15mm | szt | 5,00 |

3. sieć wodociągowa od pkt W1 do pkt W7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy kanałów Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,50 |
| 35 | KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | m3 | 22,80 |
| 36 | KNR 2-010202-05-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) | m3 | 149,75 |
| 37 | KNNR 10209-090-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( | m3 | 256,70 |
| 38 | KNR 2-010230-0101-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 354,50 |
| 39 | KNR 2-010322-02-050 | Analogia- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m systemem typu przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 514,80 |
| 40 | KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 354,50 |
| 41 | KNR 2-010239-01-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) Dowóz piasku na wymianę | m3 | 89,50 |
| 42 | KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 244,50 |
| 43 | KNR 2-180501-03-050 | Obsypka rurociągu o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 244,50 |
| 44 | KNR 2-180109-02-040 | Ułożenie rurociągu z politylenu /PE/ o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone metodą zgrzewania | m | 489,00 |
| 45 | KNR 2-18W0110-0401-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego.Zgrzewarka z agregatem prądotwórczym | złącze | 45,00 |
| 46 | KNR 2-18W0114-03-020 | Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 90/90mm | szt | 4,00 |
| 47 | KNR 2-18W0114-03-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 90 mm | szt | 9,00 |
| 48 | KNR 2-18W0205-02-090 | Zasuwy żeliwne /z nasuwką/ klinowe owalne kołnierzowe z obudową, o średnicy 80 mm | kpl | 1,00 |
| 49 | KNR 2-18W0219-01-090 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm | kpl | 3,00 |
| 50 | KNR 2-18W0704-02-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu , PE, PEHD o średnicy nominalnej do 160 mm | próba | 2,00 |
| 51 | KNR 2-180803-01-176 | Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych | 200 m | 2,00 |

4. przył.wodociągowe od pkt W1 do pkt W7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy kanałów Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,16 |
| 53 | KNR 2-010317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 27,30 |
| 54 | KNNR 10209-090-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( | m3 | 245,70 |
| 55 | KNR 2-010230-0101-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 226,20 |
| 56 | KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 113,10 |
| 57 | KNR 2-010322-02-050 | Analogia- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m systemem typu przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 446,00 |
| 58 | KNR 2-180902-02-020 | Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Nasady rurowe /nawiertki/ na istniejących rurociągach o średnicy 90/40 mm | szt | 6,00 |
| 59 | KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 124,80 |
| 60 | KNR 2-180501-02-050 | obsypka rurociągu o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 124,80 |
| 61 | KNNR Wacetob 110307-01-040 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 156,00 |
| 62 | KNR 2-180802-0102-172 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm | próba | 2,00 |
| 63 | KNR 2-180803-01-176 | Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych | 200 m | 1,00 |
| 64 | KNR 2-18W0517-0101-020 | Studzienki wodomierzowe systemowe o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek betonowy z zestawem wodomierzowym Dn-15mm | szt | 1,00 |

5. sieć kan.sanitarnej od Si do S 22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy kanałów Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,18 |
| 66 | KNR 2-010317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 38,75 |
| 67 | KNR 2-010202-05-060 | Roboty ziemne liniowe i obiektowe wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) | m3 | 196,20 |
| 68 | KNNR 10209-090-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( | m3 | 196,20 |
| 69 | KNR 2-010230-0101-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 359,35 |
| 70 | KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 359,35 |
| 71 | KNR 2-010239-01-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) Dowóz piasku na wymianę | m3 | 196,20 |
| 72 | KNR 2-010322-02-050 | Analogia- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m systemem typu przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 782,30 |
| 73 | KNR 2-18W0408-03-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200x5,9 SN-8 mm łączonych na wcisk | m | 176,50 |
| 74 | KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 176,50 |
| 75 | KNR 2-180501-04-050 | Obsypka kanałów o grubości 25 cm z materiałów sypkich | m2 | 176,50 |
| 76 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 2,0 m | szt | 1,00 |
| 77 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 2,5 m | szt | 5,00 |
| 78 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 3,0 m | szt | 1,00 |

6. przył. kan.sanitarnej od Si do S 22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy kanałów Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,09 |
| 80 | KNR 2-010317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 16,10 |
| 81 | KNR 2-010202-05-060 | Roboty ziemne liniowe i obiektowe wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) | m3 | 48,50 |
| 82 | KNNR 10209-090-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( | m3 | 97,10 |
| 83 | KNR 2-010230-0101-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 134,80 |
| 84 | KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 67,40 |
| 85 | KNR 2-010239-01-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) Dowóz piasku na wymianę | m3 | 48,50 |
| 86 | KNR 2-010322-02-050 | Analogia- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m systemem typu przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 298,50 |
| 87 | KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 89,60 |
| 88 | KNR 2-180501-02-050 | Obsypka o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 89,60 |
| 89 | KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk SN8 | m | 89,60 |
| 90 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 2,0 m | szt | 3,00 |
| 91 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 2,5 m | szt | 1,00 |
| 92 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 1,5 m | szt | 5,00 |

7. sieć kan.sanitarnej od Si -S1 do S 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy kanałów Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,60 |
| 94 | KNR 2-010317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 66,20 |
| 95 | KNR 2-010202-05-060 | Roboty ziemne liniowe i obiektowe wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) | m3 | 482,90 |
| 96 | KNNR 10209-090-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( | m3 | 513,65 |
| 97 | KNR 2-010230-0101-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 1 138,70 |
| 98 | KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 1 138,70 |
| 99 | KNR 2-010239-01-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) Dowóz piasku na wymianę | m3 | 446,90 |
| 100 | KNR 2-010322-02-050 | Analogia- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m systemem typu przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 2 645,00 |
| 101 | KNR 2-18W0408-03-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200x5,9 SN-8 mm łączonych na wcisk | m | 583,00 |
| 102 | KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 583,00 |
| 103 | KNR 2-180501-04-050 | Obsypka kanałów o grubości 25 cm z materiałów sypkich | m2 | 583,00 |
| 104 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 1,5 m | szt | 2,00 |
| 105 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 2,0 m | szt | 9,00 |
| 106 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 2,5 m | szt | 4,00 |

8. przył. kan.sanitarnej od S13do S 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy kanałów Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,08 |
| 108 | KNR 2-010317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 13,10 |
| 109 | KNR 2-010202-05-060 | Roboty ziemne liniowe i obiektowe wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) | m3 | 13,10 |
| 110 | KNNR 10209-090-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( | m3 | 104,80 |
| 111 | KNR 2-010230-0101-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 107,30 |
| 112 | KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 53,50 |
| 113 | KNR 2-010322-02-050 | Analogia- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m systemem typu przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 262,00 |
| 114 | KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 79,10 |
| 115 | KNR 2-180501-02-050 | Obsypka o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 79,10 |
| 116 | KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk SN8 | m | 79,10 |
| 117 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 2,0 m | szt | 1,00 |
| 118 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 1,5 m | szt | 8,00 |

9. Przepompownia przydomowa z przyłączem Dz. nr 225/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | KNNR 10209-090-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( | m3 | 84,75 |
| 120 | KNR 2-010230-0101-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 67,80 |
| 121 | KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 35,50 |
| 122 | KNR 2-010322-02-050 | Analogia- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m systemem typu przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 120,00 |
| 123 | KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 56,50 |
| 124 | KNR 2-180501-02-050 | Obsypka o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 56,50 |
| 125 | KNNR Wacetob 110307-02-040 | Przyłącze kanał tłoczny z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 63 mm | m | 52,50 |
| 126 | KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk SN8 | m | 4,00 |
| 127 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 1,5 m | szt | 1,00 |
| 128 | Wacetob 2-180517-0111-020 | Zbiornik przydomowej przepompowni ścieków bez urządzeń technologicznych z PP dn-425 z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy , głęb. 2,5 m | szt | 1,00 |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 202 | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 292,9800 |  |  |
| 2. | 0 | 203 | Monter instalac.sanit.I ogrzew.III | r-g | 12,5200 |  |  |
| 3. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 3 756,3919 |  |  |
| 4. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 301,5505 |  |  |
| 5. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 944,3320 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 5 307,7744 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1121199 | Klatka szalunkowa przestawna | t | 14,8469 |  |  |
| 2. | 0 | 1413201 | Podchloryn sodowy | kg | 1,2500 0,7500 |  |  |
| 3. | 1 | 1602197 | piasek zwykły | m3 | 217,5870 418,9480 |  |  |
| 4. | 0 | 1602620 | Żwir D/nawierzchni drogowych i kolej.4-5mm | m3 | 1,5200 |  |  |
| 5. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 12,0000 7,2000 |  |  |
| 6. | 0 | 3930001 | Woda z rurociągu | m3 | 18,0000 |  |  |
| 7. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,1045 |  |  |
| 8. | 0 | 5031060 | Rury stalowe z/s gwintowane OC śred. 50 mm | m | 4,5000 |  |  |
| 9. | 0 | 5063800 | Rury stalowe ocynkowane śred. 50 mm | m | 3,0000 |  |  |
| 10. | 1 | 5242403 | Trójnik żel.ciśn.kołn. 90x90 mm | szt | 6,0000 |  |  |
| 11. | 1 | 52424031 | Kształtki żel.ciśn.kołn. 110 mm | szt | 13,0000 |  |  |
| 12. | 0 | 5420699 | Stożki betonowe | szt | 19,0000 29,0000 |  |  |
| 13. | 0 | 5601223 | Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 200x 5,9 mm | m | 774,6900 |  |  |
| 14. | 0 | 5603043 | Rury PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa) 40mm | m | 257,3350 |  |  |
| 15. | 0 | 5603045 | Rury PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa) 63mm | m | 56,1750 |  |  |
| 16. | 0 | 5629999 | Kształtki z polietylenu | szt | 9,1260 |  |  |
| 17. | 0 | 5630102 | Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm | m | 4,0800 172,0740 |  |  |
| 18. | 0 | 5631109 | Rury PE-HD 1,0 MPa,śred. 90/8,2 mm | m | 611,6250 |  |  |
| 19. | 0 | 5701004 | Zawory wodne przelot.proste mos. M83 25 mm | szt | 0,8000 |  |  |
| 20. | 0 | 5802399 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe,owalne | szt | 2,0000 |  |  |
| 21. | 1 | 580239912 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe,owalne d-80 | szt | 4,0000 |  |  |
| 22. | 0 | 5821699 | Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne | szt | 0,8000 |  |  |
| 23. | 1 | 5840601 | Nawiertki rurowe żeliwne z opaską,śred.110/40 mm | szt | 13,0000 |  |  |
| 24. | 0 | 5880100 | Hydranty nadziemne żeliwne,śred. 80 mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 25. | 0 | 5891099 | Obudowy żeliwne do zasuw nr kat.025A,025B | szt | 6,0000 |  |  |
| 26. | 0 | 5891110 | Skrzynki uliczne do zasuw wodnych kat.857 | szt | 4,0000 |  |  |
| 27. | 0 | 5891111 | Skrzynka ul.do zas.wodn.190x190 mm k.857 | szt | 2,0000 |  |  |
| 28. | 0 | 5891200 | Kolana stopowe kołnierz.do hydrantów k.867 | szt | 4,0000 |  |  |
| 29. | 1 | 6330530 | Pokrywy żeliwne na stożek betonowy | szt | 16,0000 32,0000 |  |  |
| 30. | 0 | 6333299 | Rury karbowane, trzon studzienki | m | 28,0000 |  |  |
| 31. | 0 | 6333299 | Trzony studzienki,rura karbowana | m | 6,3000 |  |  |
| 32. | 1 | 63332991 | Rury karbowane, trzon studzienki | m | 54,5000 |  |  |
| 33. | 1 | 6333430 | Dno studzienki z PP | szt | 42,0000 |  |  |
| 34. | 0 | 6333899 | Uszczelki łączące elementy studzienki | szt | 84,0000 |  |  |
| 35. | 0 | 6333899 | Uszczelki | szt | 12,0000 |  |  |
| 36. | 0 | 6801206 | Śruby stal.ŚRD M-14 z podkład.I nakrętkami | kg | 3,1400 |  |  |
| 37. | 0 | 6801207 | Śruby stal.ŚRD M-16 z podkład.I nakrętkami | kg | 33,9430 |  |  |
| 38. | 0 | 6804004 | Śruby stal.średniodokładne gwintowane M-12 | kg | 19,7600 |  |  |
| 39. | 0 | 6815999 | Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołn. | szt | 44,9000 |  |  |
| 40. | 0 | 6832004 | Uszczelki gumowe płaskie,śred.100 mm | szt | 8,0000 |  |  |
| 41. | 0 | 6832099 | Uszczelki gumowe płaskie D/połącz.kołnierz | szt | 26,0000 |  |  |
| 42. | 1 | AW0001 | wodomierz skrzydełkowy JS1,5 dn-15mm | szt | 6,0000 |  |  |
| 43. | 1 | AW0002 | zawór antyskażeniowy typ EA dn-25mm | szt | 6,0000 |  |  |
| 44. | 1 | AW0003 | zawory kulowe przelotowe dn-25 mm | szt | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11163 | Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1) | m-g | 53,4163 38,0944 |  |  |
| 2. | 0 | 11334 | Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 11,5839 21,4395 |  |  |
| 3. | 0 | 11412 | Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 | m-g | 2,0273 31,6447 |  |  |
| 4. | 0 | 12612 | Ubijak elektryczny 200 kG | m-g | 18,9728 140,4726 |  |  |
| 5. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 29,1700 |  |  |
| 6. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9t (1) | m-g | 73,7500 |  |  |
| 7. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 10,1984 2,3031 12,3832 |  |  |
| 8. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0t(1) | m-g | 7,5600 |  |  |
| 9. | 0 | 39599 | Samochód skrzyniowy | m-g | 10,3900 0,4200 |  |  |
| 10. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 33,7527 118,0582 |  |  |
| 11. | 0 | 39812 | Samochód samowyładowczy 5-10t | m-g | 13,7172 69,3067 |  |  |
| 12. | 0 | 72541 | Zgrzew.do rur PE,PEHD do 280mm | m-g | 42,2500 |  |  |
| 13. | 0 | 81199 | Agregat prądotwórczy | m-g | 42,2500 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |