Szczytno, 18.01.2017 r.

Informacja dla oferentów dotycząca odpowiedzi na pytania do SIWZ

W odpowiedzi na przesłane zapytania do zapisów SIWZ w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na ,,Rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Wawrochy” Urząd Gminy Szczytno wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

Proszę o ujednolicenie zapisów SIWZ, gdyż występują różne kryteria oceny ofert. W rozdziale XVIII Zamawiający określa opis kryteriów wyboru oferty w następujący sposób:

1. „Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

- cena oferty – 60%,

- okres gwarancji – 20%,

- zatrudnienie na cały okres realizacji zamówienia osób bezrobotnych z terenu gminy Szczytno- 20%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, najdłuższy termin płatności faktury oraz najwyższą ilość zatrudnionych bezrobotnych”

Z tego opisu nie wynika jasno jakimi kryteriami będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty. Czy kryterium jest okres gwarancji czy termin płatności faktury? Proszę o jasne wskazanie kryterium wyboru oferty.

**Pytanie 2:**

Występuje niezgodność projektu konstrukcji, a mianowicie na rysunku K-01 stopy fundamentowe mają wymiar 1,0m x 1,0m (ST2), 1,2m x 1,2m (ST1), a na rysunku K-09 0,6m x 0,6m (ST2), 0,8m (ST1). Proszę o wskazanie poprawnych stóp fundamentowych.

**Pytanie 3:**

Na rysunku K-01 rzut fundamentów, zamawiający umieszcza zapis „UWAGI REALIZACYJNE” z którego wynika, iż Wykonawca „w przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntu niespoistego wybrać go a miejsce po nim wypełnić betonem C8/10”. Z opinii geologicznej wynika, iż występują grunty niespoiste (nie ma danych na temat zagęszczenia) oraz poziom wód gruntowych jest na głębokości 1,7m (Przekrój geologiczny I-I) odwiert nr 5. Posadowienie budynku jest na głębokości 1,6m spód podkładu z chudego betonu. W związku z zapisami „UWAGI REALIZACYJNE”, czy zamawiający przewidział dodatkowe środki na wymianę gruntu oraz odwodnienie wykopu np. poprzez montaż igłofiltrów? Czy Wykonawca, ze względu na ryczałtowe rozliczenie inwestycji ma przyjąć do oferty dodatkowe koszty wynikające z takiej operacji?

**Pytanie 4:**

Proszę o przesłanie dokładnych, szczegółowych rysunków przeszklenia ażurowego łącznika, oraz parametrów technicznych odnośnie grubości, szerokości profili, grubości szyb. Parametry powinny te wynikać bezpośrednio z obliczeń projektowych. Czy zamawiający posiada taki projekt? Jeżeli tak to proszę o przedstawienie.

**Pytanie 5:**

Proszę o przesłanie szczegółowych rysunków zbrojenia dolnego i górnego stropów oraz połączenia stropów z wieńcem.

**Pytanie 6:**

Czy zamawiający posiada rysunki w wersji edytowalnej? Jeżeli tak to proszę o przesłanie.

**Pytanie 7:**

W związku z dużą ilością niewiadomych oraz odpowiedziami opublikowanymi dnia 17.01. o godz. 910 zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 27.01.2017 r. co umożliwi sporządzenie rzetelnej oferty.

**Ad. 1,7 Odp.** Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ nie zmieniając terminu składania ofert.

**Ad. 2 Odp.** Należy przyjąć wymiary zgodnie z rys. K-01 i obliczeniami statycznymi.

**Ad. 3 Odp.** Zapis na rysunku K-01 brzmi; ,, w przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntu **nienośnego** wybrać go a miejsce po nim wypełnić betonem C8/10'' – zapis dotyczy gruntu nienośnego.

Budynek jest posadowiony powyżej poziomu wód gruntowych na głębokości 1,2 m poniżej terenu zgodnie z oznaczeniami na rysunkach; np. rys nr 8 (Przekrój A-A) oraz opinią geotechniczną. (1,6m wynosi odległość spodu chudego betonu od poziomu parteru, który znajduje się 0,3m powyżej terenu).

**Ad. 4 Odp.** Wymiary przeszklenia należy przyjąć zgodnie z projektem rys. nr; 4,6,7,9,10,16.

Zgodnie z rys. nr 16 projektu stolarka łącznika musi spełnić warunki:

* + *ALUMINIOWA LUB PCV*
  + *KOLOR BIAŁY (RAL 9016)*
  + U = 1,1 W/m²K
  + ROZSTAW PROFILI I WIELKOŚĆ PŁYT SZKLENIA ZGODNIE Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI ZASTOSOWANEGO SYSTEMU; MIN 1,0m

POWIERZCHNIA PRZESZKOLONA ŁĄCZNIKA;

dach- 35,41 m², ściany - 47,83 m², razem - 83,24 m²

**Ad. 5 Odp.** Zbrojenie górne i dolne stropu należy przyjąć zgodnie z projektem konstrukcji część obliczeniowa i rysunkowa (zbrojenie górne i dolne z prętów prostych). Oparcie pośrednie na wieńcu – elementy; strop i wieniec połączone monolitycznie).

**Ad. 6 Odp.** Zamawiający posiada rysunki w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski