Znak sprawy: RR-ZPI271.2.2017                                                  Szczytno dnia. 26.01.2017 r.

Informacja dla oferentów

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka, Szymany,

Lipowa Góra Wschód oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lipowa Góra

Wschód, Szymany, Rudka

W wyniku ogłoszonego przetargu na udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie do Urzędu Gminy Szczytno wpłynęły zgodnie z art.38 zapytania do treści  SIWZ.  Poniżej zamieszczamy zgłoszone pytania oraz odpowiedzi.

1) Proszę o wskazanie jakie wymiary ma posiadać zbiornik przepompowni Lipowa Góra Wschodnia. W dokumentacji projektowej pojawiają się dwa wymiary dn1500 x 2650 i dn1200

Odpowiedź

Zbiornik ma posiadać wymiary 1500 x 2650

2)  W przedmiarze w miejscowości Rudka jest tylko jeden hydrant nadziemny, natomiast w projekcie znajdują się dwa. Proszę o określenie ilości hydrantów do zamontowania w miejscowości Rudka.

Odpowiedź

W miejscowości Rudka mają być zamontowane 2 hydranty po jednym na każdym

końcu odcinka

3)    W projekcie zbiornik przepompowni Szymany ma wymiar dn 1500 x 3870, natomiast w opisie przepompowni zbiornik ten ma wymiar dn 1200 x 3700. Proszę o wskazanie prawidłowej wielkości zbiornika przepompowni Szymany.

Odpowiedź

Zbiornik przepompowni w Szymanach ma posiadać wymiary 1500 x 3870 z płytą i pokrywą przejazdową.

4)    Czy zamawiający może określić odległość szafki pomiarowej zamontowanej przez operatora sieci elektroenergetycznej do przepompowni w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia?

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy określić odległość szafki pomiarowej zamontowanej przez operatora sieci elektroenergetycznej do przepompowni w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, ponieważ nie są one jeszcze zamontowane.

5) Czy zamawiający może określić odległość szafki pomiarowej zamontowanej przez operatora sieci elektroenergetycznej do przepompowni w miejscowości Szymany?

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy określić odległość szafki pomiarowej zamontowanej przez operatora sieci elektroenergetycznej do przepompowni w miejscowości Szymany, ponieważ nie są one jeszcze zamontowane.

6) Czy zamawiający może załączyć rysunek techniczny i opis piaskownika, który pojawia się przed przepompownią zarówno w miejscowości Szymany jak i Lipowa Góra Wschodnia? W projekcie jest wskazana średnica piaskownika dn1500 a w przedmiarach dn1200.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada rysunku oraz opisu piaskownika. Piaskownik winien posiadać średnicę dna 1500 cm. Studnia winna być wykonana z polimerobetonu w kształcie leja z płytą i pokrywą przejazdową.

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski