KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. - Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

- rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Projektowane przedsięwzięcie polega na odwierceniu nowej studni nr 3 do głębokości 104,0 m na terenie istniejącego zakładowego ujęcia wód podziemnych. Projektowana studnia zlokalizowana będzie w miejscowości Rąbczyn, w jej południowo – zachodniej części. Zakładowe ujęcie wód podziemnych dla Zakładu Produkcji Etanolu i Pasz w Rąbczynie (działka nr ewid. 438) zaopatrywać będzie w wodę gorzelnię oraz pracowników i mieszkańców gorzelni. Obecnie trwa rozbudowa zakładu oraz przewiduje się, iż zapotrzebowanie na wodę eksploatowaną z ujęcia wzrośnie. Nie przewiduje się jednak zmiany zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów neogeńskich zatwierdzonych dla ujęcia w kat. B w ilości Q = 47,8 m3/h przy depresji s = 7,45 m.

- dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 438; (Obręb ewidencyjny: 0024 - Rąbczyn, Jednostka ewidencyjna: 301807_2_Wągrowiec). Działka ta o powierzchni 0,05 ha jest własnością firmy BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o., ul. Syrenia 9, 60 – 960 Poznań.

- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Całkowita powierzchnia działki lokalizacyjnej 0,05 ha będzie częściowo zajęta przez planowaną inwestycję. Powierzchnia terenu zajęta pod inwestycję – projektowaną studnię nr 3 wraz ze strefą ochronną (teren ochrony bezpośredniej) przewiduje się, iż zajmować będzie obszar P=5 m x 5 m – 25 m2

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest obecnie zabudowany. Działka, na terenie której zlokalizowana ma być studnia, położona jest na terenie rolnym (RV) niezabudownym.

W przyszłości planuje się powiększenie istniejącego terenu ujęcia wody i budowę ogrodzenia wokół studni nr 3 oraz przyłączenie nowej studni do istniejącego ujęcia. Po wykonaniu obudowy, przyłączy i po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego studnia będzie eksploatowana przemiennie z istniejącą studnią nr 2.

- rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Planowane przedsięwzięcie – budowa studni nr 3 realizowane będzie w kilku etapach, podczas realizacji których będą stosowane różne technologie, maszyny i urządzenia wiertnicze.

Etap I – urządzanie placu budowy.

W tym okresie nastąpi transport urządzeń, sprzętu, osprzętu wiertniczego oraz materiałów potrzebnych do wykonania wiercenia oraz wykonania dołu urobkowego. Wykorzystane zostaną samochody ciężarowe oraz dźwig pozostające na terenie budowy przez kilka godzin potrzebnych do rozładunku, a do wykonania dołu urobkowego wykorzystana zostanie koparka, która pracować będzie przez kilka godzin. Po pracach rozładunkowych nastąpi montaż urządzenia wiertniczego.

Etap II – wykonanie wiercenia.

Projektuje się wiercenie studni do głębokości 104,0 m. Do wykonania wiercenia wykorzystane zostanie urządzenie mechaniczne. Wiercenie wykonane będzie metodą obrotową z lewym obiegiem wody. Planuje się, że prace prowadzone będą przez okres około 21 dni w ruchu ciągłym.

Przewiduje się wykonanie otworu wariantowo.

Wariant I

Początkowo należy odwiercić otwór świdrem spiralnym do głębokości 12 m i założyć konduktor ze stalowej rury o średnicy Ø 508 mm, następnie wiercić do 88,0 m świdrem gryzowym (Ø 470 mm). Otwór do 88 m powinien zostać zarurowany rurami stalowymi o średnicy ø 356 mm (14”). Rury powinny być posadowione w glinach lub iłach, aby zamknąć ewentualne czwartorzędowe poziomy wodonośne. Następnie należy wiercić świdrem gryzowym (Ø 330 mm) do głębokości 104 m bez rurowania. W otworze zostanie zabudowany filtr PVC szczelinowy o średnicy ø 200 mm (PN 16 SW=0,75/ grubość ścianki 11,9mm) z siatką nylonową o długości czynnej 10 m. Rura nadfiltrowa proponuje się by miała 89 m długości, a rura podfiltrowa 5 m o średnicy ø 200 mm. Po zabudowaniu filtra rury wiertnicze  ø 508 należy wyciągnąć z otworu.

Wariant II

Początkowo należy odwiercić otwór świdrem spiralnym do głębokości 12 m i założyć konduktor ze stalowej rury o średnicy Ø 508 mm, następnie wiercić do 104,0 m świdrem gryzowym (Ø 470 mm) bez rurowania. W otworze zostanie zabudowany filtr PVC szczelinowy o średnicy Ø 280 mm (PN 16 SW=0,75/ grubość ścianki 11,9mm) z siatką nylonową o długości czynnej 10 m. Proponuje się, by rura nadfiltrowa została wyprowadzona nad powierzchnię terenu i miała 89 m długości oraz średnicę Ø 315 mm, a rura podfiltrowa 5 m, o średnicy Ø 280 mm. Po zabudowaniu filtra rury wiertnicze  Ø 508 należy wyciągnąć z otworu.

Etap III – wykonanie próbnego pompowania.

Próbne pompowanie otworu należy przeprowadzić w dwóch etapach:

- pompowanie oczyszczające,

- pompowanie pomiarowe.

W czasie pompowania w otworze nr 3 należy prowadzić obserwacje w otworze nr 2. W czasie pompowania otworu nr 3 nie eksploatować studni nr 2 (lub eksploatować ją z niewielką stałą wydajnością).

Pompowanie oczyszczające prowadzić należy przez okres około 24 h, aż do uzyskania klarownej wody. Po pompowaniu oczyszczającym przeprowadzić należy dezynfekcję otworu i ustabilizować zwierciadło wody przez 24 h, w celu zadziałania środka chemicznego. Po „stójce” przeprowadzić pompowanie pomiarowe.

Pompowanie pomiarowe należy prowadzić przez okres 24 h, w jednym cyklu, prowadząc pomiary do schematu obliczeniowego dla filtracji nieustalonej Theis’a, po zakończeniu pompowania pomiarowego należy prowadzić pomiary podczas  wzniosu zwierciadła wody, aż do pełnej stabilizacji. Maksymalna wydajność studni powinna być określona na podstawie wyników próbnego pompowania. Pod koniec próbnego pompowania pobrana zostanie próbka wody do analizy, stwierdzająca czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 2003, poz. 1718.) woda spełnia wymogi co do jakości.

Do wykonania próbnego pompowania przewiduje się wykorzystanie pompy głębinowej zasilanej energią elektryczną. Przewiduje się, odprowadzenie wody z próbnego pompowania do najbliższego rowu lub kanalizacji.

Etap IV– przywrócenie placu budowy do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu filtrowania otworu i pompowania nastąpi demontaż urządzenia wiertniczego i wyrównanie terenu . Przewiduje się użycie koparki oraz wykonanie prac porządkowych ręcznie. Prace te prowadzone będą przez kilka dni.

Etap V – wykonanie obudowy studziennej i przyłączy.

Projektuje się wykonanie obudowy studziennej naziemnej typu LANGE. W celu posadowienia obudowy wykonane zostaną drobne prace murarskie, a w otworze wiertniczym zawieszona zostanie pompa głębinowa. W obudowie studziennej umieszczone zostaną niezbędne urządzenia (zasuwy, urządzenia pomiarowe i zawory). Do obudowy studziennej doprowadzone zostaną przyłącza łączące nowo wybudowaną studnię nr 3 z istniejącym systemem rurociągów. Do wykonania obudowy i przyłączy przewiduje się zastosowanie dźwigu i koparki pracujących przez kilka godzin.

Etap VI – eksploatacja studni

Po odwierceniu otworu, wykonaniu obudowy studziennej i ogrodzenia oraz przyłączy i po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego studnia nr 3 może być eksploatowana.

Eksploatacja studni odbywać się będzie z wydajnością nie większą niż Q=47,8 m3/h przy depresji S= 7,45 m. Planowana eksploatacja wytworzy lej depresyjny o zasięgu R=300 m.

- ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Na etapie budowy przewiduje się wariantowość, przedsięwzięcia w zakresie sposobu wykonania studni nr 3 (dwa warianty przedstawione w pkt.4), korekty ostatecznej głębokości wiercenia, metody wiercenia, sposobu zafiltrowania, długości czasu pompowania próbnego oraz  szczegółowej lokalizacji studni.

Na etapie eksploatacji studni przewiduje się wariantowość jej wykorzystania jako studni podstawowej lub awaryjnej.

- przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii w okresie budowy studni nr 3 przedstawiono w poniższej tabeli

| Etap realizacji | Urządzenia | Czas pracy urządzenia | Ilość wykorzystanych mediów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | paliw | energii | wody | surowców i innych materiałów |
| I | Samochody | 8h | 100 l |  |  |  |
|  | koparka | 4h | 60 l |  |  |  |
| II | wiertnica | 240h | 960 l | - | 30m3 | rury wirtnicze, kolumna filtracyjna |
|  | sprężarka | 120h | 960 l |  |  |  |
| III | Pompa głębinowa | 48 | - | Moc pompy 15kW | - |  |
| IV | koparka | 3h | 45 l |  |  |  |
| V | dżwig | 8h | 120 l |  |  | obudowa studzienna |
|  | koparka | 3h | 45 l |  |  |  |

W okresie eksploatacji studni planuje się wykorzystanie pompy głębinowej o mocy 15 - 18 kW zasilanej elektrycznie, eksploatowanej średnio przez 10 godzin dziennie.

- rozwiązania chroniące środowisko:

Prace związane z montażem, wierceniem i demontażem urządzeń wiertniczych prowadzone będą zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową urządzenia wiertniczego. Wszelkie prace, w tym również związane z załadunkiem i rozładunkiem materiałów i urządzeń będą prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Roboty wiertnicze wykonywane będą zgodnie z zasadami techniki wiertniczej. Urządzenia wiertnicze, używane silniki spalinowe oraz przyrządy pomiarowe winny być utrzymane w takim stanie technicznym, aby nie powodowały zanieczyszczeń powierzchni terenu (np. przez wyciekające paliwa, oleje lub płyny technologiczne) i ich ewentualnego przenoszenia się w głąb ziemi i wód gruntowych. Do wiercenia przewiduje się zastosowanie urządzenia wiertniczego mechanicznego przygotowanego do wiercenia z lewym obiegiem wody bez użycia płuczki. Dzięki temu nie nastąpi zanieczyszczenie poziomów wodonośnych. Nie przewiduje się zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Wykonywane prace nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko i zmiany w górotworze. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się stosowania środków mogących zanieczyścić wody powierzchniowe i podziemne. Wydobyty w trakcie wiercenia urobek składowany będzie obok otworu i zostanie wykorzystany do wyrównania terenu. Woda z próbnego pompowania odprowadzona zostanie do pobliskiego rowu lub kanalizacji. Nie przewiduje się negatywnego wpływu pompowanych wód  na jakość wód powierzchniowych.

Po zakończeniu wiercenia i demontażu zestawu wiertniczego teren zostanie uporządkowany i wyrównany (przywrócony do stanu pierwotnego), a następnie przekazany właścicielowi.

Na etapie eksploatacji studni nr 3 należy przestrzegać ustaleń zgodnych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Nie przewiduje się budowy sieci monitoringu wód, ale należy podczas eksploatacji studni nr 3 dokonywać obserwacji zalegania zwierciadła wody również w otworze nr 2.

- rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

W szczególności:

  - ilość odprowadzanych ścieków socjalno – bytowych:

Nie przewiduje się odprowadzania  ścieków socjalno -  bytowych zarówno w czasie budowy jak i funkcjonowania i likwidacji inwestycji.

  - ilość odprowadzanych ścieków technologicznych

Przewiduje się odprowadzenie wód z próbnego pompowania w ilości około 50 m3/h przez 24 godziny w czasie pompowania oczyszczającego i przez 24 godziny w czasie pompowanie pomiarowego. Łącznie 2400 m3.

  - ilość odprowadzanych wód opadowych

Nie przewiduje się odprowadzania  wód opadowych zarówno w czasie budowy jak i funkcjonowania i likwidacji inwestycji.

  - rodzaj i przewidywane ilości odpadów

Odpady komunalne powstałe w czasie budowy jak i eksploatacji studni wywożone będą na bieżąco przez Inwestora. Nie przewiduje się powstania odpadów technologicznych.

W czasie likwidacji studni przewiduje się, iż odpadami mogą być części obudowy, zarurowania i przyłączy.

  - rodzaj i przewidywana ilość substancji wprowadzanych powietrza

Przewiduje się, że zastosowane maszyny i urządzenia nie będą emitowały uciążliwych emisji.

  - przewidywana wielkość emitowanego hałasu

Przewiduje się, że zastosowane maszyny i urządzenia nie będą emitowały uciążliwych emisji hałasu.

- możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na lokalizację inwestycji nie przewiduje się możliwości zaistnienia jej transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z późniejszymi) znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia

Przewidywany zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie budowy studni obejmował będzie jedynie teren działki lokalizacyjnej. W okresie eksploatacji studni nie powinien oddziaływać na powierzchnię terenu, a w warstwie wodonośnej wywoływać zmiany w zaleganiu zwierciadła wody do R=300m od studni nr 3.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych robót i zasięgu projektowanej eksploatacji nie ma obiektów prawnie chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

……………………………………

Podpis wnioskodawcy