PRZEDMIAR ROBÓT

na realizację robót przewidzianych w

PROJEKCIE ROBÓT GEOLOGICZNYCH

na wykonanie hydrogeologicznego

otworu zastępczego nr B-1z

na ujęciu wód podziemnych z utworów

czwartorzędowych we wsi Węgrzce

(dz. nr ew. 247, 248/6 ob. Węgrzce)

Lokalizacja:

miejscowość: 		Węgrzce

gmina:		Wińsko

powiat: 		wołowski

województwo:	dolnośląsskie

Inwestor:

Gmina Wińsko

Plac Wolności 2

56-160 Wińsko

Ogólna charakterystyka robót

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu hydrogeologicznego otworu eksploatacyjnego 
B-1z - zastępczego dla nieczynnego otworu studziennego nr B-1.

Roboty zostaną wykonane na terenie ujęcia wód podziemnych we wsi Węgrzce. Ujęcie znajduje się w południowo-wschodniej części wsi. W pobliżu ujęcia znajduje się stacja uzdatniania wody.

Roboty zostaną wykonane w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 247, 248/6, obręb Węgrzce. Administracyjnie, obszar położony jest w granicach gminy Wińsko, powiatu wołowskiego, województwa dolnośląskiego.

Wykonać należy zgłoszenie zamiaru wykonania robót geologicznych.

Wykonać należy nowy, zastępczy, hydrogeologiczny otwór eksploatacyjny nr B-1 z, który zlokalizowany zostanie w sąsiedztwie otworu głównego B-1 na terenie tej samej działki ewidencyjnej. Orientacyjne współrzędne projektowanego otworu B-1z wynoszą: 
X: 5705824,14; Y: 6401774,32 (PUWG 2000/18)

Uwaga: przedstawione współrzędne otworu B-1 z są wyznaczone orientacyjnie – szczegółowe lokalizowanie otworu w terenie należy przeprowadzić w oparciu o wizie lokalna oraz mapę sytuacyjno-wysokościową wraz z Inwestorem, nadzorem geologicznym oraz przedstawicielem firmy wiertniczej.

Wykonać należy próbne pompowania pojedynczych otworów znajdujących się na terenie SUW oraz pompowania zespołowe. Na podstawie wykonanych badań należy uporządkować gospodarkę wodną ujęcia wraz z weryfikacją zasobów eksploatacyjnych ujęcia. Uporządkowanie gospodarki wodnej dotyczyło będzie zaleceń sposobu poboru wód podziemnych (którymi studniami i w jakich ilościach maksymalnych) oraz weryfikacji potrzeby istnienia lub przeznaczenia do likwidacji nieczynnych lub uszkodzonych otworów).

Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu B-1z wygląda następująco:

0,0 - 1,0 m p.p.t. gleba

1,0 - 4,0 m p.p.t. piasek drobny z domieszką piasku pylastego

4,0 - 8,0 m p.p.t. piasek drobny z domieszką piasku pylastego i żwiru (ok. 10%)

8,0 - 12,0 m p.p.t. piasek drobny z domieszką piasku pylastego i żwiru (ok. 20%)

12,0 - 17,0 m p.p.t. żwir drobny z domieszką otoczaków

17,0 - 23,0 m p.p.t. piasek gruby

23,0 - 30,0 m p.p.t. żwir z domieszką otoczaków, kwarcytów, granitów itp.

30,0 - 32,0 m p.p.t. glina zwałowa

32,0 - 34,0 m p.p.t. mułek

34,0 - 35,0 m p.p.t. mułek

Należy wykonać jeden hydrogeologiczny zastępczy otwór eksploatacyjny oznaczony numerem B-1z. Konstrukcja otworu będzie zbliżona do konstrukcji otworu głównego - B-1, zmodyfikowana na podstawie badań archiwalnych (załącznik 6.2 dokumentacja). Projektowana głębokość wynosi 35,0 m (+5,0 m w stosunku do B-1). Głębokość projektowanego otworu oparto na założeniu niestałego upadu warstwy nieprzepuszczalnej, jednakże wiercenie należy przerwać po nawierceniu warstwy izolującej na głębokość wystarczającą do posadowienia kolumny filtracyjnej (zagłębienia rury podfiltrowej). Decyzję tą podejmie nadzór geologiczny. Szczegółową konstrukcję przedstawiono w tabeli 3 (rozdział 7.3 dokumentacja) oraz załączniku graficznym nr 7 - dokumentacja.

Wykonanie prac wiertniczych wykonać należy systemem obrotowym, na sucho (HOS) zestawem wiertniczym typu H3-05HI, H61 lub innym o zbliżonych parametrach. Odwiercenie przedmiotowego otworu wykonać w dwóch kolumnach rur osłonowych. Pierwsza, stalowa 
o średnicy 20" (0508 mm) zabudowana do głębokości 12,0 m p.p.t. Jest to kolumna pomocnicza, prowadnikowi, dla zmniejszenia tarcia drugiej kolumny. Kolumnę usunąć po zafiltrowaniu. Druga kolumna rur stalowych o średnicy 18" (0457 mm) zabudowana do ostatecznej głębokości otworu (ok. 35,0 m p.p.t.) i usunięta w całości po zafiltrowaniu. Kolumnę filtracyjną należy posadowić na poduszce żwirowej o grubości 0,5 m. W skład kolumny filtracyjnej wejdą: rura podfiltrowa z denkiem o długości 4,2 m; rura nadfiltrowa o długości 23,2 m (wystająca 0,5 m n.p.t.) - obie z materiału PVC-U i średnicy zewnętrznej 280 mm (DN 250) oraz filtr. Zamontować filtr typu 'Johnson' ze szczeliną ciągłą o rozwartości (wstępnie) 0,75 mm i długości 7,0 m, średnicy 280 mm (DN 250), ze stali nierdzewnej. Kolumnę rur należy wyposażyć 
w prowadniki centrujące w otworze.

Łączenie rur PVC-U wraz z filtrem ze stali nierdzewnej należy wykonać przy pomocy łączników

ze stali nierdzewnej o długości 0,3 m. Przestrzeń między filtrem, a ścianą otworu powinna być wypełniona obsypką. Ostateczną szerokość szczeliny filtra oraz granulację obsypki ustali nadzór

geologiczny po odwierceniu otworu i wykonaniu badań granulometrycznych. Od powierzchni przestrzeń między rurą nadfiltrową a ścianą otworu powinna zostać uszczelniona, np. preparatami iłowymi na odcinku ok. 1 m. Piaski i żwiry użyte jako obsypka filtracyjna powinny

odpowiadać wymaganiom PN-B-06715:1988 lub innej, zastępującej normy.

Od powierzchni terenu należy zainstalować obudowę zabezpieczającą.

PRZYSTOSOWANIE OTWORU DO EKSPLOATACJI

Wykonanie obudowy studziennej o gł. 2,0 m, z kręgów betonowych ф 2000 mm z dnem betonowym i płytą stropową żelbetową z włazem stalowym i wywiewką. Obudowa zaizolowana wodoszczelna. Wyposażenie obudowy w głowicę studzienną ф 406 mm z pokrywą stalową oraz drabinkę stalową. Zakup i zabudowanie pompy głębinowej Grundfos o wydajności 40 - 50m3/h

z silnikiem trójfazowym 7,5 kW na rurach tłocznych stalowych ocynkowanych (łącznie z kablem zasilającym)

Zastosować filtr pierścieniowy z głowicą hermetyczną ze stali nierdzewnej.

Montaż filtra należy wykonać zgodnie z wytycznymi danego producenta rur filtracyjnych, przy użyciu materiałów i narzędzi przewidzianych do montażu.

Należy wykonać próbne pompowania, zarówno pojedynczego dla studni B-1 z i llz, jak 
i zespołowego, obejmującego otwor B-1z, llz oraz B-2. – pkt 7.7.1,  7.7.2 i 7.7.3 dokumentacji.

Wyniki próbnych pompowań zespołowych otworów B-1 z, llz oraz B-2 będą podstawą do

weryfikacji zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Po zakończeniu prac wiertniczych i pompowych należy określić rzędną punktu pomiarowego na górnej krawędzi rury nadfiltrowej lub docelowo pozostawionej rurze osłonowej wykonanego otworu zastępczego oraz terenu przy nim w nawiązaniu do, Państwowej Sieci Geodezyjnej 
i określić współrzędne otworu w Państwowym Układzie Współrzędnych. Z wykonanych prac należy wykonać szkic geodezyjny. W przypadku demontażu rury nadfiltrowej związanej 
z wykonaniem trwałej obudowy otworu hydrogeologicznego, należy dodatkowo określić rzędną skróconej rury nadfiltrowej lub osłonowej albo długość obciętego odcinka z dokładnością do 1,0 cm.

Prace geologiczne należy wykonać pod stałym nadzorem geologa dokumentującego, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego. Na okres wiercenia otworu B-1 z należy założyć i systematycznie uzupełniać książkę wiercenia (dziennik wiertniczy).

Na 14 dni przed przystąpieniem do wykonywania robot geologicznych należy zgłosić ten fakt organowi Administracji Geologicznej. Odprowadzenie wód z próbnego pompowania do cieku Kijanka należy uzgodnić z właścicielem.