Spis treści

1.	WSTĘP	2

2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	2

3.	JAKOŚĆ WODY UJMOWANEJ	2

4.	PROJEKTOWA WYDAJNOŚĆ SUW	3

5.	OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH	3

5.1.	UJĘCIE WODY	4

5.2.	UKŁAD POMIAROWY WODY SUROWEJ	5

5.3.	NAPOWIETRZANIE WODY	5

5.4.	UKŁAD PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA	6

5.5.	FILTRACJA POSPIESZNA	7

5.6.	PŁUKANIE FILTRÓW POSPIESZNYCH	10

5.7.	ZBIORNIK WÓD TECHNOLOGICZNYCH	13

5.8.	ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY CZYSTEJ	14

5.9.	POMPOWNIA ZASILAJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWĄ WĘGRZCE	14

5.10.	POMPOWNIA ZASILAJĄCA ZBIORNIKI RETENCYJNE WIŃSKO	16

5.11.	DEZYNFEKCJA WODY	17

5.12.	UKŁAD ODZYSKU WÓD TECHNOLOGICZNYCH	17

6.	RUROCIĄGI MIĘDZYOBIEKTOWE	19

7.	CIĄGŁOŚĆ PRACY SUW	20

8.	INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU SUW	20

9.	UWAGI KOŃCOWE	22

Spis rysunków

S1 - Plan sytuacyjny sieci oraz urządzeń sanitarnych i technologicznych

S2 - Schemat technologiczny SUW

S3 – Rzut budynku SUW

S4 – Przekrój A-A budynku SUW

S5 - Przekrój B-B budynku SUW

S6 – Instalacje sanitarne SUW

S7 – Zbiorniki retencyjne - rzut

S8 – Zbiorniki retencyjne - przekroje (I)

S9 – Zbiorniki retencyjne - przekroje (II)

S10 – Rurociąg tłoczny studni IIz

S11 – Rurociąg tłoczny planowanej studni

S12 – Rurociąg tłoczny studni B-2

S13 – Kolektor zasilający zbiorniki retencyjne

S14 – Kolektor ssawny zbiorników retencyjnych

S15 – Kolektor spustu i przelewu zbiorników retencyjnych

S16 – Odpływ do zbiornika wód technologicznych

S17 – Rurociąg tłoczny podczyszczonych wód technologicznych

S18 – Rurociąg zasilający sieć Węgrzce

S19 – Rurociągi zasilające sieć Wińsko

S20 – Kanalizacja sanitarna ze zb. bezodpływowym

# WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży sanitarnej dla budowy Stacji Uzdatniania Wody w Węgrzcach, gmina Wińsko, umożliwiający dobową produkcję wody 1200 m3/d oraz godzinową 80 m3/h.

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego lub lepszego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie.

Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową, co wymaga zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i zmian wydanych decyzji administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Na istniejącej stacji wodociągowej nie prowadzi się aktualnie procesu uzdatniania wody. Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych. Pogorszona jakość wody ujmowanej w studni B-2 wymusza zastosowanie procesu uzdatniania wody.

Woda pobrana ze studni trafia do dwóch zbiorników retencyjnych o objętości 50 m3 każdy. Zbiorniki wykonane jako stalowe, poziome obsypane ziemią. Rzędna dna zbiorników jest skrajnie niekorzystna i wymusiła zagłębienie posadzki istniejącej pompowni około 1 metr poniżej poziomu terenu. W istniejącym budynku zamontowane są dwie pompownie – zasilająca lokalną sieć wodociągową oraz zasilająca zbiorniki wody w Wińsku. Woda tłoczona do sieci jest poddawana ciągłej dezynfekcji podchlorynem sodu.

Sterowanie pracą pomp zasilających lokalną sieć wodociągową odbywa się z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia – stałe ciśnienie na wyjściu.

Sterowanie pracą pomp zasilających zbiorniki retencyjne w Wińsku odbywa się drogą radiową. W przypadku otrzymania sygnału o niskim poziomie wody w zbiornikach w Wińsku, uruchamiana jest pompa na stacji wodociągowej Węgrzce.

# JAKOŚĆ WODY UJMOWANEJ

W studni o pogorszonej jakości wody (oznaczona jako B-2), notuje się przekroczenia następujących wskaźników zanieczyszczeń:

- żelazo – do 1,65 mg/L

- mangan – do 0,25 mg/L

- barwa – do 10 mg Pt/L

- mętność do 18 NTU,

Pozostałe wskaźniki spełniają wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w drugiej eksploatowanej studni, oznaczonej jako 2, jest zdatna do picia bez uzdatniania.

Inwestor planuje odwiercenie kolejnej studni głębinowej. Ponieważ nie jest znana jakość wody trafiającej do SUW po odwierceniu ww. studni, przyjęto że woda trafiająca do SUW będzie miała następujące parametry:

- odczyn pH – od 7,2 do 7,6

- zasadowość powyżej 5 mval/L

- żelazo – do 2,2 mg/L

- mangan – do 0,4 mg/L

- barwa – do 10 mg Pt/L

- mętność do 20 NTU.

Przyjęto, że pozostałe wskaźniki będą spełniać wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

# PROJEKTOWA WYDAJNOŚĆ SUW

Dobowa wydajność SUW Węgrzce wyniesie 1200 m3/d. Układ technologiczny dobrano na wydajność 80 m3/h.

Opracowanie obejmuje zasilanie lokalnej sieci wodociągowej oraz tranzyt wody do zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w Wińsku, za pomocą dwóch wydzielonych zestawów pompowych.

Zestaw pompowy zasilający lokalną sieć wodociągową (miejscowości Węgrzce, Kozowo oraz perspektywicznie miejscowości Budków, Dębie, Gryżyce, Rajczyn):

- zestaw złożony z pięciu pomp o mocy 1,5 kW każda,

- dopuszczalna praca wszystkich pomp,

- wydajność maksymalna dla 5 pomp wyniesie 54,1 m3/h przy ciśnieniu tłoczenia 30 m H2O.

Zestaw pompowy zasilający zbiorniki w Wińsku:

- zestaw złożony z dwóch pomp o mocy 18,5 kW każda,

- dopuszczalna praca jednej pompy,

- wydajność maksymalna 65 m3/h przy ciśnieniu tłoczenia 68 m H2O.

# OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH

Projektowany układ technologiczny SUW Węgrzce:

- ujmowanie wody z trzech studni głębinowych z wydajnością łączną do 80 m3/h. Konfiguracja pracy pomp zostanie określona szczegółowo po odwierceniu trzeciej (planowanej) studni i rozpoznaniu ilości i jakości wody ujmowanej,

- napowietrzanie ciśnieniowe wody w aeratorze o objętości ~1,4 m3 i czasie przetrzymania około 1 minuty, powietrze dostarczane ze sprężarek spiralnych bezolejowych,

- filtracja pospieszna w układzie jednostopniowym na pięciu filtrach pospiesznych ciśnieniowych o średnicy DN2200 o wysokości części cylindrycznej 2500 mm. Wykorzystanie złóż wielowarstwowych, w tym złoża katalitycznego do usuwania manganu,

- płukanie filtrów powietrzem za pomocą dmuchawy z intensywnością 18 L/(s*m2), a następnie wodą czystą za pomocą pompy płuczącej z intensywnością 18 L/(s*m2),

- gromadzenie wody uzdatnionej w zbiornikach retencyjnych o objętości 150 m3 każdy,

- tłoczenie wody uzdatnionej do dwóch odrębnych sieci wodociągowych:

- sieć wodociągowa Węgrzce,

- sieć wodociągowa zasilająca zbiorniki wody w Wińsku.

- zebranie wód z płukania filtrów pospiesznych, ich podczyszczenie i zawrócenie na początek układu technologicznego w celu zminimalizowania strat wody,

- wywóz skoncentrowanych popłuczyn i osadów na oczyszczalnię ścieków.

  - UJĘCIE WODY

Studnie zasilające znajdują się na działce SUW.

W ramach remontu, należy wykonać następujące prace w zakresie wyposażenia studni B-2:

- Wymiana pompy głębinowej na pompę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304, wydajność 50 m3/h, wysokość podnoszenia 51 m H2O – wydajność dostosować podczas rozruchu,

- Wymiana rurociągu pionowego tłocznego na rurociąg DN100. Grubość ścianki 3 mm, materiał AISI 316, łączone kołnierzowo lub na łączniki typu BBT. Do kołnierzy wspawane dwie rurki piezometryczne 42,4 x 2,0 mm ze stali AISI 316. Długość rurociągu 21 metrów,

- Wymiana głowicy studziennej na głowicę ze stali AISI 316, grubość minimum 15 mm,

- Wyposażenie studni w czujnik cluwo (suchobieg), sondę hydrostatyczną poziomu, czujnik otwarcia włazu obudowy,

- Wymiana orurowania w obudowie studni – rurociąg DN100 ze stali AISI 316, na którym należy zamontować zawór zwrotny grzybkowy DN100 oraz zasuwę klinową z kółkiem ręcznym DN100,

- Montaż manometru z kurkiem manometrycznym, kurka do poboru próbek oraz złącza typu STORZ 52 z zaworem kulowym 2”, na rurociągu tłocznym w obudowie,

- Wyprowadzenie rurociągu tłocznego z obudowy studni do budynku SUW – rurociąg PE100, SDR17, Dz125 – wymiana rurociągu w gruncie częściowo po trasie rurociągu istniejącego (25,4 m), a następnie wprowadzenie nowoprojektowanego (47,5 m) odcinka rurociągu do budynku SUW,

- Konserwacja i malowanie istniejącego włazu, szpachlowanie masą naprawczą pokrywy studni,

- Malowanie wnętrza obudowy studziennej,

- Istniejącą betonową obudowę studni pozostawić bez zmian.

Po wykonaniu prac studnię należy zdezynfekować, a bezpieczeństwo mikrobiologiczne potwierdzić badaniami prowadzonymi w akredytowanym laboratorium (bakterie grupy Coli, E. Coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Clostridum perfringens).

W ramach remontu, należy wykonać następujące prace w zakresie wyposażenia studni IIZ:

- Wymiana pompy głębinowej na pompę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304, wydajność 25 m3/h, wysokość podnoszenia 51 m H2O – wydajność dostosować podczas rozruchu,

- Wymiana rurociągu pionowego tłocznego na rurociąg DN80. Grubość ścianki 3 mm, materiał AISI 316, łączone kołnierzowo lub na łączniki typu BBT. Do kołnierzy wspawane dwie rurki piezometryczne 42,4 x 2,0 mm ze stali AISI 316. Długość rurociągu 21 metrów,

- Wymiana głowicy studziennej na głowicę ze stali AISI 316, grubość minimum 15 mm,

- Wyposażenie studni w czujnik cluwo (suchobieg), sondę hydrostatyczną poziomu, czujnik otwarcia włazu obudowy,

- Wymiana orurowania w obudowie studni – rurociąg DN80 ze stali AISI 316, na którym należy zamontować zawór zwrotny grzybkowy DN80 oraz zasuwę klinową z kółkiem ręcznym DN80,

- Montaż manometru z kurkiem manometrycznym, kurka do poboru próbek oraz złącza typu STORZ 52 z zaworem kulowym 2”, na rurociągu tłocznym w obudowie,

- Wyprowadzenie rurociągu tłocznego z obudowy studni do budynku SUW – rurociąg PE100, SDR17, Dz90,

- Konserwacja i malowanie istniejącego włazu, szpachlowanie masą naprawczą pokrywy studni,

- Malowanie wnętrza obudowy studziennej,

- Istniejącą betonową obudowę studni pozostawić bez zmian.

Po wykonaniu prac studnię należy zdezynfekować, a bezpieczeństwo mikrobiologiczne potwierdzić badaniami prowadzonymi w akredytowanym laboratorium (bakterie grupy Coli, E. Coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Clostridum perfringens).

W związku z planowanym odwiertem dodatkowej studni głębinowej zasilającej SUW, należy wyprowadzić z budynku SUW rurociąg PE100, SDR17, Dz125 do granicy działki nr ew. 245. Po określeniu ostatecznej lokalizacji (dopuszczono zmianę lokalizacji studni w obrębie całej działku nr ew. 247) i odwierceniu studni wykonać należy odrębne opracowanie obejmujące swym zakresem rurociąg tłoczny, kable zasilające i sterownicze, obudowę oraz wyposażenie studni. W rozdzielni sterującej pracą SUW oraz algorytmie pracy SUW należy uwzględnić podłączenie i przyszłą pracę trzeciej studni głębinowej.

  - UKŁAD POMIAROWY WODY SUROWEJ

Należy wykonać 3 niezależne rurociągi wody surowej – dla poszczególnych studni głębinowych. Na każdym z rurociągów zamontować:

- zasuwę klinową miękkouszczelnioną z kółkiem ręcznym,

- manometr z kurkiem manometrycznym,

- kurek do poboru wody przystosowany do opalania,

- przetwornik ciśnienia,

- przepływomierz elektromagnetyczny,

- przepustnicę z dźwignią ręczną.

Średnice rurociągów oraz armatury:

- studnia B-2 – DN100,

- studnia IIZ – DN80,

- układ rezerwowy – DN100.

  - NAPOWIETRZANIE WODY

Pierwszym procesem w układzie technologicznym jest napowietrzanie wody. Ze względu na ogólnie zadowalającą jakość wody surowej zaprojektowano jeden stopień napowietrzania oraz jeden stopień filtracji wody. Przyjęto ciśnieniowy układ napowietrzania.

Stężenie tlenu w wodzie trafiającej na filtry musi wynosić minimum 5,0 mg/L. Jest to wartość wystarczająca dla utlenienia związków żelaza oraz manganu, czyli związków przekraczających wartości dopuszczalne w wodzie surowej. Ponadto prawidłowe natlenienie wody zapobiega powstawaniu warunków beztlenowych w sieci wodociągowej (przykry zapach, warunki sprzyjające wtórnemu zanieczyszczeniu wody w sieci wodociągowej).

Przewidziano napowietrzanie wody w jednym mieszaczu wodno-powietrznym o średnicy DN1000 i wysokości części cylindrycznej 2500 mm, o parametrach i wyposażeniu:

- Zbiornik aeracji o parametrach:

• średnica zbiornika –  1000 mm – wykonany ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

• wysokość części cylindrycznej – 2500 mm,

• średnica króćców przyłączeniowych – DN125 PN10,

• ciśnienie nominalne zbiornika – PN6,

• objętość zbiornika ~2250 L,

- Orurowanie mieszacza ze stali nierdzewnej gat. 316,

- Kurek czerpalny wody przed i za urządzeniem,

- Zawór odpowietrzający 2” typ 9876 produkcji Hawle,

- Rurociąg 1” AISI 316 do ręcznego odpowietrzenia,

- Zawór kulowy 1” na przewodzie ręcznego odpowietrzenia.

- Przepustnice odcinające przed i za aeratorem.

- Czas przetrzymania wody w aeratorze przy Q=80 m3/h – 101 sekund.

  - UKŁAD PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Sprężarki odpowiadają za dostarczenie powietrza do aeracji wody. Przyjęto zastosowanie dwóch sprężarek spiralnych bezolejowych zabudowanych na zbiornikach 500 L. Sprężarki będą współpracować z projektowanym zbiornikiem sprężonego powietrza o objętości 2000 L.

Wstępnie przyjęto, że wtłaczane będzie 10% powietrza w stosunku do przepływającej wody tj. 8 Nm3/h przy maksymalnej wydajności SUW.

Zaprojektowano układ dwóch sprężarek spiralnych bezolejowych o parametrach pojedynczego urządzenia:

- Wydajność 36 m3/h,

- Spręż 8 bar,

- Moc silnika 5,5 kW,

- Zintegrowany osuszacz ziębniczy oraz układ filtracji powietrza,

- Objętość zbiornika powietrza 500 L.

Rurociągi sprężonego powietrza DN20 (PP Dz25 PN16) wytworzonego przez sprężarki wprowadzić do wspólnego rurociągu DN32 (PP Dz40 PN16). Rurociąg wprowadzić do zbiornika sprężonego powietrza. Zaprojektowano zbiornik sprężonego powietrza o parametrach:

- materiał – stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie przez lakierowanie,

- ciśnienie dopuszczalne: 11 bar,

- średnica: DN 1200,

- objętość całkowita: 2000L,

- typ: zbiornik ciśnieniowy pionowy,

- całkowita wysokość zbiornika: 2330 mm,

- króćce przyłączeniowe:

• dopływ powietrza 2”,

• odpływ powietrza do odbiornika 2”,

• spust 1”,

• króciec manometru 1/2”,

• króciec awaryjny 2”,

• króciec awaryjny 1”.

Zbiornik sprężonego powietrza należy wyposażyć w manometr, przetwornik ciśnienia oraz armaturę odcinającą (zawory kulowe), wg schematu technologicznego.

Ze zbiornika sprężonego powietrza wyprowadzić rurociąg DN32 (PP Dz40 PN16) do układu pomiarowego sprężonego powietrza. Na rurociągu zamontować reduktor ciśnienia DN32 z możliwością zmiany nastaw w zakresie od 1,5 do 6,0 bar.

Układ pomiarowy sprężonego powietrza składa się z:

- trzech ciągów napowietrzania – zawór kulowy ½”, rotametr z zaworem regulacyjnym precyzyjnym  o zakresie pomiarowym 1 – 6 Nm3/h, zawór zwrotny membranowy ½”, zawór kulowy ½”, zawór elektromagnetyczny NC ½”. Każdy z elektrozaworów przypisany jest do odpowiedniej studni i po jej załączeniu doprowadza do aeratora odpowiednio nastawioną ilość powietrza. Układ o najmniejszym przepływie powietrza skorelować także z pracą pompy tłoczącej oczyszczone wody technologiczne przed aerator,

- by-passu składającego się z zaworu kulowego ½”, zaworu zwrotnego membranowego ½” oraz zaworu kulowego ½” - możliwość wprowadzenia powietrza do aeratora niezależnie od pracy zaworów elektromagnetycznych.

Z układu pomiarowego sprężonego powietrza wyprowadzić rurociąg DN32 (PP Dz40 PN16), do mieszacza wodno-powietrznego. Na rurociągu zamontować kolejno:

- zawór bezpieczeństwa 1/2”, ciśnienie otwarcia 6 bar,

- manometr z kurkiem manometrycznym,

- przetwornik ciśnienia,

- zawór zwrotny membranowy 5/4”,

- zawór kulowy 5/4”.

  - FILTRACJA POSPIESZNA

Po procesie napowietrzania, woda zostanie poddana filtracji pospiesznej, ciśnieniowej. Przyjęto jednostopniową filtrację, opartą na złożu kwarcowym oraz złożu aktywnym do usuwania manganu.

Do doboru rodzaju oraz wysokości warstwy odżelaziającej, w pierwszym kroku posłużono się zależnością podawaną w literaturze branżowej. Poniższy wzór wyznacza prędkość filtracji wody o zadanej jakości, dla uzyskania zadanego stężenia żelaza na odpływie.

Do obliczeń przyjęto:

Fe0 – zawartość żelaza w wodzie nieuzdatnionej - założono 2,2 mg/L,

FeK – zawartość żelaza w wodzie uzdatnionej - założono 0,1 mg/L,

dśr  - średnie uziarnienie złoża – założono 1,075 mm (złoże kwarcowe 0,8 – 1,4 mm)

L - wysokość czynna złoża – przyjęto 1,4 m,

pH- odczyn wody dopływającej do filtrów - 7,20 pH,

T- temperatura wody - 100C.

Dla wyżej założonych wartości, opierających się na wynikach badań wody surowej, obliczono wymaganą prędkość filtracji niezbędną do osiągnięcia stężenia żelaza na odpływie 0,1 mg/L:

v = 10,3 m/h

Wg obliczeń, aby usunąć żelazo do stężenia 0,1 mg/L, w wyżej opisanych warunkach panujących na SUW Załęcze dopuszcza się prędkość filtracji 10,3 m/h.

Na podstawie powyższych obliczeń przewidziano filtrację w 4 filtrach pospiesznych o średnicy 2200 mm. Wysokość części cylindrycznej filtrów 2200 mm. Pole powierzchni filtrów będzie wynosić łącznie 15,2 m2. Przy wydajności SUW 80 m3/h prędkość filtracji wyniesie zatem 5,3 m/h i jest niższa od dopuszczalnej prędkości obliczeniowej.

Do usuwania manganu należy wykorzystać aktywne złoże G-1 o wysokości 50 cm. Złoże filtracyjne będzie spoczywać na 30 cm żwirowej warstwy podtrzymującej. Zasyp filtrów przedstawiono w Tab. 1.

| Warstwa | Granulacja | Wysokość | Materiał |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtracyjna właściwa | 0,8 – 1,4 mm | 140 cm | Piasek kwarcowy |
| Masa Katalityczna | 1,0 – 3,0 mm | 50 cm | G1 |
| Podtrzymująca | 2,0 – 4,0 mm | 15 cm | Żwir kwarcowy |
| Podtrzymująca | 4,0 – 8,0 mm | 15 cm | Żwir kwarcowy |

Należy zamontować układ filtracji składający się z:

- 4 sztuk filtrów ciśnieniowych,

- Przepustnic z siłownikami elektrycznymi typu on/off, z dyskiem ze stali kwasoodpornej:

• Woda surowa - DN80

• Woda uzdatniona - DN80

• Woda do płukania - DN200

• Popłuczyny - DN200

• Powietrze do płukania - DN100

• Spust I filtratu - DN80

- Orurowania ze stali nierdzewnej gat. AISI 316,

- Manometrów przed i za filtrem,

- Kurka czerpalnego wody za filtrem,

- Przetwornika ciśnienia na kolektorze wody surowej i kolektorze wody uzdatnionej,

- Zaworu odpowietrzającego 2” typ 9876 produkcji Hawle,

- Rurociąg 1” AISI 316 do ręcznego odpowietrzenia,

- Dodatkowego ręcznego zaworu kulowego 1” na przewodzie ręcznego odpowietrzenia.

Parametry techniczne filtrów ciśnieniowych:

- Średnica: 2200 mm,

-  Ilość: 4 sztuki,

- Powierzchnia filtracji jednego filtra: Af =3,8 m2,

- Ciśnienie nominalne zbiornika – PN6,

- Wykonanie: filtry ciśnieniowe pionowe,

- Wysokość części cylindrycznej: H = 2500 mm,

-  Włazy rewizyjne:

• zasypowy, górny: 320/420 mm,

• boczny: DN 400 – na windzie,

• dolny: DN 400 – na zawiasach,

- Średnica króćców przyłączeniowych: DN 200,

- Dno drenażowe: płaskie, grzybkowe – grzybki z długą nóżką, ze szczeliną podłużną, pozwalającą równomiernie rozprowadzić medium płuczące po całym dnie drenażowym; nie dopuszcza się zmian na inny typ konstrukcji dna drenażowego.

UWAGA

Podczas realizacji zadania należy zachować wytyczne stosowania złóż filtracyjnych:

- Przed zasypem należy sprawdzić stan techniczny filtra, a w tym drenażu filtracyjnego, kontrolując równomierność jego pracy (test na powietrzu) i dokonując ewentualnej wymiany dysz lub innych elementów dystrybucyjnych lub poziomowania filtra,

- Do zasypu i rozplantowania złoża należy używać narzędzi nowych, zdezynfekowanych,

- Zasypu powinny dokonywać osoby o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu,

- Nie należy dopuszczać do rozerwania opakowań złóż, gdyż grozi to skażeniem materiału

i późniejszymi trudnościami w uzyskaniu odpowiednich wyników mikrobiologicznych,

- Materiał należy przechowywać w atmosferze suchej i w temperaturze powyżej 0°C,

- Zasyp należy realizować zgodnie z zasadą, że najpierw zasypywane są złoża o większej gęstości a następnie złoża o mniejszej gęstości,

- Właściwy materiał filtracyjny należy zasypywać na wcześniej przygotowane warstwy podtrzymujące,

- Po zasypaniu materiału należy dokonać jego płukania wodą z intensywnością 12-15 L/sm2 tak długo, aż woda po płukaniu będzie czysta,

- Po płukaniu dokonać kontroli wysokości zasypu złoża, ewentualnie uzupełnić niedomiar i ponownie wypłukać,

- Następnie bezwzględnie należy dokonać dezynfekcji złoża z wykorzystaniem podchlorynu sodu,

- Po dezynfekcji dokonać kolejnego płukania (wodę płuczącą zawierającą podchloryn zagospodarować zgodnie z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami),

- Po wypłukaniu środka dezynfekującego materiał włączyć do pracy (należy zwrócić uwagę na spełnienie wszystkich warunków technologicznych), kierując wodę przefiltrowaną do popłuczyn. Woda po dezynfekcji przed włączeniem do pracy na układ uzdatniania powinna zostać poddana pełnej kontroli mikrobiologicznej. Warunkiem włączenia filtra do pracy jest uzyskanie prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych, których zakres określa właściwe Rozporządzenie ws. jakości wody do spożycia przez ludzi.

  - PŁUKANIE FILTRÓW POSPIESZNYCH

Przewidziano trzyetapowy proces płukania filtrów:

a) Płukanie powietrzem,

b) Płukanie wodą,

c) Spust pierwszego filtratu.

Proces płukania będzie prowadzony automatycznie. Częstotliwość płukania filtrów będzie uzależniona od objętości przefiltrowanej wody. Bez względu na ilość wody przefiltrowanej, płukanie będzie automatycznie inicjowanie co 7 dni, co zapobiega nadmiernemu namnażaniu bakterii w złożach filtracyjnych.

Obliczeniowa objętość popłuczyn z płukania jednego filtra:

Qpopł = (Qpł * Tpł + QIF * TIF)/60 [m3]

Qpł – wydajność pompy płuczącej, Qpł = 140 m3/h

Tpł – czas płukania wodą, Tpł = 8 min

QIF – przepływ przez filtr podczas odprowadzania filtratu, QIF = 20,0 m3/h

TIF – czas odprowadzania pierwszego filtratu, TIF = 5 min

Qpopł = (140 * 8 + 20 * 5)/60 = 20,3 m3.

Podjęcie decyzji o płukaniu filtrów odbywa się na podstawie dwóch czynników technologicznych:

- Objętość wody przefiltrowanej

Czynnik podstawowy. Na podstawie średnich stężeń zanieczyszczeń w wodzie surowej oraz  pojemności masowej złoża filtracyjnego wyznaczono wstępnie objętość wody, jaką uzdatni układ filtracji pomiędzy kolejnymi płukaniami.

Przy następujących założeniach:

- stężenie żelaza w wodzie surowej 2,2 mg/L,

- stężenie manganu w wodzie surowej 0,4 mg/L,

- stężenie pozostałych zawiesin 0,1 mg/L,

- do obliczeń przyjęto udział samego piasku kwarcowego, pojemność złoża katalitycznego stanowi rezerwę,

- pojemność masowa złoża kwarcowego – dla jednoczesnego odżelaziania i odmanganiania wody wynosząca 1500 g/m2,

- przepływ przez filtr w trakcie pracy nie przekracza 20 m3/h,

obliczono, że układ filtracji jest w stanie wyprodukować maksymalnie 4500 m3 wody czystej. Po wyprodukowaniu 4500 m3 należy wypłukać wszystkie filtry. Informację o objętości wyprodukowanej wody należy pobrać z przepływomierzy zamontowanych na rurociągu wody surowej.

UWAGA

Powyższe obliczenia oparto na opisanych założeniach. Wszelkie zmiany warunków pracy filtrów wymuszają korektę dopuszczalnych objętości wody uzdatnianej pomiędzy kolejnymi płukaniami. Oznacza to również, że dla utrzymania sprawności SUW jest konieczne jest regularne sprawdzanie jakości wody surowej oraz regularny monitoring jakości wody w poszczególnych studniach.

Wykonawca na etapie rozruchu zweryfikuje pojemności masowe filtrów oraz dobierze właściwe objętości wody przefiltrowanej pomiędzy kolejnymi płukaniami.

- Czas od ostatniego płukania

Czynnik pomocniczy – przede wszystkim zapobiegający przedłużaniu kolejnych cykli filtracyjnych. Układ sterowania pracą SUW wymusza płukanie układu filtracji przynajmniej raz na 7 dni. Zapobiega to „przeciąganiu” cykli filtracyjnych oraz nadmiernemu rozwojowi bakterii.

Dopuszcza się skrócenie czasu – wg wskazań i obserwacji poczynionych na etapie rozruchu i uwzględnieniu wytycznych eksploatatora SUW.

Płukanie powietrzem

Pierwszym etapem płukania jest wzruszenie złóż powietrzem. Stosowanie powietrza do płukania filtrów pozwala zmniejszyć ilość wody płuczącej oraz zapobiega zbryleniom złoża filtracyjnego. Płukanie powietrzem odbywa się przed płukaniem filtrów wodą. Do płukania powietrzem przyjęto zastosowanie dmuchawy. Dokładny czas płukania filtrów powietrzem zostanie wyznaczony na etapie rozruchu technologicznego SUW. Wstępnie przyjęto płukanie powietrzem przez 5 minut.

Do płukania powietrzem należy zamontować układ składający się z:

- Dmuchawy o parametrach,

• Wydajność 260 Nm3/h,

• Spręż 700 mbar,

• Moc silnika 15 kW.

- Zaworu zwrotnego membranowego typ 407 DN100 o parametrach:

- Łącznika amortyzacyjnego kołnierzowego DN100,

- Rotametru z tłumikiem oscylacji drgań, wydajność maksymalna wskazywana przez rotametr musi być wyższa o 100% od znamionowej wydajności dmuchawy,

- Orurowania ze stali nierdzewnej gat. 316.

Płukanie wodą

Po wypłukaniu filtra powietrzem następuje płukanie wodą. Przyjęto intensywność płukania 10 L/sm2 – odpowiada to wydajności pompy płuczącej 140 m3/h. Do płukania filtrów przyjęto pompę podającą wodę czystą ze zbiorników retencyjnych.

Układ składa się z:

- Pompy poziomej monoblokowej o parametrach:

• Wydajność 140 m3/h,

• Wysokość podnoszenia 12 m H2O

• Prędkość obrotowa 975 obr/min

• Moc silnika 11,0 kW

- Łącznika amortyzacyjnego DN150,

- Zaworu zwrotnego typ 402 DN200,

- Wodomierza DN200 z nadajnikiem impulsów,

- Przepustnic DN200 z dyskiem ze stali kwasoodpornej na ssaniu i tłoczeniu pompy,

- Orurowania ze stali nierdzewnej gat. 316,

- Podstawy pompy opartej na wibroizolatorach.

Algorytm płukania filtrów

Przewiduje się płukanie filtrów w cyklu automatycznym w następującej sekwencji:

1. W momencie podjęcia decyzji o płukaniu należy sprawdzić czy poziom wody w zbiornikach wody uzdatnionej jest wystarczający do wypłukania filtra oraz czy poziom cieczy w zbiorniku popłuczyn jest wystarczający dla odbioru popłuczyn.

2. Zamknięcie przepustnicy wody surowej oraz przepustnicy wody uzdatnionej.

3. Otwarcie przepustnicy popłuczyn, rozprężenie ciśnienia filtra do ciśnienia atmosferycznego.

4. Postój 1 minutę.

5. Otwarcie przepustnicy spustu pierwszego filtratu. Odprowadzenie wody znad złoża filtracyjnego przez czas ustalony na etapie rozruchu. Czas spustu wody znad złoża filtracyjnego należy ściśle określić na etapie rozruchu technologicznego SUW. Po zakończeniu spustu wody należy pozostawić na złożem filtracyjnym około 10 cm wody tak, aby uniknąć wyrzucania złoża filtracyjnego do kanalizacji w trakcie pracy dmuchawy płuczącej.

6. Zamknięcie przepustnicy spustu pierwszego filtratu.

7. Otwarcie przepustnicy płukania powietrzem.

8. Załączenie dmuchawy, czas płukania około 5 minut.

9. Wyłączenie dmuchawy.

10. Postój – 1 minuta – ułożenie złoża.

11. Zamknięcie przepustnicy płukania powietrzem.

12. Otwarcie przepustnicy płukania wodą.

13. Załączenie  pompy płuczącej, czas płukania około 8 minut.

14. Wyłączenie pompy płuczącej.

15. Zamknięcie przepustnic płukania wodą oraz popłuczyn.

16. Postój – 1 minuta – ułożenie złoża.

17. Wyłączenie pomp głębinowych (jeżeli pracowały).

18. Otwarcie przepustnic dopływu wody surowej i spustu pierwszego filtratu.

19. Załączenie układu filtracji wody (jeśli nie pracował musi być automatycznie załączony) i odprowadzenie pierwszego filtratu przez około 5 minut.

20. Zamknięcie przepustnicy spustu pierwszego filtratu.

21. Wyłączenie układu filtracji jeżeli poziom wody w zbiornikach retencyjnych jest wystarczający.

22. Otwarcie przepustnicy wody uzdatnionej i przejście do trybu filtracji.

UWAGA

W trakcie płukania jednego z filtrów należy zapewnić pracę pozostałych filtrów (napełnianie zbiorników retencyjnych). Wydajność SUW należy wtedy proporcjonalnie ograniczyć.

  - ZBIORNIK WÓD TECHNOLOGICZNYCH

Zbiornik wód technologicznych, wykonany wg projektu branży konstrukcyjno – budowlanej ma za zadanie jak najlepsze podczyszczenie wód - z płukania filtrów, odpowietrzeń aeratora i filtrów oraz wód technologicznych z płukania układu odzysku - przed ich skierowaniem do układu odzysku. Odstojnik będzie składał się z dwóch komór:

- Komora wlotowa flokulacji o wymiarach w rzucie 4,5 x 5,6 metra i wysokości całkowitej 2,3 metra. W komorze odbywa się wymieszanie dopływających wód z flokulantem oraz dezynfektantem w celu poprawy właściwości sedymentacyjnych zawiesin. Objętość czynna komory około 58 m3. W części wlotowej gromadzić się będzie większość zawiesin doprowadzonych do zbiornika. W komorze zlokalizować rząpie dla pompy odprowadzającej uwodnione osady, nagromadzone w trakcie eksploatacji układu.

Komorę wlotową należy wyposażyć w:

- Pompę odprowadzającą uwodnione osady, pompa bez armatury na rurociągu tłocznym. Rurociąg tłoczny pompy wyprowadzić nad powierzchnię terenu i zakończyć zasuwą klinową DN65 oraz złączem STORZ 75 służącym do odpompowania zgromadzonego uwodnionego osadu. Pompa o wydajności minimum 30 m3/h i wysokości podnoszenia 7 m H2O, wykonana w całości ze stali AISI 304. Rurociąg tłoczny za króćcem pompy wykonać o średnicy DN65. Załączanie bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej. Załączanie i wyłączanie pompy odbywa się ręcznie przez obsługę konserwującą odstojnik. Pompę zabezpieczyć przed suchobiegiem za pomocą sondy umieszczonej w rząpi.

- Zastawkę naścienną – łączącą komorę wlotową z komorą retencji. W trakcie konserwacji odstojnika będzie możliwe spłukanie powierzchni całego odstojnika i odprowadzenie tej wody przez pompę osadową. Zastawka o wymiarach 300 x 300 mm. Dolną krawędź zastawki zlicować z posadzką zbiornika,

- Właz nierdzewny szczelny 700 x 700 mm – na kominie złazowym, służacy do demontażu pompy uwodnionych osadów,

- 2 szt. kominy wentylacyjne DN100, wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone siatką.

- Komora retencji o wymiarach w rzucie 8,9 x 5,6 metra i wysokości całkowitej 2,3 metra. W komorze retencyjnej będą sedymentować pozostałe zawiesiny, które przedostaną się z komory wlotowej. Wody technologiczne po określonym czasie przetrzymania (czas liczony od płukania ostatniego filtra), będą przetłaczane do układu odzysku wód technologicznych zlokalizowanego w budynku SUW. Komora wlotowa oddzielona jest od komory retencji przegrodą o wysokości około 2 metry.

Komorę retencji wyposażyć w:

- Właz nierdzewny szczelny 700 x 700 mm – na kominie złazowym, służacy do inspekcji zbiornika oraz ewentualnego demontażu pompy podającej podczyszczone wody technologiczne do budynku SUW,

- 2 szt. kominy wentylacyjne DN100, wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone siatką,

- Pompę opisaną w punkcie 5.12.

  - ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY CZYSTEJ

Zaprojektowano 2 zbiorniki stalowe wody czystej o objętości czynnej 150 m3 każdy wraz z niezbędnym orurowaniem i armaturą. Bezpośrednio przy zbiornikach będą zlokalizowane odpowiednie zasuwy odcinające. Zaprojektowano zbiorniki produkcji typu Kotłorembud ZRP wykonane jako pionowe, jednokomorowe.

Konstrukcja i wyposażenie pojedynczego zbiornika:

- Wykonanie z elementów stalowych (stal niskowęglowa), atestowanych,

- Średnica wewnętrzna płaszcza – 4800 mm,

- Średnica zewnętrzna z izolacją ~ 5050 mm,

- Wysokość części cylindrycznej – 9500 mm,

- Wysokość całkowita – 10 500 mm,

- Objętość całkowita do poziomu przelewu – 171,8 m3,

- Konstrukcja składająca się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem,

- Komin wentylacyjny i króciec do montażu sond pomiarowych zamontowane w dachu zbiornika,

- Dwa włazy rewizyjne: na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą, w dolnej części płaszcza właz okrągły,

- Drabina zewnętrzna oraz wewnętrzna,

- Orurowanie zbiornika - króćce przyłączeniowe zakończone kołnierzami na ciśnienie PN10, znajdujące się w dnie zbiornika,

- Średnice króćców – ssanie DN200 PN10, spust, przelew, zasilanie DN150 PN10,

- Szczelność połączeń spawanych sprawdzana przez producenta metodą penetracyjną,

- Izolacja termiczna na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny mineralnej o grubości 100 mm,

- Izolacja termiczna dachu i włazu dachowego styropianem o grubości 100 mm,

- Zbiornik zabezpieczony na zewnątrz płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej, lakierowanej w kolorze w palecie RAL – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie montażu,

- Powierzchnia wewnętrzna zbiornika malowana jest farbą z atestem PZH np. BRANTHO-KORRUX,

- Zewnętrzne elementy zbiornika malowane dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym,

- Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane ze stali czarnej ocynkowanej,

  - POMPOWNIA ZASILAJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWĄ WĘGRZCE

Wydajność pompowni Węgrzce

Do zwymiarowania pompowni Zasilającej sieć wodociągową Węgrzce przyjęto, że do sieci wodociągowej jest do 400 m3/d wody.

Do obliczeń przyjęto, że:

- maksymalna godzinowa wydajność pompowni sieci Węgrzce wyniesie: Qhmax = (Qdmax/24) * Nh = (400/24) * 2,5 = 41,7 m3/h

- wydajność pompowni na cele ppoż dla sieci Węgrzce wynosi Qppoż = 10 L/s tj. 36 m3/h.

Wymagana wydajność zestawu pompowego, uwzględniająca przepływ ppoż. oraz 15% przepływu bytowego:

QZH = Qppoż. + 0,15*Qhmax = 36 + (0,15 * 41,7) = 42,3 m3/h

Parametry pracy pompowni

Projektuje się zestaw pompowy składający się z 5 szt. pomp pionowych (4 podstawowe + 1 rezerwowa czynna), wielostopniowych, budowy in-line produkcji o mocy 1,5 kW. Pompy zasilane z wykorzystaniem jednej, kroczącej przetwornicy częstotliwości.

Parametry pracy zestawu przy pracy 4 pomp podstawowych:

Q = 43,3 m3/h

H = 30 m H2O

P = 4 x 1,5 kW

Wyposażenie pompowni

Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementów ze stali nierdzewnej, wyposażonej w wibroizolatory ograniczające przenoszenie drgań na podłoże.

Pompy połączone są we wspólne kolektory: ssawny i tłoczny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Kolektor ssawny DN150, natomiast kolektor tłoczny DN125. Elementy kolektorów łączone za pomocą kołnierzy PN10 ze stali nierdzewnej AISI 316.

Na kolektorze ssawnym projektuje się urządzenia:

- manowakuometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia z kurkiem manometrycznym,

- sonda konduktometryczna zabezpieczająca zestaw przed pracą w suchobiegu,

- zawór kulowy 1” do ręcznego odpowietrzenia kolektora,

- zawór kulowy 1” spustowy.

Na kolektorze tłocznym projektuje się urządzenia:

- manometr glicerynowy z kurkiem manometrycznym,

- przetwornik ciśnienia,

- przekaźnik ciśnienia,

- kurek do poboru próbek wody przystosowany do opalania,

- łącznik amortyzacyjny DN125 PN10.

Przyłącza poszczególnych pomp DN40 wyposażyć w:

- zawory kulowe odcinające DN40 na ssaniu i tłoczeniu,

- zawory zwrotne grzybkowe DN40 na ssaniu.

Na rurociągu kierunku sieci wodociągowej należy zamontować armaturę i urządzenia:

- przepływomierz elektromagnetyczny DN80,

- lampa UV do dezynfekcji wody (dawka promieniowania 400 J/m2 przy transmisji wody 95% i przepływie 75 m3/h), przyłącza kołnierzowe DN125 w kształcie litery „U”,

- przepustnice z dźwignią ręczną DN125 na dopływie i odpływie lampy UV,

- przepustnica z dźwignią ręczną DN125 – by-pass lampy UV,

- zawór odpowietrzająco - napowietrzający 1” z możliwością ręcznego odpowietrzenia rurociągu,

- króciec dozowania dezynfektanta – podchlorynu sodu,

- kurek do poboru próbek wody przystosowany do opalania,

- zasuwa klinowa miękkouszczelniona z kółkiem ręcznym DN125.

  - POMPOWNIA ZASILAJĄCA ZBIORNIKI RETENCYJNE WIŃSKO

Parametry pracy pompowni

Pompownia zasilająca zbiorniki w Wińsku jest pompownią o stałych parametrach pracy. Projektuje się zestaw pompowy składający się z 2 szt. pomp pionowych (1 podstawowa + 1 rezerwowa czynna), wielostopniowych, budowy in-line produkcji o mocy 18,5 kW. Pompy zasilane przez soft-start, naprzemiennie. Parametry pracy zestawu przy pracy 1 pompy:

Q = 65 m3/h

H = 68 m H2O

P = 1 x 18,5 kW

Wyposażenie pompowni

Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementów ze stali nierdzewnej, wyposażonej w wibroizolatory ograniczające przenoszenie drgań na podłoże.

Pompy połączone są we wspólne kolektory: ssawny i tłoczny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Kolektor ssawny DN200, natomiast kolektor tłoczny DN150. Elementy kolektorów łączone za pomocą kołnierzy PN10 ze stali nierdzewnej AISI 316.

Na kolektorze ssawnym projektuje się urządzenia:

- przepustnica DN200 z dźwignią ręczną,

- manowakuometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia z kurkiem manometrycznym,

- sonda konduktometryczna zabezpieczająca zestaw przed pracą w suchobiegu,

- zawór kulowy 1” do ręcznego odpowietrzenia kolektora,

- zawór kulowy 1” spustowy.

Na kolektorze tłocznym projektuje się urządzenia:

- manometr glicerynowy z kurkiem manometrycznym,

- przetwornik ciśnienia,

- przekaźnik ciśnienia,

- kurek do poboru próbek wody przystosowany do opalania,

- łącznik amortyzacyjny DN150 PN10.

Przyłącza poszczególnych pomp DN100 wyposażyć w:

- przepustnice z dźwignią ręczną DN100 na ssaniu i tłoczeniu,

- zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe DN100 na ssaniu.

Na rurociągu kierunku sieci wodociągowej należy zamontować armaturę i urządzenia:

- przepływomierz elektromagnetyczny DN100,

- lampa UV do dezynfekcji wody (dawka promieniowania 400 J/m2 przy transmisji wody 95% i przepływie 108 m3/h), przyłącza kołnierzowe DN150 w kształcie litery „U”,

- przepustnice z dźwignią ręczną DN150 na dopływie i odpływie lampy UV,

- przepustnica z dźwignią ręczną DN150 – by-pass lampy UV,

- zawór odpowietrzająco - napowietrzający 1” z możliwością ręcznego odpowietrzenia rurociągu,

- króciec dozowania dezynfektanta – podchlorynu sodu,

- kurek do poboru próbek wody przystosowany do opalania,

- zasuwa klinowa miękkouszczelniona z kółkiem ręcznym DN150.

  - DEZYNFEKCJA WODY

Pompy dozujące podchloryn sodu zamontowane będą w pomieszczeniu chlorowni. Przewidziano wprowadzanie podchlorynu sodu do wody w następujących punktach:

- woda surowa, lub woda przefiltrowana, lub woda trafiająca do sieci Węgrzce – dozownik obsługuje jeden z tych punktów,

- woda trafiająca do zbiorników w Wińsku – dozownik obsługuje wyłącznie sieć Wińsko,

- wody powstałe podczas płukania filtrów – dozownik obsługuje wyłącznie wody technologiczne.

Do ww. punktów doprowadzić należy węże dozujące PVC 6/12 mm, prowadzone w rurkach ochronnych. Wydajność poszczególnych dozowników należy skorelować z sygnałami odpowiednich przepływomierzy. Obsługa powinna mieć też możliwość ręcznej nastawy środka dezynfekującego.

Zamontować należy w chlorowni trzy zestawy dozujące podchloryn sodu składające się z:

- Pompy typu DDC 6-10

- Kabel sterujący 5m do pompy dozujących,

- Kabel wyjścia przekaźnika pompy,

- Przewody 6/12 mm,

- Zbiornik PE 100l,

- Wanna ochronna,

- Zawór wielofunkcyjny,

- Zawór dozujący,

- Mieszadło ręczne,

- Lanca ssąca z czujnikiem suchobiegu.

Eksploatator w zależności od potrzeb będzie dozował podchloryn sodu w wybrane miejsce. Ilość tłoczonego środka dezynfekującego będzie proporcjonalna do sygnałów odpowiednich przepływomierzy lub będzie stała – ustawiona przez obsługę.

  - UKŁAD ODZYSKU WÓD TECHNOLOGICZNYCH

Ze względu na usytuowanie SUW i brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowany będzie układ odzysku wód technologicznych - z płukania filtrów, odpowietrzeń aeratora i filtrów oraz wód technologicznych powstałych w trakcie płukania niniejszego układu.

Oczyszczone wody technologiczne będą kierowane – jako czyste i bakteriologicznie pewne – na początek układu uzdatniania wody tj. przed aerator.

Układ odzysku wód technologicznych przewidziano na wydajność 5 m3/h. Układ oparto na ultrafiltracji zdezynfekowanych i sflokulowanych wód zebranych w zbiorniku wód technologicznych.

Przy produkcji SUW na poziomie 1200 m3/d płukanie filtrów wstępnie zakłada się co 5 dni. W czasie jednego płukania powstanie około 80 m3 popłuczyn, a w czasie pracy SUW zgromadzi się około 20 m3 wód pochodzących z odpowietrzania aeratora i filtrów.

Wody dopływające do odstojnika będą poddawane flokulacji oraz dezynfekcji podchlorynem sodu. Flokulant oraz podchloryn sodu będą tłoczone do wylotu wód technologicznych wewnątrz zbiornika wód technologicznych. Wymieszanie dopływających wód z flokulantem i dezynfektantem odbędzie się podczas swobodnego spadania cieczy i uderzania w lustro zalegających wód w zbiorniku.

Dawkę, rodzaj środka i stężenie przygotowanego roztworu flokulantu należy dobrać na etapie rozruchu technologicznego. Do dezynfekcji wstępnie założono dawkę podchlorynu sodu 1 g roztworu 15% na 1 m3 dopływających wód. Dawkę zweryfikować podczas rozruchu.

Układ dozowania dezynfektanta opisano w punkcie dotyczącym chlorowni. Flokulant należy dozować za pomocą układu dozującego umieszczonego w chlorowni, składającego się z:

- Pompa membranowa,

- Kabel sterujący 5 m do pompy dozujących,

- Kabel wyjścia przekaźnika pompy,

- Przewody 3/8”,

- Zbiornik PE 120l,

- Wanna ochronna,

- Zawór wielofunkcyjny,

- Zawór dozujący,

- Mieszadło automatyczne,

- Lanca ssąca z czujnikiem suchobiegu.

Wody technologiczne po sklarowaniu w zbiorniku podziemnym zostaną przetłoczone do budynku SUW, w którym należy zamontować kompaktowy układ membranowy oczyszczania. Podczas rozruchu należy określić czas przetrzymania i sedymentacji wód technologicznych od momentu płukania ostatniego filtra do rozpoczęcia pracy układu odzysku.

Do przetłaczania sklarowanych wód technologicznych należy zastosować pompę:

- typ – głębinowa,

- wydajność 10 m3/h,

- wysokość podnoszenia 2,5 bar,

- pompa zasilana przez przetwornicę częstotliwości – układ sterowania pracą pompy dostosowuje prędkość obrotową pompy tak, aby uzyskać wydajność 5 m3/h,

- na rurociągu tłocznym zawór zwrotny i zasuwa klinowa – w zbiorniku

- pompa współpracuje z rurociągiem tłocznym PE100, SDR17, Dz50.

Układ odzysku wód technologicznych zamontowany w budynku SUW składa się z:

- Układ pomiarowego na dopływie, składającego się z:

- zasuwy klinowej miękkouszczelnionej DN40 z kółkiem ręcznym,

- przetwornika ciśnienia,

- manometru z kurkiem manometrycznym,

- zaworu do poboru próbek przystosowanego do opalania,

- przepływomierza elektromagnetycznego DN40,

- zasuwy klinowej miękkouszczelnionej DN40 z kółkiem ręcznym.

- Właściwego układu oczyszczania składającego się z:

- zbiornika procesowego dwukomorowego,

- zespół membran o progu filtracji 0,1 mikrometra o powierzchni filtracji
minimum 42 m2,

- układu dozującego wodorotlenek sodu do płukania układu membranowego,

- układu dozującego podchloryn sodu do płukania układu membranowego,

- układu dozującego flokulant do wody dopływającej.

- Układu pomiarowego i dezynfekcji oczyszczonych wód składającego się z:

- zaworów kulowych odcinających DN40,

- pompy zasysającej i tłoczącej oczyszczoną wodę – zakres ciśnienia pracy po stronie ssawnej od minus 0,6 do 0,0 bar,

- manowakuometru z kurkiem manometrycznym na ssaniu pompy,

- przetwornika ciśnienia na ssaniu pompy,

- łącznika amortyzacyjnego DN40,

- manowakuometru z kurkiem manometrycznym na tłoczeniu pompy,

- przetwornika ciśnienia na tłoczeniu pompy,

- zaworu do poboru próbek przystosowanego do opalania,

- lampy UV do dezynfekcji wody (dawka promieniowania 400 J/m2 przy transmisji wody 95% i przepływie 10 m3/h),

- przepływomierza elektromagnetycznego DN40,

- zaworu do poboru próbek przystosowanego do opalania.

Układ membranowy posiada układ sterowania automatycznego, w którym cyklicznie odbywa się płukanie i konserwacja membran. Czynnik roboczy inicjujący płukanie i ewentualną dezynfekcję zostanie określony przez dostawcę układu.

Bez względu na częstotliwość płukania membran w trakcie ich pracy, układ automatycznego sterowania wymusza konserwację membran podchlorynem sodu po zakończeniu cyklu pracy, czyli po  oczyszczeniu wód powstałych z jednego wypłukania wszystkich filtrów pospiesznych.

Układ posiada własną autonomiczną rozdzielnicę technologiczną wyposażoną w programowalny sterownik oraz panel operatorski z ekranem LCD. W rozdzielnicy znajdują się układy wykonawcze, w tym układy regulacji częstotliwości pracy napędów pomp – połączone z główną rozdzielnicą sterowniczą SUW.

Wody powstające z płukania membran zostaną zawrócone do zbiornika wód technologicznych i poddane flokulacji i dezynfekcji.

# RUROCIĄGI MIĘDZYOBIEKTOWE

Rurociągi układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu zwrócić uwagę, aby go nie przegłębiać. Wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne głębsze niż 1,0 m zabezpieczyć przy użyciu obudów skrzyniowych (boksów). Wykopy zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,1 m, a w porze nocnej oświetlić znakami ostrzegawczymi. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm. Urobek składować z jednej strony wykopu w odległości minimum 0,6 m od krawędzi wykopu.

Rurociągi układać w suchym wykopie. Na wypadek wystąpienia wody gruntowej, wykopy osuszyć  poprzez wypompowywanie wody przy użyciu igłofiltrów o średnicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m, wpłukiwanych jednostronnie w grunt na gł. min. 4,0 m.

Przewody układać na podłożu całkowicie odwodnionym  z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Rurociągi i kanały o przykryciu mniejszym niż 0,8 metra docieplić łupkami styropianowymi wodoodpornymi grubości minimum 5 cm. Włazy w studniach zamontowanych na kanałach wód technologicznych wykonać jako szczelne. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. Po sprawdzeniu prawidłowości spadku ułożonej rury należy wykonać jej stabilizację poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót zasypkę uzupełnić do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Warstwę ochronną wykonywać warstwami o grubości nieprzekraczającej 1/3 średnicy rury, starannie ją ubijając z obu stron rury, z równoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie obsypki w tzw. „pachach”. Podbijanie w „pachach” należy wykonywać podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zasypkę wykonywać gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i wyciąganiem obudów skrzyniowych. Stopień zagęszczenia wykopu nie może być mniejszy niż 1,0.  W przypadku wystąpienia gruntu uniemożliwiającego jego prawidłowe zagęszczenie, dokonać jego wymiany w zakresie ustalonym z kierownikiem budowy.

# CIĄGŁOŚĆ PRACY SUW

Należy zapewnić ciągłość dostaw wody w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wyjątkiem będą wpięcia do istniejących rurociągów prowadzących do sieci wodociągowych, co wymaga ścisłej koordynacji z Zamawiającym i Służbami eksploatującymi obiekt.

# INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU SUW

Instalacja wodociągowa

W ramach inwestycji należy wykonać instalację wewnętrzną wodociągową na cele bytowo-gospodarcze z rur polipropylenowych jako instalację trójnikową, łączoną poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody należy wykonać z rur o klasie ciśnienia min. PN16 lub PN20. Przewody prowadzić w niekonstrukcyjnej warstwie podłogi, wzdłuż ścian lub w bruzdach ściennych. Przewody wody zimnej w celu ochronny przed skraplaniem się pary wodnej na powierzchni przewodów oraz ochroną przed podgrzewaniem należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej gr. 6 mm. W celu ograniczenia strat ciepła przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone w posadzce w warstwie izolacji należy zaizolować materiałem izolacyjnym o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/(m2/K) o grubości:

- Dw 22: 20mm

- Dw 22 – 35: 30mm

- Dw 35 – 100: równa średnicy wewnętrznej rury

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych o innym współczynniku przewodzenia ciepła należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

W miejscach przejść przez przegrody osadzić tuleje osłonowe z rur z tworzyw sztucznych. Nie stosować tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić materiałem plastycznym nie oddziaływującym na materiał rury PP - np. pianka poliuretanowa.

Woda ciepła na potrzeby byt.-gosp. dla przygotowywana będzie lokalnie z podgrzewacza elektrycznego wody.

W trakcie montażu należy zadbać o właściwe mocowanie oraz prowadzenie przewodów, biorąc pod uwagę ich rozszerzalność termiczną – wytyczne producenta rur.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać płukanie wodą o możliwie dużej prędkości przepływu, a następnie poddać je próbie szczelności zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II – „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odcinki poziome grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych klasy „S” np. produkcji Wavin ze spadkami min. 2%. Rury kanalizacyjne w miejscu przejścia pod fundamentami zabezpieczać rurami ochronnymi PVC, a wolną przestrzeń między ściankami rury przewodowej i ochronnej wypełnić plastycznym materiałem nie powodującym korozji np. pianka PU. Wykopy zasypywać gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotów. 	Wykopy po wykonaniu podsypki i obsypki piaskowej zasypywać gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotów.

Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi PVC, a w dolnej części nad posadzką umieścić rewizje. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzone nad posadzką wykonać z rur PVC np. typ HT.

Przed wykonaniem zasypki, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności poprzez zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości kolan łączących je z pionami. Pozostałą część instalacji (piony i podejścia do przyborów) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody.

Instalacja ogrzewania

Do ogrzewania pomieszczeń budynku technologicznego, dobrano grzejniki elektryczne. Konwektory dostosowane są do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik wyposażony jest we wbudowany termoregulator, który gwarantuje utrzymanie zadanej temperatury i łatwość obsługi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki w wykonaniu antybryzgowym. Grzejniki montować do ścian.

Instalacje sanitarne chlorowni

Pompy dozujące wraz z wyposażeniem zainstalować w projektowanym pomieszczeniu chlorowni. Chlorownię wyposażyć w urządzenia:

- ratunkowy natrysk wodny,

- umywalka tworzywowa,

- grzejnik elektryczny 500W,

- wentylacja nawiewna grawitacyjna – kratka 300 x 300 mm, oś umieszczona 30 cm nad posadzką pomieszczenia,

- wentylacja wywiewna grawitacyjna – kratka 200 x 200 mm, oś umieszczona 30 cm pod stropem pomieszczenia – zapewniająca krotność wymian powietrza 2/h,

- wentylacja wywiewna mechaniczna o krotności wymian 5/h, wentylator wywiewny chemoodporny załączany włącznikiem umieszczonym na zewnątrz budynku,

- wpust podłogowy,

- zawór ½” ze złączką do węża.

Pomieszczenie agregatu prądotwórczego

Nawiew do pomieszczenia realizowany będzie poprzez czerpnię ścinaną o wymiarach 800x800mm. Na kanale czerpnym należy zamontować przepustnicę z siłownikiem, umożliwiającym dopływ powietrza w momencie załączenia agregatu prądotwórczego. Wlot zabezpieczyć siatka przeciw owadom. Ciepłe powietrze wyrzucane będzie przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia poprzez kanał wylotowy zakończony wyrzutnią ścienna o wymiarach 600x700 mm. Kanał wylotowy należy połączyć z chłodnicą urządzenia łącznikiem elastycznym. Wymiary otworu wylotowego należy dopasować do urządzenia. Przewody wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

W pomieszczeniu należy wykonać również wentylację grawitacyjną – wywietrzak dachowy fi 160 mm.

Z agregatu prądotwórczego należy odprowadzić spaliny. Przewód spalinowy wyprowadzić przez zewnętrzną ścianę budynku.

Instalacja wentylacji pozostałych pomieszczeń

Hala filtrów wyposażona będzie w wentylację naturalną zapewniającą 0,5 krotną wymianę powietrza na godzinę. Nawiew powietrza przez 4 zestawy nawiewne zamontowane w ścianach zewnętrznych składających się z czerpni powietrza 300 x 300 mm i przepustnicy 300 x 300 mm. Oś czerpni 30 cm nad posadzką.

Wywiew realizowany przez 4 wywietrzaki grawitacyjne o średnicy 200 mm, zamontowane na podstawach dachowych BII na cokołach.

W pomieszczeniu przedsionka i WC zaprojektowano wentylację grawitacyjną oraz wentylator wywiewny o wydajności 50 m3/h. Do wywiewu powietrza dobrano wywietrzak dachowy o średnicy 100 mm, zamontowany na podstawie dachowej BII na cokole. Nawiew przez otwory kompensacyjne w drzwiach.

W pomieszczeniu sterowni zaprojektowano wentylację grawitacyjną zapewniającą 1 wymianę powietrza na godzinę. Do wywiewu powietrza dobrano wywietrzak dachowy o średnicy 100 mm, zamontowany na podstawie dachowej BII na cokole. Nawiew przez otwory kompensacyjne w drzwiach i nawietrzak podokienny.

Wentylację chlorowni i pomieszczenia agregatu prądotwórczego opisano powyżej.

# UWAGI KOŃCOWE

W hali filtrów, jeśli nie wskazano inaczej, orurowanie wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej AISI 316 na ciśnienie PN10. W budynku SUW i studniach głębinowych zastosować rury i kształtki o wymiarach:

- DN50 – 60,3 x 2 mm

- DN65 – 76,1 x 2 mm

- DN80 – 88,9 x 2 mm

- DN100 – 114,3 x 2 mm

- DN125 – 139,7 x 3 mm

- DN150 – 168,3 x 3 mm

- DN200 – 219,1 x 4 mm

- DN250 – 273 x 4 mm

Układ orurowania i armatury w projektowanych pomieszczeniach/obiektach przedstawiono na rysunkach branżowych. Na rysunkach wyszczególniono budowę oraz wyposażenie poszczególnych urządzeń, co należy rozpatrywać wspólnie z opisem technicznym oraz zapisami STWiORB. We wskazanych miejscach zamontować należy manometry, czujniki ciśnień, kurki do poboru wody itp.

Rurociągi należy wyposażyć w podpory wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 z łożami gumowymi lub tworzywowymi pod rurociągi. Wszystkie połączenia kołnierzowe stykające się ze stalą AISI 316 wykonać z wykorzystaniem śrub, nakrętek i podkładek ze stali kwasoodpornej A4. W trakcie montażu orurowania należy montować kołnierze wg rysunków wykonawczych, aby umożliwić łatwy demontaż/inspekcję układu. Rurociągi należy oznaczyć kolorowymi strzałkami obrazującymi kierunek przepływu oraz  przeznaczenie rurociągu.

Wszelkie króćce dozowania reagentów, powinny być wprowadzone do osi rurociągów, aby zapewnić skuteczne wymieszanie z wodą. Reagenty stosowane do dezynfekcji, rozruchu  i wpracowania urządzeń dostarcza Wykonawca.

W razie niepowodzenia, dezynfekcja wszelkich obiektów i urządzeń będzie powtarzana aż do uzyskania bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Wykonawca zostanie obciążony kosztami produkcji wody uzdatnionej służącej do dezynfekcji zbiorników oraz kosztami wywozu i utylizacji ścieków powstałych w wyniku dezynfekcji układów.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania wszelkich odpadów powstałych w wyniki prowadzonych robót.

Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie elementy mające kontakt z wodą pitną posiadały stosowny Atest PZH.

Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty:

- robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych,

- zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy,

- utrzymania własnego zaplecza budowy,

- organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu,

- przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

- pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- szkolenia obsługi SUW,

- sporządzenia instrukcji obsługi SUW,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- odbioru robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (np. próby ciśnienia, dezynfekcja rurociągów, zbiorników, armatury wraz z wykonaniem badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium).

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY:							PROJEKTANT: