Wodynie, dnia 14.02.2013r.

IGR.271.1.2013

Do wszystkich oferentów

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie n/w przetargu, podajemy pytania

Wyjaśnienia i w przedmiotowej sprawie.

Dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Wodyńska oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

Pytania

- Zlokalizowany przy działce nr 166 przepust pod droga gminną na rzece Witce jest załamany i powoduje podtapianie pobliskiego terenu tj. działki na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia ścieków. W przedmiarze jest tylko odmulenie w/w przepustu. Czy zamawiający przewiduje przebudowę w/w przepustu?

- Brak jest przepustów na wjeździe i wyjeździe w/w działki tj. oczyszczalni ścieków. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie w/w przepustów?

- Działka nr 166 na której zlokalizowana ma być przyszła oczyszczalnia ścieków porośnięta jest krzakami i drzewami o śr. 10-15cm. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę w/w drzew oraz 4 drzew o śr.  0,8m (wierzby znajdujące się w pasie drogowym drogi gminnej). Prosimy o uwzględnienie w/w robót tj. wykarczowania, wycinki i wywiezienia w przedmiarze robót.

- W związku z użyciem do wbudowania urządzeń już eksploatowanych stanowiących własność inwestora tj. osadnik i moduły biologiczne wraz z napowietrzaniem – kto poniesie odpowiedzialność za uzyskanie efektów ekologicznych oraz parametrów oczyszczania. Wykonawca nie może udzielić gwarancji oraz ponosić odpowiedzialności za uzyskanie efektu ekologicznego za nie nowe i niedostarczone przez Wykonawcę urządzenia, które już od dłuższego czasu nie są eksploatowane i brak jest możliwości ocenienia ich aktualnego stanu.

Odpowiedzi

Odn. pyt. 1

Zamawiający przewiduje tylko odmulenie przepustu.

Odn. pyt. 2

Zamawiający nie przewiduje wykonania przepustów

Odn. pyt. 3

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy decyzji na wycinkę wymienionych drzew. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający wystąpi do Starosty Powiatowego w Siedlcach o wydanie decyzji na wycinkę tych drzew. W/w roboty uwzględnione są w kosztorysie o nazwie ,, Wylot z oczyszczalni ścieków do rz. Witka” poz. 2 (plantowanie, wycinka drzew)

Odn. pyt. 4

Rozwiązanie oczyszczalni ścieków zapewnia osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z dnia 31 lipca 2006r.). W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego wykonani robót łącznie z uzyskaniem efektu ekologicznego i do udzielenia gwarancji na powyższe roboty łącznie z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń oczyszczalni podczas okresu gwarancyjnego.

Z-ca Wójta

(-) Jadwiga Będkowska