PHU „CZYSTE ŚRODOWISKO”

WOJCIECH NOWAK

WOLA SUCHOŻEBRSKA, UL. ŁĄKOWA 2

08-125 SUCHOŻEBRY

TEL/FAX: 25 631 83 90

NIP: 821- 150- 46- 58

KONTO: Bank Spółdzielczy w Kałuszynie 91 9224 0007 0006 7117 3000 0010

E-MAIL: czystesrodowisko@go2.pl

Tytuł projektu:

Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków   w miejscowości: Seroczyn, Żebraczka – poza pasem drogi wojewódzkiej - gmina Wodynie

- Zakres opracowania:

Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków P1

- Adres:

Żebraczka gm. Wodynie dz. Nr 25-104

Branża : Elektryczna.

Inwestor: Gmina Wodynie

#### ul. Siedlecka 43

08-117 Wodynie

- Projektował:

### Jerzy Chudawski

zam. ul Gen. Jana Skrzyneckiego 25

08-110 Siedlce

upr. GPB. 4224/57/50/89

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

- LUTY  2017

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY	 3

- OBLICZENIA TECHNICZNE 	 7

##### ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 	 9

##### INFORMACJA BIOZ 	 10

- KSEROKOPIE i ODPISY 	 15

- Warunki Przyłączenia wydane przez RE Siedlce nr 17/R6/02212  	 16

- Wypis z rejestru gruntów – działka 25-104	 17

- Uprawnienia projektanta	 18

- Zaświadczenie Izby Inżynierów	 19

- Oświadczenie projektanta	 20

- RYSUNKI	 21

1.  Przebieg linii zasilającej.	rys.1	 22

2.  Schemat ideowy zasilania 	rys.2	 23

3. Tablica ochronnikowa TO - rozmieszczenie aparatów	rys.3	 24

I. OPIS TECHNICZNY

- 1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- PB Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Seroczyn, Żebraczka – poza pasem drogi wojewódzkiej gmina Wodynie.

- warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 17/R6/02212 z dnia 10-02-2017 r. wyd. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce.

- obowiązujących norm i przepisów, w tym:

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa,

- norma  N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.

- PN-ICE 60364-5-523 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,

- PN-ICE 60364-5-54 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-HD 60364-4-41 – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa,

- PN-ICE 60364-4-443 – Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi i łączeniowymi.

- katalogów osprzętu elektrycznego.

- 2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków P1 na działce 25-104 w miejscowości Żebraczka gm. Wodynie.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- Przyłącze kablowe zalicznikowe zasilające tablicę ochronnikową TO, wyprowadzone z listwy zaciskowej szafki pomiarowej TP.

- Przyłącze kablowe zasilające szafę sterująco-zasilającą SSZ z tablicy TO,

- Szafę sterująco-zasilającą  SSZ przepompowni ścieków – dostawa wykonawcy pompowni,

- Zasilanie i sterowanie pomp – w zakresie wykonawcy i dostawcy pompowni.

W/w elementy będą zrealizowane przez Gminę Paprotnia.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem:

- Przyłącza kablowego YAKXS 4x35 mm2 (pkt 5.4 warunków przyłączenia),

- Montaż szafki pomiarowej (pkt 7 warunków przyłączenia)

- Zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego  z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym 16A  (pkt 8 i 9 warunków przyłączenia)

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej stanowiące  jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego są zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy

3. Moc przyłączeniowa obiektu

- napięcie zasilania 400/230V,

- układ pracy sieci zasilającej TN-C,

- ochrona dodatkowa przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania napięcia w układzie TN-C-S.

Przepompownia ścieków P1  będzie wyposażona w dwa silniki o mocy p1 = 7,31 kW i p2 = 6,29 kW. Sterownik przepompowni zapewnia niejednoczesność startu i zatrzymania pomp oraz gwarantuje naprzemienną pracę pomp.

Moc przyłączeniowa Pp = 7kW

Dla uzyskania docelowego stopniowania zabezpieczeń należy zastosować ogranicznik mocy typu S313 C16 A w skrzynce pomiarowej TP.

- 4. Przyłącze zasilające, złącze kablowe ZK i szafka pomiarowa TP

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Przepompownia P1 będzie  zasilania z szafki pomiarowej (licznikowej) zlokalizowanej nad złączem kablowym w ulicy przy ogrodzeniu (ZK+TP)

Przyłącze zasilające, złącze kablowe i szafka licznikowa wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym będą tematem osobnego opracowania realizowane zgodnie z warunkami przyłączenia przez PGE Dystrybucja S.A.

- 5. Wewnętrzna linia zasilająca

Z szafki pomiarowej TP  wyprowadzić przyłącze zalicznikowe kablem YKXS 4x6mm2 0,6/1,0kV. W szafce TP kabel podłączyć pod zaciski na listwie za układem pomiarowym. W tablicy TO  kabel podłączyć do zacisków rozłącznika zasilania.

Lokalizację ZK+TP, tablicy TO, szafy SSZ i trasę kabli pokazano na rys 1.

- 6. Rozdzielnia sterująco-zasilająca SSZ przepompowni ścieków P1.

Szafa sterująco-zasilająca SSZ jest dostarczana razem z pozostałymi elementami (pompy, sondy sterujące, kable zasilające i sterujące) przez dostawcę pompowni.

Wyposażenie szafy SSZ:

- przełącznik źródła zasilania „SIEĆ – 0 –  AGEGAT”,

- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy,

- czujnik zaniku faz,

- przełącznik rodzaju pracy pomp: automatyczna-0-ręczna,

- zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników pomp,

- licznik czasu pracy pomp,

- gniazdo 32A do podłączenia agregatu prądotwórczego.

- gniazdo 1 fazowe 16A,

- grzałka z termostatem,

- układ sygnalizujący stan alarmowy zainstalowany na obudowie rozdziel ni,

- system zdalnego monitoringu GSM,

-  bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową,

- obudowa z niepalnego tworzywa poliestrowego.

Szczegółowy schemat szafy dostarczy producent pompowni ścieków.

- 7. Układ zasilania i sterowania pompami.

Przepompownia P1 wyposażona jest w 2 zatapialne pompy sprzężone z silnikami 3 fazowymi, pracujące naprzemian (zablokowana jest jednoczesna praca obu pomp).

Układ sterowania realizuje następujące funkcje:

- naprzemienna praca pomp,

- przełączanie pomp po 20 minutach ciągłej pracy,

- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej „sucho biegu”,

- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy,

- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM.

Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczającymi:

- Poziom SUCHOBIEGU (blokada pracy pomp);

- poziom MIN ( wyłączenie pomp);

- poziom MAX (włączenie pomp);

- poziom ALARM  (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej).

Dodatkowo szafa SSZ wyposażona będzie w system monitoringu MRT-GSM.

System ten przesyła na wybrany telefon komórkowy ( lub kilka telefonów) wiadomości SMS o stanach alarmowych w przepompowni. Standardowo przesyłane są następujące sygnały:

- awaria pompy 1,

- awaria pompy 2,

- brak zasilania,

- przekroczenie poziomu alarmowego,

- osiągnięcie poziomu sucho biegu,

- włamanie,

- ustąpienie stanu alarmowego,

- test łączności raz na dobę przekazujący jednocześnie stan liczników pomp.

- 8. Przewody zasilania pompowni z szafy SSZ.

Z szafy SSZ ułożone będą przewody:

- zasilnie pomp :

-  przewody np. H07RN-F7G1,5 750V (dostawa producenta pomp),

- sterowanie poziomami (4 sondy pływakowe) - 	-  	- 4 x przewody np. H07RN-F3G1,5 750V (dostawa producenta sond),

Przewody ułożyć w 3 oddzielnych rurach (np Arota 32) w wykopie na głębokości 0,7m. Miejsce wprowadzenia rur do pompowni i do SSZ oraz wloty rur uszczelnić.

- 9. Zasilanie awaryjne przepompowni z agregatu prądotwórczego.

Dla zapewnienia działania przepompowni ścieków w przypadku zaniku napięcia w sieci energetyki, zaprojektowano możliwość awaryjnego zasilania szafy SSZ z agregatu prądotwórczego (zespołu spalinowo-elektrycznego ZSE).

Zespół ZSE podłączony będzie do gniazda zainstalowanego na szafie SSZ w której za pomocą przełącznika należy wybrać awaryjne źródło zasilnia.

Dla potrzeb awaryjnego zasilania przepompowni w energie elektryczną należy stosować przewoźny zespół prądotwórczy  o mocy min. Szn = 10kVA, U=400/230V.

Zasilanie przepompowni ścieków z zespołu ZSE należy przedstawić w dokumentacji technicznej ruchowej ( instrukcji współpracy ruchowej) przyłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego zasilającego rezerwowo przepompownię ścieków P1 w miejscowości Strusy gmina Paprotnia. (opracowanie wymaga zatwierdzenia przez PGE Dystrybucja S.A. Odział Warszawa ul. Marsa 95).

- 10. Uziemienie

Zaprojektowano wykonanie uziemienia  tablicy TO i szafy SSZ jako pionowe, typu GALMAR o rezystancji 5 . ( dla potrzeb zespołu ZSE)

Zacisk ochronny PE szafy SSZ podłączyć do wykonanego uziomu.

Należy wykonać:

-  2 x uziom pionowy miedziowany ø 17,2  l=9m,

- uziom poziomy płaskownikiem FeZn25x4 długości ok.20m,

Uziom powierzchniowy połączyć z zaciskiem uziemienia zespołu spalinowo-elektrycznego.

11. Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w linii zasilającej zastosowano obudowy tablic z materiałów nieprzewodzących.

W instalacji odbiorczej przyjętym systemem ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) jest zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30mA w układzie TN-C-S.

12. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi będzie realizowana przez zastosowanie 4 ograniczników przepięć typu TNS, kl. B+C w tablicy TO zapewniających napięciowy poziom ochrony  Up < 1,2kV.

- 13. Uwagi końcowe

- wszystkie prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przestrzegając przepisów BHP.

- prace ziemne prowadzić zgodnie z podkładami geodezyjnymi i dołączonymi rysunkami.

- przy realizacji prac stosować się do uwag instytucji uzgadniających i opiniujących niniejsze opracowanie

- po zakończeniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną.

- tereny prac ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego.

- po zakończeniu robót należy wykonać niezbędne sprawdzenia i pomiary:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- izolacji przewodów i  kabli

- oporności uziomów

z powyższych badań sporządzić odpowiednie protokóły.

- II OBLICZENIA TECHNICZNE

1.Bilans mocy

- W przepompowni P1 zastosowane zostały 2 pompy typu SEV.80.80.40.2.51D z silnikami o parametrach:

- Moc znamionowa	Moc pobierana z sieci

- - silnik pompy nr 1 –     	Pzn =7,5kW	Pp=7,31kW

- - silnik pompy nr 2 –     	Pzn =7,5kW	Pp=6,29kW

- - napięcie :	Un = 400V

- - natężenie prądu 	Jn = 10,0A	cosφ=0,85

- Pompy pracują naprzemiennie (blokada równoczesnej pracy obu pomp).

- Moc przyłączeniowa Pp = 7kW

- a. sprawdzenie przewodu zasilającego tablicę TO z tablicy TP

Pp 			IB T1 =---------------------                       IB T1 = 11,89A

3 x U x cosφ

Zabezpieczenie WLZ typu YKXS 4x6 mm2 w tablicy TL –S303 16A , obciążalność długotrwała linii zasilającej Iz=46A.

Charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przewody i kable od przeciążenia powinna spełniać dwa warunki:

Warunek pierwszy: IB ≤ In ≤ Iz

Warunek drugi: I2 ≤ 1,45Iz

gdzie:

IB -prąd obliczeniowy (roboczy) lub prąd znamionowy odbiornika, jeżeli z danego obwodu jest zasilany pojedynczy odbiornik,

In -prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego,

Iz -prąd obciążalności prądowej długotrwałej przewodu,

I2 -prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

ponadto:

I2=k2In

gdzie: k2 -współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia

zabezpieczającego w określonym czasie umownym, przyjmowany jako równy:

1,6 - 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych,

1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D;

Dla rozpatrywanego przypadku mamy:

11,89<16A<46A

-warunek pierwszy jest spełniony,

I2≤1,45Iz,

I2=1,45In

zatem:	1,45x16<1,45x46

23,2<66,7

-warunek drugi jest spełniony.

2.Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- Dla zastosowanego wyłącznika przeciwporażeniowego w instalacji odbiorczej       J = 30 mA wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż:

- R  25 V / 30 mA = 833 

- Zgodnie z wytycznymi producenta przyjmuje się R   200 

- III ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

ZAKRES RE SIEDLCE

ROZDZIELNIA ZŁĄCZOWO-POMIAROWA

1. Obudowa EMITER			 		kpl.	1

2. Licznik energii czynnej					szt.	1

3. Ogranicznik prądu S 313 C16			szt.	1

5. Złącze kablowe 						kpl	1

ZAKRES UG SUCHOŻEBRY

WLZ   KABLOWY do tablicy TO

1. kabel YKY 4x6mm2  					m  	35

2. Folia niebieska 						m2  		14

WLZ   KABLOWY do szafy SSZ

1. kabel YKY 5x6mm2  					m  		5

2. Folia niebieska 						m2  	2

TABLICA TO

1. Obudowa EMITER				 		kpl.	1

2. Rozłącznik FR 304 25A					szt.	1

3. Wyłącznik różnicowo-prądowy  P304 25/0,5	szt.	1

4. Ochronnik DEHN-VENTIL            		kpl.	1

SZAFA SSZ (dostawa producenta)			kpl.	1

UZIEMIENIE

1.Uziom pionowy 9 m					szt.	2

2.Uziom powierzchniowy FeZn25x4			m.	20

Przewody do pompowni z  szafy  SSZ

1. zasilanie pomp - H07RN-F7G2,5 		m 	20

2. przewody sond H07RN-F3G1,5 	 		m	60

3. rura osłonowa VA 32					m	15

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA             I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Gmina Wodynie

ul. Siedlecka 43

08-117 Wodynie

Tytuł projektu:

Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków  w miejscowości Seroczyn, Żebraczka gm. Wodynie

Lokalizacja: 		GMINA WODYNIE,

MIEJSCOWOŚĆ: Żebraczka dz. nr: 25-1042

Zakres opracowania:

Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków P1

Branża:

Elektryczna

Opracował:

mgr inż. Jerzy Chudawski

upr. GPB. 4224/57/50/89

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

LUTY 2017.

Zawartość opracowania

1. Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

## 1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

## 1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

## 1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

## 1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

## 1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

## 1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

## 1.7 Podsumowanie: prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, katalogami i rozporządzeniami m.in.:

1. Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla „Projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków  w miejscowości Seroczyn, Żebraczka  gm. Wodynie” w zakresie „ Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków P1” opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126) oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.

## 1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie tras kanalizacji sanitarnej,

- budowę kanalizacji sanitarnej,

- montaż przepompowni ścieków,

- montaż tablicy ochronnikowej TO,

- montaż szafy sterująco-zasilającej SSZ,

- geodezyjne wytyczenie tras kabli oraz stanowisk dla tablicy TO i szafy SSZ,

- budowę WLZ kablowych,

- roboty instalacyjne,

Kolejność realizacji -j/w.

## 1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W rejonie realizowanej inwestycji występują:

- elektroenergetyczne linie napowietrzne nn-0,4kV i oświetleniowe,

- elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4 kV,

- elektroenergetyczne przyłącza napowietrzne i kablowe,

- drogi gruntowe i utwardzone,

- wodociąg,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- ogrodzenia.

## 1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- znajdujące się pod napięciem elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4kV,

- sieć wodociągowa sąsiadująca z planowaną inwestycją,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- ogrodzenia.

## 1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

W trakcie realizacji inwestycji możliwe są następujące zagrożenia:

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prac na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych lub w ich pobliżu,

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas użycia sprzętu do robót montażowych (dźwig i podnośnik) w pobliżu czynnej napowietrznej linii nn,

- zagrożenie upadkiem z wysokości podczas prac montażowych wykonywanych bezpośrednio na słupach linii lub z podnośnika,

- zagrożenie przygnieceniem podczas użycia ciężkiego sprzętu do prac montażowych,

- zagrożenie od poruszających się pojazdów podczas prac w pobliżu dróg nie wyłączonych z ruchu,

- oderwanie się części ruchomych maszyn i narzędzi,

- przewrócenie się drabin,

- skaleczenia, stłuczenia, zmiażdżenia itp.,

- upadek osób z wysokości,

- upadek z drabiny.

Lista zaleceń:

- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia,

- kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urządzeń,

- nadzór nad robotami,

- prawidłowe posadowienie, oraz zamocowanie materiałów i narzędzi,

- przeszkolenie pracowników z zasad BHP,

- stosowanie przegród i osłon zabezpieczających,

- stosowanie wymaganych środków ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego,

- stosowanie właściwych i sprawnych narzędzi,

- w czasie wykonywania wykopów należy je oznakować w celu ostrzeżenia przed istniejącym zagrożeniem osoby postronne,

- podczas wykonywania połączeń elektrycznych bezwzględnie powinno być odłączone zasilanie.

## 1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac w rejonach zagrożenia kierownik robót udziela instruktażu pracownikom. Instruktaż powinien być udzielany przed rozpoczęciem poszczególnych etapów realizowanej inwestycji i powinien obejmować:

- przedstawienie zakresu robót,

- harmonogram robót z uwzględnieniem planowanych wyłączeń napięcia przez Rejon Energetyczny,

- zasady bezpiecznego wykonywania robót objętych niniejszym projektem,

- czynności niedozwolone podczas wykonywania pracy,

- zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy pracy.

- praca na wysokości podczas prac montażowych na słupach linii i na podnośniku. Transport, rozładunek, stawianie i uzbrajanie słupów, praca przy użyciu ciężkiego sprzętu. Praca z prefabrykatami betonowymi (słupy ważące ponad 1 tonę).

## 1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- przed przystąpieniem do prac należy uzyskać wyłączenie urządzeń i linii spod napięcia i uzyskać dopuszczenie do pracy przez służby energetyczne PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Siedlce. Termin dopuszczenia do pracy należy uzgodnić z Dyspozycją PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Siedlce,

- podczas prac na podnośniku i słupach energetycznych korzystać ze sprawnego sprzętu ochrony osobistej: pasy, słupołazy, odzież ochronna,

- przy transporcie, rozładunku, montażu prefabrykatów stosować sprawny, atestowany osprzęt dźwigowy,

- prace wykonywane w pasie drogowym należy wykonywać na odcinkach oznakowanych,

- osoby wykonujące prace w pobliżu odcinków dróg nie wyłączonych z ruchu muszą mieć założone kamizelki ostrzegawcze,

- prace przy użyciu dźwigów i koparek i innych sprzętów muszą być wykonywane
z zachowaniem szczególnej ostrożności,

- materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót musi składowany bądź umieszczany wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu,

- wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Z uwagi na to, że roboty wykonywane są w terenie otwartym, na budowie nie występują zagrożenia uniemożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych przypadków wymagających bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

## 1.7 Podsumowanie: prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, katalogami i rozporządzeniami m.in.:

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, (Dz. U. Nr 130/2003 poz. 1193),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
(Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz. U. Nr 108/2002 poz. 953),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie z 26 czerwca 2002r., (Dz. U. Nr 198/2004 poz. 2042),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 z 1999r.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001r.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288
z 1996r.).

V.   KSEROKOPIE i ODPISY

- Warunki Przyłączenia wydane przez RE Siedlce nr 17/R6/002212  	 16

- Wypis z rejestru gruntów – działka 25-104	 17

- Uprawnienia projektanta	 18

- Zaświadczenie Izby Inżynierów	 19

- Oświadczenie projektanta	 20

Warunki Przyłączenia wydane przez RE Siedlce

Wypis z rejestru gruntów działki 25-104

Uprawnienia projektanta

Zaświadczenie Izby Inżynierów

OŚWIADCZENIE

Powołując się na art. 20 ust.4 ustawy z dnia  7 lipca 1994 roku  – Prawo budowlane  /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.290/ , oświadczam iż projekt budowlany: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Seroczyn, Żebraczka gmina Wodynie - Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków P1 w miejscowości Żebraczka dz. nr: 25-104” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

Jerzy Chudawski

zam. ul Gen. Jana Skrzyneckiego 25

08-110 Siedlce

upr. GPB. 4224/57/50/89

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

VI.    RYSUNKI

1.  Przebieg linii zasilającej.	rys.1	 22

2.  Schemat ideowy zasilania 	rys.2	 23

3. Tablica ochronnikowa TO - rozmieszczenie aparatów	rys.3	 24