SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dla zadania:

„Budowa sieci wodociągowej w Wojcieszowie

etap II”.

Spis treści

| Lp. | Tytuł | Strona |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne WO-00.00 | 3 |
| 2. | Roboty ziemne ST-01.01 | 22 |
| 3. | Roboty drogowe ST-01.02 | 32 |
| 4. | Sieć wodociągowa wraz z podejściami do budynków – roboty technologiczne ST-01.03 | 36 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogólne

WO – 00.00

Kod CPV 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1, 45231000-5

1. 	WSTĘP.

1.1. 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, na terenie: Wojcieszowa.

1.2. 	Zakres stosowania ST.

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentacji Przetargowej i warunków wykonania robót, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

## 1.3.	Zakres robót objętych ST.

1.3.1.	Zakres robót do wykonania

Sieć rozdzielcza:

- rurociąg PE 110 mm,			L = 3437,5 mb

- rurociąg PE 90 mm,			L = 337,5 mb

- rurociąg PE 63 mm,			L = 1801,5 mb

- rurociąg PE 50 mm,			L = 52,5 mb

Podejścia do budynków (93 szt.)

- rurociąg PE 63 mm,			L = 13,1 mb

- rurociąg PE 40 mm,			L = 85,9 mb

- rurociąg PE 32 mm,			L = 512,8 mb

    - Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 	Specyfikacjami Technicznymi.

ST–01.01 – Roboty ziemne.

ST–01.02 – Roboty drogowe.

ST–01.03 – Sieć wodociągowa wraz z podejściami do budynków – roboty technologiczne.

1.4. 	Niektóre określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.	Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.3.	Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4.	Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.5. Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
i posiadająca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji.

1.4.6. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającego jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).

1.4.7.	Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień wykonania, iż  należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10). Certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub Aprobatą Techniczną 
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9. 	Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.

1.4.10.	Specyfikacja – oznacza Specyfikację Robót załączoną do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane lub przedłożone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11.	Pozostałe oznaczenia zgodne z PN-ISO-7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” oraz PN-ISO-7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiadać wykształcenie z zakresu i rodzaju robót oraz uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu w/w robót.

### 1.5.1. 	Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca na własny koszt uzyska lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów państwowych, wytyczy trasy rurociągów, lokalizację obiektów i przedłoży Zamawiającemu operat tyczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność ochrony punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót.

### 1.5.2. 	Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego.

Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane”.

Projekt jest do wglądu w Urzędzie Gminy Wojcieszów.

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację geodezyjną tyczenia tras i dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

Koszt wykonania dokumentacji tyczenia i dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie ryczałtu (koszt ująć w kosztach ogólnych kalkulacji robót).

Wykonawca przekaże 1 egz. dokumentacji tyczenia tras i 3 egz. dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. W cenie kontraktowej Wykonawca ujmie obsługę geologiczną, opłaty za nadzór właścicieli sieci istniejących.

### 1.5.3. 	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

### 1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na własny koszt.

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Plac Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni on jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. W Cenę Kontraktową należy wliczyć również koszty zajęcia pasa drogowego.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po ukończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

### 1.5.5. 	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

– zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

– możliwością powstania pożaru.

### 1.5.6. 	Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz          w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

### 1.5.7. 	Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

### 1.5.8. 	Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz zapewni nadzór właścicieli tych urządzeń w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania, w tym:

– uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

### 1.5.9. 	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

### 1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

### 1.5.11.	 Ochrona i utrzymanie Robót.

### Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu wstępnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla  była w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

### 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

1.5.13.	Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu), oznakowania robót w przypadku zajęcia jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu sieci i przyłączy wodociągowych.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielami drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz do oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) oraz likwidacji objazdów.

Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności z tym związanych przedstawi w formie ryczałtu (w kosztach ogólnych budowy).

1.5.14. Działania związane z organizacją prac na trasie budowy sieci wodociągowej

oraz przyłączy.

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren (łącznie z dokumentacją fotograficzną w przypadku wystąpienia wieloletnich nasadzeń i stałych elementów małej architektury), sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu realizacji inwestycji i po odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże użytkownikom.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające (nadzór właścicieli sieci), opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie  Kontraktowej.

1.5.15.	Odbiory.

Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej zobowiązany jest zawiadomić o odbiorach technicznych, rozruchu (próby i badania wody przez Sanepid) i przekazania do eksploatacji instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawa Budowlanego”.

2. 	MATERIAŁY.

2.1. 	Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. 	Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakie-kolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do budowy.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

2.3. 	Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami PN. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. 	Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztów.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem.

2.5. 	Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. 	sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. 	transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczy-szczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.	wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna-czenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. 	kontrola jakości robót.

6.1. 	Program zapewnienia jakości (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- plan bezpieczeństwa i ochronę zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. 	Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laborato-ryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. 	Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. 	Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. 	Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. 	Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.	 Atesty jakości materiałów i urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzającego ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą udostępnione przez Inspektora Nadzoru.

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia będą odrzucone.

6.8. 	Dokumenty budowy.

6.8.1.	Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.8.2.	Księga Obmiarowa.

Księga Obmiarowa stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu rzeczowym i wpisuje do Księgi Obmiarów.

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4.	Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.6.8.3. następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

6.8.5. 	Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. 	obmiar robót.

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. 	Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym,

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. 	Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.5. 	Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. 	odbiór robót.

8.1. 	Procedura Przejęcia Robót.

Proces zakończenia Kontraktu odbywa się według następujących etapów:

Wystawienie Protokołu wstępnego odbioru robót.

Gdy całość robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca przedstawi wniosek 
o wystawienie przez Inspektora Nadzoru Protokołu wstępnego odbioru robót. Inspektor Nadzoru w ciągu 30 dni od otrzymania tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokół wstępnego odbioru robót lub wydaje polecenie wyszczególniające roboty, które winny być wykonane przed wystawieniem Protokołu wstępnego odbioru robót. Wykonawca ma prawo otrzymać Protokół wstępnego odbioru robót w ciągu 30 dni od dnia ukończenia tych robót.

Wystawienie Oświadczenia Końcowego Odbioru Robót.

Po zakończeniu okresu obsługi pogwarancyjnej, lub – gdy jest więcej niż jeden taki okres – po wygaśnięciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostały poprawione, Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego odbioru robót z kopią dla Strony Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się Wykonawcy 
z obowiązków wynikających z Umowy, w sposób zadowalający Inspektora Nadzoru.

Oświadczenie końcowego odbioru robót będzie wystawione przez Inspektora Nadzoru 
w terminie 30 dni od wygaśnięcia wyżej wymienionego okresu lub natychmiast po tym, jak jakiekolwiek roboty zostały dokończone zgodnie z instrukcjami i w sposób zadowalający Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Końcowe.

Nie później niż 90 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość robót wykonanych zgodnie z Umową oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu z tytułu Umowy.

W ciągu 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia końcowego i wszystkich informacji, zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy.

Gwarancja należytego wykonania umowy będzie zwolniona zgodnie z zapisami umowy.

9. 	podstawa płatności.

9.1. 	Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (wprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2. 	Tablice informacyjne i tabliczki znamionowe.

Wymagania dotyczące tablic  i tabliczek.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót.

Tablica informacyjna budowy powinna spełniać wymagania przepisów prawa budowlanego.

Tabliczki znamionowe.

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim.

W ramach Kontraktu Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p. 9.2:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic,

- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót,

- demontaż tablic tymczasowych.

9.3.	Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana 
w Zestawieniu Rzeczowym.

9.4.	Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 	Gwarancji.

Koszty uzyskania Zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. 	przepisy związane.

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm.

Specyfikacja techniczna

roboty ziemne

ST – 01.01

Kod CPV 45231100-6

# 1. 	WSTĘP.

1.1.	Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót ziemnych dla zadania  pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Wojcieszowie etap II”.

1.2. 	Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych ST.

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wojcieszów, zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki) i obejmuje:

Sieć rozdzielcza:

- rurociąg PE 110 mm,			L = 3437,5 mb

- rurociąg PE 90 mm,			L = 337,5 mb

- rurociąg PE 63 mm,			L = 1801,5 mb

- rurociąg PE 50 mm,			L = 52,5 m

Podejścia do budynków (93 szt.)

- rurociąg PE 63 mm,			L = 13,1 mb

- rurociąg PE 40 mm,			L = 85,9 mb

- rurociąg PE 32 mm,			L = 512,8 mb

1.4. 	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – Wymagania Ogólne.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. 	materiały.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odkładu,

- piasek,

- materiały do umocnienia i obudowy wykopów z rozparciem,

- materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie i zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób niepowołanych – barierki, tablice ostrzegawcze.

Materiały powinny być takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. 	sprzęt.

Roboty ziemne, związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

- koparka lub koparko-ładowarka,

- spycharki gąsienicowe lub kołowe,

- ubijak do zagęszczania,

- zagęszczarka do gruntu,

- żuraw kołowy samojezdny,

- samochody samowyładowcze,

- szalunki systemowe,

- pompy odwadniające.

Sprzęt powinien być taki jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. 	transport.

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki.

Natomiast samochody skrzyniowe będą użyte do przewozu materiałów do umocnienia i odwodnienia wykopów. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

Transport powinien być taki jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. 	wykonanie robót.

5.1. 	Warunki ogólne.

Ogólne warunki wykonania robót podano w Warunkach Ogólnych. Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem istniejących nasypów i skarp ziemnych,

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator..., jak i prostymi przyrządami – poziomica, łatą mierniczą, taśmą itp.,

- przygotować i oczyścić teren poprzez uzgodnienie z właścicielami posesji likwidację składowanych materiałów budowlanych, urządzeń małej architektury, ogrodzeń na trasie zaprojektowanej sieci, wykonanie przejazdów i dróg dojazdowych, usunięcie asfaltu.

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać do głębokości o 0,10,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać 5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania,  należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, według przekazanego Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub przełożone dla zachowania normatywnych odległości pomiędzy poszczególnymi rodzajami sieci.

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej należy bezwzględnie doprowadzić je do stanu pierwotnego oraz pokryć ewentualne straty wynikające z jej uszkodzenia (zalanie).

Zajmowany pas drogowy lub pobocze drogi (w tym pobocze, rów przydrożny) należy przywrócić do stanu pierwotnego naprawiając lub wymieniając uszkodzone elementy.

Przejście poprzeczne rurociągu przez drogi wojewódzkie i powiatowe należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.

Należy bezwzględnie zabezpieczyć i zastosować urządzenia służące do zminimalizo-wania zanieczyszczenia dróg publicznych ziemią przed wyjazdem z placu budowy przez samochody ciężarowe i ciężki sprzęt.

Przejścia poprzeczne przez rzekę Kaczawę również wykonać metodą przewiertu sterowanego.

Po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu pierwotnego. Wykonanie robót powinno być takie jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1.	Odspojenie i odkład urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. W przypadku, gdy droga jest wąska i niemożliwe jest składowanie urobku, należy go wywieść we  wskazane miejsce.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsię-biorstwo i instytucje,

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu,

- należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków,

- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- należy stosować bezpieczne zejścia, przestrzegając usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu,

- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu, a dopiero potem kontynuować prace ziemne,

- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki 
i zagęszczania stopniowo rozbierać,

- zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych do wykopu.

5.1.2.	Podłoże.

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PB-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej przy pracy zgarniarki i koparki wielonaczyniowej – 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać 3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.

Rurociągi należy posadowić na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Górną część podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90. W strefie zalegania gruntów piaszczystych podsypkę należy wykonywać z gruntu rodzimego, w razie przegłębienia wykopu stosować warstwę wyrównawczą grubości 15 cm. W strefie zalegania gruntów w stanie miękkoplastycznym: piaski gliniaste – piaszczystą podbudowę rurociągów należy wzmocnić ławą żwirową o grubości 20 cm ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 mm z zagęszczeniem. W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych podsypkę rurociągów zagęszczać do 95%  100% w zmodyfikowanej skali Proctora.

5.1.3.	Zasypka i zagęszczenie gruntu.

Do zasypania należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót 
z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych, próchnicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową 
z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość warstw do zagęszczenia 2535 cm, warstwy zagęszczać przy użyciu walców wibracyjnych, ubijarek ręcznych do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia należy potwierdzić przez geologa. Koszty obsługi geologicznej ująć w kosztach ogólnych.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i taśmy identyfikacyjnej.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakami po obu stronach przewodu ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 
z jednoczesnym zagęszczeniem.

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. 
Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.

Zasypkę wykopu prowadzonego w drodze wykonać gruntem niewysadzinowym, jednorodnym o grubości ziaren  nie przekraczającym 30 mm, równomiernie warstwami, co   10 cm, z odpowiednim zagęszczeniem ubijakami (wskaźnik zagęszczenia wynosi 1,0              wg. Proctora).

5.1.4.	Roboty ziemne przy wykonywaniu robót w drogach.

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona laboratoryjnie.

5.1.5.	Jezdnie ziemne i gruntowe.

Warstwy nawierzchni ziemnej i gruntowej usunięte należy odtworzyć przy użyciu materiałów o składzie zbliżonym do poprzednio usuniętych. Przy zasypywaniu rurociągów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is > 0,98.

    - Szerokość wykopów

Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów, mierzoną w świetle nie umocnionych ścian wykopów należy przyjmować niezależnie od głębokości wykopu 
i kategorii gruntu wg wymiarów:

 32100 mm	S = 0,90 m,

Podana szerokość wykopów dotyczy gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości należy zwiększyć o 0,10 m. Zwiększone szerokości wykopów można stosować, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu.

Dla wykopów nieumocnionych nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosić:

    - pionowe – w skałach litych, mało spękanych,

    - o nachyleniu 2:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły),

    - o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,

    - o nachyleniu 1:1,25 – w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

    - o nachyleniu 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów 
o głębokości do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m.

Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów liczona w centymetrach powinna wynosić:

S =  x 2 + 20 cm dla średnic do 300 mm.

Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom rzutu ław lub stóp fundamentowych niezależnie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu.

5.1.7.	Wywozy.

Nadmiar ziemi oraz ziemię pochodzącą z wymiany gruntu należy wywieźć na wskazane miejsce. Piasek do zasypki wykopów (wymiana gruntu) oraz na podsypki i obsypki rur Wykonawca dowiezie z miejsca zakupu.

Urobek pochodzący z wykopu w miejscu, gdzie droga jest wąska należy wywieźć we wskazane miejsce, a następnie należy go przywieźć i wykorzystać do zasypania wykopu.

5.2.	Warunki szczegółowe wykonania.

Teren, po którym przebiega trasa sieci wodociągowej oraz przyłączy jest terenem, na którym występuje istniejące uzbrojenie:

- lokalne sieci wodociągowe,

- przyłącza wodociągowe,

- kanały sanitarne,

- przykanaliki kanalizacji sanitarnej,

- kanały deszczowe,

- kable telekomunikacyjne,

- kable eANN, eNN,

- kable telefoniczne,

Średnia głębokość wykopu dla sieci wodociągowej wynosi około 1,6  1,7 m. Rurociągi ułożyć na 10 cm podsypce z piasku i wykonać 30 cm obsypkę nad wierzch rury, pierwszą ochronną warstwę obsypki o grubości 10 cm nad wierzch rury należy wykonać z piasku, pozostałe 20 cm z gruntu rodzimego po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru przydatności ukopu do zasypania. W przypadku negatywnej opinii obsypkę wykonać z piasku – 30 cm.

Nie wyklucza się istnienia nie wykazanych na planach urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub brak jest informacji w instytucjach branżowych.

O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robót. Wykopy przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie minimum 1,0 m przed i 1,0 m za kolidującym uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć w wykopie pod nadzorem właściciela tego uzbrojenia. Na istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyżowań ułożyć rury ochronne dzielone na całej szerokości wykopu.

Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopie wg normy PN-76/E-05125. 
Na skrzyżowaniach z kanalizacją nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń.

Po zakończeniu robót elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy wystąpić o pozwolenie na zajęcia pasa drogowego (do Urzędu Gminy Wojcieszów, Zarządu Powiatu w Złotoryi oraz Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu) dołączając projekt oznakowania i zabezpieczenia robót. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy ująć w cenie ryczałtowej.

Wykopy należy bezwzględnie oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, 
a w przypadku przejść ustawić nad wykopem kładki z poręczami. W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami w kolorze czerwonym. Z terenów zielonych i rolnych, na trasie sieci wodociągowej, należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej.

Roboty montażowe winny być prowadzone w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan podłoża winien pozwalać na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz i utrzymanie projektowanych spadków sieci.

W przypadku kolizji z rurociągami drenarskimi należy wychwycić wody drenażowe poprzez odwodnienie wykopu pod rurociągi. Po zakończeniu robót sieć drenarską doprowadzić do stanu pierwotnego.

Warunki gruntowo-wodne.

Na całej długości projektowanej sieci wodociągowej występują zróżnicowane warunki gruntowo-wodne, od dogodnych (brak wód gruntowych) po dość trudne (możliwy płytki poziom wód gruntowych) w szczególności dla wykopów wzdłuż rzeki Kaczawy.

Grunty żwirowe i piaszczysto-gliniaste, możliwe miejscowe twarde podłoże skalne.

6. 	kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz, czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach:
PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podłoża,

- zabezpieczenie przewodów innego uzbrojenia i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m,

- jakość gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zagęszczenie.

7. 	obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest:

mb 	wykonanej sieci i przyłączy wodociągowych na podstawie pomiaru w terenie,

m3 	wykopu, zasypania wykopu, podsypki i obsypki, na podstawie pomiaru w terenie,

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Wymaganiach Ogólnych. Do wyliczenia obmiaru objętości wykonanych wykopów będą brane pod uwagę wielkości podane w p. 5.1.6. chyba, że projekt budowlano-wykonawczy określa inaczej.

# 8. 	odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie wykopu między węzłami.

9. 	podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Wymaganiach Ogólnych. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych,

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót,

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu,

- wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,

- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych,

- koszt zakupu i transportu materiałów na miejsce wbudowania,

- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi, wyładunek w miejscu wbudowania lub na odkład,

- wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wskazane miejsce,

- opłaty za przyjęcie nadmiaru ziemi,

- zagęszczenie,

- koszty badań,

- odwodnienie wykopów (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, montaż i demontaż pomp oraz ich konserwacja i obsługa),

- odbudowę pobocza,

- odbudowa przepustów, dróg i uszkodzonego drenażu,

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. 	przepisy związane.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

  - Normy.

| PN-B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. |
| --- | --- |
| PN-B-02481:1998 | Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. |
| PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |
| PN-74/B-04452:2002 | Geotechnika – Badania polowe. |
| PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie. |
| PN-88/B-044811 | Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. |
| PN-86/B-02481:1998 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. |
| PN-91/B-06716 | Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. |

  - Inne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 1 marca 1986 r., 1.07.2000 r.).

Specyfikacja techniczna

Roboty drogowe

ST – 01.02

Kod CPV 45233000-9

# 1.	WSTĘP.

## 1.1. 	Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki 
i odtworzenia dróg na trasie sieci i przyłączy wodociągowych.

## 1.2. 	Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3.	Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy robotach rozbiórkowych i odtworzeniowych dróg na trasie budowanych sieci i przyłączy wodociągowych.

## 1.4. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST „Wymagania ogólne”.

# 2. 	SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne:

Do wykonania robót drogowych należy używać następujących maszyn i urządzeń:

- spycharka,

- walec statyczny samojezdny,

- rozkładarka mas bitumicznych,

- piła do cięcia asfaltu,

- frezarka,

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- samochody dostawcze,

- samochody samowyładowcze.

# 3.	TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST „Warunkach ogólnych”.

# 4.	WYKONANIE ROBÓT.

## 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót nawierzchniowych.

Naprawa nawierzchni drogowych (odbudowa dróg) dotyczy istniejących dróg asfaltowych, smołowych i gruntowych. Uszkodzone nawierzchnie na trasie prowadzenia sieci wodociągowej i przyłączy Wykonawca robót zobowiązany jest odtworzyć. Roboty należy wykonywać bez wstrzymania ruchu na drogach. W miejscach, gdzie jest to możliwe należy pozostawić dla ruchu pas jezdni o szerokości min. 2,75 m, zaś tam, gdzie droga jest wąska należy pozostawić tyle miejsca, aby możliwy był ruch samochodów.

Odtworzenie nawierzchni jezdni dróg o nawierzchni asfaltowej lub smołowej powinno zawierać następujące warstwy konstrukcyjne:

- warstwy odsączające z piasku 			- grub. 20 cm

- podbudowa pomocnicza kruszywa łamanego

0-63 mm stabilizowanego   mechanicznie                - grub. 20 cm

- 	podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego          - grub. 7 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego		- grub. 6 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego		- grub. 5 cm.

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać na całej długości i szerokości wykopu, przy czym wielkości te należy powiększyć o kliny odłamu gruntu.

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych dróg gruntowych powinno polegać na zasypaniu wykopów gruntem z wykopów z jego zagęszczeniem.

Zasypkę wykopu wykonać gruntem jednorodnym o grubości ziaren nie przekraczających 30 mm, równomiernie, warstwami co 10 cm, z odpowiednim zagęszczeniem  ubijakami  (wskaźnik zagęszczenia wynosi 1,0 wg Proctora). Badania stopnia zagęszczenia gruntu należy udokumentować przy odbiorze końcowym.

Po przeprowadzeniu robót należy w miejscu występowania rowów na trasie sieci wodociągowych wyprofilować ich powierzchnię. Wszelkie nadmiary gruntu powstałe ze ścięcia poboczy należy odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora.

Roboty ziemne, zwłaszcza zagęszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach dróg wykonać zgodnie z BN-72/8932-01 „Roboty ziemne – budowlane, drogowe i kolejowe”.

Uwaga: Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

# 5.	ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

# 6.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi 
w Specyfikacji Przetargowej.

# 7.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

Ogólne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 1993 r.

| PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. |
| --- | --- |
| PN-57/S-06100 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. |
| PN-66/S-96030 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smołowego. |
| PN-68/S-96031 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe. |
| PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. |
| BN-84/6774/02 | Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne, łamane do powierzchni drogowych. |
| BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i pospółka. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic – INDIM, Warszawa 1997 r. |
| PN-84/S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłuczenia kamiennego. |
| PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| PN-87/S-02201 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa, określenia. |
| PN-EN 206-1:2003 | Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. |
| PN-EN 1343:2003 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. |

Specyfikacja Techniczna

SIEĆ wodociągowa

wraz z podejściami do budynków

ST – 01.03

Kod CPV 45231100-6

1. 	WSTĘP.

1.1. 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru sieci zewnętrznych wodociągowych dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Wojcieszowie etap II”.

1.2. 	Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu sieci i podejść do budynków, zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny, rysunki i obejmują:

1. Sieć wodociągowa:

Sieć rozdzielcza:

- rurociąg PE 110 mm,			L = 3437,5 mb

- rurociąg PE 90 mm,			L = 337,5 mb

- rurociąg PE 63 mm,			L = 1801,5 mb

- rurociąg PE 50 mm,			L = 52,5 m

Podejścia do budynków (93 szt.)

- rurociąg PE 63 mm,			L = 13,1 mb

- rurociąg PE 40 mm,			L = 85,9 mb

- rurociąg PE 32 mm,			L = 512,8 mb

1.4. 	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
z obowiązujących Polskich Normach i „Wymaganiach ogólnych”.

  - Ogólne wymagania.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacjach Technicznych „Wymagania ogólne”.

2. 	materiały.

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami:

- rury polietylenowe PE 100, PN-10, SDR 17 Dz 110, 90, 63, 50, 40, 32 mm,

- kształtki PE: trójniki, kolana, łuki, redukcje, złącza kołnierzowe, odgałęzienia siodłowe, trójniki siodłowe, trójniki redukcyjne,

- zasuwy  100, 80, 50, 40 firmy Hawle lub równoważne,

- hydranty nadziemne Ø 80 mm wraz z zasuwą Ø 80 mm na odejściu,

- zawory odpowietrzająco-napowietrzające DN 50,

- studzienki wodomierzowe Ø 500 mm, Ø 1100 mm,

- zestawy wodomierzowe DN 25, DN 20 mm: zawory odcinające kulowe, wodomierz, zasuwy antyskażeniowe,

- rury ochronne RO 200, 160 mm PE z płozami i manszetami,

- beton B-15,

- taśma ostrzegawczo-identyfikacyjna z tworzywa sztucznego z wkładką z drutu.

Materiały powinny być takie jak określono w specyfikacji i dokumentacji technicznej. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postano-wieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudo-waniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. 	sprzęt.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. Roboty związane z wykonaniem budowy sieci i podejść do budynków będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi:

- samochód wywrotka,

- koparko-ładowarki,

- żuraw samochodowy,

- zgrzewarki do rur PE (wymagany automatyczny proces zgrzewania),

- narzędzia tnące do cięcia rur,

- sprzęt do próby szczelności,

- niwelator.

Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt. Sprzęt do zgrzewania rur PE musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. 	transport.

Warunki ogólne transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. Do transportu materiałów stosowane będą następujące środki transportu:

A – samochód skrzyniowy

B – samochód dostawczy

C – samochód dłużycowy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas przewodu. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie 
z zaleceniami producenta.

Przy transporcie rur należy spełnić następujące wymagania:

- przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi;

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza –5C do +30C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększona kruchość tworzywa;

- chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, zawiesi dźwigowych;

- wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach taśmowych przy składowaniu na wysokość 2 pakietów, przy zabezpieczeniu przed przewróceniem górnego pakietu;

- rozładunek rur w pakietach prowadzić przez czepianie zawiesi na ramkach. 
Przy rozładunku rur luzem wskazane jest używanie zawiesi z pasów, nie stosować zawiesi z lin;

- długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza skrzynię;

- rury w kręgach winny leżeć na płasko całą powierzchnią zwoju;

- niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementów z samochodu;

- dopuszczalne jest transportowanie rur o różnych średnicach w układzie rura w rurze dla wykorzystania ładowności skrzyni;

- przy transporcie rur o średnicach niepakietowanych należy układać je na równym podłożu, bez podkładek przy rozładunku ręcznym, z podkładkami max. co 1,5 m przy rozładunku mechanicznym;

- rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty;

- kształtki i złączki transportować w opakowaniach z folii, złączki i trójniki ustawiać czołowo i prostopadle do podłoża, elementów tych nie obcierać innymi materiałami.

Transport i obróbka na placu budowy:

- niedopuszczalne jest przeciąganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach;

- należy przenosić rury bezpośrednio przed ich wbudowaniem, do średnicy 200 mm można przenosić jednoosobowo, powyżej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby, aby nie uszkodzić końców (unika się dodatkowej obróbki);

- obróbkę rur, tj. cięcie, wykonywać na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespołach 2 osobowych. Obcięte krawędzie fazować pilnikiem.

5. 	wykonanie robót.

5.1. 	Ogólne warunki wykonania.

Ogólne warunki wykonania zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi”. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane sieci wodociągowe i montaż urządzeń. Wykonanie robót powinno być takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1. 	Roboty przygotowawcze.

Projektowana oś przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 3050 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

5.1.2.	Układanie rurociągów.

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa według PN-86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu).

Rurociągi należy posadowić na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Górną część podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90. W strefie zalegania gruntów piaszczystych podsypkę należy wykonywać z gruntu rodzimego, w razie przegłębienia wykopu stosować warstwę wyrównawczą grubości 15 cm. W strefie zalegania gruntów w stanie miękkoplastycznym: piaski gliniaste – piaszczystą podbudowę rurociągów należy wzmocnić ławą żwirową o rubości 20 cm ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 mm z zagęszczeniem. W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych podsypkę rurociągów zagęszczać do 95%  100% w zmodyfikowanej skali Proctora.

Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie może przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego.

Zaprojektowano posadowienie rurociągów w zależności od rozpoznanych warunków geologicznych terenu inwestycji.

5.1.3.	Zasypka.

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

5.1.4.	Roboty instalacyjne montażowe.

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych  uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane 
i wyrównane ze spadkiem podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać 10 mm.

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć 3 mm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

    - Montaż przewodów.

Przewody z rur PE montować  w temperaturze otoczenia od 0C do 30C, jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego rodzaju materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5C.

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki montażu różnych złącz z PE są podane przez producentów tych wyrobów.

Rury PE należy połączyć przez:

- rury o średnicach D 32 – 63 mm - zgrzewanie elektrooporowe,

- rury o średnicach D 90 mm - zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe,

- rury o średnicach D 110 mm - zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe.

5.1.6.	Próba szczelności.

Sieć wodociągowa.

Próbę szczelności ułożonego wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z normą 
PN-B-10725, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed rozpoczęciem próby rurociąg należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż +1C.

Po pozytywnych wynikach prób szczelności należy przeprowadzić płukanie sieci czystą wodą, a następnie przewód poddać dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu sodu i ponownie przepłukać.

5.2.	Warunki szczegółowe realizacji.

Sieć wodociągowa oraz podejścia do budynków.

Sieć wodociągową oraz podejścia wykonać z rur polietylenowych z polietylenu 
PE 100, SDR 17 o średnicy D 110 mm, 90 mm, 63 mm, 50 mm, 40 mm, 32 mm. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm i obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę zagęścić warstwami. Sieć wodociągową ułożyć na głębokości 1,60  1,70 m licząc od terenu do osi rury.

Zakres budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami:

- rurociąg PE 110 mm,			L = 3437,5 mb

- rurociąg PE 90 mm,			L = 337,5 mb

- rurociąg PE 63 mm,			L = 1814,6 mb

- rurociąg PE 50 mm,			L = 52,5 m

- rurociąg PE 40 mm,			L = 85,9 mb

- rurociąg PE 32 mm,			L = 512,8 mb

- hydranty p.poż. Ø 80 nadziemne					– 4 kpl.

- studnie wodomierzowe z tworzywa sztucznego D 500 mm 	– 91kpl.

- studnie wodomierzowe z tworzywa sztucznego D 1100 mm 	– 2 kpl.

Na w/w rurociągach należy zamontować następujące elementy:

  - zasuwa  100 mm z obudową, skrzynką i fundamentem 		– 20 kpl.

  - zasuwa  80 mm z obudową, skrzynką i fundamentem 		– 4 kpl.

  - zasuwa  50 mm z obudową, skrzynką i fundamentem 		– 12 kpl.

  - zasuwa  40 mm z obudową, skrzynką i fundamentem 		– 2 kpl.

  - hydrant p.pożarowy nadziemny  80 mm 				– 4 szt.

  - zawór odpowietrzająco-napowietrzający D 50 mm			– 2 kpl.

  - trójnik równoprzelotowy PE D 110/110 mm 				– 10 szt.

  - trójnik równoprzelotowy PE D 63/63 mm 				– 3 szt.

  - trójnik równoprzelotowy PE D 40/40 mm 				– 2 szt.

  - trójnik redukcyjny PE D 110/90 mm 					– 6 szt.

  - trójnik redukcyjny PE D 110/63 mm 					– 11 szt.

  - trójnik redukcyjny PE D 63/50mm 					– 2 szt.

  - trójnik redukcyjny PE D 63/32 mm 					– 2 szt.

  - trójnik redukcyjny PE D 50/32 mm 					– 2 szt.

  - odgałęzienie siodłowe PE D 110/32 mm 				– 52 szt.

  - odgałęzienie siodłowe PE D 110/63 mm 				– 1 szt.

  - odgałęzienie siodłowe PE D 90/32 mm 					– 6 szt.

  - odgałęzienie siodłowe PE D 63/32 mm 					– 19 szt.

  - odgałęzienie siodłowe PE D 50/32 mm 					– 1 szt.

  - trójnik siodłowy PE D 110/40 mm 					– 3 szt.

  - trójnik siodłowy PE D 90/40 mm 					– 1 szt.

  - kolano 90°  PE D 110 mm						– 17 szt.

  - łuk 60° PE D 110 mm		 					– 19 szt.

  - łuk 45° PE D 110 mm		 					– 11 szt.

  - łuk 30° PE D 110 mm		 					– 26 szt.

  - łuk 15° PE D 110 mm		 					– 34 szt.

  - kolano 90°  PE D 90 mm							– 3 szt.

  - łuk 45° PE D 90 mm		 					– 3 szt.

  - łuk 30° PE D 90 mm		 					– 1 szt.

  - łuk 15° PE D 90 mm		 					– 1 szt.

  - kolano 90°  PE D 63 mm							– 8 szt.

  - łuk 45° PE D 63 mm		 					– 7 szt.

  - łuk 30° PE D 63 mm		 					– 5 szt.

  - łuk 15° PE D 63 mm		 					– 7 szt.

  - redukcja D 110/90		 					– 2 szt.

  - redukcja D 110/63		 					– 1 szt.

  - redukcja D 63/40			 					– 1 szt.

  - redukcja D 63/32			 					– 2 szt.

  - redukcja D 40/32			 					– 1 szt.

  - zaślepka ZA Ø40								– 1 szt.

  - zaślepka ZA Ø32								– 5 szt.

  - taśma identyfikacyjna 							– 6240,8 m

  - opaski betonowe w terenie zielonym.

Włączenie podejść do budynków do sieci rozdzielczej należy wykonać przez odgałęzienia, trójniki siodłowe i trójniki redukcyjne:

- TR 110/63	– 1 szt.

- TR 63/32	– 2 szt.

- TR 50/32	– 2 szt.

- OS 110/32	– 52 szt.

- OS 90/32	– 6 szt.

- OS 110/63	– 1 szt.

- OS 63/32	– 19 szt.

- OS 50/32	– 1 szt.

- TS 110/40	– 3 szt.

- TS 90/40	– 1 szt.

- R 63/40	– 1 szt.

- R 63/32	– 2 szt.

- R 40/32	– 1 szt.

- T 40/40	– 1 szt.

Każde podejście wyposażyć należy w zasuwy odcinające, odpowiednio DN 1”, 1¼” 
i 2” żeliwne z gwintem i złączem ISO do rur PE Ø 40, 32  mm.

Na podejściach do budynków zamontować studnie wodomierzowe z tworzywa sztucznego o Ø 500 mm oraz Ø 1100 mm wraz z zestawem wodomierzowym składającym się z głównego wodomierza, zaworów odcinających kulowych oraz zaworu antyskażeniowego 
i odpowietrzającego.

Łączna ilość studni:

- z zestawem wodomierzowym ZW DN 20	– 91 szt.

- z zestawem wodomierzowym ZW DN 25	– 2 szt.

Na sieci wodociągowej przy głównych węzłach, zabudować należy zasuwy odcinające ze skrzynkami i obudowami. Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty naziemne (4 szt.) DN 80 mm. Skrzynki uliczne przy zasuwach należy obetonować betonem B-15 grubości 10 cm i posadowić na płycie nośnej betonowej. Do zabezpieczenia skrzynek zasuw można stosować prefabrykowane płyty obrzeżne. Zasuwy i hydranty posadowić na fundamencie betonowym B-15. Miejsca zainstalowania armatury należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami. Trasę wodociągu i podejść do budynków oznakować należy taśma lokalizacyjną z folii PE koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową, ułożoną na wysokości 30 cm nad grzbietem rury.

Na odgałęzieniu do hydrantu zamontować kształtki z żeliwa:

- kolano dwukołnierzowe ze stopką N  80 mm.

Dla połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej i uszczelki z elastomerów.

Przejścia przez drogę powiatową wykonać w rurze ochronnej techniką przewiertu sterowanego. Centryczność rury w przewodzie zapewnić poprzez zastosowanie płóz dystansowych co 2 m dostosowanych do średnicy rurociągu. Na zakończeniach rur ochronnych stosować manszety uszczelniające dostosowane do wymiarów rur.

Rurociąg idący w drogach gminnych należy wykonać metodą rozkopu połową szerokości jezdni bez wstrzymywania ruchu na drodze. Przejścia poprzeczne metodą połówkową.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonać próby szczelności na ciśnienie dla przewodów o ciśnieniu roboczym (pr) do 1 MPa – 	Pp = 1,5 pr.

Sieć wodociągową i przyłącza domowe przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać czystą wodą oraz poddać dezynfekcji przez okres 24 godzin 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu. Po przepłukaniu i dezynfekcji sieć wodociągową wraz z przyłączami należy w ciągu 3 dni oddać do eksploatacji. W przeciwnym wypadku czynność należy powtórzyć.

Do płukania należy przygotować co najmniej 10-krotnie więcej wody niż wynosi pojemność płukanego wodociągu. Płukanie wykonać przy pomocy pomp sieciowych. Sieć po płukaniu należy zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu - dawka nie mniejsza niż 25 g/m3. Po płukaniu i dezynfekcji należy dokonać analizy wody przez Terenowy Inspektorat Sanitarny.

Usuwana woda z wodociągu jest zachlorowana i musi być poddana dechloracji przy pomocy trójsiarczanu sodu w postaci 30% roztworu wodnego. Do zneutralizowania 1 kg Cl2 potrzeba 3,5 kg Na2S2O3.

Ilość wolnego chloru w wodzie nie może przekraczać 1 g/Cl2/m3. Przy wykonywaniu dezynfekcji wodociągu należy przestrzegać warunków BHP.

6. 	kontrola jakości.

6.1. 	Ogólne zasady.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 
w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm,

- ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodu na podłożu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,

- kontrola połączeń przewodów,

- szczelności przewodów, prawidłowości wykonania podsypek i obsypek oraz ich zagęszczenie.

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że stosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7. 	obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Jednostkami obmiaru są:

mb: – 	ułożenie rur wodociągowych z kształtkami, rur ochronnych, na podstawie 	pomiaru w terenie,

kpl.: –	montaż zasuw, studni wodomierzowych z zestawami wodomierzowymi, zaworów odpowietrzająco-napowietrzających na podstawie pomiaru w terenie.

8. 	odbiór robót.

8.1. 	Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Odbiór sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokóły z odbiorów częściowych,

- protokóły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie,

- protokóły badań szczelności całego przewodu.

9. 	podstawa płatności.

9.1. 	Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”.

9.2. 	Płatności.

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

- zakup materiałów i urządzeń,

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

- ułożenie i montaż rur z uzbrojeniem,

- wykonanie połączeń rur i kształtek,

- wykonanie przewiertów lub przycisków pod przeszkodami,

- montaż podłoża betonowego pod skrzynki wodociągowe,

- montaż płyt obrzeżnych przy skrzynkach ulicznych,

- montaż zasuw na fundamencie betonowym,

- przeprowadzenie prób szczelności, płukania i dezynfekcji,

- koszty badań,

- oznakowanie trasy przewodów wodociągowych (taśma PE, tabliczki),

- uporządkowanie i odtworzenie terenu.

10. 	przepisy związane.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. 	Normy.

| PN-B-10725:1997 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. |
| --- | --- |
| PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |
| PN-86/B-09700 | Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. |
| PN-B-01700:1999 | Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. |

10.2. 	Inne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

- „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE” – wydana przez producenta rur.