Wojcieszów, dnia 17.10.2025 r.

Zapytanie ofertowe w trybie uproszczonym

Gmina Wojcieszów

ul. Pocztowa 1

59-550 Wojcieszów

(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą                        o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego (należy podać w miarę szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):
,,Uzyskanie autonomii energetycznej -mobilny agregat prądotwórczy na przyczepie -34KW’’ zakup wraz z dostawą mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepie -34KW.

spełniający minimalne parametry techniczne:

a) prądnica:

- moc znamionowa: 30000 Watt (36kVA);

- moc maksymalna (do 15 minut): 34000 Watt (41 kVA);

- prąd nominalny (A): 43.5A/ 1 fazę;

- gniazda: 230V 16A, 230V 32A, 400V,64A;

- typ: synchroniczna, bez szczotkowa, samowzbudna;

- pełna stabilizacja napięcia (AVR): tak +/- 2%;

- sprawność prądnicy: 97%:

- napięcie: trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V:

- częstotliwość: 50Hz;

- stopień ochrony: IP-23;

- wykonanie: stojan oraz wirnik wykonany z czystej miedzi;

- zabezpieczenie: CCU przeciążeniowo-termiczne.

b) silnik:

- rodzaj silnika: wysokoprężny (diesel);

- typ silnika: wolnostojący;

- ilość cylindrów: 4;

- moc silnika(kW/KM): 38kW/50KM

- system paliwowy: pompa wtryskowa;

- rodzaj chłodzenia: płyn chłodniczy (chłodnica);

- pojemność skokowa: 4100 cc3;

- przystosowanie do pracy ciągłej: tak;

- ilość obrotów na minutę (RPM): 1500;

- konfiguracja silnika: rzędowy (R4);

- system zasysania: naturalny;

- regulacja obrotów: mechaniczna;

- rozrusznik: 2000W;

- poziom spalania (I/godz): 100% obciążenia -8l/h, 75 % obciążenia- 6,5l/h, 50% obciążenia – 5l/h.

c) obudowa:

- wyciszona;

- wodoszczelna;

- pełna izolacja zabudowy przed opadami atmosferycznymi;

- zbiornik paliwa pozwalający na 10 godzinną pracę przy obciążeniu maksymalnym (15-godzinna praca przy obciążeniu 70%);

- wszystkie drzwi zabezpieczone zamkiem;

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta

składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Wojcieszów

ul. Pocztowa 1

59-550 Wojcieszów

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa nadana zamówieniu:

,,Uzyskanie autonomii energetycznej -mobilny agregat prądotwórczy na przyczepie -34KW’’ zakup wraz z dostawą mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepie -34KW.

Niniejszym składam/y ofertę wykonania zamówienia publicznego polegającego na:

na następujących warunkach:

| Cena brutto |  |
| --- | --- |
| Słownie brutto |  |
| Podatek VAT …..% |  |
| Cena netto |  |
| Wartość kryterium |  |
| Inne dane niezbędne do oceny oferty |  |

1.	Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem do składania oferty cenowej oraz wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z tymi warunkami.

2.	Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.	Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

(podpis osoby upoważnionej
		do reprezentowania wykonawcy)