Spis treści :

- Określenie tematu

- Dane ogólne

- Pomieszczenie maszynowni z pompą ciepła

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Zestawienie podstawowych urządzeń kotłowni

Spis rysunków

Rys S00 – Plan sytuacyjny

Rys S01 – Schemat technologiczny maszynowni pomp ciepła

Rys S02 – Budynek kotłowni. Rzut parteru – instalacja maszynowni pomp ciepła

Rys S03 – Rzut piwnicy – Instalacja C.O.

Rys S04 – Segmenty 1-5 i zaplecze orlika. Rzut parteru – Instalacja C.O.

Rys S05 – Segmenty 1,2 – 6. Rzut piętra - Instalacja C.O.

Rys S06 – Segmenty 6 i 7. Rzut parteru - Instalacja C.O.

Rys S07 – Segment 6. Rzut piętra - Instalacja C.O.

Rys S08 – Segmenty 1-3. Rozwinięcie instalacji c.o.

Rys S09 – Segmenty 6 i 7. Rozwinięcie instalacji c.o.

Rys S10 – Segmenty  4,5 i Zaplecze orlika. Rozwinięcie instalacji c.o.

Opis techniczny

| Do: | Projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompami ciepła, budynku Zespołu Szkół w Sławsku |
| --- | --- |

- Określenie tematu :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno – roboczy instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Sławsku. Zakres opracowania obejmuje :

- Projekt instalacji centralnego ogrzewania

- Projekt instalacji pomieszczenia maszynowni z pomp ciepła

- Koncepcję wykonania dolnego źródła do pompy ciepła

- Dane ogólne:

  - Budynek : szkolno-przedszkolny

  - Lokalizacja : dz. 981/2 Sławsk, gm. Rzgów

  - Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- ustalenia z inwestorem

- projekt branży budowlanej

- uzgodnienia i założenia międzybranżowe

  - Cel i zakres opracowania

Dokumentacja ta ma na celu określenie rzeczowego zakresu instalacji wewnętrznych budynku tj. instalacji centralnego ogrzewania, pomieszczenia technicznego z pompą ciepła oraz instalacji dolnego źródła do pomp ciepła

.

- Pomieszczenie techniczne z pompą ciepła

  - Opis zastosowanych rozwiązań.

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło na potrzeby instalacji grzewczej C.O. i C.W.U. projektuje się układ oparty na kaskadzie trzech inwerterowych pomp ciepła solanka/woda o maksymalnej mocy grzewczej wynoszącej 87.00 kW każda. Łączna moc grzewcza kaskady trzech pomp wynosi 261.00 kW. Współczynnik efektywności COP nie mniejszy niż 4.71 wg normy EN 14511 przy parametrze pracy S0/W35. Pobór energii elektrycznej przez układ dwóch pomp ciepła nie może przekraczać wartości 22.00 kW (EN 14511) dla punktu S0/W35.Zaprojektowanepompy ciepła posiadają znak jakości EHPA Q, Keymark bądź równoważny, potwierdzający zapewnienie przez pompęw toku pracy deklarowanych w kartach katalogowych parametrów. Z uwagi na niewielką ilość miejsca w pomieszczeniu technicznym wymiennikowni zaprojektowanepompy ciepła o wymiarach maksymalnych 1742 x 900 x848 mm [wys. x szer. x głęb.] dla jednego urządzenia. Maksymalna powierzchnia zabudowy dwóch pomp ciepła wraz z przestrzenią serwisową dla pomp nie może być większa niż 6.25 m2. Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego jednej pompy w ustawieniu wewnątrz budynku przy pełnym obciążeniu pracą sprężarki nie może przekroczyć wartości 63.0 dB wg normy EN 12102. Posadowienie pomp ciepła na podłożu, wymagania dotyczące ustawienia względem siebie i innych urządzeń, oraz wymagane odległości i pola serwisowe określone wg wytycznych producenta. Pompa wyposażonajest fabryczniew elementy zabezpieczające (czujnik wysokiego i niskiego ciśnienia, czujnik gazu gorącego, ogranicznik prądu rozruchowego).Podgrzew wody grzewczej realizowany będzie wg parametru 55/45oC.Wbudowany „ekonomizer” pozwala na optymalne energetyczne wykorzystanie ciekłego czynnika roboczego podwyższając parametry energetyczne urządzenia.Dobrany model pomp ciepła charakteryzuje się bardzo efektywnym wytwarzaniem ciepłej wody w technologii gorącego gazu.Technologia gorącego gazu umożliwia wytwarzanie ciepłej wody także podczas normalnej pracy pompy ciepła na cele obiegu C.O., co uzyskuje się dzięki dodatkowemu wbudowanemu fabrycznie wymiennikowi ciepła. Maksymalna temperatura podgrzewu przy zastosowaniu technologii gazu gorącego wynosido 85oC. Sprężarki dobranych pomp ciepła posiadają możliwość zwiększania swojej mocy w 10-stopniowej skali obciążenia. Kaskadowanie umożliwia zestawienie aż 16 szt. jednostek przy zastosowaniu wbudowanej automatyki sterującej pracą kaskady bez konieczności stosowania rozszerzenia do wbudowanej już automatyki. Pierwsza z zastosowanych pomp w kaskadzie spełnia rolę jednostki Master z możliwością sterowania pozostałymi pompami w kaskadzie. Automatyka pomp ciepła musi posiadać możliwość sterowania czterema obiegami grzewczymi z zastosowaniem 7-punktowej krzywej grzewczej. Pompy obiegowe c.o. i c.w.u. oraz elektroniczny zawór rozprężny wbudowane fabrycznie w pompy ciepła.

Pompy ciepła będą realizować podgrzew ciepłej wody użytkowej 
w priorytecie. W przypadku pracy pomp na układ c.w.u. przy jednoczesnej konieczności załączenia się pompy ciepła na obieg C.O., nastąpi rozbiór zmagazynowanego ciepła ze zbiornika buforowego.

Dla zwiększenia efektywności układu pomp ciepła projektuje się jeden stojący ciśnieniowy bezwężownicowy zbiornik buforowy przystosowany do pracy 
z pompami ciepłą o pojemności znamionowej wynoszącej 5000 dm3. Zbiornik buforowy służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źródła ciepła od instalacji grzewczej. Dopuszczalna temperatura wody w zaprojektowanym zbiorniku max. 95oC. Zbiornik buforowy poprzez akumulację ciepła normuje cykl pracy pomp ciepła eliminując konieczność częstego włączania i wyłączania sprężarek, co zwiększa ich żywotność oraz spełnia rolę sprzęgła hydraulicznego. Dla przygotowania ciepłej wody użytkowej z układu pompy ciepła projektuje się jeden stojący bezwężownicowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o nominalnej pojemności 750 dm3. Zasobnik wykonany jest ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią antykorozyjną „anticor”. Przegrzew zasobnika pod kątem eliminacji bakterii „Legionella” dokonywany będzie poprzez pompę ciepła oraz awaryjnie kołnierz grzejny o mocy 12 kW. Wyposażenie standardowe zaprojektowanego zasobnika obejmuje izolację cieplną wykonaną z twardej pianki poliuretanowej, sygnalizacyjną magnezową anodę ochronną, termometr, czujnik temperatury c.w.u.

  - Dane ogólne.

Projektowana kotłownia dostarczać będzie ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania.

- parametry projektowe obiegów grzewczych:

- 55 / 45 oC, ogrzewanie grzejnikowe

- zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. : 260,6 kW

  - Automatyka.

Praca pomp ciepła oraz poszczególnych obiegów grzewczych jest w pełni zautomatyzowana poprzez zastosowanie regulatora pomp ciepła. Nadrzędnym celem układu sterowania jest utrzymywanie właściwej temperatury wody zasilającej z uwzględnieniem:

- pory dnia i nocy,

- dnia tygodnia (dzień roboczy, dzień wolny)

oraz utrzymywanie zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej w określonych godzinach w ciągu doby.

Regulator pompy ciepłą reguluje wydajność cieplną pomp ciepłą. Zmiana wydajności odbywać się będzie automatycznie poprzez modulację mocy pompy ciepła zgodnie z wybraną charakterystyką grzewczą oraz zaprogramowaną regulacją dzienną i tygodniową.

Regulacja obiegu c.o. realizowana będzie poprzez 3-drogowy zawór mieszający z napędem elektrycznym współpracujący z pompą obiegową c.o. i z automatyką pompy ciepła. Tygodniowy program ogrzewania można zaprogramować dowolnie, zgodnie z życzeniami użytkowników.

  - Zabezpieczenie pompy ciepła i  instalacji c.o.

Pompy ciepła zabezpieczone są przed spadkiem spadkiem ciśnienia w układzie oraz  wzrostem temperatury wody ponad 100°C poprzez automatykę pomp ciepła. Zabezpieczenie pomp ciepła przed wzrostem ciśnienia powyżej 0,3 MPa realizowane jest za pomocą membranowego zaworu bezpieczeństwa SYR 1915 o ciśnieniu otwarcia 3,0 bar.

Instalacja grzewcza zabezpieczona jest przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w instalacji poprzez zawór bezpieczeństwa przy pompach ciepła, a także poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX 50N. Naczynie przejmuje zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury zapobiegając przed wzrostem ciśnienia w instalacji na skutek zmian objętości czynnika grzewczego. Przeponowe naczynie wzbiorcze stanowi także pewien zapas wody, na wypadek ubytku wody z układu (np. podczas niewielkich rozszczelnień instalacji).

Przed uszkodzeniami instalacji i kotła wywołanymi złą jakością wody w zładzie zaprojektowano stację uzdatniania wody typu Aquaset 500 z systemowym filtrem mechanicznym

  - Rurociągi technologiczne c.o. , armatura, próby szczelności.

Technologię kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych poprzez spawanie, a z armaturą na połączenia kołnierzowe i gwintowane. Rury układać po wierzchu ścian i montować do konstrukcji budynku za pomocą systemowych uchwytów rurociągowych.

Jako armaturę projektuje się:

- zawory odcinające kulowe, mufowe,

- zawory zwrotne,

- filtry siatkowe,

- filtroodmulnik magnetyczny,

- automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach instalacji,

- termometry kontaktowe ( zakres 0-120°C ),

- manometry techniczne z kurkami ( zakres 0-0,6 oraz 0-1,0 MPa ),

  - Próby ciśnieniowe rurociągów technologicznych.

Instalację po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na następujące ciśnienia próbne:

- 0,5 MPa  instalacja c.o., ( bez przeponowego naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa ),

Próbę uważa się za pozytywną jeśli po napełnieniu instalacji do wartości ciśnienia próbnego nie wystąpią na łączeniach przecieki i roszenia, w przeciągu 0,5 godziny manometr kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia.

  - Izolacje rdzoochronne i cieplne rurociągów technologicznych.

Rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą rdzochronną  przy zachowaniu minimalnej grubości powłoki malarskiej 70 um. Przewody w kotłowni zaizolować termicznie za pomocą otulin z pianki poliuretanowej stosując następujące grubości izolacji:

Rurociągi grzewcze:

– do dn20 – grubość 20mm

– dn20 - dn32 – grubość 30mm

– dn32- dn100 – równa średnicy wewnętrznej rury

  - Instalacja dolnego źródła

Projektowany układ pomp ciepła do pracy wymaga wykonania dolnego źródła ciepła. Dla projektowanego systemu przewidziano wykonanie dolnego źródła pionowego w postaci sond gruntowych. Wydajność cieplna wymiennika pionowego równa jest  QPCch=221,05kW

Założono grunt o wartości współczynnika przekazywania ciepła na poziomie qL= 40 [W/mb].

Przyjęto długość jednej sondy ls,i= 100 mb,

Całkowita ilość sond = 56

Łączna długość odwiertu: 5600 mb

Odwierty powinny zostać usytuowane w odległości minimum 10,0m od siebie, sposób umieszczenia sond został przestawiony na planie sytuacyjnym.

Odwierty połączyć w dwóch studniach kolektorowych z rozdzielaczem wyposażonym w rotametry oraz zawory regulacyjne, np. Aspol-FV Spider-Mega 28-sekcyjna. Następnie przewodami zbiorczymi doprowadzić czynnik roboczy do studni zbiorczej z rozdzielaczem wyposażonym w rotametry oraz zawory regulacyjne, np. Aspol-FV GIGA-DUO 2-sekcyjna.

W instalacji znajdującej się w budynku, na zewnątrz budynku,  w obrębie przejścia przez przegrody oraz przez studzienki, należy stosować izolację cieplną, odporną na dyfuzyjne przenikanie pary wodnej. Wymaganie dotyczą wszystkich przewodów rurowych, pomp i armatury.

Zalecenia do izolacji rur:

- w pomieszczeniach nieogrzewanych i ogrzewanych

- rury doprowadzające i rozprowadzające izolować w następujących przypadkach:

a) w strefie przemarzania gruntu

b) w odległości minimum 2m od fundamentów budynków.

  - Wytyczne branżowe.

a) Budowlane

- wykonać fundament pod pompy ciepła o wysokości 100 mm

- wykonać studnię schładzającą

- posadzkę w kotłowni wykonać ze spadkiem w kierunku studni

- w pomieszczeniu kotłowni zamontować umywalkę i doprowadzić wodę

b) Elektryczne

- w pomieszczeniach technicznym wykonać instalację elektryczną i oświetleniową zgodnie z obowiązującymi przepisami

- doprowadzić energię elektryczną z rozdzielni do wszystkich urządzeń w kotłowni

- wykonać podrodzielnię do kaskady pomp ciepła wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia,

- bezpieczniki 3xC63 – 3 szt.

- czujnik kolejności faz – 1 szt.

- wyłącznik różnicowo-prądowy – 1 szt.

- wskaźnik obecności faz – 1 szt.

- przewody zasilające urządzenia układać na ścianach w rurkach elektroinstalacyjnych PVC oraz w korytkach kablowych

- przewidzieć gniazdo wtykowe 220V i gniazdo oświetleniowe bezpieczeństwa 24V

- przy wejściu do kotłowni, na zewnątrz zamontować wyłącznik główny „za szybką” odcinający całkowicie dopływ energii elektrycznej do kotłowni

- czujnik temperatury zewnętrznej systemu automatyki kotła montować od strony północnej

OBLICZENIA

DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACJI C.O.

(wg PN-B-02414:1999)

Pojemność zładu instalacji c.o. określona wskaźnikowo wynosi = 8500 dm3

Vu = V * 1 * v

Vu = 8,5* 999.7 * 0,0356

Vu = 302,5 dm3

Vn=Vu * (pmax+1)/(pmax-p)

Vn = 302,5 * (3+1)/(3-1,3) = 711 dm3

Na podstawie pojemności użytkowej i całkowitej oraz wytycznych producenta dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX N 800 6,0 bar, o pojemności 800 L. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 3,0 bar. Rura wzbiorcza  dn 25., Ciśnienie wstępne 1,5 bar

DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACJI C.WU.

(wg PN-B-02414:1999 – analogia)

Pojemność zasobników i instalacji c.w.u. określono wskaźnikowo i wynosi = 750 dm3

Vu = V * 1 * v

Vu = 0,75* 999.7 * 0,0224

Vu = 16,8 dm3

Vn=Vu * (pmax+1)/(pmax-p)

Vn = 16,8 * (6+1)/(6-2,7) =35,6 dm3

Na podstawie pojemności użytkowej i całkowitej oraz wytycznych producenta dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX DC 50 6,0 bar, o pojemności 50 L. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 6,0 bar. Rura wzbiorcza  dn 25., Ciśnienie wstępne 2,7 bar.

DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACJI DOLNEGO ŹRÓDŁA

Pojemność zładu instalacji dolnego źródła określona wskaźnikowo na podstawie danych producenta pomp ciepła wynosi = 9700 dm3

Vu = V * 1 * v

Vu = 9,7* 1036,8 * 0,0409

Vu = 411,3 dm3

Vn=Vu * (pmax+1)/(pmax-p)

Vn = 411,3 * (3+1)/(3-1,3) = 961 dm3

Na podstawie pojemności użytkowej i całkowitej oraz wytycznych producenta dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX N 1000 3,0 bar, o pojemności 1000 L. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 3,0 bar. Rura wzbiorcza  dn 25., Ciśnienie wstępne 1,0 bar

DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA POMPY CIEPŁA O MOCY 87 kW

( wg Warunków  technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90)

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa

m = 3600 * N / r

m = 3600 * 87 / 2085

m = 150,2 kg/h

Obliczenie wymaganej powierzchni przekrojów kanałów dolotowych do zaworów bezpieczeństwa.

Ao=m/(5,03*άc*((p1-p2)*ρ)0,5) = 150,2/(5,03*0,3*((0,3-0)*965,3)0,5) = 5,84 mm2

Do=(4*Ao/П)0,5 = 2,73 mm

Na podstawie obliczeń oraz wytycznych producenta zaworów dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 1915,  3/4”, do=20mm > 2,73 mm ; ciś. otwarcia 3,0 bar.

DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA PODGRZEWACZA C.W.U. O POJEMNOŚCI V=500 L I MAKSYMALNEJ MOCY WĘŻOWNICY 53 kW

( wg Warunków  technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90)

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa

m = 3600 * N / r

m = 3600 * 53 / 2085

m = 91,51 kg/h

Obliczenie wymaganej powierzchni przekrojów kanałów dolotowych do zaworów bezpieczeństwa.

Ao=m/(5,03*άc*((p1-p2)*ρ)0,5) = 91,51/(5,03*0,3*((0,6-0)*965,3)0,5) = 2,52 mm2

Do=(4*Ao/П)0,5 = 1,79 mm

Na podstawie obliczeń oraz wytycznych producenta zaworów dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 2115,  3/4”, do=14mm > 1,79mm ; ciś. otwarcia 6,0 bar

- Instalacja grzewcza.

W celu wykonania obliczeń cieplnych i hydraulicznych posłużono się programami OZC i Gredi udostępnionymi przez firmę Wavin.

W wyniku obliczeń cieplnych ustalono:

- sumaryczną stratę ciepła na przenikanie i wentylację: 260  kW

Obliczenia zapotrzebowania ciepła dokonano w oparciu o:

- PN – B – 02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

- PN – B – 02020 Ochrona cieplna budynków

- PN – B – 03430 Wentylacja budynków mieszkalnych  zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

Projekt ten zakłada następujące parametry instalacji:

Instalacja ogrzewania grzejnikowego:

- temp zasilania – 50 OC

- temp. powrotu – 40 OC

Projektuje się instalację w układzie zamkniętym, dwururową, z górnym rozdziałem czynnika grzewczego. Instalacja stanowiła będzie dwa obiegi grzewcze zasilane z rozdzielacza w kotłowni i niezależny obieg CWU.   Przewody doprowadzające czynnik grzewczy z pomieszczenia źródła ciepła do poszczególnych pionów w budynku zaprojektowano pod stropem piwnicy w segmentach podpiwniczonych oraz pod stropem piętra w segmentach nie podpiwniczonych, w pomieszczeniu Sali gimnastycznej przewody prowadzić w bruzdach w ścianach przy poziomie podłogi. Instalację ogrzewania grzejnikowego wykonać z rur stalowych prasowanych SANHA.  Do  połączeń  stosować kształtki  zaprasowywane  ze  szczęką  zalecaną przez producenta  wykonane  z mosiądzu  (z  uszczelnieniem  podwójnym  o-ringiem). Instalację należy prowadzić ze spadkiem 0,5 %, umożliwiającym w najniższym punkcie odwodnienie, a w najwyższym odpowietrzenie instalacji. Rurociągi przytwierdzać do konstrukcji budynku poprzez uchwyty instalacyjne umożliwiające swobodne wydłużanie się rurociągów na skutek wydłużeń termicznych. Przejścia przez przegrody poziome należy wykonać w ochronnych rurach stalowych z wypełnieniem masą trwale plastyczną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

Rurociągi poziome i piony należy zaizolować termicznie:

| Lp. | Średnica wewnętrzna przewodów [mm] | Minimalna grubość warstwy izolacyjnej [mm] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Do 22 | 20 |
| 2. | Powyżej 22 do 35 | 30 |
| 3. | Powyżej 35 do 100 | Równa średnicy wewnętrznej |
| 4. | Powyżej 100 | 100 |

Jako system ogrzewania projektuje się grzejniki płytowe, VOGEL&NOOT, z podejściem boczny. Wielkości grzejników oraz miejsca zabudowy podano na rzutach niniejszej dokumentacji. Grzejniki z podejściem bocznym należy wyposażyć w głowice termostatyczne Honeywell. Na gałązkach powrotnych grzejników projektuje się zawory odcinające. W najwyższych punktach instalacji oraz na pionach projektuje się automatyczne odpowietrzniki dn15 oraz zawory odcinające kulowe. W najniższych punktach instalacji należy zabudować kurki spustowe dn15.

Po zmontowaniu instalacji należy ją kilkakrotnie przepłukać wodą i wykonać próbę ciśnieniową „na zimno” na ciśnienie 0,5 MPa, a po jej pozytywnym wyniku i podłączeniu instalacji do źródła ciepła próbę „na gorąco” zgodnie z  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wymagania COBRTI INSTAL

- Zestawienie podstawowych urządzeń kotłowni

| L.p. | ## Materiał - urządzenie | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Pompa ciepła, o mocy znamionowej 21-87 kW, poborze mocy 11 kW oraz sprawności COP 4,71, wraz z automatyką posiadającą licznik energii zużytej przez pompę ciepła oraz energię dostarczoną do układu grzewczego rozdzielnie na potrzeby CO i CWU, np. WPE-I 87 STIEBEL ELTRON | szt | 3 |
| 02 | Pionowy pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. bez wężownicowy o pojemności 750 dm3, np. SBB 751 STIEBEL ELTRON | szt | 1 |
| 03 | Zbiornik buforowy o pojemności 5000 dm3, np. Reflex | szt | 1 |
| 04 | Pompa obiegowa obiegu grzewczego dla instalacji c.o. obiegu grzewczego nr 1 GRUNDFOS typu MAGNA3 65-80 F | szt | 1 |
| 05 | Pompa obiegowa obiegu grzewczego dla instalacji c.o. obiegu grzewczego nr 2 firmy GRUNDFOS typu MAGNA3 32-60 | szt | 1 |
| 06 | Stacja ładowania CWU, WTS 40E, STIEBEL ELTRON | szt | 1 |
| 07 | Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej firmy GRUNDFOS typu ALPHA2 25-50L | szt | 1 |
| 08 | Trójdrogowy kołnierzowy, zawór mieszający obiegu grzewczego nr 1 firmy ESBE typ 3F, Dn 50, kv = 60,0 m3/h z siłownikiem Seria 90, Typ 95M | szt | 1 |
| 09 | Trójdrogowy, kołnierzowy zawór mieszający obiegu grzewczego nr 2 firmy ESBE typ 3F, Dn 25, kv = 18,0 m3/h z siłownikiem Seria 90, Typ 95M | szt | 1 |
| 10 | Trójdrogowy kołnierzowy, zawór przełączający pompy ciepła firmy ESBE typ 3F, Dn 65, kv = 60,0 m3/h z siłownikiem Seria 90, Typ 95M | szt | 1 |
| 11 | Przeponowe, zamknięte naczynie wzbiorcze centralnego ogrzewania firmy REFLEX typu 800 N – 3,0 bar | szt | 1 |
| 12 | Przeponowe, zamknięte naczynie wzbiorcze ciepłej wody użytkowej firmy REFLEX typu 50 DC – 6,0 bar | szt | 1 |
| 13 | Stacja uzdatniania wody firmy VIESSMANN typ Aquaset 500 | szt | 1 |
| 14 | Filtr mechaniczny firmy VIESSMANN typ Hydronet - 25 | szt | 1 |
| 15 | Zawór odcinający, kulowy, mufowy Dn 80 | szt | 7 |
| 16 | Zawór odcinający, kulowy, mufowy Dn 60 | szt | 2 |
| 17 | Zawór zwrotny, Dn 80 | szt | 3 |
| 18 | Filtr siatkowy, Dn 80 | szt | 1 |
| 19 | Zawór zwrotny mufowy Dn 40 | szt | 1 |
| 20 | Filtr siatkowy mufowy Dn 40 | szt | 1 |
| 21 | Filtr siatkowy mufowy Dn 25 | szt | 4 |
| 22 | Zawór antyskażeniowy firmy DANFOSS typ EA -291 NF | szt | 1 |
| 23 | Magnetyzer Dn 32 | szt | 1 |
| 24 | Zawór bezpieczeństwa, membranowy firmy SYR typu 2115 średnicy 3/4” o do = 14 mm do wody 65oC, ciśnienie otwarcia 6,0 bar | szt | 4 |
| 25 | Zawór bezpieczeństwa, membranowy firmy SYR typu 1915 średnicy 1” o do = 20 mm do wody gorącej 95oC, ciśnienie otwarcia 3,0 bar | szt | 4 |
| 26 | Zawór zwrotny mufowy Dn 60 | szt | 1 |
| 27 | Zawór odcinający, kulowy, mufowy Dn 100 | szt | 6 |
| 28 | Zawór zwrotny, Dn 100 | szt | 3 |
| 29 | Manometr tarczowy o zakresie wskazań 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym | szt | 4 |
| 30 | Termomanometranometr kontaktowy o zakresie wskazań 0-1,0 MPa i 0 - 100oC | szt | 6 |
| 31 | Rozdzielacz obiegów grzewczych stal b/s Dn100 L=1,5m | szt | 2 |
| 32 | Naczynie przeponowe dolnego źródła NP100 | szt | 3 |
| 33 | Naczynie przeponowe górnego źródła NP200 | szt | 3 |
| 34 | Filtroodmulnik, FOM-100 | szt | 1 |
| 35 | Nagrzewnica FLOWAIR LEO FB30 z automatyką HMI | kpl. | 2 |
| 36 | Automatyczny odpowietrznik | szt | 16 |

Zestawienie grzejników

| Typ | Szerokość | Wysokość | Ilość | Typ wkładki zaworu termostatycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [mm] | [mm] | [szt] | [-] |
| 33K | 2200 | 600 | 12 | TYP H |
| 33K | 2000 | 600 | 29 | TYP H |
| 33K | 2000 | 300 | 6 | TYP H |
| 33K | 1800 | 600 | 15 | TYP H |
| 33K | 1600 | 600 | 22 | TYP H |
| 33K | 1400 | 600 | 6 | TYP H |
| 33K | 1200 | 600 | 4 | TYP VS |
| 33K | 1000 | 600 | 3 | TYP VS |
| 33K | 800 | 600 | 2 | TYP VS |
| 22K | 2000 | 600 | 3 | TYP H |
| 22K | 1800 | 600 | 5 | TYP H |
| 22K | 1600 | 600 | 12 | TYP H |
| 22K | 1400 | 600 | 37 | TYP VS |
| 22K | 1200 | 600 | 9 | TYP VS |
| 22K | 800 | 600 | 2 | TYP VS |
| 21K | 1400 | 600 | 1 | TYP VS |
| 21K | 1200 | 600 | 15 | TYP VS |
| 21K | 1000 | 600 | 5 | TYP VS |
| 21K | 800 | 600 | 11 | TYP VS |
| 11K | 1600 | 600 | 1 | TYP VS |
| 11K | 1200 | 600 | 7 | TYP VS |
| 11K | 800 | 600 | 1 | TYP VS |
| 11K | 600 | 600 | 3 | TYP VS |
| 11K | 400 | 600 | 11 | TYP VS |

- Uwagi końcowe.

- Całość prac wykonać zgodnie z :

- dokumentacją techniczną,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń zawartych w kartach katalogowych i instrukcjach obsługi

KONIN , wrzesień 2019