|  | EkoFan2004 Daniel Płoński Ul. Dziesięciny 7/94 15-806 Białystok tel. kom: 604-250-121 @: ekofan2004@gmail.com NIP: 542-315-10-51 REGON: 363552801 |
| --- | --- |
| STUDIUM: | PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY |
| TEMAT: | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I KONTENEROWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROŻYŃSKU WIELKIM |
| ADRES: | ROŻYŃSK WIELKI DZ. NR 49/18,49/30, 66/7,53,49/31,50/4,45,64 gm. PROSTKI woj. wARMIŃSKO-mAZURSKIE |
| INWESTOR : | Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki |
| KODY CPV | 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45000000-7 Roboty budowlane 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne |
| WZKONAŁ: | mgr inż. Sylwester Mierzwiński |
| DATA: | LISToPAD 2017 r. PROSTKI |

.ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE.	3

1.1 Zamawiający.	3

1.2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia.	3

1.2.1 Opis ogólny.	3

1.2.2 Lokalizacja i charakterystyka terenu.	3

1.2.3 Stan istniejący zagospodarowania terenu.	3

2. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.	3

2.1  Charakterystyczne parametry określające zakres danego zadania.	3

2.1.1. Przedmiot zamówienia.	3

2.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.	4

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.	5

2.1.4  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.	5

2.1.5 Proces technologiczny oczyszczalni	5

2.1.6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	5

2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	7

2.2.1  Wymagania względem dokumentacji projektowej.	7

2.2.2 Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie.	7

2.2.3 Wyroby budowlane	8

2.2.4 Zakres robót poddanych kontroli przez zamawiającego.	8

2.2.5  Odbiory.	8

2.2.6 Elementy podlegające kontroli.	8

2.2.7 Wynagrodzenie.	8

2.2.8 Dokumentacja powykonawcza.	8

2.2.9 Instrukcje obsługi i konserwacji. powinny być wykonane w 2 egzemplarzach i zawierać.	9

2.2.10  Rozruch technologiczny.	9

2.3 Wymagania szczegółowe	9

2.3.1 W odniesieniu do architektury	9

2.3.2 W odniesieniu do konstrukcji	9

2.3.3 W odniesieniu do instalacji	9

2.3.4  Oświetlenie terenu	9

2.3.5 Zasilanie w wodę.	10

2.3.6 Ogrodzenie terenu	10

3. CZEŚĆ INFORMACYJNA	10

3.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością.	10

3.2 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.	10

3.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.	10

3.4 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych	10

3.5  Przepisy prawne i normy związane.	10

3.6  Wykaz właścicieli działek na potrzeby zadania.	11

Spis rysunków

- Orientacja przedsięwzięcia na kopi mapy zasadniczej skala 1:1000

- Schemat technologiczny oczyszczalni

# 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

## 1.1 Zamawiający.

Zamawiającym jest Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki.

tel.  +48 611 20 12, fax. +48 611 20 79,

e:mail: sekretariat@prostki.pl

strona internetowa: http://bip.prostki.pl/

## 1.2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

### 1.2.1 Opis ogólny.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia  pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Rożyńsku Wielkim, Gmina Prostki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Podstawowym celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków we wsi Rożyńsk Wielki Gmina Prostki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zakresu działania.

### 1.2.2 Lokalizacja i charakterystyka terenu.

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków zlokalizowana będzie na terenie wsi Rożyńsk Wielki Gmina Prostki.  Docelowo oczyszczalnia ścieków jak i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika w postaci cieku wodnego, zostanie wybudowana na działkach o numerach ewidencyjnych 49/31, 50/4, 45 własność Skarbu Państwa, dz. nr 53 własność Powiat Ełcki, dz. nr 49/30, 49/18, 64 własność Gminy Prostki, dz. nr 66/7 własność prywatna.

### 1.2.3 Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Miejscowość Rożyńsk Wielki położona jest w północno-zachodniej części Gminy Prostki w odległości ok. 15 km od oczyszczalni ścieków w Prostkach. Zabudowa wsi jest dość zwarta, składa się z budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, zagrodowej. Na chwile obecną istnieje siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odprowadzając ścieki do równolegle połączonych zbiorników zlokalizowanych na dz. nr 49/17. Sieć ta nie wymaga remontu. Zaopatrzenie wsi w wodę oparte jest o wybudowaną sieć wodociągową, z której korzystają mieszkańcy.

# 2. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.

## 2.1  Charakterystyczne parametry określające zakres danego zadania.

### 2.1.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Rożyńsk Wielki Gmina Prostki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinająca istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej z budowaną oczyszczalnia ścieków. Przewidziano układ urządzeń oczyszczalni ścieków na wydatek 15-25m3/d co w pełni zaspokaja obecne potrzeby na poziomie ok. 30 RLM korzystających ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej, jak również perspektywicznie umożliwi podłączenie znacznie większej liczby mieszkańców w granicach ok. 120 RLM.

Proces inwestycyjny podczas realizacji danego zadania będzie obejmował::

- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających z przepisów:

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń,

- zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót, których zgłoszenie jest wymagane w danym starostwie odpowiednio dla powiatu,

- sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji

technicznych,

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji

- przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz badania wymaganych dla

oczyszczalni ścieków, a także przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem

zbudowanej oczyszczalni w ubytkowanie,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi oczyszczalni i

konserwacji wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie.

### 2.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Oczyszczalnia ścieków pracująca w oparciu o biologiczne oczyszczanie ścieków poprzez niskoobciążony osad czynny charakteryzuje się wysokim stopniem oczyszczania, działając analogicznie jak duże oczyszczalnie ścieków obsługujące większe skupiska ludzkie.  Zespół urządzeń, w których na drodze procesów mechanicznych, biologicznych następuje redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach do wielkości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800 z późn.zm.) przed ich wprowadzeniem do odbiornika. Potwierdzeniem tego wymogu jest legitymowanie się przez producenta certyfikatem na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009 wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Maksymalne dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych dla oczyszczalni ścieków obsługujących mniej niż 2 000 RLM (wg rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego):

- BZT5		40 mg O2/l  = 40 gO2/ m3

- ChZT		150 mg O2/l = 150 gO2/ m3

- zawiesiny ogólnej	50 mg/l = 50 g2/ m3

- azotu ogólnego	         30 mgN/l = 30 gN/ m3

- fosforu ogólnego	5 mg P/l  = 5g P/ m3

Zamawiający wymaga aby  jakość oczyszczonych ścieków  była niższa minimum 15%   od wymogów rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.  )

Wykonawca będzie stosował urządzenia, rury i armaturę posiadające deklaracje  zgodności z PN atesty i świadectwa dopuszczenia i certyfikaty bezpieczeństwa.

Oczyszczalnia ścieków winna pracować w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego z częściową denitryfikacją zgodnej z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności i oznakowanej znakiem CE. Praca oczyszczalni powinna odbywać się w dwóch fazach: przepływu i płukania. Osad będzie wywożony do stacji mechanicznego odwodnienia osadu do oczyszczalni ścieków  w Prostkach. Całość procesów oczyszczania sterowana będzie automatycznie. Oczyszczalnia posiadać będzie szafę sterownicza z układem sterowania i zasilania, automatyką i wizualizacją procesów. Stany pracy i awarii oczyszczalni są sygnalizowane świetlnie i dźwiękowo oraz przesyłane bezprzewodowo do administratora oczyszczalni.

W przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejącą część sieci KS z nowoprojektowaną oczyszczalnią ścieków należy przestrzegać podstawowych uwarunkowań takich jak:

- trasowanie sieci w sposób eliminujący niepotrzebne zmiany kierunku przepływu, załamania pod kątem 900 i większym,

-  stosowanie studni betonowych min dn 1000 w miejscu załamań trasy,

- rozstaw studnie nie większy niż 60 m ze względów na dostępność maszyn i urządzeń do udrażniania kanałów sanitarnych,

- stosowanie odpowiednich materiałów do samego wykonania zadania tj. podsypka z piasku drobnego, rury PVC SN 8, kręgi z betonowe odpowiedni zabezpieczone hydroizolacyjnie w celu uniknięcia infiltracji wód gruntowych, co pogarsza warunki pracy oczyszczalni i zwiększa koszty eksploatacyjne,

- wykonywanie zagęszczeń podbudowy pod kanały z rur PVC w celu wyeliminowania powstawania syfonów i przeciwspadków, powodujących poważne utrudnienia w eksploatacji kanałów.

### 2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Oczyszczalnia ścieków ma powstać na działce oznaczonej literami A,B,C, na kopii mapy w skali 1:1000 w miejscowości Rożyńsk Wielki. Działka jest w postaci trójkąta o pow. 450 m2 z nieutwardzoną nawierzchnią. Po wybudowaniu oczyszczalnie teren należy ogrodzić siatką stalową powlekaną z zamykanym wejściem dla personelu, oraz zamykaną bramą do obsługi obiektu przez ciężki sprzęt.

### 2.1.4  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Oczyszczalnia ścieków ma zapewnić oczyszczanie ścieków sanitarnych z gospodarstw i budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków w zabudowie szeregowej jak i zagrodowej.

Oczyszczalnia powinna pracować w sposób ciągły przez cały rok, oraz powinna działać automatycznie i nie wymagać stałej obsługi. Dzięki zdalnemu monitoringowi będzie możliwość podglądy pracy oczyszczalni w czasie realnym oraz zdalne sterowanie jej podstawowymi parametrami. Równolegle zaleca się przynajmniej raz na dwa tygodnie przeprowadzenie inspekcji czy układ działa poprawnie i nie wymaga prac eksploatacyjnych lub konserwatorskich.

### 2.1.5 Proces technologiczny oczyszczalni

Kontenerowa oczyszczalnia ścieków winna pracować w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego z częściową denitryfikacją zgodnej z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności i oznakowanej znakiem CE .

Oczyszczalnia winna się składać między innymi z :

- studzienka z kratą,

- przepompownia ścieków,

- piaskownik z napowietrzaniem,

- osadnik wstępny,

- zbiornik retencyjno-uśredniający

- komora napowietrzania

- zbiornik osadu nadmiernego

- osadnik wtórny,

- studnia kontrolno – pomiarowa

- sieci doprowadzające ścieki z budynków do oczyszczalni

- rurociąg odprowadzający oczyszczone ścieki do odbiornika,

- układ zasilania energią elektryczną i sterowania

### 2.1.6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Podane w programie dane liczbowe, parametry i wymiary mają charakter orientacyjny i będą uściślone w ramach projektu budowlanego.

Przygotowanie terenu budowy

Teren jest nie ogrodzony, na czas budowy wykonawca będzie wykona terenu budowy jako tymczasowe. Wykonawca korzystać będzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od dysponenta sieci tj. PGE. Woda dla celów budowy będzie przez Wykonawcę zapewniona we własnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni. Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych będzie po stronie wykonawcy. Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ prac związanych z inwestycją należy zabezpieczyć. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych a po zakończeniu budowy ich zdemontowanie i wykonanie i zawieszenie tablicy pamiątkowej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich nr. 621 / 2004.

Studzienka z kratą

Dla zatrzymania większych zanieczyszczeń przed skierowaniem ścieków na oczyszczalnię należy przewidzieć studzienkę z kratą rzadką, wyciąganą ręcznie.

Przepompownia ścieków

Dzięki zastosowaniu kraty rzadkiej w studni poprzedzającej przepompownię, uzyskujemy podwójny efekt eliminujące ze ścieków surowych zanieczyszczenia mechaniczne, które nie uległy by rozkładowi ani oczyszczeniu w komorze reakcyjnej, oraz w znaczący sposób wydłużamy przedział czasowy pomiędzy czyszczeniem przepompowni ścieków.

Korpus przepompowni wykonany z żelbetowych kręgów o odpowiedniej hydroizolacji przed napływem wód gruntowych, orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej, pompy wirowe z wirnikami typu vortex typ V, układ dublowy pomp z prowadnicami wykonanymi z rur ze stali kwasoodpornej, sterowanie z sygnalizatorem optycznym zamontowane w szafie o stopniu ochrony IP66, właz żeliwny lub ze stali kwasoodpornej, armatura odcinająca w postaci zasuw i zaworów zwrotnych w korpusach żeliwnych sferoidalnych zabezpieczonych farbą epoksydową, żuraw do wyciągania pomp lub demontowany trójnóg z wyciągarką ręczną.

Zastosowani owej przepompowni pozwoli na uzyskanie minimalnej głębokość posadowienia urządzeń oczyszczalnie ścieków, co realnie przekłada się na redukcję kosztów wykonawstwa podczas realizacji zadania.

Oczyszczalnia ścieków.

Oczyszczalnia ścieków, z uwagi na ograniczony teren zabudowy oraz bliskość zabudowań winna spełniać następujące warunki:

- konstrukcja zblokowana (zbiorniki  połączone szeregowo i równolegle) w całości  wykonane z PCV, PP, PE, lub kręgów betonowych zbrojonych),

- zabudowa w wykopie bez konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień w postaci ław betonowych i obetonowanych ścian,

- możliwość lokalizacji blisko zabudowań

- ze względu na bliskość zabudowań nie dopuszcza się procesów gnilnych na żadnym etapie oczyszczania,

- bezzapachowa technologia oraz cicha praca urządzeń,

- wewnętrzna natleniana komora nadmiaru osadu

- brak konieczności stosowania zbiornika wyrównawczego

- możliwość zdalnego sterowania i monitoringu pracy oczyszczalni,

- odporność na brak dopływu ścieków lub ich nieregularność,

- technologia oczyszczalni musi zapewnić uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Gospodarka osadowa

Osad wywożony będzie do oczyszczalni ścieków w Prostkach przy wykorzystaniu wozów asenizacyjnych, celem odwodnienia i stabilizacji.

Skratki powstałe na kracie należy składować zgodnie z wymogami dla grupy odpadów kod nr 19 08 01 i następnie zutylizować na wysypisku śmieci.

Zbiorcza sieć kanalizacyjna.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy wykorzystać istniejące kanały sanitarne. Sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki z budynków do istniejącej baterii zbiorników bezodpływowych nie wymaga remontu. Należy wybudować odcinek sieci o parametrach  rury PVC SN8 Ø200 i długości ok. 110m aby spiąć istniejącą sieć ks z projektowaną oczyszczalnią ścieków. Ponad to należy wybudować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach: rury PVC SN8 Ø200 i długości ok. 153m w celu odprowadzenia oczyszczonych ścieków odbiornika znajdującego się na dz. nr 45 będącej własnością Skarbu Państwa poprzez wylot ścieków zlokalizowany na działce nr 66/7 będący własnością prywatną.

Układ zasilania energią elektryczną i sterowania.

Rozdzielnia sterownicza odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV o klasie IP66, przeznaczona do sterowania i kontrolowania procesami napowietrzania ścieków oraz pracą pomp. Wyposażyć w  alarm optyczny i dźwiękowy informujący użytkownika o wystąpieniu awarii.

Kanał odprowadzający oczyszczone ścieki do odbiornika

Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do cieku wodnego zlokalizowanego na dz. nr 45 będącej własnością Skarbu Państwa. Przy budowie tego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tak jak w przypadku budowy odcinka spinającego oczyszczalnię z istniejącą sieci KS należy kierować się:

- trasowanie sieci w sposób eliminujący niepotrzebne zmiany kierunku przepływu, załamania pod kątem 900 i większym,

-  stosowanie studni betonowych min dn 1000 w miejscu załamań trasy,

- rozstaw studnie nie większy niż 60 m ze względów na dostępność maszyn i urządzeń do udrażniania kanałów sanitarnych,

- stosowanie odpowiednich materiałów do samego wykonania zadania tj. podsypka z piasku drobnego, rury PVC SN 8, kręgi z betonowe odpowiedni zabezpieczone hydroizolacyjnie w celu uniknięcia infiltracji wód gruntowych, co pogarsza warunki pracy oczyszczalni i zwiększa koszty eksploatacyjne,

- wykonywanie zagęszczeń podbudowy pod kanały z rur PVC w celu wyeliminowania powstawania syfonów i przeciwspadków, powodujących poważne utrudnienia w eksploatacji kanałów.

Na zakończeniu rurociągu u wejścia do odbiornika, należy obudować wylot w sposób zapewniający trwałość konstrukcji, zabezpieczenie przed osunięciem się ścian np. poprzez wybrukowanie wylotu lub zastosowaniu betonowych prefabrykatów, oraz zabezpieczającym przed gryzoniami w postaci otwieranej kraty z możliwością zamknięcia na klucz.

## 2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## 2.2.1  Wymagania względem dokumentacji projektowej.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2015r, poz. 1554).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2017.519 z późn.zm.)

- inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia

Podczas prowadzonych prac projektowych Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

- 2.2.2 Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie.

  - organizacji robót budowlanych,

  - zabezpieczenia interesów osób trzecich,

  - ochrony środowiska,

  - warunków bezpieczeństwa pracy,

  - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

  - zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres

trwania inwestycji.

- 2.2.3 Wyroby budowlane

Materiał stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą spełniać wymagania:

- wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że

- zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i posiadają wymagane parametry.

- 2.2.4 Zakres robót poddanych kontroli przez zamawiającego.

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przed skierowaniem ich do wykonawców robót budowlanych w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno – ubytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz umową.

- 2.2.5  Odbiory.

Zamawiający ustala następujący charakter przeprowadzonych odbiorów.

  - odbiór dokumentacji technicznej

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór po okresie rękojmi,

  - odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

### 2.2.6 Elementy podlegające kontroli.

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

- prawidłowość funkcjonowania i efektywność procesu oczyszczania ścieków i nie przekraczania dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków.

### 2.2.7 Wynagrodzenie.

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy wypłacone na wskazane przez wykonawcę konto poprzez przedstawienie poprawnie wystawionej faktury VAT. Dokonanie rozliczenia przez Zamawiającego z Wykonawcą może nastąpić jedynie po obustronnie podpisanym, końcowym bezusterkowym protokołem odbioru.

- 2.2.8 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie. Dokumentacja ta powinna być przygotowana i przedłożona Zamawiającemu przed odbiorem robót.

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 2 podpisanych egzemplarzach i zawierać:

- Stronę tytułową z podaniem: nazwy i adresu obiektu, nazwy i adres zamawiającego, nazwę

i adres jednostki, która opracowała dokumentację projektową, dane kierownika budowy,         kierownika nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ich podpisami,

- Wykaz dokumentacji projektowej powykonawczej,

- Komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami w stosunku do projektu pierwotnego. Każda zmiana powinna być potwierdzona podpisami: projektanta, kierownika budowy.

- Komplet protokołów badań wymaganych dla poszczególnych branż,

- Komplet atestów, certyfikatów zgodności na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w zakresie wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczeń wyrobów do obrotu w budownictwie lub deklaracji zgodności dla stosowanych urządzeń i wyrobów,

- Wykaz urządzeń podlegających rozruchom wraz z kompletem protokołów badań i  pomiarów z przeprowadzonych rozruchów,

- Protokół z badań rozruchu oczyszczalni wraz z protokołami badań ścieków surowych i oczyszczonych przeprowadzonych w okresie rozruchu,

- Inwentaryzacji geodezyjną powykonawczą podpisaną przez uprawnionego geodetę z kopią mapy zasadniczej z naniesionymi obiektami oczyszczalni.

### 2.2.9 Instrukcje obsługi i konserwacji. powinny być wykonane w 2 egzemplarzach i zawierać.

- Instrukcja obsługi oczyszczalni ścieków zawierać powinna m.in.:

- opis procesu technologicznego wraz ze schematem technologicznym,

- plan sytuacyjny oczyszczalni z pokazaniem lokalizacji poszczególnych urządzeń,

- opis i częstotliwości pomiarów i badań,

- opis działań w sytuacjach awaryjnych,

- wykaz miesięcznego zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne:

- Wykaz urządzeń dla których zostały opracowane instrukcje obsługi i konserwacji,

- Instrukcje obsługi i konserwacji poszczególnych urządzeń zawierające m. in.:

- nazwy urządzenia, pełnym adresem producenta oraz uprawnionego serwisu (wraz z nr

- telefonu, faksu i e- mail),

- podstawowe dane charakterystyczne, numer, podstawowe parametry techniczne i in.,

- karty gwarancyjne, świadectwo produkcji, certyfikat zgodności na znak bezpieczeństwa,

- rysunek pokazujący lokalizację urządzenia w oczyszczalni,

- opis zasady działania urządzenia w warunkach pracy normalnej,

### 2.2.10  Rozruch technologiczny.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego oczyszczalni oraz nadzoru nad działaniem oczyszczalni w okresie 3 miesięcy po rozruchu oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających wymaganą czystość oczyszczonych ścieków, zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym

## 2.3 Wymagania szczegółowe

### 2.3.1 W odniesieniu do architektury

Ze wzglądu na lokalizację, obiekt winien być możliwe maksymalnie wkomponowany w ukształtowanie terenu.

### 2.3.2 W odniesieniu do konstrukcji

Elementy konstrukcyjne winny być odporne na korozję

### 2.3.3 W odniesieniu do instalacji

Kanalizacja zewnętrzną należy wykonać z rur PCV SN8 gładkich; połączenia rur powinny być

kielichowe z uszczelką .

Elektryczna linia zasilenia zewnętrznego powinna być doprowadzona do obiektu oczyszczalni.

Przyłącze wodociągowe powinno być doprowadzone na teren obiektu i zakończone studnią wodociągową z wodomierzem, w celach porządkowych.

### 2.3.4  Oświetlenie terenu

Nie przewiduje się oświetlenia terenu

### 2.3.5 Zasilanie w wodę.

Wodę do obiektu oczyszczalni należy doprowadzi z istniejącej sieci wodociągowej, poprzez komorę wodomierzową.

### 2.3.6 Ogrodzenie terenu

Należy przewidzieć wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni z siatki powlekanej PVC na

stalowych ocynkowanych słupkach; wysokość ogrodzenia 1,60m.

W ogrodzeniu należy przewidzieć bramę i furtkę.

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren działki.

- 3. CZEŚĆ INFORMACYJNA

- 3.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością.

Zamawiający dysponuje terenem przewidzianym na realizację przedmiotowej inwestycji.

## 3.2 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Przed rozpoczęciem robót Zamawiający lub podmiot, któremu Zamawiający zleci zakres wykonania czynności formalno-prawnych, uzyska niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, które są wymagane przy budowie kontenerowej oczyszczalni ścieków, jaki budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

- 3.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- 3.4 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektor Nadzorowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. w przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

## 3.5  Przepisy prawne i normy związane.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy, w tym m.in.

- Ustawa z dnia 07.05.1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 21 lutego 1995 r.                    w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133 z póżn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016.1493 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 04 lutego 1994 prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U.2017.2126 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2016.2023 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 r. sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2015.964 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2017.519 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2017.2101 z późn.zm.)

- 3.6  Wykaz właścicieli działek na potrzeby zadania.

Gmina Prostki

| Lp. | Numery działek | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OBRĘB 0032 ROŻYŃSK WIELKI |  |  |  |
| 1 | 49/30, 64, 49/18 | Gmina Prostki | Ul. 1 Maja 44B; 19-335 Prostki |
| 2 | 53 | Powiat Ełcki Powiatowy Zarząd Dróg | Ul. Piłsudskiego 4; 19-300 Ełk Kolonia 1; 19-300 Ełk |
| 3 | 49/31, 50/4, | Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia Suwałki | Ul. Sportowa 22; 19-400 Suwałki |
| 4 | 45 | Skarb Państwa Zarząd Marszałek |  |
| 5 | 66/7 | Grzegorz Krajewski | Rożyńsk Wielki 38, 19-335 Prostki |