|  | EkoFan2004 Daniel Płoński Ul. Dziesięciny 7/94 15-806 Białystok tel. kom: 604-250-121 @: ekofan2004@gmail.com NIP: 542-315-10-51 REGON: 363552801 |
| --- | --- |
| STUDIUM: | PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY |
| TEMAT: | Rozbudowa i PRZEBUDOWA oczyszczalni ŚCIEKÓW ORAZ kanalizacji sanitarnej w wiśniowie ełckim |
| ADRES: | wiśniOwo ełckie dz. NR 36-293/93, 36-293/94, 36-293/99, 36-294/28 , 36-404/1, 36-404/2, 36-158/3 gm. PROSTKI woj. wARMIŃSKO-mAZURSKIE |
| INWESTOR : | Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki |
| KODY CPV | 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45000000-7 Roboty budowlane 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne |
| WZKONAŁ: | mgr inż. Sylwester Mierzwiński |
| DATA: | LISTOPAD 2017 r. PROSTKI |

.ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE.	3

1.1 Zamawiający.	3

1.2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia.	3

1.2.1 Opis ogólny.	3

1.2.2 Lokalizacja i charakterystyka terenu.	3

1.2.3 Stan istniejący zagospodarowania terenu.	3

2. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.	3

2.1  Charakterystyczne parametry określające zakres danego zadania.	3

2.1.1. Przedmiot zamówienia.	3

2.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.	4

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.	6

2.1.4  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.	6

2.1.5 Proces technologiczny oczyszczalni	6

2.1.6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	7

2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	9

2.2.1  Wymogi wobec wykonanej dokumentacji projektowej.	9

2.2.2 Obowiązki Wykonawcy podczas procesu inwestycyjnego.	9

2.2.3 Wyroby budowlane użyte podczas realizacji zamówienia.	9

2.2.4 Zakres robot podlegających kontroli Zamawiającego.	9

2.2.5  Odbiór robót.	10

2.2.6 Elementy podlegające kontroli.	10

2.2.7 Obowiązki Wykonawcy po zakończeniu.	10

2.2.8 Zawartość instrukcji obsługi i konserwacji.	10

2.2.9  Rozruch technologiczny.	11

2.2.10  Wynagrodzenie.	11

2. 3. Wymagania szczegółowe.	11

2.3.1 W odniesieniu do architektury.	11

2.3.2 Konstrukcja.	11

2.3.3 Instalacje.	11

2.3.4  Oświetlenie terenu.	11

2.3.5 Zasilanie w wodę.	11

2.3.6 Ogrodzenie terenu.	11

3. CZEŚĆ INFORMACYJNA	11

3.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością.	11

3.2 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.	11

3.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.	12

3.4 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych.	12

3.5  Przepisy prawne i normy związane.	12

3.6  Wykaz właścicieli działek na potrzeby zadania.	13

Spis rysunków

- Orientacja budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków skala 1:500

- Schemat technologiczny oczyszczalni

- Orientacja przebudowy sieci wodociągowej skala 1:500

# 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

## 1.1 Zamawiający.

Zamawiającym jest Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki.

tel.  +48 611 20 12, fax. +48 611 20 79,

e:mail: sekretariat@prostki.pl

strona internetowa: http://bip.prostki.pl/

## 1.2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

### 1.2.1 Opis ogólny.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim”

Podstawowym celem opracowania jest przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim, gmina Prostki, oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowe w Wiśniowie Ełckim, gmina Prostki. Dla całego zakresu zadania należy sporządzić dokumentację projektowo-kosztorysową.

### 1.2.2 Lokalizacja i charakterystyka terenu.

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków jak również remont sieci wodociągowej, zlokalizowane będą na terenie wsi Wiśniowo Ełckie, Gmina Prostki.  Docelowo oczyszczalnia ścieków jak i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika w postaci cieku wodnego, zostanie wybudowana na działkach o numerach ewidencyjnych 36-293/93, 36-293/94, 36-293/99, 36-294/28. Odcinek sieci wodociągowej do przebudowy zlokalizowany jest na dz. nr 404/1, 404/2, 158/3 będących własnością Powiatu Ełckiego w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku.

### 1.2.3 Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Miejscowość Wiśniowo Ełckie położone jest w północno-wschodniej części Gminy Prostki w odległości ok. 11 km od oczyszczalni ścieków w Prostkach. Zabudowa wsi jest dość zwarta, składa się z budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, zagrodowej. Na chwile obecną istnieje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odprowadzając ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków. Sieć ta nie wymaga remontu. Oczyszczalnia ścieków jest już mocno wyeksploatowana i wymaga natychmiastowej modernizacji jak i rozbudowy, co inicjuje konieczność kompleksowego rozwiązania zagadnienia. Zaopatrzenie wsi w wodę oparte jest o wybudowaną sieć wodociągową, z której korzystają mieszkańcy. Odcinek sieci objęty niniejszym opracowaniem jest wykonany w przestarzałej technologii azbestowej. Konieczność jego przebudowy wiąże się z optymalizacją kosztów eksploatacyjnych jak i społecznych, zapewnieniem bezpieczeństwa w ciągłości dostawy wody oraz znaczącej poprawie parametrów dostarczanej wody pitnej zgodnej z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

# 2. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.

## 2.1  Charakterystyczne parametry określające zakres danego zadania.

### 2.1.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Wiśniowo Ełckie Gmina Prostki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinająca istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej z budowaną oczyszczalnia ścieków. Przewidziano układ urządzeń oczyszczalni ścieków na wydatek 25-35m3/d co w pełni zaspokaja obecne potrzeby ładunku ścieków na poziomie ok. 150 RLM korzystających ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej, jak również perspektywicznie umożliwi podłączenie znacznie większej liczby mieszkańców w granicach ok. 600 RLM po rozbudowie układu do przepustowości 70 m3/h.

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na długości ok. 456m. będzie realizowana w oparciu o technologię wykonania z rur PE RC PN10 dz110 o połączeniach zgrzewanych. Wykonanie węzłów wodociągowych wykonanych w technologii wykorzystującej żeliwo sferoidalne.

Proces inwestycyjny podczas realizacji danego zadania będzie obejmował::

- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających z przepisów:

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń,

- zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót których zgłoszenie jest wymagane w danym starostwie odpowiednio dla powiatu,

- sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji

technicznych,

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji

- przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz badania wymaganych dla

oczyszczalni ścieków, a także przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem

zbudowanej oczyszczalni w ubytkowanie,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi oczyszczalni i

konserwacji wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie.

### 2.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

1. Oczyszczalnie ścieków.

Ścieki surowe dopływają na ciąg oczyszczalni rozpoczynający się od przepompowni ścieków surowych podających ścieki na zbiornik uśredniający, gdzie następuje ujednorodnienie składu ścieków i wstępne oczyszczanie mechaniczne oraz redukcja BZT5 w granicach 30-35 %. Ze zbiornika uśredniającego ścieki doprowadzane są na zbiornik retencyjny. Zbiornik retencyjny pełni funkcję buforowania napływających ścieków i równomiernego rozdozowania ich podczas pełnej doby na dalszy biologiczny stopień oczyszczania. Z zbiornika retencyjnego ścieki trafiają do kontenera ze złożami biologicznymi gdzie następuje oczyszczanie biologiczne. Złoża biologiczne są poddawane procesowi ciągłego napowietrzania. W błonie biologicznej zachodzą zarówno procesy tlenowe jak i procesy beztlenowe w głębi błony. W zbiorniku z włókna szklanego znajduje się rząd modułów złoża biologicznego, zamocowanych w ramie z kwasoodpornej stali nierdzewnej. Każdy moduł złoża jest wyposażony w dyfuzory napowietrzające. Złoża są napowietrzane w cyklu ciągłym lub czasowym sterowanym poprzez pomiar tlenowy co zapewnia efektywne napowietrzanie ścieków z jednoczesnym oczyszczaniem samego złoża. Oczyszczalnia jest zaopatrywana w powietrze przy pomocy dmuchawy. Powietrze, do poszczególnych modułów złoża, jest doprowadzane główną rurą prowadzącą, umieszczoną po wewnętrznej stronie wzdłuż ściany zbiornika. Z głównego rurociągu powietrza prowadzone są rury do poszczególnych modułów. Każda rura jest wyposażona w odcinający zawór , umożliwiający indywidualną regulację ilości doprowadzanego powietrza do każdego modułu złoża.

System oczyszczania biologicznego oparty jest na procesach zachodzących na stałej powłoce błony biologicznej zanurzonego złoża biologicznego, napowietrzanego w cyklu ciągłym z udziałem osadu czynnego. Technologia oczyszczania w oczyszczalni polega na stworzeniu jak najlepszych warunków dla bogatego zespołu bakterii, pierwotniaków i grzybów, które przy rozmnażaniu i rozwijaniu się mają za zadanie rozkładać materię organiczną zawartą w ściekach surowych do substancji nieorganicznych. Na podłożu płyt złoża biologicznego rozwijają się mikroorganizmy, tworząc warstewkę kilku milimetrów - błonę biologiczną. Błona biologiczna prowadzi jednocześnie procesy rozkładu tlenowego i beztlenowego. Procesy tlenowe zachodzą na wolnej powierzchni błony, procesy beztlenowe zachodzą w głębi błony, przy samym podłożu płyty. Równocześnie w wolnych przestrzeniach komór biologicznych wytwarza się osad czynny. Procesy tlenowe są efektywnie wspomagane tlenem dostarczanym przez dmuchawę i dalej przez dyfuzory rurowe, umieszczone pod płytami złoża. Napowietrzanie sterowane jest automatycznie i przebiega w cyklu całodobowym. Efektywne napowietrzanie zapewnia, że nie występują stany anaerobowe w urządzeniach oczyszczalni oraz unika się zarastania oraz osadzania kożucha na ścinkach. Złoże nie wymaga zaszczepienia mikroorganizmam.

Ścieki po stopniu biologicznym wraz z uwolnionym osadem przepływają grawitacyjnie do komory

osadzania wtórnego gdzie następują sedymentacja osadu i odprowadzenie oczyszczonej wody do odbiornika bądź alternatywnie do filtra bębnowego, gdzie cząsteczki osadu osadzane są na powierzchni filtra. Na bębnie filtra zamontowana jest siatka o bardzo małym prześwicie. Na siatce tej gromadzi się osad zbudowany z zatrzymywanych cząstek zanieczyszczeń przepływającej wody ściekowej. Po osiągnięciu określonego poziomu ścieków następuje, okresowo, spłukanie osadu przy pomocy dysz spłukujących. Osad odprowadzany jest do zbiornika osadu nadmiernego. Oczyszczona woda odprowadzana jest do odbiornika. Dodatkowo w procesie technologicznym oczyszczania przewidziana jest recyrkulacja ścieków oczyszczonych do zbiornika retencyjnego. Całość procesów oczyszczania sterowana jest automatycznie.

Oczyszczalnia pozwoli na zastosowanie ciągłego pomiaru sterowania ilości tlenu, zapotrzebowania powietrza. Wszystkie zbiorniki oczyszczalni (osadnik wstępny, zbiornik retencyjny, stopień biologiczny, osadzania wtórnego, zbiornik osadu) posadowione są pod ziemią. Na powierzchni gruntu widoczne są jedynie klapy włazowe zbiorników Teren oczyszczalni może być obsiany trawą. Osady gromadzone w zbiorniku osadu nadmiernego, będą ulegały zagęszczaniu grawitacyjnemu (cząstki osadu sedymentują w wyniku działania siły grawitacji), wody nadosadowe przepływać będą do przepompowni i kierowane z powrotem na układ oczyszczania.  Osady z osadnika wstępnego oraz zbiornika osadu nadmiernego wywożone będą na oczyszczalnię z przeróbką osadu. Całość procesów oczyszczania sterowana jest automatycznie. Oczyszczalnia posiadać będzie szafę sterownicza z układem sterowania i zasilania, automatyką i wizualizacją procesów. Stany pracy i awarii oczyszczalni są sygnalizowane świetlnie i dźwiękowo oraz przesyłane bezprzewodowo do administratora oczyszczalni.

Aby rozszerzyć ten układ do przepustowości 70,0 m3/d należy dobudować :

- zbiornik denitryfikacji poj . 20,0 m3

- drugi osadnik wtórny poj . 10,0 m3

Poziom redukcji zanieczyszczeń ściekach oczyszczonych odpowiada wartościom dopuszczalnym, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800 z późn.zm.). przed ich wprowadzeniem do odbiornika. Potwierdzeniem tego wymogu jest legitymowanie się przez producenta certyfikatem na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009 wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Maksymalne dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych dla oczyszczalni ścieków obsługujących mniej niż 2 000 RLM (wg rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego):

- BZT5		40 mg O2/l  = 40 gO2/ m3

- ChZT		150 mg O2/l = 150 gO2/ m3

- zawiesiny ogólnej	50 mg/l = 50 g2/ m3

- azotu ogólnego	         30 mgN/l = 30 gN/ m3

- fosforu ogólnego	5 mg P/l  = 5g P/ m3

Zamawiający wymaga aby  jakość oczyszczonych ścieków  była niższa minimum 15%   od wymogów rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.  )

Wykonawca będzie stosował urządzenia, rury i armaturę posiadające deklaracje zgodności z PN atesty i świadectwa dopuszczenia i certyfikaty bezpieczeństwa.

Oczyszczalnia ścieków winna pracować w oparciu o technologię osadu czynnego i błony biologicznej powstałej na napowietrzanym złożu. Wszystkie  informacje  przedstawione w deklaracjach zgodności i właściwości użytkowych muszą być oznakowanie znakiem CE oraz posiadać potwierdzenie  w postaci protokołów z badań przeprowadzonych przez jedno z laboratoriów notyfikowanych w UE. Praca oczyszczalni powinna odbywać się w dwóch fazach: przepływu i płukania. Osad będzie wywożony do stacji mechanicznego odwodnienia osadu do oczyszczalni ścieków w Prostkach.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

W przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejącą część sieci KS z nowoprojektowaną oczyszczalnią ścieków należy przestrzegać podstawowych uwarunkowań takich jak:

- trasowanie sieci w sposób eliminujący niepotrzebne zmiany kierunku przepływu, załamania pod kątem 900 i większym,

-  stosowanie studni betonowych min dn 1000 w miejscu załamań trasy,

- rozstaw studnie nie większy niż 60 m ze względów na dostępność maszyn i urządzeń do udrażniania kanałów sanitarnych,

- stosowanie odpowiednich materiałów do samego wykonania zadania tj. podsypka z piasku drobnego, rury PVC SN 8, kręgi z betonowe odpowiedni zabezpieczone hydroizolacyjnie w celu uniknięcia infiltracji wód gruntowych, co pogarsza warunki pracy oczyszczalni i zwiększa koszty eksploatacyjne,

- wykonywanie zagęszczeń podbudowy pod kanały z rur PVC w celu wyeliminowania powstawania syfonów i przeciwspadków, powodujących poważne utrudnienia w eksploatacji kanałów.

3. Przebudowa sieci wodociągowej.

Wybrana technologia dla przebudowy sieci wodociągowej na rury PERC NP10 SDR17 charakteryzuje się trwałością wykonania dzięki stosowaniu zgrzewów doczołowych lub elektrooporowych odpornych na działania niekorzystnych warunków gruntowych. Zastosowanie typoszeregu rur PERC poza właściwościami tradycyjnego PE takimi dodatkowo charakteryzuje się odporności na propagację pęknięć podłużnych, zapewniając tym jeszcze wyższe bezpieczeństwo ciągłości działania owej sieci. Wcięcie do istniejącej sieci należy wykonać przyciskiem pod drogą asfaltową dz. nr 158. Charakterystycznymi elementami przebudowywanej sieci są:

A.  Zasuwy

Zasuwy kołnierzowych na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakości 950 9001 o średnicach Ø 100cm/cm, Ø80cm/cm. Korpus i pokrywa zewnątrz i wewnątrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z  nawulkanizowaną powłoką  zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktów z wodą pitną). Śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali St8,8 wpuszczone całkowicie chronione przed korozją..

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne z napisem „woda”.

Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu betonowym – blok podporowy.

B. Hydranty

Hydrant sztywny nadziemny DN 80 wraz z zasuwą z żeliwa  sferoidalnego z uszczelnieniem, wrzeciono typu „V” na  Pnom= 2.0 hPa oraz obudową odwodnienia, której montaż zaleca producent uzbrojenia, wraz z kolanem dwu kołnierzowym ze stopką  oraz skrzynką do zasuw żeliwną dużą. Opcjonalnie w przypadku gdy budowa hydrantu znacząco ograniczałaby światło przejazdu można zastosować hydranty podziemne z żeliwa sferoidalnego ze skrzynką hydrantowa i obudową odwodnienia

C. Oznakowanie uzbrojenia

Armaturę wodociągową (zasuwy, hydranty podziemne, itp.) oznaczyć tabliczką wykonaną z tworzywa sztucznego, montowaną do betonowego słupka odznaczeniowego z wgłębieniem na tabliczki lud na trwałym elemencie zabudowy.

D. Rura przeciskowa

Do wykonania przecisku pod drogą asfaltową dz. nr 158/3 należy użyć rury PEHDRC PN10 z wykorzystanie płóz dystansowych montowanych na rurze przewodowej w odległościach, co 1m, zapewniając tym samym osiowość ułożenia przewodu wodociągowego w przecisku.

### 2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Oczyszczalnia ścieków ma powstać na działce oznaczonej literami A, B, C, D, E, F, na kopii mapy w skali 1:500 w miejscowości Wiśniowo Ełckie. Działka jest w postaci czworokąta o pow. blisko 3000 m2 z nieutwardzoną częściowo nieutwardzoną. Na chwilę obecną teren inwestycji jest częściowo ogrodzony i wymaga ingerencji w celu poprawa jakości ogrodzenia.

Przebudowywana sieć wodociągowa znajduje się w pasie drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej. Lokalizację danego odcinka przedstawiono na rys-nr3. Powierzchnia pasa drogowego obejmująca wykonanie zdania wynosi ok. 9500m2.

### 2.1.4  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Oczyszczalnia ścieków ma zapewnić oczyszczanie ścieków sanitarnych z gospodarstw i budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków w zabudowie szeregowej jak i zagrodowej.

Oczyszczalnia powinna pracować w sposób ciągły przez cały rok, oraz powinna działać automatycznie i nie wymagać stałej obsługi. Dzięki zdalnemu monitoringowi będzie możliwość podglądy pracy oczyszczalni w czasie realnym oraz zdalne sterowanie jej podstawowymi parametrami. Równolegle zaleca się przynajmniej raz na dwa tygodnie przeprowadzenie inspekcji czy układ działa poprawnie i nie wymaga prac eksploatacyjnych lub konserwatorskich.

Poprawnie wykonana przebudowa sieci wodociągowej, zminimalizuje koszty utrzymania i eksploatacji do minimum. Zakres niezbędnych prac będzie sprowadzał się do okresowej kontroli poprawności działania armatury odcinającej, oraz okresowe płukania końcówki sieci w celu uniknięcia powstawania zastojów i pogarszania się, jakości wody w sieci.

### 2.1.5 Proces technologiczny oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków winna pracować w oparciu o technologię osadu czynnego i błony biologicznej z częściową denitryfikacją zgodnej z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności i oznakowanej znakiem CE .

Oczyszczalnia winna się składać  między innymi z :

- opcjonalnie przepompownia ścieków,

- studnia rozprężna,

- osadnik wstępny lub zbiornik uśredniający o poj. ok 30m3,

- studnia rewizyjna

- zbiornik retencyjny ok 10m3,

- studnia rewizyjna,

- kontener złóż zanurzonych,

- osadnik wtórny o poj. ok 10m3 (na rys-nr2 wrysowany jest dodatkowy osadnik wtórny wymagany przy rozszerzeniu wydajności oczyszczalni do 70m3/d)

- studzienka recyrkulacyjna,

- studnia kontrolno – pomiarowa

- zbiornik osadu nadmiernego o poj. ok 10m3,

- sieci doprowadzające ścieki z budynków do oczyszczalni

- rurociąg odprowadzający oczyszczone ścieki do odbiornika,

- układ zasilania energią elektryczną i sterowania

### 2.1.6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Podane w programie dane liczbowe, parametry i wymiary mają charakter orientacyjny i będą uściślone w ramach projektu budowlanego i wykonawczego.

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca korzystać będzie z energii elektrycznej poprzez złącze kablowe istniejące na działce objętej inwestycją. Woda dla celów budowy będzie przez Wykonawcę zapewniona we własnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni. Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych będzie po stronie wykonawcy. Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ prac związanych z inwestycją należy zabezpieczyć. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych a po zakończeniu budowy ich zdemontowanie i wykonanie i zawieszenie tablicy pamiątkowej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich nr. 621 / 2004.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Przepompownia ścieków

Dzięki zastosowaniu kraty rzadkiej w studni poprzedzającej przepompownię, uzyskujemy podwójny efekt eliminujące ze ścieków surowych zanieczyszczenia mechaniczne, które nie uległy by rozkładowi ani oczyszczeniu w komorze reakcyjnej, oraz w znaczący sposób wydłużamy przedział czasowy pomiędzy czyszczeniem przepompowni ścieków.

Korpus przepompowni wykonany z żelbetowych kręgów o odpowiedniej hydroizolacji przed napływem wód gruntowych, orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej, pompy wirowe z wirnikami typu vortex typ V, układ dublowy pomp z prowadnicami wykonanymi z rur ze stali kwasoodpornej, sterowanie z sygnalizatorem optycznym zamontowane w szafie o stopniu ochrony IP66, właz żeliwny lub ze stali kwasoodpornej, armatura odcinająca w postaci zasuw i zaworów zwrotnych w korpusach żeliwnych sferoidalnych zabezpieczonych farbą epoksydową, żuraw do wyciągania pomp lub demontowany trójnóg z wyciągarką ręczną.

Zastosowanie owej przepompowni pozwoli na uzyskanie minimalnej głębokość posadowienia urządzeń oczyszczalnie ścieków, co realnie przekłada się na redukcję kosztów wykonawstwa podczas realizacji zadania.

Studnia rozprężna

Zaleca się wykonanie studni rozprężnej z kręgów betonowych zbrojonych o podwyższonej odporności na korozję chemiczną siarczanową oraz działanie dwutlenku węgla (karbonatyzacja), oddziaływanie szkodliwych soli zawartych w ściekach (siarczanów, chlorków, azotanów i amonu), oddziaływania mechaniczne (ścieranie, kawitacja), które to powstają w procesie rozpylenia ścieków surowych. Dennica i kineta powinny być wykonane w jednym procesie technologicznym. Wejście kanału tłocznego do studni powinno być tak rozwiązane, aby zminimalizować rozbryzgiwanie się nieczystości na wlocie do studni. Pokrywa włazu wykonana z żeliwa, stopnie złazowe powleczone pvc. Łączenie kręgów na uszczelkę gumową jednowargową.

Oczyszczalnia ścieków.

Oczyszczalnia ścieków, z uwagi na gabarytu urządzeń winna spełniać następujące warunki:

- konstrukcja zblokowana (zbiorniki  połączone szeregowo i równolegle) w całości  wykonane z PCV, PP, PE, lub kręgów betonowych zbrojonych, lub wylewane na placu budowy,

- zabudowa w wykopie bez konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień w postaci ław betonowych i obetonowanych ścian,

- możliwość lokalizacji blisko zabudowań

- ze względu na bliskość zabudowań nie dopuszcza się procesów gnilnych na żadnym etapie oczyszczania,

- bezzapachowa technologia oraz cicha praca urządzeń,

- wewnętrzna natleniana komora nadmiaru osadu

- możliwość zdalnego sterowania i monitoringu pracy oczyszczalni,

- odporność na brak dopływu ścieków lub ich nieregularność,

- technologia oczyszczalni musi zapewnić uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Gospodarka osadowa

Osad wywożony będzie do oczyszczalni ścieków w Prostkach przy wykorzystaniu wozów asenizacyjnych, celem odwodnienia i stabilizacji.

Zbiorcza sieć kanalizacyjna.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy wykorzystać istniejące kanały sanitarne. Sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki z budynków do istniejącej oczyszczalni nie wymaga remontu. Należy wybudować odcinek sieci o parametrach rury PVC SN8 Ø200 i długości ok. 50m aby spiąć istniejącą sieć ks z projektowaną oczyszczalnią ścieków. Ponadto należy wybudować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach: rury PVC SN8 Ø200 i długości ok. 30m w celu odprowadzenia oczyszczonych ścieków do odbiornika znajdującego się na dz. nr 36-293/93 będącej własnością Gminy Prostki.

Układ zasilania energią elektryczną i sterowania.

Rozdzielnia sterownicza odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV o klasie IP66, przeznaczona do sterowania i kontrolowania procesami napowietrzania ścieków oraz pracą pomp. Wyposażyć w alarm optyczny i dźwiękowy informujący użytkownika o wystąpieniu awarii.

Kanał odprowadzający oczyszczone ścieki do odbiornika

Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do cieku wodnego zlokalizowanego na dz. nr 36-293/93  będącej własnością Gminy Prostki. Przy budowie tego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tak jak w przypadku budowy odcinka spinającego oczyszczalnię z istniejącą sieci KS należy kierować się:

- trasowanie sieci w sposób eliminujący niepotrzebne zmiany kierunku przepływu, załamania pod kątem 900 i większym,

-  stosowanie studni betonowych min dn 1000 w miejscu załamań trasy,

- rozstaw studnie nie większy niż 60 m ze względów na dostępność maszyn i urządzeń do udrażniania kanałów sanitarnych,

- stosowanie odpowiednich materiałów do samego wykonania zadania tj. podsypka z piasku drobnego, rury PVC SN 8, kręgi z betonowe odpowiedni zabezpieczone hydro izolacyjnie w celu uniknięcia infiltracji wód gruntowych, co pogarsza warunki pracy oczyszczalni i zwiększa koszty eksploatacyjne,

- wykonywanie zagęszczeń podbudowy pod kanały z rur PVC w celu wyeliminowania powstawania syfonów i przeciw spadków, powodujących poważne utrudnienia w eksploatacji kanałów.

Na zakończeniu rurociągu u wejścia do odbiornika, należy obudować wylot w sposób zapewniający trwałość konstrukcji, zabezpieczenie przed osunięciem się ścian np. poprzez wybrukowanie wylotu lub zastosowaniu betonowych prefabrykatów, oraz zabezpieczającym przed gryzoniami w postaci otwieranej kraty z możliwością zamknięcia na klucz.

Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej.

Podczas przebudowy istniejącej sieci wodociągowej należy szczególną uwagę zwrócić na poprawne i wykonanie zagrzewów oraz połączeń skręcanych. Po zakończeniu robót montażowych Wykonawca ma obowiązek wykonać próbę szczelności przy udziale osoby reprezentującej Inwestora w postaci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub osoby przydzielonej do obsługi inwestycji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności bez spadku ciśnienia min w ciągu 60 min, wykonawca wykonuje dezynfekcję sieci wodociągowej oraz badanie fizykochemiczne wody w celu potwierdzeni zdatności rurociągów do wykonania wcięcie do istniejącej sieci i przekazania go do eksploatacji. Jedynie pozytywny wynik badań wody pozwala na podłączane nowo przebudowanego odcinka do sieci wodociągowej oraz przejęcie na eksploatacje przez Inwestora. Wykonanie nowych wcięci dla przyłączy wodociągowych wyłącznie po oddaniu przedmiotu inwestycji do eksploatacji.

## 2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## 2.2.1  Wymogi wobec wykonanej dokumentacji projektowej.

Sporządzona dokumentacja projektowa musi spełniać warunki zawarte w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U.2013.1129).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2017.519 z późn.zm.)

- inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia

Podczas prowadzonych prac projektowych Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

- 2.2.2 Obowiązki Wykonawcy podczas procesu inwestycyjnego.

  - organizacji robót budowlanych,

  - zabezpieczenia interesów osób trzecich,

  - ochrony środowiska,

  - warunków bezpieczeństwa pracy,

  - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

  - zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres

trwania inwestycji.

- 2.2.3 Wyroby budowlane użyte podczas realizacji zamówienia.

Materiały zastosowane podczas realizacji inwestycji musza odpowiadać wymaganiom zawartym w:

- wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że

- zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i posiadają wymagane parametry.

- 2.2.4 Zakres robot podlegających kontroli Zamawiającego.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przed skierowaniem ich do wykonawców robót budowlanych w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno – ubytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz umową.

- 2.2.5  Odbiór robót.

Zamawiający ustala rodzaje odbiorów dokonywanych po zakończeniu poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego:

  - odbiór dokumentacji technicznej

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór po okresie rękojmi,

  - odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

### 2.2.6 Elementy podlegające kontroli.

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w  odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

- prawidłowość funkcjonowania i efektywność procesu oczyszczania ścieków i nie przekraczania dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków,.

- 2.2.7 Obowiązki Wykonawcy po zakończeniu.

Wykonania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie. Dokumentacja ta powinna być przygotowana i przedłożona Zamawiającemu przed odbiorem robót.

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 2 podpisanych egzemplarzach i zawierać:

- Stronę tytułową z podaniem: nazwy i adresu obiektu, nazwy i adres zamawiającego, nazwę

i adres jednostki, która opracowała dokumentację projektową, dane kierownika budowy,         kierownika nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ich podpisami,

- Wykaz dokumentacji projektowej powykonawczej,

- Komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami w stosunku do projektu pierwotnego. Każda zmiana powinna być potwierdzona podpisami: projektanta, kierownika budowy.

- Komplet protokołów badań wymaganych dla poszczególnych branż,

- Komplet atestów, certyfikatów zgodności na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w zakresie wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczeń wyrobów do obrotu w budownictwie lub deklaracji zgodności dla stosowanych urządzeń i wyrobów,

- Wykaz urządzeń podlegających rozruchom wraz z kompletem protokołów badań i  pomiarów z przeprowadzonych rozruchów,

- Protokół z badań rozruchu oczyszczalni wraz z protokołami badań ścieków surowych i oczyszczonych przeprowadzonych w okresie rozruchu,

- Inwentaryzacji geodezyjną powykonawczą podpisaną przez uprawnionego geodetę z kopią mapy zasadniczej z naniesionymi obiektami oczyszczalni.

### 2.2.8 Zawartość instrukcji obsługi i konserwacji.

Instrukcje obsługi i konserwacji powinny być wykonane w 2 egzemplarzach i zawierać:

- Instrukcja obsługi oczyszczalni ścieków zawierać powinna m.in.:

- opis procesu technologicznego wraz ze schematem technologicznym,

- plan sytuacyjny oczyszczalni z pokazaniem lokalizacji poszczególnych urządzeń,

- opis i częstotliwości pomiarów i badań,

- opis działań w sytuacjach awaryjnych,

- wykaz miesięcznego zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne:

- Wykaz urządzeń_ dla których zostały opracowane instrukcje obsługi i konserwacji,

- Instrukcje obsługi i konserwacji poszczególnych urządzeń zawierające m. in.:

- nazwy urządzenia, pełnym adresem producenta oraz uprawnionego serwisu (wraz z nr

- telefonu, faksu i e- mail),

- podstawowe dane charakterystyczne, numer, podstawowe parametry techniczne i in.,

- karty gwarancyjne, świadectwo produkcji, certyfikat zgodności na znak bezpieczeństwa,

- rysunek pokazujący lokalizację urządzenia w oczyszczalni,

- opis zasady działania urządzenia w warunkach pracy normalnej,

### 2.2.9  Rozruch technologiczny.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego oczyszczalni oraz nadzoru nad działaniem oczyszczalni w okresie 3 miesięcy po rozruchu oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających wymaganą czystość oczyszczonych ścieków, zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym

### 2.2.10  Wynagrodzenie.

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy wypłacone na wskazane przez wykonawcę konto poprzez przedstawienie poprawnie wystawionej faktury VAT. Dokonanie rozliczenia przez Zamawiającego z Wykonawcą może nastąpić jedynie po obustronnie podpisanym, końcowym bezusterkowym protokołem odbioru.

## 2. 3. Wymagania szczegółowe.

### 2.3.1 W odniesieniu do architektury.

Ze wzglądu na lokalizację, obiekt winien być możliwe maksymalnie wkomponowany w ukształtowanie terenu.

### 2.3.2 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne winny być odporne na korozję

### 2.3.3 Instalacje.

Kanalizacja zewnętrzną należy wykonać z rur PCV SN8 gładkich; połączenia rur powinny być

kielichowe z uszczelką.

Elektryczna linia zasilenia zewnętrznego powinna być doprowadzona do obiektu oczyszczalni.

Przyłącze wodociągowe powinno być doprowadzone na teren obiektu i zakończone studnią wodociągową z wodomierzem, w celach porządkowych.

### 2.3.4  Oświetlenie terenu.

Należy oświetlić teren oczyszczalni

### 2.3.5 Zasilanie w wodę.

Wodę do obiektu oczyszczalni należy doprowadzi z istniejącej sieci wodociągowej, poprzez komorę wodomierzową.

### 2.3.6 Ogrodzenie terenu.

Część terenu oczyszczalni należy ogrodzić. Część terenu inwestycji jest ogrodzony, posiada bramę i furtkę. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren działki.

- 3. CZEŚĆ INFORMACYJNA

- 3.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością.

Zamawiający dysponuje terenem na cele budowlane, przewidzianym na realizację przedmiotowej inwestycji.

## 3.2 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Przed rozpoczęciem robót Zamawiający lub podmiot, któremu Zamawiający zleci zakres wykonania czynności formalno-prawnych, uzyska niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, które są wymagane przy budowie kontenerowej oczyszczalni ścieków, jaki budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający dysponuje prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- 3.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- 3.4 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektor Nadzorowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. w przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

## 3.5  Przepisy prawne i normy związane.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy, w tym m.in.

- Ustawa z dnia 7 maja 1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 21 lutego 1995 r.                    w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133 z póżn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę  lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016.1493 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 04.02.1994 Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U.2017.2126 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2016.2023 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 r. sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2015.964 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2017.519 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2017.2101 z późn.zm.)

- 3.6  Wykaz właścicieli działek na potrzeby zadania.

Gmina Prostki

| Lp. | Numery działek | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OBRĘB 0036 WIŚNIOWO EŁCKIE |  |  |  |
| 1 | 293/93, 293/94, 293/99, 294/28 | Gmina Prostki Zarząd Gminy Prostki | Ul. 1 Maja 44B; 19-335 Prostki Ul. 1 Maja 44B; 19-335 Prostki |
| 2 | 404/1, 404/2,158/3 | Powiat Ełcki Zarząd Powiatowego Zarządu Dróg | Ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk Ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk |