PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

CZĘŚĆ I	- STRONA TYTUŁOWA

1. 	NAZWA ZAMÓWIENIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dybówko.

2.	ADRES INWESTYCJI

| Numer obrębu | 0011 |
| --- | --- |
| Nazwa obrębu | DYBÓWKO |
| TERYT | 280504_2 |
| Województwo | warmińsko-mazurskie |
| Powiat | ełcki |
| Gmina | Prostki |
| Rodzaj gminy | gmina wiejska |

Adres inwestycji – m. Dybówko

Dz. Nr. Geod.10/5, 12/3, 8/17.

3.	NAZWY I KODY ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH wg. CPV

Główny przedmiot zamówienia:	45232421 -9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Projekt i budowa.

Obejmuje  usługi i roboty:

74232000-4	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

roboty ziemne

45111240-2	Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3	Przepompownie ścieków

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 	Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych

45233226-9	Drogi dojazdowe

45316000-5 	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

45252200-0	Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.	NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES

Inwestor:	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

19-335 Prostki

ul. Kolejowa 26

5.	IMIONA I NAZWISKA OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- Roman Stańczyk

- Marek Stańczyk

6.	SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ II	- CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.1	PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH	4

1.1.1	Definicje	4

1.1.2	Projektowana  oczyszczalnia ścieków w m. Dybówko	4

Oczyszczalnia ścieków planowana jest dla 200 RLM.	5

1.1.3	Planowane zamierzenia inwestycyjne	5

1.2	UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

1.2.1	Podstawowe akty prawne regulujące inwestycje z zakresu ochrony środowiska	6

1.3	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE	6

1.3.1   Obiekty przewidziane do zaprojektowania i wybudowania na oczyszczalni ścieków w m. Dybówko i kanalizacji sanitarnej	6

1.4	SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE	7

1.4.1	Podstawowe parametry oczyszczalni ścieków	7

1.4.2	Lokalizacja inwestycji	8

1.4.3	Technologia oczyszczalni ścieków	8

1.4.4	Konstrukcja zbiorników oczyszczalni ścieków	8

1.4.5	Obiekty pomocnicze i towarzyszące na terenie oczyszczalni	9

1.4.6	Drogi i place wewnętrzne,	9

1.4.7	Ogrodzenie terenu oczyszczalni	9

1.4.8	Kanalizacja sanitarna w m. Dybówko	9

2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	9

2.1	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRAC	9

2..1.1	Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	10

2.1.2	Wyposażenie przeciwpożarowe	10

2.1.3	Jednostki miary	11

2.1.4	 Pomiary geodezyjne	11

2.1.5	Badania gruntu	11

2.1.6	Zaplecze budowy	11

2.1.7	Zasilanie elektryczne placu budowy	11

2.1.8	Koordynacja prac na budowie	12

2.1.9 	Zabezpieczenie przed uszkodzeniami	12

2.1.10 	Porządek na Placu Budowy	12

2.1.11 Końcowe uporządkowanie terenu	12

2.2	CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH	13

2.2.1	Kryteria projektowe	13

Roboty ziemne i fundamentowanie	13

2.2.3 	Zagospodarowanie terenu	13

2.3	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	13

2.3.1	Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych	13

2.3.2 Materiały i wyroby zamienne	14

2.3.3 Przechowywanie i zabezpieczenie Urządzeń i Materiałów	14

2.3.4 Cementy	14

Rodzaje cementu	14

2.3.5 Kruszywa	15

2.3.6 Beton.	15

2.3.7 Stal zbrojeniowa	15

2.3.8 Rury przewodowe z polietylenu PE HD	16

2.3.9 Rury przewodowe z PCV	16

2.3.10 Zasuwy	16

2.3.11 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej	17

2.3.12	Wymagania dotyczące urządzeń	18

2.3.13 Pompy zatapialne	18

2.3.14 Pomiar przepływu ścieków	18

2.3.15	Wymagania dotyczące zabezpieczenia materiałów, maszyn i środków transportu	18

2..4	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych	19

2.4.1.	Roboty przygotowawcze	19

2.4.2	Roboty montażowe sieci sanitarnych	20

2.4.3  Roboty betonowe	22

2..6 	Wymagania dotyczące badań i odbioru  robót budowlanych	23

3. 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót	25

budowlanych.	25

3.1	Lista norm i standardów	25

4. 	Część graficzna opracowania	26

# CZĘŚĆ II	- CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### 1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### 1.1	PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

###### 1.1.1	Definicje

”Zamawiający” - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

„Kontrakt” – oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” należy go odnieść także do „umowy” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

„Inżynier, Inżynier Kontraktu” - oznacza osobę fizyczna, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zostanie wyznaczona przez Zamawiającego do zarządzania Kontraktem. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

„Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami.

”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

###### 1.1.2	Projektowana  oczyszczalnia ścieków w m. Dybówko

W chwili obecnej ścieki z m. Dybówko systemem kanalizacji grawitacyjnej odprowadzane są do dwóch zbiorników żelbetowych, z których okresowo są wywożone na oczyszczalnię ścieków w m. Prostki.

Planowana jest budowa nowej oczyszczalni ścieków dla następujących parametrów:

| Nazwa | Przepustowość |  |
| --- | --- | --- |
|  | Średnia dobowa Qdśr | Godzinowa Qhmax |
|  | [m3/d] | [m3/h] |
| Oczyszczalnia | 22,5 | 4,5 |

###### Oczyszczalnia ścieków planowana jest dla 200 RLM.

###### 1.1.3	Planowane zamierzenia inwestycyjne

Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wybudowanie biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Dybówko, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz kolektora zrzutowego do rowu melioracyjnego.

Pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do wykonania projektu;

Przygotowanie innych wymaganych materiałów, ekspertyz, analiz, opracowań wstępnych lub badań niezbędnych do prawidłowego wykonania projektu i późniejszej realizacji prac wykonawczych i montażowych;

Zakres zamówienia obejmuje:

  - Pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do wykonania projektu oraz opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 dla obszaru objętego projektem;

  - wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), projektu budowlanego 
i projektu wykonawczego we wszystkich branżach inżynierskich i architektonicznych, operatu wodnoprawnego dla kolektora zrzutowego ścieków do rowu melioracyjnego oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwolenia wodnoprawnego;

  - przygotowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów do uzyskania Pozwolenia na Budowę przez Zamawiającego,

  - wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach,

  - Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót,

  - wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, kolektor obejściowy w okresie realizacji, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),

  - uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu założonego efektu technicznego do eksploatacji,

  - dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów,

  - Instrukcje i oznakowania obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

  - usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 24 godziny od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia, ich numerów telefonów, faksów i poczty elektronicznej (e-mail). W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 4 godziny.

  - uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu.

Sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków musi zagwarantować spełnienie wymogów prawa

Oczyszczalnia zapewni oczyszczanie ścieków w sposób odpowiadający wymogom Dyrektywy 91/271/EEC dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168 z 2004r. poz. 1763), wydanego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115 z 2001r. poz. 1229 wraz z późn.zm.).

##### 1.2	UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### 1.2.1	Podstawowe akty prawne regulujące inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 8.03.1990 r  o samorządzie gminnym

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 3.11.1998 Dz.U.w.140 poz.906 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.02 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.02 poz.690).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z pózn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168 z2004r.poz. 1763).

##### 1.3	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

###### 1.3.1   Obiekty przewidziane do zaprojektowania i wybudowania na oczyszczalni ścieków w m. Dybówko i kanalizacji sanitarnej

Oczyszczalnia składa się z następujących elementów:

- Osadnik wstępny (komora 1) – korpus stanowi studnia betonowa Φ2500,

- Osadnik wstępny (komora 2) – korpus stanowi studnia betonowa Φ2000,

- Reaktor biologiczny (komora 1) – korpus stanowi studnia betonowa Φ2500,

- Reaktor biologiczny (komora 2) – korpus stanowi studnia betonowa Φ2000,

- Osadnik wtórny - korpus stanowi studnia betonowa Φ2000,

- Studnia instalacyjna – korpus stanowi studnia betonowa Φ2000.

Każda ze studni zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917.

Zakres sieci kanalizacyjnej

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | jedn. miary | ilość (liczba) |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| A | Sieć kanalizacji sanitarnej |  |  |
| 1 | Kanalizacja grawitacyjna PCV Dn 200 mm | m | 375 |
| 2 | Przepompownia ścieków | szt | 1 |
| 3 | Kolektor tłoczny PE 90 mm | m | 438 |
| 4 | Kolektor zrzutowy PCV Dn 200 mm | m | 370 |

Kanalizacja sanitarna będzie w całości kosztem kwalifikowanym.

##### 1.4	SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

###### 1.4.1	Podstawowe parametry oczyszczalni ścieków

| Nazwa | Dopuszczalny ładunek ścieków surowych |  |  |  | Przepustowość |  | Parametry moc / napięcie |  | Pojemność osadnika wstępnego |  | Pojemność osadnika wtórnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zog | BZT5 | Nog | Pog | Średnia dobowa Qdśr | Godzinowa Qhmax | P* | U | Całkowita | Osadowa | Całkowita |
|  | [kg/d] | [kgO2/d] | [kgN/d] | [kgP/d] | [m3/d] | [m3/h] | [kW] | [V] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Oczyszczalnia | 15,75 | 13,5 | 2,7 | 0,4 | 22,5 | 4,5 | 3,4 | 400 | 27,2 | 14,0 | 6,8 |

###### 1.4.2	Lokalizacja inwestycji

Cała inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscowości Dybówko położonej w gminie Prostki. Oczyszczalnia będzie zlokalizowana na działce nr 10/5. Kanalizacja sanitarna będzie zlokalizowana na działkach 10/5, 12/3, 8/17 Obręb Dybówko.

###### 1.4.3	Technologia oczyszczalni ścieków

Dopływające do oczyszczalni ścieki w pierwszej kolejności wpływają do osadnika wstępnego (I stopień oczyszczania mechanicznego), gdzie następuje oddzielenie zawiesin łatwo opadających w procesie sedymentacji. Gromadzone na dnie zbiornika osady ulegają mineralizacji w wyniku zachodzących procesów fermentacji. Podczyszczone wstępnie ścieki wpływają do reaktora biologicznego z utwierdzoną biomasą, gdzie zachodzą procesy tlenowego rozkładu biochemicznego zanieczyszczeń organicznych przy udziale mikroorganizmów zasiedlających zatopione złoża. Konieczny do prowadzenia tych procesów tlen, dostarczany jest za pośrednictwem dyfuzorów umieszczonych na dnie reaktora biologicznego.

Wypływające z reaktora biologicznego ścieki zawierają kawałki nadmiernej biomasy oderwanej od złóż biologicznych. Ostateczne oddzielenie następuje w osadniku wtórnym. Oddzielone od osadu wtórnego ścieki oczyszczone wypływają z oczyszczalni, natomiast osad zawracany jest do osadnika wstępnego.

###### 1.4.4	Konstrukcja zbiorników oczyszczalni ścieków

Osadnik wstępny

Wlot i wylot z osadnika posiada trójnik odpowiednio kierujący przepływ ścieków oraz zabezpieczający przed przedostawaniem się kożucha do odpływu. Korpus przykryty jest płytą żelbetową z włazami Φ600 oraz układem wentylacyjnym składającym się z kominka zintegrowanego nawiewno-wywiewnego Φ110 z wypełnieniem węglem aktywnym, który stanowi neutralizator odorów. Łączna objętość komór osadnika wstępnego zapewnia odpowiedni czas przepływu ścieków, pozwalając na swobodną sedymentację i flotację zanieczyszczeń.

Reaktor biologiczny

Każdy z reaktorów biologicznych wyposażony jest w złoża biologiczne, stanowiące bloki z odpowiednio ukształtowanego tworzywa sztucznego o powierzchni właściwej 200 m2/m3. Na dnie każdej komory zamontowane są drobnopęcherzykowe dyfuzory rurowe, dostarczające powietrze do złóż. Korpusy przykryte są w całości demontowalnymi pokrywami.

Osadnik wtórny

Wlot i wylot z osadnika posiada trójnik odpowiednio kierujący przepływ ścieków. Nagromadzony w wyniku sedymentacji grawitacyjnej osad jest zawracany za pośrednictwem podnośnika powietrznego do osadnika wstępnego. Korpus zbiornika przykryty jest płytą żelbetową z włazami Φ600.

Studnia instalacyjna

Wyposażona jest w dmuchawy napowietrzające, układ wentylacji oraz osprzęt hydrauliczny regulujący przepływ powietrza w ciągu technologicznym. Rozdzielnica zasilająco-sterująca montowana jest na pokrywie komory.

W przypadku opcji ze stopniem chemicznym, elementy dozowania koagulantu tj. zbiornik 
z tworzywa sztucznego, pompa dozująca montowane są w zewnętrznej szafce przy komorze sterowania.

###### 1.4.5	Obiekty pomocnicze i towarzyszące na terenie oczyszczalni

W ramach niniejszej inwestycji należy również zaprojektować i wykonać następujące obiekty:

      - Drogi i place wewnętrzne,

      - Linia kablowa NN,

      - Zasilanie energetyczne obiektów i urządzeń,

      - Oświetlenie terenu,

      - Ogrodzenie terenu oczyszczalni,

      - Zagospodarowanie terenu i zieleń,

###### 1.4.6	Drogi i place wewnętrzne,

Drogi i place wewnętrzne na przepompowni należy wykonać z kostki betonowej typu „POLBRUK”  zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. Drogi i place należy zaprojektować w sposób umożliwiający swobodny dojazd do przepompowni i oczyszczalni.

###### 1.4.7	Ogrodzenie terenu oczyszczalni

W projekcie przyjąć ogrodzenie z siatki na linkach stalowych, słupki narożne z rur stalowych o przekroju 88.9/8 mm, słupki pośrednie z teownika 100/8 mm.

Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe betonowe .

Wysokość ogrodzenia 1.80 m. Typowy rozstaw słupków w przęśle 3.00 m.

Bramy i furtki wykonać z kształtowników stalowych.

###### 1.4.8	Kanalizacja sanitarna w m. Dybówko

Istniejące sieci kanalizacji sanitarnej zostaną zostaną sprowadzone do przepompowni wskazanej na PZT symbolem P1. Do tej przepompowni zostanie wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oznaczona literami „S”. Kanalizacja grawitacyjna będzie wykonana z rur PCV średnicy Dn 200 mm o sztywności obwodowej SN 8. Kanalizacja będzie uzbrojona w studnie betonowe średnicy 1200 mm i i studzienki tworzywowe średnicy 425 mm.

Z przepompowni ścieki będą tłoczone na oczyszczalnię kolektorem tłocznym PE RC średnicy 90 mm.

Z oczyszczalni ścieki kolektorem zrzutowym będą odprowadzane do rowu melioracyjnego. Kolektor zrzutowy będzie wykonana z rur PCV średnicy Dn 200 mm o sztywności obwodowej SN 8. Kanalizacja będzie uzbrojona w studnie betonowe średnicy 1200 mm i i studzienki tworzywowe średnicy 425 mm.

# 2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### 2.1	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRAC

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wszelkie materiały jak również wykonanie Robót na podstawie niniejszego Kontraktu muszą spełniać wymagania Polskich norm i przepisów. Wykonawca będzie stosował się do zapisów Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dziennik Ustaw Nr 19 2004 r, poz. 177 art. 30).

Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami które zapewniają taką sama lub wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem że Inżynier będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników.  Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywą muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Inżynierowi, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem w którym Wykonawca chce, aby Inżynier zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych.

Bez uzyskania zgody Inżyniera na piśmie nie wolno zamawiać żadnych materiałów ani usług według zamiennych norm.

W przypadku kiedy Inżynier określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę kosztów Robót.

###### 2..1.1	Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

- środki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,

- sprzęt monitorujący,

- sprzęt ratowniczy,

- sprzęt przeciw pożarowy,

- łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia.

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu Budowy i używane stosownie do potrzeb.

###### 2.1.2	Wyposażenie przeciwpożarowe

Wykonawca opracuje na własny koszt Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego                       i uzgodni go z właściwa jednostką Straży Pożarnej.

Wykonawca zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte                       w obowiązujących przepisach.

Gaśnice wyposażone będą w elastyczny wąż z rozszerzeniem na jego końcu, wykonany             z nie przewodzącego materiału.

Niezależnie od granic obiekt zostanie wyposażony na wszelki inny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami.

Sprzęt p.poż. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych przez Projekt i opatrzony będzie instrukcjami obsługi nadrukowanymi na metalowych tablicach.

Gaśnice pomalowane zostaną w kolorze “czerwieni ogniowej”.

Ochrona obiektu

Wykonawca zaprojektuje, wykona i uruchomi elektroniczny system zabezpieczenia obiektów przepompowni przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

###### 2.1.3	Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera.

###### 2.1.4	 Pomiary geodezyjne

Wykonawca zapewni sobie aktualne mapy topograficzne i podkłady i inne dane geodezyjne niezbędne do celów projektowych.

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci zewnętrznych i dokona ich niwelacji.

###### 2.1.5	Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod katem określenia wszystkich faktów mogących mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, prawdopodobna nośność, własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody fundamentowania, jak też konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki tego sprawdzenia i oceny Inżynierowi Kontraktu. W przypadku, jeżeli Wykonawca uzna, że należy wykonać dodatkowe badania geologiczne to je wykona lub zleci Podwykonawcy na własny koszt.

###### 2.1.6	Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów.

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw .

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

###### 2.1.7	Zasilanie elektryczne placu budowy

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót w związanych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.

###### 2.1.8	Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje roboty z tymi działaniami.

Jeśli jest to wymagane, Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów związanych.

W związku z tym zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę

###### 2.1.9 	Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania które służą zapobieganiu wszelkich zbędnych uszkodzeń nawierzchni dróg, terenu, własności prywatnej, drzew i innych elementów i podczas realizacji  kontraktu  jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli bądź użytkowników.

Tam, gdzie jakakolwiek część Robót znajduje się w pobliżu, przecina lub przechodzi pod urządzeniami Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej lub Zarządu Dróg bądź też innych jednostek, Wykonawca w ten sposób tymczasowo podeprze urządzenia, będzie pracował tak, aby je obejść, pod lub obok nich w ten sposób, aby uniknąć uszkodzeń, przecieków lub innych niebezpieczeństw i tak, aby zapewnić nieprzerwaną pracę.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy sposób natychmiast zawiadomi Inżyniera i Użytkownika, Zarząd Dróg lub zainteresowanego użytkownika i dołoży wszelkich starań aby naprawić lub wymienić uszkodzone urządzenie.

###### 2.1.10 	Porządek na Placu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy i Robót. Materiały i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób, tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe dla lokalnego społeczeństwa

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania aby środki transportu na placu budowy nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników a jeśli zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg.

###### 2.1.11 Końcowe uporządkowanie terenu

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części Robót Wykonawca usunie wszelkie odpady i nadmiar urobku z Placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane które były użyte przez Wykonawcę lub jego Poddostawców do wykonania Robót. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania Robót i zostawienia porządku na placu budowy.

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i Robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach według powyższych wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub Robót tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu budowy.

##### 2.2	CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

###### 2.2.1	Kryteria projektowe

Procedury konstrukcyjne i budowlane dla rurociągów ogólnie będą zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm.

Rurociągi powinny zostać tak zaprojektowane, aby zapewnić ich okres eksploatacji minimum 50 lat.

Ogólne roboty będą wykonywane zgodnie z praktyką inżynieryjną.

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonowe, żelbetowe, stalowe, drewniane i murowe będą zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami wymienionymi w niniejszych rozdziałach. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN)

W przypadkach, jeśli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą miały pierwszeństwo.

Roboty ziemne i fundamentowanie

Projekt winien uwzględniać ekstremalne warunki, które mogą wystąpić w czasie budowy, w tym, miedzy innymi, najwyższe i najniższe poziomy wód gruntowych, metody budowy itd.

###### 2.2.3 	Zagospodarowanie terenu

Drogi, place utwardzone, chodniki i ich systemy odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia przez Inżyniera. Należy zapewnić:

- dojazdy do obiektów,

- chodniki po obwodzie zewnętrznym zbiorników

# 2.3	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

###### 2.3.1	Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności

Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane.

W przypadku materiałów które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity parametry takich materiałów.

Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. Kopie wyników takich badań Wykonawca dostarczy Inżynierowi.

Inżynier dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej chwili poddane badaniom. W momencie kiedy stwierdzono niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność Materiałów użytych do wykonania Robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości.

Producenci materiałów mogą być okresowo sprawdzani przez Inżyniera w celu sprawdzenia.

###### 2.3.2 Materiały i wyroby zamienne

Wszystkie materiały i urządzenia które mają być użyte do Robót stałych muszą być nowe o ile nie zostało to ustalone inaczej przez Inżyniera.

Jeśli oferta Wykonawcy przywołuje nazwy markowe bądź nazwę Producenta jest to przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń które mają być użyte do realizacji Projektu. Mogą być użyte ekwiwalentne materiały i urządzenia pod warunkiem, iż spełniają one wymagania techniczne. Wyroby producentów muszą być odpowiednikami wyspecyfikowanych w ten sposób produktów. Fakt, iż jeden lub więcej wykonawca jest wymieniony w Liście Zaakceptowanych Podwykonawców, Dostawców i Producentów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczania materiałów zgodnych z wymaganiami technicznymi. Fakt, iż dany wykonawca jest wymieniony lub zaakceptowany dla jakiejkolwiek pozycji nie oznacza, iż pozycja taka nie musi spełniać wymagań dotyczących parametrów technicznych, konstrukcji bądź innych wymagań określonych dla danej pozycji. We wszystkich przypadkach wymaganie techniczne mają pierwszeństwo przed standardami Wykonawcy.

Wnioski o zastosowanie zamienników muszą zawierać wszelkie informacje których potrzebuje Inżynier w celu wydania opinii, wraz z marką bądź nazwą handlową producenta, numerem modelu, opisem bądź specyfikacją pozycji, danymi technicznymi, protokołami testów, projektem, obliczeniami, próbkami, historią działania i innymi danymi według potrzeb.

###### 2.3.3 Przechowywanie i zabezpieczenie Urządzeń i Materiałów

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na plac budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inżyniera.

###### 2.3.4 Cementy

###### Rodzaje cementu

Cement stosowany w robotach ogólnobudowlanych powinien odpowiadać wyszczególnionym poniżej warunkom, chyba, że Inżynier zadecyduje inaczej.

Należy stosować cementy: portlandzki CEM I, portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-S 32,5R, 42,5R lub hutniczy CEM III/A(B) 32,5 lub 42,5, spełniający normę PN –B-19701.

Cement odporny na działanie siarczanów powinien być używany do produkcji betonu pozostającego w kontakcie ze ściekami, wodą gruntową oraz z wilgotnym powietrzem atmosferycznym, chyba, że Inżynier zarządzi inaczej. Cement odporny na działanie siarczanów powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701. Zalecane jest stosowanie cementów siarczanoodpornych np. hutniczego z zawartością żużla co najmniej 65% (CEMIII/B). Odpornymi na działanie siarczanów jest cement portlandzki (CEM I-HS) zawierający nie więcej niż 3% lub 5% C3A.

Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy.

Cement powinien być dostarczany w zapieczętowanych workach oznaczonych nazwą producenta lub dostarczany luzem w sposób zatwierdzony przez Inżyniera.

###### 2.3.5 Kruszywa

Drobne i grube kruszywo do produkcji betonu ma być uzyskiwane ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. O ile nie uzgodniono inaczej jako drobnego kruszywa należy używać naturalnego piasku.

Kruszywo powinno być twarde, wytrzymałe i trwałe i może zawierać materiałów szkodliwych w ilościach, które miałyby negatywny wpływ na wytrzymałość i trwałość betonu lub w przypadku żelbetonu, mieć negatywny wpływ na zbrojenie.

Drobne i grube kruszywa muszą spełniać następujące wymagania fizyczne:

Zawartość elementów będących skorupami tworzącymi puste przestrzenie w kruszywie drobnym zatrzymywanym na sicie 2,36 mm nie powinna przekraczać 3%.

Zawartość gliny, iłu i pyłu nie może przekraczać następujących wartości:

- Dla kruszywa grubego 1% wagowo

- Piaski naturalne	3% wagowo

Wypełniacze (dla betonów wodoodpornych)

- Popioły lotne max. 2% zawartości cementu

- Krzemionka max. 2% zawartości cementu

Kruszywo grube należy pozyskiwać poprzez kruszenie bądź przesiewanie.

uprzednio zaakceptowanych przez Inżyniera; wszystkie koszty wynikające z takich prac będą poniesione przez Wykonawcę.

###### 2.3.6 Beton.

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach po zatwierdzeniu przez Inżyniera. Taka aprobata nie zostanie wydana do chwili zatwierdzenia przez Inżyniera organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego zgodnie z niniejszymi Wymaganiami . Beton towarowy powinny spełniać normy PN-88/B-06250 „ Beton zwykły” oraz BN-78/6736 „Beton zwykły. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki badań materiałów użytych do produkcji i wyniki badań wymaganych cech betonu.

Beton towarowy musi spełniać wymagania umowy. Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z niniejszymi Wymaganiami , oraz potencjał do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w związku z realizacją umowy.

###### 2.3.7 Stal zbrojeniowa

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki zbrojeniowej z wyjątkiem gdzie dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna być gładka lub żebrowana zgodnie z normąPN-89/H-84023 i PN-82/H-93215. Siatka zbrojeniowa powinna być zgodna ze świadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana w płaskich arkuszach.

###### 2.3.8 Rury przewodowe z polietylenu PE HD

Rury przewodowe kanałów, przyłączy i rurociągów tłocznych będą z polietylenu z surowca klasy PE100 (wg pr. EN 12201-1:1995) o następującej charakterystyce:

- gęstość – 935 - 960 kg/m3;

- wydłużenie w do punktu  zerwania -  > 350%;

- temperatura kruchości -  niższa od -70°C;

- współczynnik chropowatości wewnętrznej - k = 0,01 mm;

- wytrzymałość na rozciąganie – 24 – 29 N/mm2

- minimalna trwałość: 50 lat;

- minimalna sztywność obwodowa - SN 8 kN/m2 liczona wg standardu ISO 9969

- twardość wg Share D – 55 – 60

- rury o średnicy 90 mm - z polietylenu szeregu SDR 17

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  należy wykonać z rur ciśnieniowych PE 100 RC SDR 17 produkowanych zgodnie z normą:

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki

###### 2.3.9 Rury przewodowe z PCV

Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać z rur kielichowych PVC ze ścianką litą wg normy PN-EN 1401 – 1: 2009 o średnicy Dn 200 – 250  mm i sztywności obwodowej co najmniej SN8, łączonych za pomocą uszczelek gumowych.

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastykowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

- PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Rury w drogach jezdnych na głębokości 0,8 – 4,0 m na podsypce powinny być ułożone w gruntach zagęszczonych zgodnie z wymaganiami budownictwa drogowego ujętymi w PN-S-02205/1998 oraz zgodnie z zasadami budowy przewodów kanalizacyjnych wymaganiami normami PN-EN 1610/2002 i PN-ENV 1046/2002.

###### 2.3.10 Zasuwy

Zasuwa kołnierzowa (zabudowa długa):

- zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,

- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zabezpieczone     zewnątrz i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowane) zgodnie z wymogami lub wytycznymi GSK –RAL (potwierdzone certyfikatem)

- klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową,

- nakrętka klina z mosiądzu,

- uszczelki typu O-ring z elastomeru

- ciśnienie nominalne PN 16,

- kołnierze zgodnie z EN 1092-2,

- przelot prosty, bez gniazda, równy średnicy nominalnej,

- zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne przez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, min grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V,

- posiadająca Atest Higieniczny,

- możliwość naprawy i stosowanie części zamiennych,

Obudowa teleskopowa do zasuw

- obudowy teleskopowe do zasuw winny być tego samego producenta co zasuwy.

###### 2.3.11 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Studzienki rewizyjne zaprojektowano w rozstawie do 50 m oraz na rozgałęzieniach sieci.

Przewidziano następujące rodzaje studzienek rewizyjnych:

- Przed każdą przepompownią ścieków należy zamontować studnię średnicy 1200 mm z osadnikiem głębokości 0,5 m wykonaną kręgów żelbetowych. Osadnik pozwoli na zatrzymywanie części mineralnych, głównie piasku i żwiru i tym samym części te nie dostaną się do rurociągu tłocznego i zapewni to większą trwałość agregatów pompowych.

- W miejscach włączenia przykanalików oraz na przelocie i załamaniach trasy zaprojektowano studnie rewizyjne z PCV o średnicy 425 mm.

- W przypadku podłączenia do studni więcej niż dwóch przewodów oraz na końcowym odcinku sieci zaprojektowano studnie średnicy 1200 mm wykonaną z kręgów żelbetowych.

Studnia żelbetowa o średnicy 1,20 m z kręgów żelbetowych i jej elementy wg PN-B-10729:1999, H=zmienne

- podbudowa prefabrykowana (B45, W8, F150) lub wykonana „na mokro” z betonu hydrotechnicznego B30,

- kręgi żelbetowe Ø1,00 wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 13369:2004,

- uszczelki do łączenia prefabrykatów,

- płyta pokrywowa PP144/60,

- cegła kanalizacyjna kl.150 wg PN-B-12037:1998,

- właz kanałowy żeliwny klasy B400 DN600 wg PN-EN 124:2000,

- stopnie złazowe żeliwne wg PN-64/B-74086,

Studnia kanalizacyjna tworzywowa wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 124:2000 H=zmienne

Studzienki kanalizacyjne nie włazowe z polipropylenu (PP) lub polichlorku winylu (PVC-U)”.

Studzienki przeznaczone są do sieci kanalizacji zewnętrznej, bezciśnieniowej.

Studzienka składa się z następujących elementów:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

- rura trzonowa z PVC-U DN 425 mm lub z polipropylenu PP-B DN 425 mm

- rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm

- uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową o średnicy DN 425/225 mm,

- zwieńczenie żeliwne z pokrywą lub kratką ściekową wg PN-EN 124

Przewidziano ruchome pokrywy studzienek typu ciężkiego 40 t ze szczelnym zamknięciem.

###### 2.3.12	Wymagania dotyczące urządzeń

Wszystkie urządzenia powinny być nowe i najlepszej jakości.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie całkowitej zgodności dostarczanych instalacji elektrycznych i automatyki z wyposażeniem i urządzeniami mechanicznymi.

Każde Urządzenie lub jego komponent powinny być sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych Robotach. Inżynier będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych Urządzeń. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że Materiał lub Urządzenie są jakości gorszej niż wymagana, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt.

Urządzenia i Sprzęt Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnątrz powinien być odporny na działanie warunków atmosferycznych.

Należące do Urządzeń wyposażenie, urządzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny być zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniających zalecane warunki pracy. Tam gdzie konieczne Urządzenia powinny być zadaszone.

###### 2.3.13 Pompy zatapialne

Agregaty pompowe będą odpowiednie do przystosowania dla regulacji częstotliwości. Sprawność hydrauliczna każdego agregatu nie będzie niższa niż 60% przy wyspecyfikowanej wydajności, to znaczy, że stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80.

Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, według normy PN-ISO 9905.

Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone do korpusu pompy.

Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu i uzgodni szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod względem parametrów pracy i kosztów eksploatacji. Wymiary studni przepompowni zostaną dobrane zgodnie z zaleceniami dostawcy, uwzględniającymi efektywność pracy każdej pompy.

###### 2.3.14 Pomiar przepływu ścieków

Magnetyczno-indukcyjny przepływomierz, sterowany i kontrolowany na bazie mikroprocesorów w oddzielnej konstrukcji.

Zasada pomiaru  wg prawa indukcji Faradaya,

###### 2.3.15	Wymagania dotyczące zabezpieczenia materiałów, maszyn i środków transportu

Wykonawca przystępujący do robót budowlano-montażowych winien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- koparki podsiębiernej,

- spycharki,

- żurawia budowlanego samochodowego,

- zagęszczarek do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne,

- wciągarki mechanicznej,

- pompy do odwodnienia na czas budowy,

- samochodów samowyładowczych,

- samochodów skrzyniowych 5-10 t,

- urządzeń do zamknięcia rurociągów,

- zestawów do prób ciśnieniowych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem.

- Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów.

Materiały muszą być układane na środkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde Urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie Urządzeń, aby dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urządzenia i instalacje należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości. Urządzenia należy zapakować w taki sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszą być przystosowane do wielokrotnego wyładunku i transportu drogą powietrzną, morską i lądową oraz do magazynowania na wypadek opóźnień podczas przewozu.

##### 2..4	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi Projekt Organizacji Robót i Harmonogram Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

###### 2.4.1.	Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania Robót, a więc:

- wytyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania,

- wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych (pod nadzorem Użytkownika),

- wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych,

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczeń miejsc wykonywania robót.

Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera Kontraktu.

###### 2.4.2	Roboty montażowe sieci sanitarnych

- Roboty ziemne

- Wykopy pod rurociągi należy wykonywać jako wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:1. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do miejsca lokalizacji, głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Obowiązuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

- Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku rurociągu. Przejścia pod drogami należy wykonywać w wykopach umocnionych.

- Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić co najmniej o 0, 8m więcej niż zewnętrzna średnica przewodu jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i wykonanie połączeń rurociągów. W większości przewidziano ręczne wykonywanie wykopów. Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym uzbrojeniu podziemnym zwracając uwagę na zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Podłoże pod przewody musi być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999, w miarę warunków bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Jeśli grunt rodzimy nie spełnia warunków dla bezpośredniego posadowienia kanałów wykonywanych z rur z PVC oraz rurociągów z PE (stosuje się również do rur stalowych), należy wykonać pod rurami podsypkę piaskową gr.~20cm, wyprofilowaną pod rurą dla kąta =90, zagęszczoną do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora przy prowadzeniu przez tereny zielone, do min. 95% na łukach, do min. 98% pod drogami (do podbudowy drogi) i innymi przeszkodami; ten stopień zagęszczenia obowiązuje również dla obsypki i zasypki rurociągów, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej.

- Warstwę ochronną rury należy wykonać z piasku sypkiego drobno- lub średnioziarnisty bez grud i kamieni wg PN-86/B-02480. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy przewodu. Wykop należy zasypywać piaskiem warstwami nie grubszymi niż 20cm, do 30cm ponad wierzch rury dokładnie ubijając każdą warstwę.

- Dla oznakowania przebiegu rurociągów z tworzyw sztucznych należy stosować taśmę PE z wkładką stalową.

- Montaż armatury

Przy montażu armatury obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. Montaż musi być wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupę Dostawcy lub odpowiednio przeszkoloną grupę specjalistyczną pod kierunkiem Dostawcy. Armatura musi odpowiadać warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i ST. Szczególną uwagę należy zwracać na współosiowość montaż u armatury i rurociągu oraz podparcie armatury.

Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy pod względem ewentualnych uszkodzeń transportowych.

- Montaż rurociągów

Wykonane elementy budowlane przewodów muszą gwarantować utrzymanie trasy i spadku zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Sieci kanalizacji sanitarnej

Podłoże

    - Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowany podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

    - Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane są dwa rodzaje podłoża:

- podłoże naturalne, które stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż w dokumentacji technicznej; jeżeli warunek ten jest nie spełniony, należy stosować podłoże wzmocnione;

- podłoże wzmocnione należy wykonywać zgodnie z p. 5.

    - Dla kanałów na terenach objętych szkodami górniczymi grubość podsypki nie maże być mniejsza niż 0,1 m,

    - Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwić wyprofilowanie kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności) takich jak: piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

    - Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

      - przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły torf itp.) o małej grubości po ich usunięciu, przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających),

      - w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanałów murowanych, betonowych i żelbetowych monolitycznych lub z elementów prefabrykowanych;

      - w razie konieczności obetonowania rur (szczególnie przy przejściach pod torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektów budowlanych itp.)

      - w razie konieczności budowy kanału na palach;

    - Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie maże przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych l O cm, dla przewodów pozostałych 5 cm.

    - Różnica rzędnych, wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ± 5 cm dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz kanałów sieci cieplnej. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera.

Odbiory robót

Przed przystąpieniem da właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podłoża,

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu.

- stan odeskowania wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

- kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm. i być przymocowane do deskowań, tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.

Zasyp przewodu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować, uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiał zsypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim.

Ogólne warunki układania (montażu) przewodów

Przewody z PP iPCV można montować przy temperaturze otoczenia niższej od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +0°C.

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną.

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.

Układanie przewodu na dnie wykopu

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy połączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej.

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.

Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

###### 2.4.3  Roboty betonowe

Metody transportu i wylewania betonu muszą zapewniać, iż nie nastąpi rozwarstwienie materiałów betonu i musza być zatwierdzone przez inżyniera przed rozpoczęciem betonowania. Wylewanie i osadzanie betonu musi odbywać się pod nadzorem kompetentnego pracownika Wykonawcy.

Beton powinien zostać wylany jako część Robót tak szybko, jak to jest możliwe bez konieczności ponownego transportu i nie później niż 20 minut po zakończeniu mieszania i w każdym przypadku przed rozpoczęciem wiązania betonu. Wylewanie w warstwach

Beton należy wylewać w uzgodnionych ilościach i w poziomych warstwach o takiej grubości aby pozwolić na ich związanie z warstwami poniżej za pomocą wibrowania, szuflowania lub ubijania. Jeśli z jakichkolwiek nieprzewidzianych powodów konieczne jest przerwanie procesu betonowania przed uzyskaniem właściwej wysokości, należy w tym miejscu utworzyć złącze konstrukcyjne według specyfikacji.

Beton należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez warunki pogodowe (bezpośrednie działanie światła słonecznego, deszcz, śnieg, mróz), wodę bieżącą lub przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pielęgnacji. Wszelkie metody używane do pielęgnacji i zabezpieczenia świeżo ułożonego betonu musza być uprzednio zaakceptowane przez Inżyniera.

Izolacje bitumiczne powinny być stosowane do zewnętrznych powierzchni konstrukcji betonowych w celu ochrony płyty betonowej przed agresywnym oddziaływaniem zasolonych wód gruntowych lub innych niepożądanych czynników. Ogólnie, izolacje powinny być stosowane do powierzchni betonowych znajdujących się pod ziemią oraz / lub mających kontakt z wodami gruntowymi.

##### 2..6 	Wymagania dotyczące badań i odbioru  robót budowlanych

Wymagania dotyczące badań

Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i ST.

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 0,5cm,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości montażu przepompowni ścieków,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i zbiorników,

- sprawdzenie uzupełnień izolacji,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach:

- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m

- rzędne na początku i końcu rury lub zbiornika powinno być wykonane z dokładnością do ±5 mm

- Odbiory Robót

- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu – Częściowe Przejęcie Robót

Zakres tych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- montaż armatury na rurociągach ulegających zakryciu,

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- wykonanie zasypek,

- montaż zbrojenia,

- próby szczelności rurociągów i kanałów wg potrzeb,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera Kontraktu i Użytkownika o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

- Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób poprawności działania urządzeń w obecności Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami dokumentów; przekazaniu podlega:

- Dokumentacja Powykonawcza,

- Inwentaryzacja geodezyjna,

- dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, protokoły montażu i uruchomienia itp.

- protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp.

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- protokoły z rozruchów mechanicznych urządzeń,

- protokoły z rozruchu technologicznego,

- protokół odbioru końcowego Robót.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i obiektów/urządzeń) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

# 3. 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót

### budowlanych.

Całość Robót winna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość Robót winna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

###### 3.1	Lista norm i standardów

Zasady obliczeń, obciążenia budowli

- PN-90/B-03000	Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

- PN-76/B-03001	Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty

- PN-B-06050		Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na miejscu).

- PN-B-03264 		Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-88/B-06250	Beton zwykły

- PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu

- PN-88/B-30000	Cement portlandzki

- PN-88/B-30005	Cement hutniczy

- PN-80/B-10021	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

- PN-80/B-01800	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Klasyfikacja i określenie środowisk

Roboty kanalizacyjne,

- PN-85/B-01700	Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

- PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Pozostałe normy i przepisy branżowe – budownictwo

- PN-85/B-10702	Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

# 4. 	Część graficzna opracowania

Rzut obiektów oczyszczalni

Profil podłużny oczyszczalni