## Załacznik nr 9
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED
Lp. | Rodzaj oprawy | Zastosowanie | Podstawowe parametry | Parametry optyczne, mechaniczne, elektryczne | Ilość
Wskazanie opraw oświetleniowych należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry techniczne i jakościowe.
1 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 20W | Do montażu na słupie lub wysięgniku | - max. moc oprawy 20W - min. strumień oprawy 2500 lm - skuteczność min. 120 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70 | - oprawy muszą posiadać znak CE, - przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.) - muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471 - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 120 lumenów/W, - muszą spełniać wymogi I lub II klasy ochronności - IP min. 66 - IK min. 09 - obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, pełniąca jednocześnie rolę radiatora - korpus nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci użebrowania, - oprawa musi składać się z osobnej komory zasilania i osobnej komory z modułem LED; dostęp do komory zasilania od góry - klosz z szyby hartowanej - wbudowane odcięcie zasilania oprawy (np. złącze nożowe lub inne rozwiązanie) prowadzące do powstania fizycznej przerwy w obwodzie zasilającym oprawę po jej otworzeniu - bezpośredni sposób świecenia - efektywność zasilacza >95% - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV - zakres temperatury pracy: -40˚C - +45˚C - żywotność (L90B10): 100 000 h przy Ta = 25˚ C - zastosowana optyka dedykowana dla dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych - max. waga 7 kg +/-5% - max. wysokość oprawy 10 cm +/-5% - zasilacze opraw muszą posiadać interfejs DALI lub 1-10V, umożliwiający sterowanie natężeniem oświetlenia i innymi funkcjami opisanymi w dziale: system sterowania oświetleniem - powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie może przekroczyć 0,04 m² - konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego górnej części podczas deszczu, - regulacja położenia opraw w zakresie -15˚ do 0˚ oraz 0˚ do +15˚ z krokiem nie mniejszym niż 5˚, - każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie strumień świetlny a nie rozsył światła, - panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych - certyfikat ZD4i, ENEC i ENEC PLUS wraz z wykazem przebadanych komponentów
2 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 25W |  | - max. moc oprawy 25W - min. strumień oprawy 3000 lm - skuteczność min. 120 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70
3 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 33W |  | - max. moc oprawy 33W - min. strumień oprawy 3960 lm - skuteczność min. 120 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70
4 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 40W |  | - max. moc oprawy 40W - min. strumień oprawy 4800 lm - skuteczność min. 120 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70
5 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 50W |  | - max. moc oprawy 50W - min. strumień oprawy 6000 lm - skuteczność min. 120 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70
6 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 60W |  | - max. moc oprawy 60W - min. strumień oprawy 7200 lm - skuteczność min. 120 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70
7 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 80W |  | - max. moc oprawy 80W - min. strumień oprawy 9600 lm - skuteczność min. 120 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70
8 | Oprawa parkowa stylizowana lub nowoczesna na źródła światła LED 30-34W | do montażu nasadowo na słupie lub na wysięgniku | - max. moc oprawy 30W - min. strumień oprawy 3600 lm - skuteczność min. 120 lm/W - temp. barwowa 3000K +/-5% lub 4000K +/-5% - Ra>70 | - muszą posiadać znak CE; - przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.), - muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471, - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 120 lumenów/W, - muszą spełniać wymogi minimum I klasy ochronności. - stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 66, - zakres temperatur pracy minimum od -30° do +45, - korpus opraw powinien wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium, - klosz ze szkła hartowanego, poliwęglanu lub bez klosza – oprawa otwarta, stopień odporności na uderzenia minimum IK10; - maksymalna wysokość oprawy 80cm (bez uwzględnienia uchwytu nasadowego) - montaż opraw nasadowo na słupie o średnicy 50-60 mm, - co najmniej 100 000 h pracy do L90B10 przy Ta = 25˚ C. Zamawiający nie uzna proponowanej żywotności diod LED przekraczającej 6-krotność czasu badania próbek wyspecyfikowanego w raporcie LM 80-08 dla danych diod, zgodnie z normą TM-21. Wymagana żywotność musi być potwierdzona raportem z ekstrapolowanej trwałości strumienia świetlnego LM 80-08 zgodnego z normą TM-21 w pozycji „reported” (raportowana)\ - układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV - układ zasilający o interfejsie DALI lub 1-10V, umożliwiający sterowanie natężeniem oświetlenia i innymi funkcjami opisanymi w dziale: system sterowania oświetleniem - PF (współczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogramowaniem PF≥0,95 (cosφ≥0,95) lub tgφ≤ 0,4 - efektywność zasilacza > 90%h - efektywność zasilacza > 90%
- max. moc oprawy 34W - min. strumień oprawy 4080 lm - skuteczność min. 120 lm/W - temp. barwowa 3000K +/-5% lub 4000K +/-5% - Ra>70