Skaryszew, dnia 23 stycznia 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy 									       ul. Słowackiego 6 										      26-640 Skaryszew

RPO.271.81.1.2012.KZ

Wyjaśnienie na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy:

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania:  „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów”.

W dniu 20.01.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów” następującej treści:

PYTANIE 1:											    
Czy w zakres wykonania zadania wchodzi również rozbiórka budynku gospodarczego 
o którym mowa w dokumentacji? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie o przedmiar robót związany z jej wykonaniem.

ODZPOWIEDŹ 1: 								                   
W zakres zadania nie wchodzi rozbiórka budynku gospodarczego.

PYTANIE 2:											    
W pozycji 21 przedmiaru elektrycznego jest mowa o montażu 5szt. modułu zasilania awaryjnego – natomiast w dokumentacji moduł awaryjny jest przy 6szt. opraw. Jaką liczbę modułów należy uwzględnić w wycenie?

ODZPOWIEDŹ 2: 								                   
Należy uwzględnić 6 modułów awaryjnych.

PYTANIE 3:											    
W dokumentacji elektrycznej jest mowa o montażu dwóch przycisków p. poż. Obowiązujących ze względu na obecne przepisy. Natomiast poz. 16 przedmiaru elektrycznego uwzględnia jedynie wykonanie wypustów. Prosimy o dodanie pozycji związanej z montażem aparatów (2szt) w postaci wyłącznika p. poż.

ODZPOWIEDŹ 3: 								                   
Należy przyjąć 1 wyłącznik p. poż.

PYTANIE 4:											    
Obmiar poz. 24 przedmiaru elektrycznego „Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych, prętowych w gruntach kat. III” wynosi 8m – z dokumentacji elektrycznej, rzut dachu (dotyczącej instalacji odgromowej) jest mowa o czterech uziomach pionowych dł. 6m fi 16mm. W związku z powyższym 4szt x 6m = 24m. Prosimy o wyjaśnienie.

ODZPOWIEDŹ 4: 								                   
Przyjęto 8m ponieważ uwzględniono uziom i zbrojenie fundamentów istniejące, (policzono 4 zwody x 2m, złącza kontrolne, mocowanie zwodów i osłon, pogrążenia uziomu, spawanie, pomiary uwzględnione w kol. 1-8 pozycji kosztorysowej. 
W przypadku stwierdzenia nieciągłości uziemienia będzie konieczne rozliczenie jak 
w propozycji.)

PYTANIE 5:											    
Z dokumentacji elektrycznej dotyczącej instalacji odgromowej jest mowa o ułożeniu przewodów odprowadzających wyciąganych do rur RVS 37 ułożonych w dociepleniu ścian. Prosimy o uzupełnienie w tej kwestii załączonego przedmiaru robót.

ODZPOWIEDŹ 5: 								                   
Ułożenie przewodów w RVS uwzględnione w KSNR5 /osłony przewodów/, a wartość materiałowa dopisana do pozycji.

PYTANIE 6:											    
Z dokumentacji elektrycznej dotyczącej instalacji odgromowej jest mowa o montażu złącz probierczych  w skrzydłach wnękowych OWm 200x250. Oprócz tego, iż brakuje chociażby samych złącz przedmiar robót nie uwzględnia również skrzynek. Prosimy o uzupełnienie załączonego przedmiaru robót.

ODZPOWIEDŹ 6: 								                   
Skrzynka wnękowa jest zwykłą ramką – osłonką złącza kontrolnego. Proszę doliczyć tą skrzynkę

PYTANIE 7:											    
Obmiar poz. 15 przedmiaru elektrycznego „Wypusty na gniazda wtykowe szczelne na podłożu z betonu wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x2,5” wynosi 12szt – 
z dokumentacji elektrycznej wynika 13 szt. Prosimy o sprawdzenie i ewentualnie naniesienie korekty.

ODZPOWIEDŹ 7: 								                   
Proszę przyjąć 13 sztuk.

PYTANIE 8:											    
Obmiar poz. 10 przedmiaru elektrycznego „Wypusty na załączniki oświetleniowe na podłożu z betonu wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 2,3,4x2,5” wynosi 3szt – z dokumentacji elektrycznej wynika 5szt. Prosimy o sprawdzenie i ewentualnie naniesienie korekty.

ODZPOWIEDŹ 8: 								                   
Proszę przyjąć 5 sztuk.

PYTANIE 9:											    
Obmiar poz. 11 przedmiaru elektrycznego „Wypusty na wyłączniki oświetleniowe szczelne na podłożu z betonu wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 2,3,4x2,5” wynosi 3szt – z dokumentacji elektrycznej wynika 5szt. Prosimy o sprawdzenie i ewentualnie naniesienie korekty.

ODZPOWIEDŹ 9: 								                   
Proszę przyjąć 4 sztuki.

PYTANIE 10:											    
Z dokumentacji elektrycznej ze schematu rzutu parteru wynika obowiązek montażu dwóch zbiornikowych podgrzewaczy wody 80l: 1,5kW – natomiast w przedmiarze robót (poz. 20 Instalacje sanitarne) jest mowa o montażu jednego zbiornika 50l. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności i naniesienie korekty w przedmiarze robót.

ODZPOWIEDŹ 10: 								                   
Należy przyjąć jeden zbiornik 50 litrowy.

PYTANIE 11:											    
Prosimy o załączenie schematu TG.

ODZPOWIEDŹ 11: 								                   
Informuję, że w poz. 3 przedmiaru uwzględniono montaż złącza napowietrznego 
a w poz. 4 montaż tablicy głównej budynku. Oba te elementy są narysowane na schemacie RG zasilania (rys. nr 1).

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy									    /-/									    		  inż. Józef Pawlak