PRACOWNIA  PROJEKTOWA      ANDRZEJ  PAWLIKOWSKI

26 - 600  RADOM  ul. Zbrowskiego 29 / 16                     tel./fax.(048) 363 73 52

Regon -670056036-                                                          e-mail: apawlikowski@pro.onet.pl

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

CZĘŚĆ  ELEKTRYCZNA

MODERNIZACJA  PRZYCHODNI  DZIECIĘCEJ I KARTOTEKI ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE  BUDYNKU

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SKARYSZEWIE PRZY ULICY MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 12

INWESTOR :  PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Marii Skłodowskiej Curie 12   26 640  Skaryszew

Opracował :  inż. Andrzej  Pawlikowski

Radom  luty  2019

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

(SST)

MODERNIZACJA  PRZYCHODNI  DZIECIĘCEJ I KARTOTEKI

InstalacJE  elektrycznE

CPV 45310000-3

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wymianą instalacji elektrycznej  w związku z realizacją zadania:

MODERNIZACJA  PRZYCHODNI  DZIECIĘCEJ I KARTOTEKI ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE  BUDYNKU

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SKARYSZEWIE PRZY ULICY MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 12

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 .

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę instalacji elektrycznych w Przychodni Dziecięcej i Kartotece w budynku PZOZ  w Skaryszewie przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 12 :

Zakres robót obejmuje:

- przebudowa tablicy głównej budynku „TG”

- montaż tablic rozdzielczych „TE-1”  i  „TE-K”

- układanie i mocowania przewodów wlz , instalacji oświetlenia , gniazd wtyczkowych   oraz teletechnicznych

- montaż gniazd wtyczkowych 230V , podłączenie urządzeń technologicznych 1-no    fazowych , łączników , przycisków  i  puszek instalacyjnych

- montaż instalacji komputerowej gniazd zasilających i logicznych

- montaż opraw oświetlenia podstawowego , awaryjnego i ewakuacyjnego

- montaż uziemienia i połączeń wyrównawczych

- montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej

- montaż ochrony przeciwprzepięciowej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową .

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z projektantem .

2. Materiały  i  urządzenia

2.1.	Wymagania ogólne

2.1.1  Przy wykonaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby

elektroinstalacyjne dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2  Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów:

- kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak

bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach certyfikacji;

- właściwą przedmiotowo Polską Normę;

- aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy

lub  wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej

Normie;

- aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub jakości wydane przez producenta .

2.2.	Wymagania szczegółowe

2.2.1.	Tablica główna TG z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg  schematów zawartych w dokumentacji projektowej

2.2.2.	Tablice rozdzielcze z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg schematów zawartych w dokumentacji projektowej

2.2.3.	Oprawy oświetleniowe  wg  zestawienia

Oprawy oświetleniowe wg zestawienia materiałów podstawowych w dokumentacji projektowej .

Oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego wyposażone w moduły zasilania awaryjnego min. 1h.

2.2.4.	Gniazda wtyczkowe : 230V  i  400/230V , puszki instalacyjne , rozgałęźne , łączniki oświetleniowe , przyciski sterownicze , puszki instalacyjne podtynkowe.

Ta grupa materiałów ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w dokumentacji projektowej. Gniazda wtyczkowe pojedyncze i hermetyczne , łączniki oświetleniowe stosować jednolitego systemu (wybranego producenta).

2.2.5.	Kable , przewody ,  rurki ochronne.

Ta grupa materiałów ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w dokumentacji projektowej.

Do ochrony przewodów układanych w podłożu w betonie stosować rurki winidurowe z atestem .

2.2.6.	Połączenia wyrównawcze , uziemienie

Ta grupa ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w dokumentacji projektowej .

Obejmuje wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i lokalnych oraz uziemienie punktu PEN  w tablicy głównej.

2.2.7.	Instalacja ochrony przepięciowej

Ta grupa ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w dokumentacji projektowej .

Ochrona przepięciowa I i II stopień – ochronniki zabudowane w rozdzielni głównej i tablicach

rozdzielczej  i  komputerowej .

2.3. Wymagania dotyczące przechowywania i składania.

2.3.1 Dla każdego stosownego materiału lub wyrobu , należy zachować wymagania dotyczące transportu , przechowywania i składania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z normami oraz z innymi dokumentami np. instrukcjami producentów.

2.3.2 W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń wykonawca ma obowiązek:

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu:

- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi

dokumentami.

- Odbiór materiałów i urządzeń na budowie

- Materiały takie jak , kable i przewody należy dostarczać na budowę wraz ze

świadectwami jakości , kartami gwarancyjnymi , protokołami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod

względem kompletności i zgodności  z  danymi wytwórcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać

badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

(2)	Składowanie materiałów i urządzeń na budowie

- Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeń  oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt

Do wykonania całości instalacji elektroenergetycznych wykonawca jest zobowiązany do

stosowania takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów , sprzętu itp.  sprzętu:

4. Transport

Materiały i urządzenia  na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi :

-   normami podstawowymi i normami związanym

-   „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom V

-   przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót

-   przepisami BHP , ochrony ppoż.  oraz ochrony przeciwporażeniowej w zakresie

obowiązującym dla danego zakresu robót

-   dokumentacją projektową

-   ustaleniami podjętymi w czasie realizacji  z inspektorem nadzoru i autorem projektu

5.2.  Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót.

5.2.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.3 Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,

- przejścia przewodami pomiędzy różnymi strefami pożarowymi powinny być wykonywane w sposób szczelny, pianą ognioochronną CP 611A , o klasie odporności ogniowej F2 (EI120

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.2.4 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

5.2.5 Układanie przewodów

Przewody izolowane w rurkach

- Układanie rur

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,

- wkręcanie nagwintowanych końców rur,

- wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

- Wciąganie przewodów

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

- w wykonaniu zwykłym,

- w wykonaniu szczelnym.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

Przepusty przewodów instalacji przechodzące pomiędzy różnymi strefami pożarowymi należy uszczelnić „pożarowo” pianą ognioochronną CP 611A , klasy odporności ogniowej F2 (EI120)

    - Układanie przewodów na uchwytach

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

    - Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą

odpowiednich uszczelnień.

    - Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.

5.2.6 Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem producenta.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.2.7.  Montaż tablicy rozdzielczej

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu

- podłączyć obwody zewnętrzne

- podłączyć przewody ochronne

5.2.8  Uziemienia wyrównawcze

Do punktów uziemień miejscowych podłączyć zaciski ochronne gniazd , urządzeń  , konstrukcje przewodzące budynku , rury instalacji sanitarnych oraz inne konstrukcje metalowe .

5.3 Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.   Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników

- pomiary impedancji pętli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemień

5.4 Demontaż instalacji elektrycznych

W pomieszczeniach przed wykonaniem projektowanych instalacji należy wykonać demontaż starej instalacji wraz z osprzętem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków.

6. Kontrola jakości robót

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami  i przepisami.

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- załączenie i uruchomienie rozdzielnicy głównej TG

- załączenie i uruchomienie rozdzielnic rozdzielczych

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.

Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu .

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  . Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru .

Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy .

8.2. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym . Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru .

8.3. Odbiory ostateczne końcowe

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy .

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST .

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10. Normy i Przepisy związane

10.1 Normy podstawowe.

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364–5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór montaż wyposażenia elektrycznego – instalacje bezpieczeństwa

10.2 Normy związane.

PN-IEC 60364-1- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa-Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa-Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa-Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa-Odłączenie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami-Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa-Ochrona przed przepięciami-Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa-Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo-środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-5-51- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-53- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami .

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-Aparatura rozdzielcza i sterownicza-Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia.

PN-IEC 60364-7-701 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy.

PN/E-05023-Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

PN/E-08106-Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN/E-02033-Oświetlenie wewnątrz światłem elektrycznym.

PN/E-90050-Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania.