Skaryszew 2020.03.17

DTW.521.41.2020.GD

Gmina Skaryszew

ul. Słowackiego 6

26-640 Skaryszew

Dot.:  warunków technicznych  budowy wodociągu oraz przyłączy wodociągowych do działek  nr ew. 20/1, 25, 26, 36/1, 36/2, 28, 29 w miejscowości Odechowiec.

W celu zaopatrzenia w wodę istniejących i ewentualnie projektowanych budynków na w/w obszarze należy zaprojektować i wybudować odcinek wodociągu.

Warunki zaprojektowania oraz wybudowania wodociągu :

1. Na aktualnych mapach do celów projektowych opracować dokumentację techniczną wodociągu  do wyżej wymienionych nieruchomości.

2. Dokumentacja techniczna winna zawierać: opis z określeniem średnicy, długości i sposobu wykonania robót  budowlano-montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz szczegół włączenia do istniejącej sieci  wodociągowej.

3. Dokumentację projektową przedłożyć do uzgodnienia radzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok. 108.

4. Zaprojektować odcinek wodociągu o średnicy Ø 90 mm PCV. Projektowany odcinek wodociągu poprowadzić w działkach nr ew.153/5, 38, 32 oraz 7. Projektowany odcinek włączyć do istniejącego wodociągu o średnicy Ø 90 mm PCV usytuowanego w działce ew. nr 153/5 i zakończyć go hydrantem p. poż.

5. Włączenie projektowanego odcinka wodociągu Ø 90 mm PCV do istniejącej sieci wykonać przy użyciu zasuwy odcinającej.

6. Uzyskać pisemne zgody właścicieli działek, w obrębie których wykonywane będą prace związane z realizacją przyłącza wodociągowego na jego zaprojektowanie i wykonanie.

7. Uzyskać zgodę zarządcy drogi na zaprojektowanie i wykonanie wodociągu w pasie drogowym drogi gminnej.

8. Dokumentację opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. W przypadku prowadzenia sieci wodociągowej w drodze prywatnej do projektu dołączyć akt notarialny ustanowienia na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie prawa użytkowania drogi w celu wykonania czynności związanych z remontem, eksploatacją i rozbudową projektowanej sieci wodociągowej.

10. Poinformować ZGKiM w Skaryszewie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  o planowanym rozpoczęciu robót. Roboty montażowe oraz próby ciśnieniowe wykonywać pod nadzorem konserwatora sieci, przy odkrytym wykopie, spisując na tę okoliczność stosowny protokół.

11. ZGKiM zastrzega sobie prawo wydawania warunków technicznych na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej – bez odszkodowania na rzecz Inwestora.

12.  Złożyć oświadczenie osoby uprawnionej o podjęciu robót wraz z kserokopią uprawnień.

13. Przed przystąpieniem do płukania sieci i prób ciśnieniowych fakt ten zgłosić do ZGKiM                                                                                   w  Skaryszewie  celem zabezpieczenia dostawy wody.

14. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i 1. egz. przedłożyć w ZGKiM przed podpisaniem umowy na dostawę wody.

15. Po wykonaniu sieci i przyłączy fakt ten należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej                                 i Mieszkaniowej w Skaryszewie w celu zawarcia umowy na pobór wody.

16. Niniejsze warunki są ważne przez dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymują:

- Adresat

- a/a

Sporządził:

Durasiewicz Grzegorz