| 793-402 Łódź ul. Pabanicka 184/186 tel.fax. (42) 63 43 699 mail: biuro@kowalczykarchitekci.pl www.kowalczykARCHITEKCI.pl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |  |
| ##### NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | BUDOWA KOMPLEKSU KULTURALNO OŚWIATOWEGO Z PRZEDSZKOLEM , ŻLOBKIEM WRAZ Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ Ul. Sienkiewicza 10 , 09-410 Staroźreby Jednostka: powiat płocki Obręb: Gmina Staroźreby Działka nr. ewid.: 529/5 XVII Gmina Staroźreby Ul. Płocka 18 09-440, Staroźreby 09-440 Staroźreby Kowalczyk Architekci ul. Pabianicka 184/186 93-402, Łódź |  |  |
| Projektował | Imię i Nazwisko |  | Nr uprawnień | Podpis |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Mieczysław Kowalczyk |  | Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr. BP.IV-10220/30/79 |  |
| Powyższe opracowanie jest chronione prawnie. Powielanie oraz zastosowanie w innym obiekcie jest chronione Zgłoszeniem Patentowym oraz Prawem Autorskim (Ustawa z dn. 01. kwietnia 2004r.) |  |  |  |  |
| ##### Kwiecień 2022 |  |  |  |  |

# SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

I. Podstawa opracowania									str.3

II. Opis konstrukcyjny									str.3-7

III. Obliczenia statyczne	          								str.8-80

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Rzut fundamentów - rys. K-1								str. 81

- Układ płyt kanałowych - rys. K-2							str. 82

- Rzut więźby dachowej - rys. K-3 							str. 83

- Przekrój więźby dachowej A-A - rys. K-4 						str. 84

- Przekrój więźby dachowej B-B - rys. K-5 						str. 85

- Przekrój więźby dachowej C-C - rys. K-6 						str. 86

- Belka żelbetowa – Poz. 3.01 - rys. K-7						str. 87

- Belka żelbetowa – Poz. 3.02 - rys. K-8 						str. 88

- Belka żelbetowa – Poz. 3.03 - rys. K-9 			.. 	 		str. 89

- Belka żelbetowa – Poz. 3.04 - rys. K-10 						str. 90

- Belka żelbetowa – Poz. 3.05 - rys. K-11 						str. 91

- Belka żelbetowa – Poz. 3.06 - rys. K-12 						str. 92

- Belka żelbetowa – Poz. 3.07 - rys. K-13 						str. 93

- Belka żelbetowa – Poz. 3.08 - rys. K-14 						str. 94

- Belka żelbetowa – Poz. 3.09 - rys. K-15 						str. 95

- Belka żelbetowa – Poz. 3.10 - rys. K-16 						str. 96

- Belka żelbetowa – Poz. 3.11 - rys. K-17						str. 97

- Belka żelbetowa – Poz. 3.12 - rys. K-18 						str. 98

- Belka żelbetowa – Poz. 3.13 - rys. K-19 						str. 99

- Belka żelbetowa – Poz. 3.14 - rys. K-20 						str. 100

- Wieniec żelbetowy – Poz. 3.15 - rys. K-21 						str. 101

- Ława fundamentowa Ł1 40x40 cm - rys. K-22 					str. 102

- Ława fundamentowa Ł2 50x40 cm - rys. K-23 					str. 103

- Słup żelbetowy – Poz. 4.01 - rys. K-24  						str. 104

- Słup żelbetowy – Poz. 4.02 - rys. K-25						str. 105

- Słup żelbetowy – Poz. 4.03 - rys. K-26 						str. 106

- Podwalina żelbetowa – Poz. 5.03.6 - rys. K-27 					str. 107

# OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego konstrukcji zadania inwestycyjnego p.n: „Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z gminną biblioteką” w Staroźrebach.

I. Podstawa opracowania:

- projekt architektoniczno-budowlany budynku

- normy branżowe :

- PN-82/ B-02001 – Obciążenia budowli

- PN-82/ B-02001:1982 – Obciążenia stałe

- PN-EN 1990:2004 – Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływanie na konstrukcje. Ciężar objętościowy, ciężar własny ,

obciążenia użytkowe w budynkach.

- PN-82 /B-2010-Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

- PN-80/B-02010/AzI – Obciążenia śniegiem

- PN-EN 1991-1-3:2005 – Obciążenia śniegiem

- PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

- PN-EN-1991-1-4:2008 - Obciążenia wiatrem.

- PN-EN-1995-5 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

- PN-EN-1995-1- Wymiarowanie konstrukcji drewnianych.

- PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji betonowych.

- PN-EN-1994-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN-1997:2008-7 Projektowanie geotechniczne

tablice do projektowania konstrukcji budowlanych

literatura fachowa

# II. Opis konstrukcyjny.

# 2.01. Schemat konstrukcyjny.

Konstrukcję budynku przedszkola zaprojektowano w układzie konstrukcyjnym mieszanym. Konstrukcję nośną stanowią słupy żelbetowe zwieńczone podciągami i wieńcami żelbetowymi, ściany podłużne i ściany poprzeczne wewnętrzne.

2.02. Stopy fundamentowe – poz. 5.02.1- 5.02.36.

Pod słupy nośne  należy wykonać stopy żelbetowe wylewane na mokro w szalunkach deskowych z betonu żwirowego C 20/25 o przekroju poprzecznym  zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi. Zbrojenie stóp krzyżowe wykonać z wkładek stalowych gat. A-III i przekroju # 12 mm. gat A-III w ilości i rozstawie osiowym  podanym na rysunkach konstrukcyjnych stóp. Otulenie zbrojenia winno wynosić co najmniej 5.0 cm. Trzony  stóp fundamentowych o przekroju poprzecznym  40.0x 40.0 cm. należy wykonać w szalunkach deskowych z betonu j.w. i zbrojeniu  prętami pionowymi o przekroju  w rozstawie osiowym jak na rysunkach konstrukcyjnych. Strzemiona prętów pionowych wykonać ze stali gat. A-I i przekroju Ø 6 mm. i rozstawie osiowym co 25.0 cm. Zbrojenie trzonów winno być wsparte i związane ze zbrojeniem stóp fundamentowych i przedłużone o co najmniej 50.0 cm ponad ich wysokość celem związania zbrojenia trzonów ze zbrojeniem słupów.. Otulenie zbrojenia nie powinno być mniejsze niż 5.0 cm. Posadowienie stóp wykonać na gruncie rodzimym i na  na poduszce chudego betonu C 8/10 grubości 10.0 cm. oraz podsypce piaskowej zagęszczonej grubości ca 10.0 cm. na głębokości i na rzędnej wg.projektu architektury.

Uwaga!  Wykopy fundamentowe powinny być odebrane przez uprawnionego geologa. Przed obsypką wykonanych stóp fundamentowych należy wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji asfaltowej.

2.03.Ławy fundamentowe – poz. 5.03.1 -  5.03.5.

Pod ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku wykonać ławy żelbetowe wylewane na mokro w szalunkach deskowycz betonu  żwirowego  C 20/25 o przekroju poprzecznym podanym na rysunkach architektury i konstrukcji ław. Zbrojenie ław wykonać wkładkami stalowymi wzdłużnymi gat A-III i przekroju # 12 mm. w w ilości w.g. schematu zgodnego z rysunkami konstrukcyjnymi z zachowaniem otulenia co najmniej 5.0 cm. Strzemiona ze stali gat. A-0 i przekroju Ø 6 mm. należy montować w rozstawie osiowym co 30.0 cm. Otulenie zbrojenia nie powinno być mniejsze niż 5.0 cm. Posadowienie ław fundamentowych należy wykonać w poziomie posadowienia stóp fundamentowych na głębokość i na rzędnej wg.projektu architektury. Ławy fundamentowe winny być posadowione na warstwie chudego betonu C-8/10 o grubości co najmniej 10.0 cm. i podsypce piaskowej zagęszczonej grubości ca 10.0 cm.

Uwaga! Wykopy fundamentowe powinny być odebrane przez uprawnionego geologa. Przed obsypką wykonanych fundamentów należy wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji asfaltowej.

2.04. Podwaliny żelbetowe Poz.5.03.6.

W osiach zewnętrznych”1-1”, „ B-B” „5-5+”i „U-U” wykonać podwaliny żelbetowe o przekroju poprzecznym 25.0 x 70.0 cm z betonu żwirowego C20/25 wylewanego na mokro w szalunkach deskowych i wspartych na stopach fundamentowych. Zbrojenie główne podwalin wykonane z wkładek stalowych o przekroju # 12.0 mm. gat. A-III.w ilości i rozstawie osiowym zgodnie z  rysunkiem  konstrukcyjnym winno być związane ze zbrojeniem pionowym słupów i rdzeni żelbetowych.

2.05. Ściany fundamentowe.

Ściany fundamentowe wykonać z bloczków  żwirobetonowych B-20   o wymiarach 25.0x25.0x14.0 cm. na zaprawie cementowej M-8. Mur ściany fundamentowej wykonać na pełne spoiny grubości;- spoiny poziome 1.0-1.5 cm, spoiny pionowe 1.0-2.0 cm. Poziom cokołu fundamentowego dostosować do  wysokości trzonów stóp fundamentowych.

Uwaga! Przed obsypką wykonanych fundamentów należy wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji asfaltowej.

# 2.06. Słupy i rdzenie nośne.

# 2.06.1. Słupy zewnętrzne i wewnętrzne Ф 25. Poz. 4.01.

Do obliczeń statycznych przyjęto schemat konstrukcyjny o węzłach nieprzesuwnych Żelbetowe słupy zewnętrzne i wewnętrzny okrągłe o przekroju Ø 25.0 cm wykonać w szalunkach systemowych z betonu żwirowego C-20/25. Zbrojenie słupów wykonać z 6-ciu wkładek stalowych wzdłużnych  gat. A-III i przekroju # 14 mm rozstawionych równomiernie wzdłuż obwodu słupa. Strzemiona należy wykonać z prętów stalowych Ø 6 mm.ze stali gat A-I i rozstawie osiowym co 20.5.0 cm. Otulenie wkładek zbrojenia wzdłużnego winno wynosić nie mniej niż 3.0 cm. Pręty zbrojenia głównego słupów należy związać ze zbrojeniem trzonów stopy fundamentowej  na odcinku co najmniej 50.0 cm. co stanowi 30 średnic pręta zbrojeniowego.  Na odcinku połączenia zbrojenia, strzemiona należy zagęścić do rozstawu osiowego co 10.5 cm. Głowice słupów powinny być związana ze zbrojeniem projektowanego podciągu.

# 2.06.2.Słupy zewnętrzne i wewnętrzne 25.0x25.0 cm. Poz. 4.02.

Żelbetowe słupy zewnętrzne o przekroju 25.0x25.0 cm wykonać w szalunkach dekowych z betonu żwirowego

C-20/25. Zbrojenie słupów wykonać z 4-ch wkładek stalowych wzdłużnych  gat. A-III i przekroju # 14 mm rozstawionych w.g schematu konstrukcji słupa. Strzemiona należy wykonać z prętów stalowych Ø 6 mm. i rozstawie osiowym co 20.5 cm. Otulenie wkładek zbrojenia wzdłużnego winno wynosić nie mniej niż 3.0 cm. Pręty zbrojenia głównego słupów należy związać ze zbrojeniem trzonu stopy fundamentowej w.g zasady  p-ktu 3.01.i rysunku konstrukcyjnego słupa. Głowice słupów powinny być związane ze zbrojeniem projektowanych podciągu.

2.06.3. Rdzenie żelbetowe o przekroju  25.0 x 25.0 cm. Poz. 4.03.

Rdzenie żelbetowe o przekroju 25.0x25.0 cm wykonać w szalunkach dekowych z betonu żwirowego C-20/25.  Zbrojenie rdzeni o przekroju 25.0 x25.0 cm wykonać z 4-ch wkładek stalowych wzdłużnych  gat. A-III i przekroju # 14 mm. rozstawionych równomiernie w  narożach strzemion rdzenia. Strzemiona należy wykonać z prętów stalowych Ø 6 mm. i rozstawie osiowym co 20.5 cm. Otulenie wkładek zbrojenia wzdłużnego winno wynosić nie mniej niż 3.0 cm. Pręty zbrojenia głównego rdzeni należy związać ze zbrojeniem ław fundamentowych i zbrojeniem wieńcy w.g zasad j.w. i rysunkiem konstrukcyjnym rdzenia.

# 2.07. Podciągi żelbetowe. Poz. 3.01-3.14

Do obliczeń statycznych przyjęto schemat  konstrukcyjny belki wieloprzęsłowej. Żelbetowy podciąg o przekroju poprzecznym 25.0 x 40.0 cm wykonać należy  szalunkach deskowych z betonu żwirowegoC-20/25. Zbrojenie główne podciągu wykonać wkładkami stalowymi gat. A-III o przekroju # 16 mm. w ilości podanej na rysunkach konstrukcyjnych. wykonać wkładkami stalowymi gat. A-III o przekroju # 16 mm. w ilości podanej na rysunkach konstrukcyjnych

.Pręty montażowe wykonać z dwóch prętów stalowych gat. j.w o przekroju # 16 mm. Strzemiona z prętów gat. A-I o przekroju Ø 6 mm. montować w rozstawie osiowym wg rys. konstrukcyjnego. Nad podporami należy wykonać zbrojenie podporowe z wkładek stalowych gat. A-III o przekroju # 16 mm. w ilości podanej na rysunkach konstrukcyjnych. Otulenie wkładek zbrojenia głównego winno wynosić co najmniej 3.0  cm. Oparcie podciągu na podporach skrajnych nie mniejsze niż 25.0 cm. Zbrojenie główne podciągu na podporach pośrednich / słupach / winno być związane ze zbrojeniem wzdłużnym słupów. Odległość między prętami winna wynosić co najmniej 3.0 cm. Zbrojenie  poszczególnych przęseł  należy wykonać wg. schematu rysunku konstrukcyjnego projektu wykonawczego. Betonowanie nadproży wykonać należy wraz z betonowaniem słupów.

# 2.08. Nadproża żelbetowe prefabrykowane.

Nad nowo projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi budynku wykonać nadproża żelbetowe  z prefabrykowanych belek nadprożowych L-19 w ilości podanej na rysunkach. Długość nadproża należy dostosować do szerokości otworu okiennego lub drzwiowego. Minimalna długość oparcia belek na murze winna wynosić co najmniej 10.0 cm., maksymalna natomiast 19.0 cm.

# 2.09. Wieńce żelbetowe.

Na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynku wykonać wieniec żelbetowy o przekroju poprzecznym 25.0 x 30.0 cm. z betonu żwirowego C-20/25 szalunkach deskowych. Zbrojenie wieńca  wykonać z 4-ch wkładek stalowych gat. A-III B 500 i o przekroju # 12 mm. Strzemiona z prętów gat. A-I i o przekroju Ø 6 mm. montować w rozstawie osiowym co 25.0 cm. Otulenie wkładek zbrojenia winno wynosić co najmniej 3.0  cm.

# 2.10..Stropy.

# 2.10.1. Płyty stropowe kanałowe Poz. 2.01- 2.08.

Konstrukcję nośną stropu stanowią wylewane płyty stropowe kanałowe o przekroju 120.0x24.0 cm. o nośności 4.50 KN/m2 . Montaż płyt stropowych należy przeprowadzić przy użyciu żurawia o odpowiednich parametrach z zachowaniem przepisów BHP. W fazie montażowej płyty należy oprzeć na podporach pośrednich  (rygach), które winny być umieszczone nie dalej niż 25.0 cm od krawędzi podpory. Płyty należy montować na poduszkach z zaprawy cementowej. Po dokonanym  montażu płyt należy  zaślepić kanały w prefabrykatach i zamontować zbrojenie wieńców składające się z 4 –ch prętów wzdłużnych o przekroju # 12 mm gat. A-III oraz prętów zbrojenia przypodporowego na podporach środkowych i skrajnych o przekroju j.w. montowanego w rozstawie osiowym co 25.0 cm.. Betonowanie żwirobetonem C20/25 wykonać po uprzednim  oczyszczeniu i nawilżeniu wodą styków płyt. Podpory montażowe można usunąć po uzyskaniu przez beton w spoinach wytrzymałości min. 5.0 MPa.

# 2.10.2. Płyty stropowe wylewane na mokro

2.10.2.1.Płyta żelbetowa L=150 Poz. 2.09.

Płyta  jednokierunkowo zbrojone o grubości 15.0 cm. wylana na mokro w szalunkach deskowych z betonu żwirowego C-20/25. Zbrojenie płyt  wykonać wkładkami stalowymi  # 12 gat. A-III w rozstawie osiowym co 20.0 cm. montowanymi dołem. Pręty zbrojenia głównego  należy doprowadzić do podpory na długość oparcia min. 10 średnic prętów zbrojeniowych  t.j 10x 12.0 mm=120.0 mm. Otulenie wkładek zbrojenia głównego winno wynosić nie mniej niż 3.0 cm.

2.10.2.2.Płyta wspornikowa L=180.0 cm Poz. 2.10.

Płytę wspornikową o grubości 15.0 cm wykonać z betonu żwirowego C-20/25  wylanego na mokro w szalunkach deskowych. Zbrojenie płyt  wykonać wkładkami stalowymi  # 12 gat. A-III w rozstawie osiowym co 20.0 cm. montowanymi górą.. Otulenie wkładek zbrojenia głównego winno wynosić nie mniej niż 3.0 cm.

2.11. Ściany

2.11.1 Ściany zewnętrzne.

Zewnętrzne ściany budynku grubości 24.0 cm należy wykonać z bloczków wapienno-piaskowych Silka E 24 kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki-M 5 i grubości spoin 12 mm. Mury należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Przed ułożeniem zaprawy spoiny poziomej, należy zwilżyć wodą górną powierzchnię pustaków poprzedniej warstwy oraz dolną powierzchnię wmurowanych, aby wilgotność potrzebna do uzyskania przez zaprawę najwyższej wytrzymałości nie została wchłonięta przez suche pustaki. Podczas murowania należy pamiętać o stałej kontroli poziomu, pionu i wysokości murowanej warstwy oraz płaskości ściany. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie ścian  z bloczków PORO-THERM 25P+W kl.15 na zaprawie  cementowo-wapiennej

M-5 i grubości spoin 12 mm. lub Ytong PP4/06 odmiany 0.4. Przy wykonywaniu robót murowych zachować należy warunki techniczne i technologiczne  wykonania i odbioru robót. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3.0 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia  zazębne końcowe. Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu.. Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  powyżej 0oC. Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niż 1 cegła dopuszcza się w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano montażowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a  minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie  powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm.

Szybkość wznoszenia murów powinna by ć taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w.g poniższej tabeli 1.

Tablica 1.  Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej

| Rodzaj zaprawy użytej do murowania | Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości h (w m) muru dolnej kondygnacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h3,5 | hh5 | 5<h7 |
| Wapienna | 7 | 8 | 9 |
| Cementowo-wapienna | 5 | 6 | 7 |
| Cementowa | 3 | 3,5 | 4 |

Mury z cegły i bloczków betonowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , bloczków betonowych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 2.

Tablica 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego

| Lp | Rodzaje odchyłek |  | Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z cegły i pustaków ceram. |  | z drobnowymiarowy. elem. z bet. komór |
|  |  |  | spoinowane | niespoinowane |  |
| 1 | Zwichrowania i skrzywienia pow. murów: na długości 1m na całej powierzchni ściany pomieszczenia |  | 3 10 | 6 20 | 4 - |
| 2 | Odchylenia od pionu pow. i krawędzi: na wysokości1m na wysokości jednej kondygnacji na całej wysokości ściany |  | 3 6 20 | 6 10 30 | 3 6 15 |
| 3 | Odchylenie od kierunku poziomego górnej pow. każdej warstwy muru: na długości 1m na całej długości budynku |  | 1 15 | 2 30 | 2 30 |
| 4 | Odchylenie w kierunku poziomego górnej pow. ostatniej warstwy muru pod stropem na długości 1m na całej długości budynku |  | 1 10 | 2 20 | - - |
| 5 | Odchylenia przenikających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego) na długości 1m na całej długości ściany |  | 3 - | 6 - | 10 30 |
| 6 | Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach: |  |  |  | 10 |
|  | do 100 cm | szerokość wysokość | +6, -3 +15, -10 | +6, -3 +15, -10 |  |
|  | powyżej 100 cm | szerokość wysokość | +10, -5 +15, -10 | +10, -5 +15, -10 |  |

2.11.2.Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne nośne grubości 24.0 cm należy wykonać z bloczków wapienno-piaskowych Silka E24 kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej m-5 i grubości spoin 12 mm. Roboty murowe prowadzić w.g zasad j.w

2.11.3. Ścianki działowe

Wewnętrzne ścianki działowe grub. 12.0 cm. należy wykonać z cegły ceramicznej dziurawki kl.10 lub pustaków ceramicznych POROTHERM 11.5 P+W kl.10 na zaprawie cem.-wapiennej marki M-5 i grubości spoin 12 mm. Ścianki należy zazbroić wzdłużnie w co 3-ciej spoinie bednarką zbrojeniową lub co najmniej 2-ma prętami stali gładkiej o przekroju  6 mm.

92.12..Konstrukcja dachu - Poz. 1.01 ,1.02.

Konstrukcję dachu stanowi drewniana więźba dachowa płatwiowo-krokwiowa wykonana z drewna nasyconego drzew liściastych kl.24 i wilgotności nie przekraczającej 12-15 %. Krokwie o przekroju poprzecznym 8.0x16.0 cm należy montować w rozstawie osiowym co 0.90 mb. Oparcie krokwi stanowią płatwie pośrednie (stolcowe) o przekroju poprzecznym 14.0 x18.0 cm. oraz płatwie stopowe ( murłaty) o przekroju poprzecznym 14.0 x14.0 cm. Murłaty winny być  montowane na wieńcach obwodowych ścian zewnętrznych podłużnych przy użyciu śrub kotwiących M-16x300 kl. 5.6 uprzednio zamontowanych w rozstawie osiowym co 2.00-2.50 mb. Słupy stolcowe o przekroju poprzecznym 14.0x14.0 cm winny być montowane na podwalinach drewnianych o przekroju poprzecznym 14.0 x16.0 cm. bezpośrednio ułożonych i zakotwionych na stropach gęstożebrowych. Kleszcze podwójne o przekroju poprzecznym 3.8x14.0 winny być montowane w rozstawie osiowym słupów stolcowych w.g rysunku rzutu więźby dachowej. Łączenie elementów konstrukcyjnych wykonać przy użyciu stalowych łączników systemowych. Konstrukcja drewniana więźby dachowej winna być zabezpieczona przed korozja biologiczną i środkami ognioochronnymi. Zalecanym preparatem zgodnym z Dyrektywą Unii Europejskiej Nr 67/548/EWG jest FireSmart Bio P/Poż.

Uwaga! W rejonie pomieszczenia biblioteki pod konstrukcję więźby dachowej zastosować podwalinę stalową gat S-235 z kształtownika szerokostopowego HEB 160. Popory podwaliny stalowej stanowią wieńce ściany zewnętrznej w osi „10-10” i wewnętrznej w osi „7-7”

# III. Obliczenia statyczne

Poz. 1.01. Więźba  dachowa płatwiowo-krokwiowa o rozpiętości osiowej L=13.20 mb.

1.01.1.Geometria  dachu i materiały

- Schemat statyczny-dach dwuspadowy płatwiowo-krokwiowy

- Materiał- drewno sosnowe klasy C24 o wilgotności 12%

o ftmk=24 MPa, fc0k=21 MPa, Eomean=11000 MPa, E0.05=7400 MPa

- Rozstaw osiowy dźwigarów   a =0.90 mb.

- Nachylenie połaci dachowej < α =25o  cos<α=0.90631 , sin<α=0.42262, tg<α=0.46631

- Długość osiowa krokwi  Lo=0.5x13.30 : cos<α= 6.60 : 0.90631= 7.28 mb.,

Do obliczeń przyjęto krokwie dwuprzęsłowe o długości wynikającej z zależności L1/ L2= 0.6

Stąd   L1=0.60xL2, oraz  L1 +L2= 7.28 mb. Zatem L1=0.60x(7.28-L1)

Ostatecznie 1.6 L1=4.37  L1=4.36/ 1.6 = 2.73mb, L2=7.28-2.73=4.55 mb.

1.01.2.Zestawienie obciążeń.

1.01.2.1.Obciążenia stałe-ciężar pokrycia   wg PN – 81 / B – 02001

- blacha powlekana płaska gr.0.55 cm.-                                                           0.35   x 1.35 = 0.47 KN/ m2.

- łaty drewniane 4.0x5.0 cm.w rozstawie co 0.35 mb.-0.04x0.05x5.50/0.35=  0.031 x 1.35 = 0.042 KN/ m2.

- kontrłaty drewniane 2.0x3.0 cm.-0.02x0.03x5.50=                                         0.003  x 1.35 = 0.004 KN/ m2.

- papa termozgrzewalna podkładowa na deskowaniu pełnym -                       0.30   x  1.35 = 0.405 KN/ m2.

- wiatroizolacja -                                                                                                0.03   x  1.35 = 0.04 KN/ m2.

- krokwie - 8.0x16.0 cm.- 0.08x0.16x5.50=                                                       0.07   x  1.35 = 0.095 KN/ m2.

Razem   g t = 0.784                1.056 KN/ m2

1.01.2.2. Obciążenia zmienne  - śnieg wg. PN – 80 / B – 02010 / Az I

- obciążenie charakterystyczne śniegiem II strefa  Qk = 0.9  KN/ m2.

- współczynnik kształtu dachu  Cz=0.8   dla  < α  < 25o

- współczynnik ekspozycji terenu   Ce = 1.0   dla Z < 10.0 mb

- współczynnik termiczny  ct = 1.0   dla K > 1.0  W/ m2K

- obciążenie obliczeniowe śniegiem  dla II strefy śniegowej  So=0.9x0.8 x1.0x1.0x1.5=1.08 KN/ m2

1.01.2.3. Obciążenie zmienne  - wiatr w.g PN – 77 / B – 0211

- charakterystyczne ciśnienie prędkości  wiatru I strefa  gk = 0.25 KN/ m2

- współczynnik ekspozycji terenu  Ce=1.0   dla Z < 10.0 mb.

- współczynnik aerodynamiczny

połać nawietrzna  C1=0.015x25– 0.2 = 0.175

połać zawietrzna C2 = -0.045x(40–25)= -0.675

- współczynnik działania porywów β = 1.8

- obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru - połać nawietrzna

pk=0.25x0.175x1.8=0.078 KN/ m2

- obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru - połać zawietrzna

po=0.25x(-675)x1.8= - 0.304 KN/ m2

- obciążenie obliczeniowe wywołane działaniem wiatru - połać nawietrzna

pk=0.078 x 1.5=0.12 KN/ m2

- obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru - połać zawietrzna

po= - 0.304x 1.5=-0.456 KN/ m2

1.01.2.4. Zestawienie obciążeń całkowitych

1.01.2.5. obliczeniowe obciążenie prostopadłe do połaci dachowej nawietrznej

g1=(1.056 x0.90631 +1.08x0.90631 2+0.12)= 0.957+0.887+0.12=1.96 KN/ m2.

1.01.2.6. obliczeniowe obciążenie równoległe do połaci dachowej nawietrznej

g2=(1.056 x0.42262+1.08x0.90631x0.42262)=(0.446+0.414)=0.86 KN/ m2.

1.01.3.Wymiarowanie krokwi

1.01.3.1 obciążenie prostopadłe krokwi połaci nawietrznej q1=1.96x0.90= 1.76 KN/mb.

1.01.3.2. obciążenie równoległe  połaci nawietrznej q2=0.86x0.90=0.77 KN/mb.

1.01.4.Sprawdzenie naprężeń

Wykres momentów zginających:

Do obliczeń przyjęto moment maksymalny Mmax= 3.57 KNmb.

Siła podłużna ściskająca Fc0d =0.86x4.55=3.91 KN.

Przyjęto krokiew o przekroju bxh=0.08x0.16 mb. o charakterystyce:

Wy=0.08x0.162/6=0.000341 m3,  Iy=0.08x0.163/12=0.0000273 m4,Anet=0.08x0.16=0.0128 m2

iy=(0.0000273 : 0.0128)0.5=0.046 mb.

Smukłość przy zginaniu λy=4.55 :0.046=98.91

Smukłość względna λyrel = λy /π x (fc0k / E0.05 )0.5=98.91/ 3.14x(21 /7400) 0.5=1.68 > 0.30

Przyjęto zatem współczynnik zwiększający odkształcenie elementu β=0.2 dla elementu z drewna

litego uwzględniający prostolinijność elementu

Współczynnik wyboczeniowy ky=0.5 x [1+ βc(λyrel y-0.3)+ λ2yrel y]=0.5[1+0.2(1.68-0.3)+1.682]=2.05

kcy= 1 / ky+( k2y- λ2yrel ) 0.5=1 /2.05+ (2.052-1.682) 0.5=0.31

Przyjęto wielkości materiałowe:

- klasę drewna C-24 o fm=24 MPa, fc=21.0 MPa

- warunki użytkowania konstrukcji wg. kl 2

- czas trwania obciążenia ; krótkotrwałe od wiatru stąd współczynnik modyfikacyjny kmod=0.9

- współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału γ M=1.3

- wytrzymałość obliczeniowa na zginanie fmyd=0.9x24 / 1.3=16.62 MPa

- wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuż włókien fc0d=0.9x21 / 1.3=14.54 MPa

1.01.3.3. Sprawdzenie naprężeń dopuszczalnych

- od ściskania bez uwzględnienia wyboczenia σc0d= Fc0d / Anet=3.91 / 0.0128 =305.47 kpa =0.305 MPa

- od zginania względem osi y σmyd= Mmax,z / Wy= 3.57 / 0.000341=10469.21 kPa=10.47 MPa

Naprężenia dla mimośrodowego zginania z uwzględnieniem odkształceń elementu

σc0d / kcyx fc0d+ σmyd/ fmyd=0.305 / 0.31x14.54+10.47 / 16.62=0.068+0.63=0.70 < 1

Warunek spełniony

1.01.3.4.Sprawdzenie ugięcia krokwi

Zestawienie obciążeń charakterystycznych

- obciążenia stałe g t =0.784 x0.90631 = 0.71 KN/ m2

- śnieg s t = 0.90x0.8=0.72x0.90631 2 =0.59 KN/ m2

- wiatr pk =0.12 KN/ m2

Wykres przemieszczeń:

Sprawdzenie konieczności uwzględnienia sił poprzecznych na wartość ugięcia

L c / h=4.55/ 0.16=28.44 > 20  nie potrzeba uwzględniać wpływu sił poprzecznych

Ugięcie chwilowe od obciążenia stałego k def =0.8

u istn=5/384x0.71x0.90x4.554/ 11x106x27.3x10-6=0.0119 mb=1.12 cm

Ugięcie końcowe od obciążenia stałego

u fin= u istn x (1+kdef)=0.0119x(1.0+0.8)=0.021 mb.

Ugięcie chwilowe od obciążenia śniegiem k def =0.6,0 =0.5, 2 =0.2

u istn = u finx s t / g t x  u istn =0.59/0.71x0.012=0.00997 mb.=1.00 cm

Ugięcie końcowe od obciążenia śniegiem=

u fin= u istn x (1+ψ kdef)=0.00997x(0.5+0.2x0.6)=0.0062 mb = 0.62 cm.

Ugięcie chwilowe od obciążenia wiatrem

u istn= u fin x0.12/0.71=0.169x0.012=0.0020 mb.

Ugięcie końcowe od obciążenia wiatrem

u fin= u istn x (ψ +ψ kdef)=0.00020x(0.6+0.0)=0.0012mb.

Ugięcie całkowite u istn = u fin+ u fin+ u fin=0.0119+0.00997+0.0012=0.023 mb = 2.30 cm.

Ugięcie dopuszczalne w istn=L c/ 200=4.55 / 200= 0.0275 mb.< u istn =0.023 mb

Warunek dopuszczalnego spełniony.

1.01.4.Wymiarowanie płatwi

1.01.4.1.Zestawienie obciążeń charakterystycznych płatwi.

- ciężar własny płatwi 14.0x18.0cm.-0.14x0.18x5.50=                                                        0.14 KN/mb

- obciążenie charakterystyczne stałe- 0.784 x0.5x(4.55+2.73)=                                         2.85 KN/mb

- obciążenie charakterystyczne śnieg-0.90x0.8x0.5x(4.55+2.73)=                                     2.62 KN/mb

- obciążenie charakterystyczne wiatr- 0.12 x0.5x(4.55+2.73)=                                           0.44 KN/mb

Razem   q=      6.05 KN/mb

- obciążenie poziome wiatr-0.12x0.5x(4.45+2.73)x0.42262=                                            -  0.86 KN/mb

Kombinacja obciążeń pionowych płatwi

q plz=(0.14+2.85)x1.35+( 2.62+0.44)x1.5= 4.04+4.59= 8.63 KN/mb.

Kombinacja obciążeń poziomych płatwi  q ply= - 0.85 KN/mb.

1.02.4.2. Siły wewnętrzne płatwi

Przyjęto schemat belki swobodnie podpartej obciążonej równomiernie zginanej ukośnie o rozpiętości

obliczeniowej Lo=3.50 mb.

Maksymalne momenty zginające

Wykres momentów zginających:

- względem osi Z  M y=0.125x6.05x3.502 = 9.26 KNmb.

- względem osi Y  M z=0.125x(-0.86)x3.502 = - 1.32 KNmb.

Przyjęto płatew o przekroju bxh=0.14x0.18 mb. o charakterystyce:

Wy=0.14x0.182/6=0.000756 m3,  Iy=0.14x0.183/12=0.000068 m4,Anet=0.14x0.18=0.0252 m2

Wz=0.18x0.142/6=0.000588 m3,  Iz=0.18x0.143/12=0.0000411 m4

iy=(0.000068 : 0.0252)0.5=0.052 mb.

Przyjęto wielkości materiałowe:

- klasę drewna C-24 o o fm=24 MPa, fc=21.0 MPa

- warunki użytkowania konstrukcji wg. kl 2

- czas trwania obciążenia ; krótkotrwałe od wiatru stąd współczynnik modyfikacyjny kmod=0.9

- współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału γ M=1.3

Wytrzymałość obliczeniowa na zginanie fmyd=0.9x24 / 1.3=16.62 MPa

1.01.4.3. Sprawdzenie naprężeń

- od zginania względem osi Y     σmyd = My / Wy = 9.26/ 0.000756= 12248.68 kPa=12.49 MPa>16.62 MPa

- od zginania względem osi Z     σmzd= Mz / Wz = -1.32 / 0.000588 = - 2244.90 MPa = - 2.24 MPa>16.62 MPa

1.01.4.4. Sprawdzenie warunku nośności

k mx σmyd /fmyd + σmzd/ fmzd =0.7x12.49/16.62-2.24/16.62=0.53-0.13=0.40 <1

σmyd /fmyd + k mx σmzd/ fmzd =12.49/16.62+0.7x(-2.24/16.62=0.75-0.09=0.66<1

Warunek spełniony

1.01.4.5. Sprawdzenie dopuszczalnych ugięć

ly / h= 2.60/ 0.18=14.44<20, lz / h= 3.60/ 0.14=25.71>20 zachodzi potrzeba  uwzględnienia wpływu  sił  poprzecznych.

Ugięcie sprawdzono wg warunku: u istn = u istn (1+ kdef) dla obciążeń stałych

istn = u istn (1+ ψ kdef) dla obciążeń zmiennych  Q1

istn = u istn (ψ + ψ kdef) dla obciążeń zmiennych  Q1 (i>1)

Ugięcie chwilowe od obciążenia stałego k def =0.8

u istn =5 / 384x2.99x3.504 / 11x106x68.0x10-6[1+19.2x(18/350)2]=0.0078x1.05=0.0082 mb

Ugięcie końcowe od obciążenia stałego

u fin= u istn x (1+kdef)=0.0082x(1.0+0.8)=0.015 mb

Ugięcie chwilowe od obciążenia śniegiem

u istn = u finx2.62/2.99=0.0082x0.876=0.0072mb

Ugięcie końcowe od obciążenia śniegiem k def =0.6,0 =0.5, 2 =0.2

u fin= u istn x (1+ψ kdef)=0.0072x(0.5+0.2x0.6)=0.0044 mb

Ugięcie chwilowe od obciążenia wiatrem k def =0,0 =0.3, 2 =0

u istn = u istn x0.44/2.9=0.0082x0.147=0.0012 mb

Ugięcie końcowe od obciążenia wiatrem

u fin= u istn x (1+ψ kdef)=0.0012(0.3+0x0.6)=0.00036mb.

Ugięcie całkowite    ucałk =0.015+0.0044+0.00036=0.0198 mb.=1.98 cm.

Ugięcie dopuszczalne w istn=Ly/200=3500 / 200= 0.0175 mb.=1.75 cm.

Wykres przemieszczeń:

1.01.5.Wymiarowanie słupów

Obciążenie obliczeniowe płatwi q plz=  q plz=(0.14+2.85)x1.35+( 2.62+0.44)x1.5= 3.98+4.59=8.57 KN/mb

Obciążenie obliczeniowe słupa Vc,zRd= q plzx L= 8.57x3.50= 29.995KN

# Przyjęto słup o przekroju 14.0x14.0 cm. A=0.14x0.14=0.0196 m2=196 cm2.

# i=(a2 / 12)1/2=(142 / 12)1/2=4.04 cm.

# Wysokość obliczeniowa słupa Lc = 3.00  mb.

# Smukłość słupa λy=300 :4.04=74.26<150

# Współczynnik wyboczeniowy λrel= λy /π x (fc0k / E0.05 )0.5= 74.26/3.14 x(21 /7400) 0.5= 1.26

Współczynnik wyboczeniowy ky=0.5 x [1+ βc(λyrel y-0.3)+ λ2yrel y]=0.5[1+0.2(1.26-0.3)+1.262]= 1.39

kcy= 1 / ky+( k2y- λ2yrel ) 0.5=1 / 1.39+ (1.392-1.262) 0.5=0.57

Nośność słupa ściskanego osiowo σc0d = Vc,zRd/ kcyxA= 30.00 / 0.57x196=0.269KN/ cm2=2.69< fc0d=0.9x21/1.3=14.54MPa

1.01.6. Wymiarowanie krokowi koszowej

1.01.6.1.Geometria krokwi koszowej.

Ld=L1 / cos<α=4.125/0.90631=4.55 mb. Lg=L2 / cos<α=2.475/0.90631=2.73 mb.

oraz  L1’=L1x(2)0.5=4.55x1.41=6.42 mb,  L2’=L2x(2)0.5=2.73x1.41=3.85 mb

H= 8.55-4.05=4.55 mb. tg<α1=H / (L1’=+L2’)=4.55/ (6.42+3.85)=4.55 / 10.27=0.44304  stąd <α1=24o

tg<α2=0.5 L1/L1= 0.5  stąd <α2=26o40’ zatem  <α3=  45o - <α2=45o- 26o.40’=18o20’

Ld’= L1’/ cos<α1=6.42 / cos240=6.42 / 0.91355 = 7.03 mb.  Lg’= L2’/ cos<α1=3.85 /0.91355 = 4.21 mb

Długość krokwi koszowej  Lc=7.03 +4.21=11.24 mb.

h d1 = L1 / x( 5 )0.5/2  x sin<α3= 4.125x( 5) 0.5/2x sin<18.o20’= 4.125x1.12x 0.31454=1.45 mb

h d2 = L2 / x( 5 )0.5/2  x sin<α3= 2.475x( 5) 0.5/2x sin<18.o20’= 2.475x1.12x 0.31454=0.87 mb

h d1 =4.12x( 5) 0.5/2x0.25882,=1.19, h d2 =3.40x( 5) 0.5/2x0.25882,=0.98

1.01.6.2.Obciążenie krokwi koszowej

g d1 =2x1.96x1.45= 5.68 KN/mb

g g2 =2.x1.96x0.87=3.41 KN/mb

Schemat krokwi koszowej

Wykres momentów zginających:

1.01.6.2.Parametry krowi koszowej

Przyjęto krokiew o przekroju bxh=0.08x0.18 mb. o charakterystyce:

Wy=0.08x0.182/6=0.000432 m3,  Iy=0.08x0.183/12=0.0000388 m4,Anet=0.08x0.18=0.0144 m2

iy=(0.0000388 : 0.0144)0.5=0.052 mb.

Smukłość przy zginaniu λy=4.21 :0.052=80.96

Smukłość względna λyrel = λy /π x (fc0k / E0.05 )0.5=80.96/ 3.14x(21 /7400) 0.5=1.37 > 0.30

Przyjęto zatem współczynnik zwiększający odkształcenie elementu β=0.2 dla elementu z drewna

litego uwzględniający prostolinijność elementu

Współczynnik wyboczeniowy ky=0.5 x [1+ βc(λyrel y-0.3)+ λ2yrel y]=0.5[1+0.2(1.37-0.3)+1.372]=1,55

kcy= 1 / ky+( k2y- λ2yrel ) 0.5=1 /1.55+ (1.552-1.372) 0.5=0.44

1.01.6.3. Wielkości materiałowe:

- klasę drewna C-24 o fm=24 MPa, fc=21.0 MPa

- warunki użytkowania konstrukcji wg. kl 2

- czas trwania obciążenia ; krótkotrwałe od wiatru stąd współczynnik modyfikacyjny kmod=0.9

- współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału γ M=1.3

- wytrzymałość obliczeniowa na zginanie fmyd=0.9x24 / 1.3=16.62 MPa

- wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuż włókien fc0d=0.9x21 / 1.3=14.54 MPa

1.01.6.4. Sprawdzenie naprężeń dopuszczalnych

- od zginania względem osi y σmyd= Mmax,z / Wy=6.33 / 0.000432=14652.78 kPa=14.65MPa  < 16.62MPa

Nośność przekroju jest wystarczająca

1.01.6.5.Sprawdzenie ugięcia krokwi [mm]:

Ugięcie dopuszczalne w istn=L c/ 200=4.72 / 200= 0.0236 mb.< u istn =0.037 mb

Warunek dopuszczalnego ugięcia spełniony.

1.01.7.  Wymiarowanie  jętki

Siła rozciągająca w jętce Fc0d = 8.69 KN

1.01.7.1..Parametry jętki

Przyjęto jętkę o przekroju 2xbxh=2x 0.028x0.14 mb. o powierzchni netto Anet=2x0.038x0.14=0.01064m2

1.01.7.2. Sprawdzenie naprężeń dopuszczalnych  od rozciągania bez uwzględnienia wyboczenia

σc0d= Fc0d / Anet=8.69 / 0.01064 =816.73 kpa =0.82 MPa < 14.54 MPa                             warunek spełniony

Poz. 1.02. Więźba  dachowa płatwiowo-krokwiowa o rozpiętości  L=17.60 mb.

1.02.1.Geometria  dachu i materiały

- Schemat statyczny-dach dwuspadowy płatwiowo-krokwiowy

- Materiał- drewno sosnowe klasy C24 o wilgotności 12%

o ftmk=24 MPa, fc0k=21 MPa, Eomean=11000 MPa, E0.05=7400 MPa

- Rozstaw osiowy dźwigarów   a =0.90 mb.

- Nachylenie połaci dachowej < α =20o  cos<α=0.93969 , sin<α=0..34202, tg<α=0.36397

- Długość osiowa krokwi  Lo=0.5x17.60 : cos<α= 8.80 : 0.93969 = 9.36 mb.,

- Do obliczeń przyjęto krokwie dwuprzęsłowe o długości wynikającej z zależności L1= L2= 0.5x9.36=4.68 mb.

- Wysokość więźby w kalenicy H=8.55-4.05=4.50 mb.

1.02.2.Zestawienie obciążeń.

1.02.2.1.Obciążenia stałe-ciężar pokrycia   wg PN – 81 / B – 02001

- blacha powlekana płaska gr.0.55 cm.-                                                           0.35   x 1.35 =  0.47 KN/ m2.

- łaty drewniane 4.0x5.0 cm.w rozstawie co 0.35 mb.-0.04x0.05x5.50/0.35=  0.031 x 1.35 =  0.042 KN/ m2.

- kontrłaty drewniane 2.0x3.0 cm.-0.02x0.03x5.50=                                         0.003  x 1.35 = 0.004 KN/ m2.

- papa termozgrzewalna podkładowa na deskowaniu pełnym-                       0.30   x  1.35 = 0.405 KN/ m2.

- krokwie - 8.0x16.0 cm.- 0.08x0.16x5.50=                                                       0.07   x  1.35 = 0.095 KN/ m2.

- wełna mineralna miękka w płytach gr 30.0 cm – 0.6x0.30=                           0.18   x 1.35 =   0.24 KN/ m2.

- płyta  GK na stelażu stalowym gr. 12.0 mm.- 0.012x15.0=                            0.18   x  1.35=   0.24 KN/ m2.

Razem   g t = 1.114                1.496 KN/ m2

1.02.2.2. Obciążenia zmienne  - śnieg wg. PN – 80 / B – 02010 / Az I

- obciążenie charakterystyczne śniegiem II strefa  Qk = 0.9  KN/ m2.

- współczynnik kształtu dachu  Cz=0.8   dla  < α  < 20o

- współczynnik ekspozycji terenu   Ce = 1.0   dla Z < 10.0 mb

- współczynnik termiczny  ct = 1.0   dla K > 1.0  W/ m2K

- obciążenie obliczeniowe śniegiem  dla II strefy śniegowej  So=0.9x0.8 x1.0x1.0x1.5=1.08 KN/ m2

1.02.2.3. Obciążenie zmienne  - wiatr w.g PN – 77 / B – 0211

- charakterystyczne ciśnienie prędkości  wiatru I strefa  gk = 0.25 KN/ m2

- współczynnik ekspozycji terenu  Ce=1.0   dla Z < 10.0 mb.

- współczynnik aerodynamiczny

połać nawietrzna  C1=0.015x20– 0.2 = 0.10

połać zawietrzna C2 = -0.045x(40–20)= -0.90

- współczynnik działania porywów β = 1.8

- obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru - połać nawietrzna

pk=0.25x0.10x1.8=0.045 KN/ m2

- obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru - połać zawietrzna

po=0.25x(-90)x1.8= - 0.405 KN/ m2

- obciążenie obliczeniowe wywołane działaniem wiatru - połać nawietrzna

pk=0.045 x 1.5=0.068 KN/ m2

- obciążenie obliczeniowe wywołane działaniem wiatru - połać zawietrzna

po= - 0.405x 1.5= - 0.61 KN/ m2

1.02.2.4. Zestawienie obciążeń całkowitych

1.02.2.5. Obliczeniowe obciążenie prostopadłe do połaci dachowej nawietrznej

g1=(1.496 x0.93969 +1.08x0.93969  2+0.068)= 1.401.+0.954+0.068=2.42 KN/ m2.

1.02.2.6. obliczeniowe obciążenie prostopadłe do połaci dachowej zawietrznej

g1=1.496 x0.93969 +1.08x0.939692= 1.401.+0.95=2.36 KN/ m2.

1.02.2.7. obliczeniowe obciążenie równoległe do połaci dachowej nawietrznej

g2=(1.496 x0..34202+1.08x0.93969x0..34202)=(0.512+0.347)=0.86 KN/ m2.

1.02.3.Wymiarowanie krokwi.

1.02.3.1 obciążenie prostopadłe krokwi połaci nawietrznej q1=2.42x0.90= 2.18 KN/mb.

1.02.3.2 obciążenie prostopadłe krokwi połaci zawietrznej q1=2.36x0.90= 2.12 KN/mb.

1.02.3.3. obciążenie równoległe  połaci nawietrznej q2=0.86x0.90=0.77 KN/mb.

1.02.4.Sprawdzenie naprężeń

Wykres momentów zginających:

Wykres sił tnących:

Wykres sił osiowych:

Do obliczeń przyjęto moment maksymalny Mmax=2.63 KNmb.

Siła podłużna ściskająca Fc0d =7.40 KN

Przyjęto krokiew o przekroju bxh=0.07x0.16mb. o charakterystyce:

Wy=0.07x0.162/6=0.000378 m3,  Iy=0.07x0.163/12=0.0000239 m4,Anet=0.07x0.16=0.0112 m2

iy=(0.0000239: 0.0112)0.5=0.046 mb.

Smukłość przy zginaniu λy=9.36/3 : 0.046=67.83

Smukłość względna λyrel = λy /π x (fc0k / E0.05 )0.5=67.83/ 3.14x(21 /7400) 0.5=1.15 > 0.30

Przyjęto zatem współczynnik zwiększający odkształcenie elementu β=0.2 dla elementu z drewna

litego uwzględniający prostolinijność elementu

Współczynnik wyboczeniowy ky=0.5 x [1+ βc(λyrel y-0.3)+ λ2yrel y]=0.5[1+0.2(1.15-0.3)+1.152]= 1.25

kcy= 1 / ky+( k2y- λ2yrel ) 0.5=1 /1.25+ (1.252-1.152) 0.5=0.58

Przyjęto wielkości materiałowe:

- klasę drewna C-24 o fm=24 MPa, fc=21.0 MPa

- warunki użytkowania konstrukcji wg. kl 2

- czas trwania obciążenia ; krótkotrwałe od wiatru stąd współczynnik modyfikacyjny kmod=0.9

- współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału γ M=1.3

- wytrzymałość obliczeniowa na zginanie fmyd=0.9x24 / 1.3=16.62 MPa

- wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuż włókien fc0d=0.9x21 / 1.3=14.54 MPa

1.02.4.1. Sprawdzenie naprężeń dopuszczalnych

- od ściskania bez uwzględnienia wyboczenia σc0d= Fc0d / Anet=7.40 / 0.0112 =660.71 kpa =0.66 MPa

- od zginania względem osi y σmyd= Mmax,z / Wy=2.63 / 0.000378=6957.67 kPa=6.96 MPa

Naprężenia dla mimośrodowego zginania z uwzględnieniem odkształceń elementu

σc0d / kcyx fc0d+ σmyd/ fmyd=0.66 / 0.58x14.54+6.96 / 16.62=0.078+0.419=0.50< 1

Warunek spełniony

1.02.5.Sprawdzenie ugięcia krokwi

Zestawienie obciążeń charakterystycznych

- obciążenia stałe g t =1.114x0.93969 = 1.07 KN/ m2

- śnieg s t = 0.90x0.8=0.72x0.93969 2 =0.64 KN/ m2

- wiatr pk =0.045 KN/ m2

Sprawdzenie konieczności uwzględnienia sił poprzecznych na wartość ugięcia

L c / h=3.12/ 0.16=19.5 > 20  nie potrzeba uwzględniać wpływu sił poprzecznych

Ugięcie chwilowe od obciążenia stałego k def =0.8

u istn=5/384x1.07x0.90x3.124/ 11x106x23.9x10-6=0.0045 mb=0.45cm

Ugięcie końcowe od obciążenia stałego

u fin= u istn x (1+kdef)=0.0045x(1.0+0.8)=0.0081 mb.=0.80 cm

Ugięcie chwilowe od obciążenia śniegiem k def =0.6,0 =0.5, 2 =0.2

u istn = u finx s t / g t x  u istn =0.64/1.07x0.0045=0.68x0.0045=0.0031 mb.=0.31 cm

Ugięcie końcowe od obciążenia śniegiem=

u fin= u istn x (1+ψ kdef)=0.0031x(0.5+0.2x0.6)=0.0019 mb = 0.19 cm.

Ugięcie chwilowe od obciążenia wiatrem

u istn= u fin x0.045/1.07=0.0045x0.0141=0.00019 mb.

Ugięcie końcowe od obciążenia wiatrem

u fin= u istn x (ψ +ψ kdef)=0.00019x(0.6+0.0)=0.00011mb=0.01 cm

Ugięcie całkowite u istn = u fin+ u fin+ u fin=0.0045+0.0031+0.00011=0.0077 mb = 0.77 cm.

Ugięcie dopuszczalne w istn=L c/ 200=4.68 / 200= 0.0234 mb.>u istn =0.0077mb

Warunek spełniony.

1.02.6.Wymiarowanie płatwi pośredniej ( stolcowej ).

1.02.6.1.Zestawienie obciążeń charakterystycznych płatwi.

- ciężar własny płatwi 14.0x18.0cm.-0.14x0.18x5.50=                                                        0.14 KN/mb

- obciążenie charakterystyczne stałe- 1.114 x 3.12=                                                          3.48 KN/mb

- obciążenie charakterystyczne śnieg-0.90x0.8x3.12=                                                       2.25 KN/mb

- obciążenie charakterystyczne wiatr- 0.25x1.80x3.12=                                                     1.40 KN/mb

Razem   q=     7.27 KN/mb

- obciążenie poziome wiatr-0.045x3.12=                                                                              0.14 KN/mb

Kombinacja obciążeń pionowych płatwi

q plz=(0.14+3.48)x1.35+(2.25+1.40)x1.5= 4.89+5.48= 10.37 KN/mb.

Kombinacja obciążeń poziomych płatwi  q ply= 0.14x1.5= 0.21 KN/mb.

1.02.6.2.Siły wewnętrzne płatwi

Przyjęto schemat belki swobodnie podpartej obciążonej równomiernie zginanej ukośnie o rozpiętości

obliczeniowej Lo=2.70 mb.

Maksymalne momenty zginające M y,max= 0.125x10.37x2.702=9.45 KNmb.

M y,max= 18.34x1.35 -9.11x(1.35 +0.45)=24.76-16.38=8.38 KNmb.

M z,max= 0.125x0.21x2.702=0.19 KNmb.

Wykres momentów zginających:

Przyjęto płatew o przekroju bxh=0.14x0.16 mb. o charakterystyce:

Wy=0.14x0.162/6=0.000597 m3,  Iy=0.14x0.163/12=0.0000478 m4,Anet=0.14x0.16=0.0244 m2

Wz=0.16x0.142/6=0.000523 m3,  Iz=0.16x0.143/12=0.0000365 m4

iy=(0.0000478 : 0.0244)0.5=0.044 mb.

Smukłość przy zginaniu λy=2.70 : 0.046=58.70

Smukłość względna λyrel = λy /π x (fc0k / E0.05 )0.5=58.7/ 3.14x(21 /7400) 0.5=0.996 > 0.30

Przyjęto zatem współczynnik zwiększający odkształcenie elementu β=0.2 dla elementu z drewna

litego uwzględniający prostolinijność elementu

Współczynnik wyboczeniowy ky=0.5 x [1+ βc(λyrel y-0.3)+ λ2yrel y]=0.5[1+0.2(0.996-0.3)+0.9962]= 1.06

kcy= 1 / ky+( k2y- λ2yrel ) 0.5=1 /1.06+ (1.062-0.9962) 0.5=0.70

Przyjęto wielkości materiałowe:

- klasę drewna C-24 o o fm=24 MPa, fc=21.0 MPa

- warunki użytkowania konstrukcji wg. kl 2

- czas trwania obciążenia ; krótkotrwałe od wiatru stąd współczynnik modyfikacyjny kmod=0.9

- współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału γ M=1.3

Wytrzymałość obliczeniowa na zginanie fmyd=0.9x24 / 1.3=16.62 MPa

1.02.6.3. Sprawdzenie naprężeń

- od zginania względem osi Y     σmyd = My / Wy = 9.53/ 0.000597= 15963.15 kPa=15.96 MPa>16.62 MPa

- od zginania względem osi Z     σmzd= Mz / Wz = 0.19 / 0.000523 = 363.29 MPa = 0.36 MPa>16.62 MPa

1.02.6.4. Sprawdzenie warunku nośności

k mx σmyd /fmyd + σmzd/ fmzd =0.7x15.96/16.62+0.36/16.62=0.67+0.02=0.69<1

σmyd /fmyd + k mx σmzd/ fmzd =15.96/16.62+0.7x0.36/16.62=0.96-0.015=0.975<1

Warunek spełniony

1.02.6.5.Sprawdzenie dopuszczalnych ugięć

ly / h= 2.70/ 0.16=16.88<20, lz / h= 2.70/ 0.14=19.29<20 nie zachodzi potrzeba  względnienia wpływu  sił  poprzecznych.

Ugięcie sprawdzono wg warunku: u istn = u istn (1+ kdef) dla obciążeń stałych

istn = u istn (1+ ψ kdef) dla obciążeń zmiennych  Q1

istn = u istn (ψ + ψ kdef) dla obciążeń zmiennych  Q1 (i>1)

Ugięcie chwilowe od obciążenia stałego k def =0.8

u istn =5 / 384x3.62x2.704 / 11x106x47.8x10-6=0.0048mb=0.48 cm.

Ugięcie końcowe od obciążenia stałego

u fin= u istn x (1+kdef)=0.0048x(1.0+0.8)=0.0086 mb =0.86 cm

Ugięcie chwilowe od obciążenia śniegiem

u istn = u finx2.25/3.62=0.0048x0.62=0.0030mb

Ugięcie końcowe od obciążenia śniegiem k def =0.6,0 =0.5, 2 =0.2

u fin= u istn x (1+ψ kdef)=0.0030x(0.5+0.2x0.6)=0.0018 mb=0.18 cm

Ugięcie chwilowe od obciążenia wiatrem k def =0,0 =0.3, 2 =0

u istn = u istn x1.40/3.62=0.0048x0.39=0.0019 mb

Ugięcie końcowe od obciążenia wiatrem

u fin= u istn x (1+ψ kdef)=0.0019 (0.3+0x0.6)=0.00056mb.=0.056 cm

Ugięcie całkowite    ucałk =0.0086+0.0018+0.00056=0.01096 mb.=1.10 cm.

Ugięcie dopuszczalne w dop=Ly/200=2.70 / 200= 0.0135 mb.=1.35 cm.> ucałk =1.10 cm

Wykres przemieszczeń:

Wykres przemieszczeń:

1.02.7.  Wymiarowanie  słupów.

1.02.7.1.Zestawienie obciążeń

1.02.7.1.1.słupa wys. 3.25 mb

- ciężar własny słupa 14.0x14.0cm.-0.14x0.14x5.50x3.25x1.35=                                      0.47 KN

- reakcja od obciążenia                                                                                                     15.06 KN

Razem      15.53 KN.

1.02.7.1.Zestawienie obciążeń

1.02.7.1,2.słupa wys. 2.20 mb

- ciężar własny słupa 14.0x14.0cm.-0.14x0.14x5.50x2.20x1.35=                                      0.32 KN

- reakcja od obciążenia                                                                                                     24.06 KN

Razem     24.38 KN.

Przyjęto obciążenie obliczeniowe słupa Vc,zRd= q plzx L= 8.57x3.50= 24.38 KN

# Przyjęto słup o przekroju 14.0x14.0 cm. A=0.14x0.14=0.0196 m2=196 cm2. wysokość h=2.20 mb.

# i=(a2 / 12)1/2=(142 / 12)1/2=4.04 cm.

# Wysokość obliczeniowa słupa Lc = 2.20  mb.

# Smukłość słupa λy=220 :4.04=54.46<150

# Współczynnik wyboczeniowy λrel= λy /π x (fc0k / E0.05 )0.5= 54.46/3.14 x(21 /7400) 0.5= 0.92

Współczynnik wyboczeniowy ky=0.5 x [1+ βc(λyrel y-0.3)+ λ2yrel y]=0.5[1+0.2(0.92-0.3)+0.922]= 0.99

kcy= 1 / ky+( k2y- λ2yrel ) 0.5=1 / 0.99+ (0.992-0.922) 0.5=0.74

Nośność słupa ściskanego osiowo σc0d = Vc,zRd/ kcyxA= 24.38 / 0.74x196=0.168 KN/ cm2=1.68< fc0d=0.9x21/1.3=14.54MPa

1.02.8.  Wymiarowanie  podwaliny stalowej

1.02.8.1..Zestawienie obciążeń

- ciężar własny podwaliny HEB 160- 0.426x1..35=                                                              0.58 KN

- reakcje od obciążenia  R1=                                                                                              18.08 KN

R2=                                                                                              23.36 KN

R3=                                                                                              14.40 KN

R4=                                                                                                 9.45 KN

1.02.8.2. Wymiarowanie

Rozpiętość obliczeniowa  Lo=8.80 mb.

SCHEMAT BELKI PODWALINY

1.02.8.2,1. WYKRES MOMENTÓW

1.02.8.2.2. Moment całkowity M1==66.21 KNmb.

Przyjęto wspornik stalowy HEB 160

- wysokość przekroju - h= 200 mm

- wysokość środnika - hw= 160-2x13.0=134.0 mm.

- grubość środnika - tw= 8.0 mm

- szerokość pasa - bf= 160 mm

- grubość pasa - tf = 13.0 mm.

- promień zaokrąglenia r= 15.0 mm.

- pole powierzchni – A= 54.3 cm2.

- momenty bezwładności – Iy= 2490 cm4, Iz = 889 cm4,

- wskaźnik wytrzymałości - Wy= 311.0 cm3, Wz= 111 cm3.

- wskaźnik plastyczny – Wpl,y= 311.0 x1.14= 354.54 cm3, Wpl,z=111.0 x1.14= 126.54 cm3.

1.02.8.2.3. Klasa przekroju przy zginaniu ściskaniu przy plastycznym rozkładzie naprężeń normalnych

Współczynnik    =(235/235)1/2=1.0

Stosunek szerokości do grubości

- środnika c/t=(h-2 tf-2r) / tw=(160-2x13-2x15) / 8 =13<72=72x1.0=72.0 środnik jest kl.1

- stopki c/t=( bf - tw -2r) /2tf=( 160 - 8-2x15) /2x13= 4.69<9=9x1.0=9.0 stopka jest kl.1.

Nośność obliczeniowa Mc,y,Rd=(Wpl,yx fy) / =( 354.54x103x235):1.0= 83.317 x106Nmm.= 83.32 KNmb.

# Warunek nośności Mmax/ Mc,y,Rd= 66.21 / 83.32=0.79 < 1.0 warunek spełniony.

# 1.02.8.2.4. Wymiarowanie na ścinanie

Maksymalna siła tnąca-reakcja na podporze  Vsd.=23.15 KN.

hw / tw=134.0 / 8.0 =16.75 <72 /=72x1.0 / 1.2=60.0 środnik nie jest wrażliwy na utratę stateczności przy ścinaniu.

Pole przekroju czynnego kształtownika A v,z =A – 2bx tf+( tw+2 r) tf = 54.3x102 -2x160.0x 13.0+( 8.0+2x15.0) x13.0=5430-4160+494=1764.00 mm2.> x hwx tw= 1.2x134.0x8.0= 1286.4 mm2.

Obliczeniowa nośność przekroju na ścinanie V pl, z Rd= A v,z [ f y/(3 ) 1/3] / M0=1764.0x[ 235/1.442] / 1.0=

287.476 x103 N=287.48 KN.

Warunek nośności przy ścinaniu Vsd./ V pl, z Rd= 23.15 / 287.48=0.08 < 1.0  warunek spełniony.

1.02.8.2. 5.Ugięcie [ mm ] Wykres przemieszczeń:

udop.= 880.0/200=4.40 cm < 8.07 cm.

Ze względu na przekroczenie ugięcia przyjęto HEB 200 o ugięciu urzecz..= 3.85 cm.

Poz.2.0. Płyty żelbetowe.

# Poz. 2.01. Płyta kanałowa L=7.40  mb.

2.01.1.Zestawienie obciążeń wg - PN-82/ B-02001

2.01.1.1.Obciążenia stałe;

- ciężar papy termozgrzewalnej gr. 5.2 cm. –                                         0.10 x 1.35=     0.135 KN/ m2.

- ciężar papy termozgrzewalnej podkładowej. –                                     0.05 x 1.35=     0.07 KN/ m2

- beton wyrównawczy gr. 5.0 cm.-0.05x24.0=                                        1.20  x 1.35=    1.62 KN/ m2.

- styropian gr. 30.0 cm.=0.30x0.45=                                                       0.135  x 1.35=   0.18 KN/ m2.

- ciężar płyty żelbetowej –                                                                       3.75  x 1.35=    5.06 KN/ m2.

- płyta G.K grub. 1.5 cm. – 0.015x15.0=                                                 0.225 x1.35=    0.30 KN/ m2.

Razem g1 = 5.46                  7.37 KN/ m2.

2.01.1.2. Obciążenie zmienne

- śnieg  strefa II – 0.90x0.8=                                                                   0.72  x 1.5 =   1.08 KN/ m2.

Ogółem q =   6.18                 8.45 KN/ m2.

Wykres momentów zginających:

Przyjęto płytę o szerokości b=120.0 cm i grubości  h=26,5 cm, oraz o długości  niemodularnej L=7.40 cm na obciążenie ponad ciężar własny 4.50 KN/m2.

# Poz. 2.02. Płyta kanałowa L=6.60  mb.

Wykres momentów zginających:

Przyjęto płytę o szerokości b=120.0 cm i grubości  h=24.0 cm, oraz o długości  modularnej L=6.60 cm na obciążenie ponad ciężar własny 4.50 KN/m2.

# Poz. 2.03. Płyta kanałowa L=6.00  mb.

Wykres momentów zginających:

Przyjęto płytę o szerokości b=120.0 cm i grubości  h=24.0 cm, oraz o długości  modularnej L=6.00 cm na obciążenie ponad ciężar własny 4.50 KN/m2.

# Poz. 2.04. Płyta kanałowa L=5.50  mb.

Wykres momentów zginających:

Przyjęto płytę o szerokości b=120.0 cm i grubości  h=24.0 cm, oraz o długości  niemodularnej L=5.50 cm na obciążenie ponad ciężar własny 4.50 KN/m2.

Poz. 2.05 Płyta kanałowa L=5.40 mb.

Wykres momentów zginających:

Przyjęto płytę o szerokości b=120.0 cm i grubości  h=24.0 cm, oraz o długości  modularnej L=5.40 cm na obciążenie ponad ciężar własny 4.50 KN/m2.

Poz. 2.06 Płyta kanałowa L=4.50 mb.

Wykres momentów zginających:

Przyjęto płytę o szerokości b=120.0 cm i grubości  h=24.0 cm, oraz o długości  modularnej L=4.50 cm na obciążenie ponad ciężar własny 4.50 KN/m2.

Poz. 2.07 Płyta kanałowa L=3.60 mb.

Wykres momentów zginających:

Przyjęto płytę o szerokości b=120.0 cm i grubości  h=24.0 cm, oraz o długości  modularnej L=3.60 cm na obciążenie ponad ciężar własny 4.50 KN/m2.

Poz. 2.08 Płyta kanałowa L=3.00 mb.

Wykres momentów zginających:

Przyjęto płytę o szerokości b=120.0 cm i grubości  h=24.0 cm, oraz o długości  modularnej L=3.00 cm na obciążenie ponad ciężar własny 4.50 KN/m2.

# Poz. 2.09.Płyta żelbetowa wylewana na mokro  L= 1.50  mb.

2.09.1.Zestawienie obciążeń wg - PN-82/ B-02001

2.09.1.1.Obciążenia stałe stropodachu

- ciężar papy termozgrzewalnej gr. 5.2 cm. –                                         0.10 x 1.35=     0.135 KN/ m2.

- ciężar papy termozgrzewalnej podkładowej. –                                     0.05 x 1.35=     0.07 KN/ m2

- beton wyrównawczy gr. 5.0 cm.-0.05x24.0=                                        1.20  x 1.35=    1.62 KN/ m2.

- styropian gr. 30.0 cm.=0.30x0.45=                                                       0.135  x 1.35=   0.18 KN/ m2.

- ciężar płyty żelbetowej gr 15.0 cm– 0.15x25.00=                                 3.75  x 1.35=    5.06 KN/ m2.

- płyta G.K grub. 1.5 cm. – 0.015x15.0=                                                 0.225 x1.35=    0.30 KN/ m2.

Razem g1 = 5.46                  7.37 KN/ m2.

2.09.1.2.Obciążenia zmienne

- śnieg  strefa II – 0.90x0.8=                                                                   0.72  x 1.5 =   1.08 KN/ m2.

Ogółem q =   6.18                 8.45 KN/ m2.

2.09.2. Schemat statyczny i założenia materiałowe.

Przyjęto:-  beton C 20/25 B-25, XC1,XF1,XM1, fck=20.0,  fcd= 20 :1.4 = 14290 MPa, Ecm=0.310 MPa,

- stal: A-III, B500 fyd =500 : 1.15= 435 MPa, Es= 200GPa= 2.0 MPa. εyd = 435 : 200 = 2.17 %

2.09.3. Siły wewnętrzne w przekroju Mmax,=0.125x8.45x1.502= 2.38 KNmb.

Dla klasy ekspozycji XC1 i klasy konstrukcji S4 minimalne otulenie wynosi cmin= 2.0 cm.

Przyjęto odchyłki otulenia Δc=1.0 cm. Przewidywane zbrojenie wkładkami stalowymi o  przekroju 12.0 mm.

Do obliczeń ostatecznie przyjęto h=0.15 stąd ho=0.15-0.04=0.11 mb., b=1.00 mb.

2.09.3. Wymiarowanie;

2.08.3.1.Zbrojenie przęsłowe

μ cs= 2.38 / 1.00x0.112 x14290=0.014

ξ = 0.8-(0.64-1.28x0.014)1/2 / 0.64=0.017< 0.617

ζ = 1-0.4x0.017=0.99

As1=2.38 / 0.99x0.11x435000=0.000050 m2=0.5 cm2.< Asmin=0.0013x100.0x15.0=1.95 cm2.                                                                               Przyjęto zbrojenie dołem 6 # 12 co20 cm.o As=6.78 cm2

Przyjęty rozstaw zbrojenia jest mniejszy a<2h=2x0.15=0.30 mb. i jest mniejszy od 0.25 mb.

# Poz. 2.10.Płyta żelbetowa wspornikowa wylewana na mokro  L= 1.80  mb.

2.10.1.Zestawienie obciążeń wg - PN-82/ B-02001

2.10.1.1.Obciążenia stałe

- ciężar papy termozgrzewalnej gr. 5.2 cm. –                                         0.10 x 1.35=     0.135 KN/ m2.

- ciężar papy termozgrzewalnej podkładowej. –                                     0.05 x 1.35=     0.07 KN/ m2

- beton wyrównawczy gr. 3.0 cm.-0.03x24.0=                                        0.72  x 1.35=    0.97 KN/ m2.

- ciężar płyty żelbetowej gr 15.0 cm– 0.15x25.00=                                 3.75  x 1.35=    5.06 KN/ m2.

- ciężar tynku grub. 1.5 cm. – 0.015x19.0=                                             0.285 x1.35=    0.38 KN/ m2.

Razem g1 =  4.905               6.62 KN/ m2.

2.10.1.2.Obciążenia zmienne

- śnieg  strefa II – 0.90x0.8=                                                                   0.72  x 1.5 =   1.08 KN/ m2.

Ogółem q =   5.63                7.70 KN/ m2.

2.10. Schemat statyczny i założenia materiałowe.

Przyjęto:-  beton C 20/25 B-25, XC1,XF1,XM1, fck=20.0,  fcd= 20 :1.4 = 14290 MPa, Ecm=0.310 MPa,

- stal: A-III, B500 fyd =500 : 1.15= 435 MPa, Es= 200GPa= 2.0 MPa. εyd = 435 : 200 = 2.17 %

2.10.3. Siły wewnętrzne w przekroju Mmax,=0.125x8.45x1.502= 2.38 KNmb.

Dla klasy ekspozycji XC1 i klasy konstrukcji S4 minimalne otulenie wynosi cmin= 2.0 cm.

Przyjęto odchyłki otulenia Δc=1.0 cm. Przewidywane zbrojenie wkładkami stalowymi o  przekroju 12.0 mm.

Do obliczeń ostatecznie przyjęto h=0.15 stąd ho=0.15-0.04=0.11 mb., b=1.00 mb.

2.10.3. Wymiarowanie;

2.10.3.1.Zbrojenie przęsłowe

μ cs= 6.87 / 1.00x0.112 x14290=0.04

ξ = 0.8-(0.64-1.28x0.04)1/2 / 0.64=0.051< 0.617

ζ = 1-0.4x0.051=0.98

As1=6.87/ 0.98x0.11x435000=0.000147 m2=1.47 cm2.< Asmin=0.0013x100.0x15.0=1.95 cm2.                                                                               Przyjęto zbrojenie dołem 6 # 12 co20 cm.o As= 6.78 cm2

Przyjęty rozstaw zbrojenia jest mniejszy a<2h=2x0.15=0.30 mb. i jest mniejszy od 0.25 mb.

Wykres przemieszczeń:

# u rzecz. = 0.05 cm = u dop = L/400=180/400=0.045 cm

# Poz.3.0. Podciągi i nadproża żelbetowe.

3.01. Podciąg żelbetowy L=6.00+5.50  mb.

# 3.01.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.02                                                                                             27.52 KN/mb.

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =  2.50                30.16 KN/mb.

3.01.2. Geometria i schemat konstrukcyjny podciągu

Klasyfikacja podciągu;

- konstrukcja wewnątrz budynku - klasa ekspozycji XC1

- klasa konstrukcji – S4 ( użytkowanie nakres 50 lat)

- schematu belki wieloprzęsłowej swobodnie podpartej obciążonej równomiernie.

3.01.3.Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Schemat statyczny belki

3.01.4.Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	γ= 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,31

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	Φ= 16 mm

Średnica prętów dolnych  	Φ = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	Φ = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (34GS)

Średnica prętów  Φ = 16 mm

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 40 mm

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

3.01.5. Siły wewnętrzne -Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

3.01.6.Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 64,82 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,90 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,97%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 64,82 kNm  <  MRd = 85,01 kNm     (76,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)96,16 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 65,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 165,0 cm przy prawej podporze oraz co 240 mm na pozostałej części belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)96,16 kN  <  VRd3 = 126,87 kN     (75,8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 64,32 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 64,32 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,198 mm  <  wlim = 0,3 mm     (66,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 18,40 mm  <  alim = 5600/200 = 28,00 mm     (65,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 105,50 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,162 mm  <  wlim = 0,3 mm     (53,9%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)131,07 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 15,34 cm2. Przyjęto 816 o As = 16,08 cm2   ( = 2,04%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)131,07 kNm  <  MRd = 134,11 kNm     (97,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)130,05 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)130,05 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,282 mm  <  wlim = 0,3 mm     (94,1%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 82,10 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 7,72 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,97%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 82,10 kNm  <  MRd = 85,01 kNm     (96,6%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 100,92 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 180,0 cm przy

lewej podporze oraz co 240 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 100,92 kN  <  VRd3 = 126,87 kN     (79,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 81,47 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 81,47 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,253 mm  <  wlim = 0,3 mm     (84,3%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 29,66 mm  <  alim = 30,00 mm     (98,9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 110,23 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,177 mm  <  wlim = 0,3 mm     (58,9%)

Szkic zbrojenia

3.02. Podciąg żelbetowy L= 5.50+1.90+3.50+5.30 mb

3.02.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.06                                                                                             19.01 KN/mb

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.08                                                                                             12.68 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =                21.65 KN/mb.

Razem g2  =                34.33 KN/mb.

3.02.2. Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

3.02.4. WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 78,39 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 7,32 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,97%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 78,39 kNm  <  MRd = 85,01 kNm     (92,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)93,51 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 140,0 cm przy

prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)93,51 kN  <  VRd3 = 129,19 kN     (72,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 77,85 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 77,85 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,241 mm  <  wlim = 0,3 mm     (80,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 23,83 mm  <  alim = 5300/200 = 26,50 mm     (89,9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 104,30 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,152 mm  <  wlim = 0,3 mm     (50,8%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)94,85 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 9,44 cm2. Przyjęto 616 o As = 12,06 cm2   ( = 1,50%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)94,85 kNm  <  MRd = 113,17 kNm     (83,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)94,18 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)94,18 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,271 mm  <  wlim = 0,3 mm     (90,4%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 19,19 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,63 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,48%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 19,19 kNm  <  MRd = 45,60 kNm     (42,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 72,88 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 80 mm na odcinku 88,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 72,88 kN  <  VRd3 = 80,74 kN     (90,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 19,03 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)94,18 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)94,18 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,53 mm  <  alim = 3500/200 = 17,50 mm     (8,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 83,80 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,252 mm  <  wlim = 0,3 mm     (84,0%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = 4,29 kNm

Zbrojenie nad podporą nie jest obliczeniowo potrzebne

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 4,29 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,16 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,48%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,29 kNm  <  MRd = 45,60 kNm     (9,4%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)46,26 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)46,26 kN  <  VRd1 = 54,33 kN     (85,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,23 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)63,19 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)63,19 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,54 mm  <  alim = 1900/200 = 9,50 mm     (16,2%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 53,15 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Podpora D:

Zginanie: (przekrój f-f)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)63,90 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 5,81 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,73%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)63,90 kNm  <  MRd = 66,08 kNm     (96,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)63,19 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)63,19 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,300 mm  <  wlim = 0,3 mm     (100,0%)

Przęsło D - E:

Zginanie: (przekrój g-g)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 53,03 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,73 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,73%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 53,03 kNm  <  MRd = 66,08 kNm     (80,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 60,96 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 100 mm na odcinku 90,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 60,96 kN  <  VRd3 = 66,92 kN     (91,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 52,44 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 52,44 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,246 mm  <  wlim = 0,3 mm     (82,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 20,46 mm  <  alim = 5500/200 = 27,50 mm     (74,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 67,69 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,239 mm  <  wlim = 0,3 mm     (79,8%)

SZKIC ZBROJENIA

3.03. Podciąg żelbetowy L= 4.10 + 4.70 mb.

# 3.03.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.06                                                                                             19.01 KN/mb

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.05                                                                                             22.82 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =                44.47KN/mb.

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 46,85 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,14 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,73%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 46,85 kNm  <  MRd = 66,08 kNm     (70,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)97,52 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 135,0 cm przy

prawej podporze oraz co 240 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)97,52 kN  <  VRd3 = 127,86 kN     (76,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 46,59 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 46,59 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,216 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,82 mm  <  alim = 4100/200 = 20,50 mm     (38,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 111,61 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,178 mm  <  wlim = 0,3 mm     (59,4%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)109,12 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 11,50 cm2. Przyjęto 716 o As = 14,07 cm2   ( = 1,77%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)109,12 kNm  <  MRd = 124,92 kNm     (87,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)108,53 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)108,53 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,269 mm  <  wlim = 0,3 mm     (89,6%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 74,29 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,88 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,97%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 74,29 kNm  <  MRd = 85,01 kNm     (87,4%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 107,46 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 150,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 65,0 cm przy prawej podporze oraz co 240 mm na pozostałej części belki

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 107,46 kN  <  VRd3 = 127,86 kN     (84,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 73,89 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 73,89 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,229 mm  <  wlim = 0,3 mm     (76,2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,88 mm  <  alim = 4700/200 = 23,50 mm     (71,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 121,50 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,296 mm  <  wlim = 0,3 mm     (98,8%)

SZKIC ZBROJENIA

3.04. Podciąg żelbetowy L= 4.10mb.

3.04.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.06                                                                                             19.01 KN/mb

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.03                                                                                             25.38 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =                47.03 KN/mb.

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 49,54 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,12 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,69%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 49,54 kNm  <  MRd = 70,30 kNm     (70,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)101,75 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 135,0 cm przy

prawej podporze oraz co 270 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)101,75 kN  <  VRd3 = 141,57 kN     (71,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 49,29 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 49,29 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,214 mm  <  wlim = 0,3 mm     (71,3%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,27 mm  <  alim = 4100/200 = 20,50 mm     (35,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 118,07 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,168 mm  <  wlim = 0,3 mm     (56,1%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)115,40 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 11,00 cm2. Przyjęto 616 o As = 12,06 cm2   ( = 1,40%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)115,40 kNm  <  MRd = 124,15 kNm     (93,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)114,81 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)114,81 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,234 mm  <  wlim = 0,3 mm     (77,9%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 78,57 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,83 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,92%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 78,57 kNm  <  MRd = 90,64 kNm     (86,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 112,26 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 150,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 70,0 cm przy prawej podporze oraz co 270 mm na pozostałej części belki

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 112,26 kN  <  VRd3 = 141,57 kN     (79,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 78,17 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 78,17 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,226 mm  <  wlim = 0,3 mm     (75,2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 15,63 mm  <  alim = 4700/200 = 23,50 mm     (66,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 128,53 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,296 mm  <  wlim = 0,3 mm     (98,8%)

SZKIC ZBROJENIA

3.05. Podciąg żelbetowy L= 4.10+4.70  mb.

3.05.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.03                                                                                             25.38 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =                28.02 KN/mb

SZKIC BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 29,52 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,54 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,48%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 29,52 kNm  <  MRd = 45,60 kNm     (64,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)61,01 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy

prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)61,01 kN  <  VRd3 = 66,92 kN     (91,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 29,26 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 29,26 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,244 mm  <  wlim = 0,3 mm     (81,2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,15 mm  <  alim = 4100/200 = 20,50 mm     (30,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 70,10 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,257 mm  <  wlim = 0,3 mm     (85,6%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)68,75 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 6,31 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,97%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)68,75 kNm  <  MRd = 85,01 kNm     (80,9%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)68,17 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)68,17 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,210 mm  <  wlim = 0,3 mm     (70,1%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 46,81 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,14 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,73%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 46,81 kNm  <  MRd = 66,08 kNm     (70,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 67,28 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 80 mm na odcinku 96,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 67,28 kN  <  VRd3 = 83,64 kN     (80,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 46,41 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 46,41 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,215 mm  <  wlim = 0,3 mm     (71,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,49 mm  <  alim = 4700/200 = 23,50 mm     (53,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 76,31 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,195 mm  <  wlim = 0,3 mm     (64,9%)

SZKIC ZBROJENIA

3.06. Podciąg żelbetowy L= 6.50 mb.

3.06.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.037                                                                                            15.21 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =                17.85 KN/mb

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Schemat statyczny belki

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 59,30 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,35 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,97%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 59,30 kNm  <  MRd = 85,01 kNm     (69,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)63,52 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy

prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)63,52 kN  <  VRd3 = 66,92 kN     (94,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 58,50 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 58,50 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,179 mm  <  wlim = 0,3 mm     (59,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 26,44 mm  <  alim = 30,00 mm     (88,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 68,63 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,257 mm  <  wlim = 0,3 mm     (85,5%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)85,10 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 8,28 cm2. Przyjęto 516 o As = 10,05 cm2   ( = 1,24%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)85,10 kNm  <  MRd = 99,87 kNm     (85,2%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)83,95 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)83,95 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,287 mm  <  wlim = 0,3 mm     (95,6%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 31,32 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,70 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,48%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 31,32 kNm  <  MRd = 45,60 kNm     (68,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 56,19 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 56,19 kN  <  VRd1 = 57,85 kN     (97,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 30,90 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 30,90 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,261 mm  <  wlim = 0,3 mm     (86,9%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,60 mm  <  alim = 30,00 mm     (48,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 61,40 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)48,39 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 4,29 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,73%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)48,39 kNm  <  MRd = 66,08 kNm     (73,2%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)47,74 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)47,74 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,222 mm  <  wlim = 0,3 mm     (74,1%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 17,97 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,52 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,48%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 17,97 kNm  <  MRd = 45,60 kNm     (39,4%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)50,02 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)50,02 kN  <  VRd1 = 57,85 kN     (86,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 17,73 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 17,73 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,114 mm  <  wlim = 0,3 mm     (38,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,10 mm  <  alim = 6000/200 = 30,00 mm     (10,3%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 55,44 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Podpora D:

Zginanie: (przekrój f-f)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)77,64 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 7,24 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,97%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)77,64 kNm  <  MRd = 85,01 kNm     (91,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)76,60 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)76,60 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,237 mm  <  wlim = 0,3 mm     (79,1%)

Przęsło D - E:

Zginanie: (przekrój g-g)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 62,25 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,64 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,97%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 62,25 kNm  <  MRd = 85,01 kNm     (73,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 62,26 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 62,26 kN  <  VRd3 = 66,92 kN     (93,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 61,41 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 61,41 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,189 mm  <  wlim = 0,3 mm     (62,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 28,84 mm  <  alim = 30,00 mm     (96,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 67,52 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,238 mm  <  wlim = 0,3 mm     (79,4%)

SZKIC ZBROJENIA

3.07. Podciąg żelbetowy L= 7.40 mb.

3.07.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.02.                                                                                            27.92 KN/mb

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.03.                                                                                            25.38 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =             30.56 KN/mb

Razem g2  =             55.94 KN/mb.

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 72,19 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,21 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,92%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 72,19 kNm  <  MRd = 90,64 kNm     (79,6%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)106,42 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 70,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 125,0 cm przy prawej podporze oraz co 270 mm na pozostałej części belki

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)106,42 kN  <  VRd3 = 141,57 kN     (75,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 71,93 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 71,93 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,207 mm  <  wlim = 0,3 mm     (69,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,94 mm  <  alim = 4000/200 = 20,00 mm     (54,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 126,32 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,186 mm  <  wlim = 0,3 mm     (62,1%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)88,04 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 7,78 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,92%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)88,04 kNm  <  MRd = 90,64 kNm     (97,1%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)87,54 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)87,54 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,253 mm  <  wlim = 0,3 mm     (84,5%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 25,75 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,07 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,46%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 25,75 kNm  <  MRd = 48,42 kNm     (53,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 68,39 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy podporach

oraz co 270 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 68,39 kN  <  VRd3 = 70,78 kN     (96,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 25,49 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 25,49 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,188 mm  <  wlim = 0,3 mm     (62,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,63 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (18,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 79,00 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,284 mm  <  wlim = 0,3 mm     (94,7%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)53,07 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 4,44 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,69%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)53,07 kNm  <  MRd = 70,30 kNm     (75,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)52,60 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)52,60 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,230 mm  <  wlim = 0,3 mm     (76,5%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 31,82 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,58 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,46%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 31,82 kNm  <  MRd = 48,42 kNm     (65,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 57,02 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 110 mm na odcinku 66,0 cm przy

lewej podporze oraz co 270 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 57,02 kN  <  VRd3 = 64,35 kN     (88,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 31,59 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 31,59 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,247 mm  <  wlim = 0,3 mm     (82,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,95 mm  <  alim = 3800/200 = 19,00 mm     (31,3%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 67,66 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,259 mm  <  wlim = 0,3 mm     (86,2%)

SZKIC ZBROJENIA

3.08. Podciąg żelbetowy L= 4.80+4.00 mb.

3.08.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.02.                                                                                            27.92 KN/mb

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.03.                                                                                            25.38 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =             55.94 KN/mb

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 18 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 18 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (34GS)

Średnica prętów  	 = 18 mm

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 99,21 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 8,97 cm2. Przyjęto 418 o As = 10,18 cm2   ( = 1,16%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 99,21 kNm  <  MRd = 110,20 kNm     (90,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)136,10 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 70,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 175,0 cm przy prawej podporze oraz co 260 mm na pozostałej części belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)136,10 kN  <  VRd3 = 141,18 kN     (96,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 98,78 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 98,78 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,215 mm  <  wlim = 0,3 mm     (71,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 18,38 mm  <  alim = 4800/200 = 24,00 mm     (76,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 155,49 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,294 mm  <  wlim = 0,3 mm     (98,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)138,73 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 14,07 cm2. Przyjęto 618 o As = 15,27 cm2   ( = 1,77%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)138,73 kNm  <  MRd = 147,05 kNm     (94,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)138,14 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)138,14 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,222 mm  <  wlim = 0,3 mm     (73,9%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 53,26 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,47 cm2. Przyjęto 318 o As = 7,63 cm2   ( = 0,87%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 53,26 kNm  <  MRd = 86,37 kNm     (61,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 119,51 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 145,0 cm przy

lewej podporze oraz co 260 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 119,51 kN  <  VRd3 = 141,18 kN     (84,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 53,04 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 53,04 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,171 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,03 mm  <  alim = 4000/200 = 20,00 mm     (30,2%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 138,97 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,235 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,2%)

SZKIC ZBROJENIA

3.09. Podciąg żelbetow L= 4.80 + 4.00 mb.

3.09.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.02.                                                                          2x 27.92 = 55.84 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =             58.48 KN/mb.

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 18 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 18 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (34GS)

Średnica prętów  	 = 18 mm

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 103,71 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 9,46 cm2. Przyjęto 418 o As = 10,18 cm2   ( = 1,16%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 103,71 kNm  <  MRd = 110,20 kNm     (94,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)142,28 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 40 mm na odcinku 76,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 180,0 cm przy prawej podporze oraz co 260 mm na pozostałej części belki

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)142,28 kN  <  VRd3 = 176,47 kN     (80,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 103,29 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 103,29 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,225 mm  <  wlim = 0,3 mm     (75,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 19,22 mm  <  alim = 4800/200 = 24,00 mm     (80,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 162,58 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,206 mm  <  wlim = 0,3 mm     (68,5%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)145,03 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 14,97 cm2. Przyjęto 618 o As = 15,27 cm2   ( = 1,77%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)145,03 kNm  <  MRd = 147,05 kNm     (98,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)144,44 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)144,44 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,232 mm  <  wlim = 0,3 mm     (77,3%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 55,68 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,69 cm2. Przyjęto 318 o As = 7,63 cm2   ( = 0,87%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 55,68 kNm  <  MRd = 86,37 kNm     (64,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 124,93 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 150,0 cm przy

lewej podporze oraz co 260 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 124,93 kN  <  VRd3 = 141,18 kN     (88,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 55,45 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 55,45 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,180 mm  <  wlim = 0,3 mm     (59,9%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,31 mm  <  alim = 4000/200 = 20,00 mm     (31,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 145,30 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,257 mm  <  wlim = 0,3 mm     (85,5%)

SZKIC ZBROJENIA

3.10. Podciąg żelbetowy L= 4.10 + 4.70 + 5.00+2.15 mb.

3.10.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.02.                                                                                             27.92 KN/mb

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.03.                                                                                             25.38 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =             55.94 KN/mb.

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 18 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 18 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (34GS)

Średnica prętów  	 = 18 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 40 mm

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 63,96 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,84 cm2. Przyjęto 318 o As = 7,63 cm2   ( = 0,92%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 63,96 kNm  <  MRd = 81,03 kNm     (78,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)119,17 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 65,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 150,0 cm przy prawej podporze oraz co 240 mm na pozostałej części belki

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)119,17 kN  <  VRd3 = 128,54 kN     (92,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 63,66 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 63,66 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,224 mm  <  wlim = 0,3 mm     (74,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,36 mm  <  alim = 4100/200 = 20,50 mm     (50,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 137,19 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,266 mm  <  wlim = 0,3 mm     (88,8%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)123,33 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 13,68 cm2. Przyjęto 618 o As = 15,27 cm2   ( = 1,91%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)123,33 kNm  <  MRd = 132,97 kNm     (92,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)122,88 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)122,88 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,278 mm  <  wlim = 0,3 mm     (92,6%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 68,76 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,33 cm2. Przyjęto 318 o As = 7,63 cm2   ( = 0,92%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 68,76 kNm  <  MRd = 81,03 kNm     (84,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 121,02 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 150,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 95,0 cm przy prawej podporze oraz co 240 mm na pozostałej części belki

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 121,02 kN  <  VRd3 = 128,54 kN     (94,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 68,58 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 68,58 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,242 mm  <  wlim = 0,3 mm     (80,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,90 mm  <  alim = 4700/200 = 23,50 mm     (63,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 139,08 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,224 mm  <  wlim = 0,3 mm     (74,6%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)52,16 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 4,66 cm2. Przyjęto 318 o As = 7,63 cm2   ( = 0,92%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)52,16 kNm  <  MRd = 81,03 kNm     (64,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)51,67 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)51,67 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,179 mm  <  wlim = 0,3 mm     (59,7%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,43 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,16 cm2. Przyjęto 218 o As = 5,09 cm2   ( = 0,61%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,43 kNm  <  MRd = 56,50 kNm     (20,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 18,08 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 18,08 kN  <  VRd1 = 57,06 kN     (31,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,83 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)51,67 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)51,67 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)6,24 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (25,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 18,40 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Podpora D:

Zginanie: (przekrój f-f)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = 11,43 kNm

Zbrojenie nad podporą nie jest obliczeniowo potrzebne

Przęsło D - E:

Zginanie: (przekrój g-g)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,43 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,16 cm2. Przyjęto 218 o As = 5,09 cm2   ( = 0,61%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,43 kNm  <  MRd = 56,50 kNm     (20,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)6,69 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)6,69 kN  <  VRd1 = 52,59 kN     (12,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 11,83 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,83 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,47 mm  <  alim = 2400/200 = 12,00 mm     (3,9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 7,51 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

3.11.Podciąg  żelbetowy L=4.10+4.70 mb.

3.11.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.02.                                                                                             27.92 KN/mb

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.03.                                                                                             25.38 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =             55.94 KN/mb.

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 18 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 18 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (35G2Y)

Średnica prętów  	 = 18 mm

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 58,93 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,99 cm2. Przyjęto 318 o As = 7,63 cm2   ( = 0,87%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 58,93 kNm  <  MRd = 86,37 kNm     (68,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)121,10 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 150,0 cm przy

prawej podporze oraz co 260 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)121,10 kN  <  VRd3 = 141,18 kN     (85,8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 58,68 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 58,68 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,191 mm  <  wlim = 0,3 mm     (63,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,56 mm  <  alim = 4100/200 = 20,50 mm     (36,9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 140,55 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,240 mm  <  wlim = 0,3 mm     (80,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)137,26 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 13,87 cm2. Przyjęto 618 o As = 15,27 cm2   ( = 1,77%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)137,26 kNm  <  MRd = 147,05 kNm     (93,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)136,67 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)136,67 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,219 mm  <  wlim = 0,3 mm     (73,1%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 93,46 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 8,36 cm2. Przyjęto 418 o As = 10,18 cm2   ( = 1,16%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 93,46 kNm  <  MRd = 110,20 kNm     (84,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 133,61 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 50 mm na odcinku 170,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 70,0 cm przy prawej podporze oraz co 260 mm na pozostałej części belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 133,61 kN  <  VRd3 = 141,18 kN     (94,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 93,06 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 93,06 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,202 mm  <  wlim = 0,3 mm     (67,4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,35 mm  <  alim = 4700/200 = 23,50 mm     (69,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 153,01 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,270 mm  <  wlim = 0,3 mm     (90,1%)

SZKIC ZBROJENIA

3.12. Podciąg żelbetowy L= 3.64.10+4.70 mb.

3.12.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.02.                                                                                             27.92 KN/mb

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.09.                                                                                              6.34 KN/mb

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.10.                                                                                            15.26 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =             36.90 KN/mb.

Razem g2  =             17.90 KN/mb

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 16 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (34GS)

Średnica prętów  	 = 16 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 14,93 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,23 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,46%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,93 kNm  <  MRd = 48,42 kNm     (30,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)32,53 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 270 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)32,53 kN  <  VRd1 = 52,47 kN     (62,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 14,68 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 14,68 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,069 mm  <  wlim = 0,3 mm     (23,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,77 mm  <  alim = 3600/200 = 18,00 mm     (9,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 38,59 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)32,77 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 2,66 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,46%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)32,77 kNm  <  MRd = 48,42 kNm     (67,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)32,46 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)32,46 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,256 mm  <  wlim = 0,3 mm     (85,3%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 21,72 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,74 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,46%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 21,72 kNm  <  MRd = 48,42 kNm     (44,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)69,76 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 90 mm na odcinku 90,0 cm przy

prawej podporze oraz co 270 mm na pozostałej części przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)69,76 kN  <  VRd3 = 78,65 kN     (88,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 21,63 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 21,63 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,148 mm  <  wlim = 0,3 mm     (49,4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,48 mm  <  alim = 4100/200 = 20,50 mm     (12,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 82,75 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,259 mm  <  wlim = 0,3 mm     (86,3%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)82,91 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 7,26 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,92%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)82,91 kNm  <  MRd = 90,64 kNm     (91,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)82,39 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)82,39 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,238 mm  <  wlim = 0,3 mm     (79,4%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 64,65 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,50 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,69%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 64,65 kNm  <  MRd = 70,30 kNm     (92,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 86,24 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 80 mm na odcinku 120,0 cm przy

lewej podporze oraz co 270 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 86,24 kN  <  VRd3 = 88,48 kN     (97,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 64,22 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 64,22 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,284 mm  <  wlim = 0,3 mm     (94,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 15,89 mm  <  alim = 4700/200 = 23,50 mm     (67,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 99,10 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,293 mm  <  wlim = 0,3 mm     (97,8%)

SZKIC ZBROJENIA

3.13. Podciąg żelbetowy L= 6.60 mb.

3.13.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- ciężar własny nadproża-0.24x0.30x25.0 =                                                              1.80  x  1.35=  2.43 KN/mb.

- ciężar sciany gr 24.0 cm.-0.24x0.65x15.0 =                                                            2.34  x  1.35=  3.16 KN/mb.

Razem q= 4.14                  5.59 KN/mb

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,01

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (34GS)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 30 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 31,58 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,63 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,39%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 31,58 kNm  <  MRd = 40,31 kNm     (78,3%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)16,34 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 260 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)16,34 kN  <  VRd1 = 50,72 kN     (32,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 30,27 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 30,27 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,271 mm  <  wlim = 0,3 mm     (90,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 26,64 mm  <  alim = 30,00 mm     (88,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 17,65 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

# .        3.14. Podciąg żelbetowy L= 3.00 mb.

3.14.1. Zestawienie obciążeń stałych - PN-82/ B-02001.

- obciążenie reakcją  stropu poz. 2.04.                                                                                             23.26 KN/mb

- ciężar własny podciągu-0.25x0.40x25.0 =                                                               2.40  x  1.10=  2.64 KN/mb.

Razem g1  =              25.90 KN/mb

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Ścięcia naroży dolnych  	c = 1,5 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,25

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (34GS)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 40 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 29,14 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,49 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,41%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 29,14 kNm  <  MRd = 39,12 kNm     (74,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)26,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 260 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)26,60 kN  <  VRd1 = 49,87 kN     (53,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 28,87 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 28,87 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,265 mm  <  wlim = 0,3 mm     (88,2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,55 mm  <  alim = 3000/200 = 15,00 mm     (37,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 35,28 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

# .        Poz..3.15. Wieniec żelbetowy L= 1.00 mb.

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 30,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,07

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (34GS)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 0,39 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,90 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,35%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,39 kNm  <  MRd = 20,24 kNm     (1,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)0,46 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)0,46 kN  <  VRd1 = 40,20 kN     (1,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 0,35 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,35 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,01 mm  <  alim = 1250/200 = 6,25 mm     (0,2%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 0,90 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| pręta | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| dla jednej belki |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 146 | 4 |  | 5,84 |
| 2 | 6 | 101 | 6 | 6,06 |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 6,1 | 5,9 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 1,4 | 5,2 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 1,4 | 5,2 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 7 |  |

# Poz.4.01. Słup żelbetowy o przekroju Ø 25 cm.

# 4.01.1.Zestawienie obciążeń:

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.09. -                                                                                  323.78 KN

- ciężar własny słupa –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                     4.42    x 1.35=    5.96 KN

Razem  Nsd  =180.40               329.74 KN

Przyjęto Nsd =330.00 KN

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	kołowy

Średnica słupa  	dc = 25,0 cm

Wymiary słupa:

Wysokość kondygnacji  	hkond =3,30 m

Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,30 m

Węzeł dolny:

- Fundament

   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 3,60 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	x = 0,53

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	y = 0,54

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia:  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,10

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	 = 14 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	 = 14 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (34GS)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom =30 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Zbrojenie potrzebne łącznie 614 o As = 9,24 cm2 ( = 1,88%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 332,43kN :    Md,x = 3,80 kNm  <  MRd,x,odp,max = 30,59 kNm

- dla Md,x = 3,35kNm :    Nd = 334,86 kN  <  NRd,odp,max = 928,75 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 210 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 105 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 31,64 kNm;   NRd,odp = 255,63 kN

MRd,x,min = -31,64 kNm;   NRd,odp = 255,63 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 972,99 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -323,27 kN

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| pręta | [mm] | [mm] | [szt.] | 6 | 14 |
| dla jednego słupa |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 3570 | 6 |  | 21,42 |
| 2 | 6 | 860 | 23 | 19,78 |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 19,8 | 21,5 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 1,208 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 4,4 | 26,0 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 4,4 | 26,0 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 31 |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

# Poz.4.02. Słup żelbetowy o przekroju prostokątnym 25.0x25.0 cm.

# 4.02.1.Zestawienie obciążeń:

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.09. -                                                                                  323.78 KN

- ciężar własny słupa –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                     4.42    x 1.35=    5.96 KN

Razem  Nsd  =180.40               329.74 KN

Przyjęto Nsd =330.00 KN

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Ścięcia naroży  	 c = 1,5 cm

Wymiary słupa:

Wysokość kondygnacji  	hkond =3,30 m

Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,30 m

Węzeł dolny:

- Fundament

   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 3,60 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	x = 2,00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	y = 2,00

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia:  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,10

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	 = 14 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-III (34GS)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom =30 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 214 o As = 3,08 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 214 o As = 3,08 cm2

Łącznie przyjęto 414 o As = 6,16 cm2 ( = 0,99%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 336,19kN :    Md,x = 33,90 kNm  <  MRd,x,odp,max = 42,74 kNm

- dla Md,x = 33,90kNm :    Nd = 336,19 kN  <  NRd,odp,max = 624,36 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 210 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 105 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 43,24 kNm;   NRd,odp = 371,72 kN

MRd,x,min = -43,24 kNm;   NRd,odp = 371,72 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 1048,85 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -215,51 kN

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| pręta | [mm] | [mm] | [szt.] | 6 | 14 |
| dla jednego słupa |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 3570 | 4 |  | 14,28 |
| 2 | 6 | 850 | 23 | 19,55 |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 19,6 | 14,3 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 1,208 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 4,4 | 17,3 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 4,4 | 17,3 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 22 |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

# Poz.4.03.Rdzeń żelbetowy o przekroju prostokątnym 25.0x25.0 cm.

# 4.02.1.Zestawienie obciążeń:

- ciężar własny rdzenia –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                     4.42    x 1.35=    5.96 KN

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Wymiary słupa:

Wysokość kondygnacji  	hkond =3,30 m

Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,30 m

Węzeł dolny:

- Fundament

   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 3,60 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	x = 0,83

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	y = 0,70

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia:  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,10

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom =30 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,72%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 12,15kN :    Md,x = 0,12 kNm  <  MRd,x,odp,max = 16,87 kNm

- dla Md,x = 0,12kNm :    Nd = 12,15 kN  <  NRd,odp,max = 990,21 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 180 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 90 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| pręta | [mm] | [mm] | [szt.] | 6 | 12 |
| dla jednego słupa |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 3570 | 4 |  | 14,28 |
| 2 | 6 | 850 | 27 | 22,95 |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 23,0 | 14,3 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 5,1 | 12,7 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 5,1 | 12,7 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 18 |  |

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 38,83 kNm;   NRd,odp = 370,76 kN

MRd,x,min = -38,83 kNm;   NRd,odp = 370,76 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 991,67 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -158,34 kN

SZKIC ZBROJENIA

Poz. 5.0. Fundamenty

5.01.Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie opinii technicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanej przez firmę „GEO-MI Pracownia Geologiczna”  w m-cu czerwcu 2022 r  oraz dokonanych odkrywek w terenie przeznaczonym do zabudowy projektowanego obiektu dla określenia fundamentowania obiektu przyjęto proste warunki gruntowo-wodne. W  rejonie posadowienia budynku wykonano 3 odkrywki geotechniczne o głębokości 4.00 mb. w wyniku których stwierdzono następujące warstwy geologiczne:

- warstwa I – grunty orne, humus uprawny Miąższość występującego humusu  wynosi 0.10  mb. od poziomu

istniejącego terenu.

- warstwa II- nasyp budowlany o miąższości ca 0.20-0.40 mb do głębokości 0.30-0.50 mb o poziomu ternu

- warstwa III-grunty niespoiste, wykształcone jako piaski gliniaste słabo zagęszczone o stopniu  zagęszczenia

IL=0.23 i  IL=0.12. Miąższość tej warstwy  wynosi do 1.20 - 1.80 mb. od poziomu terenu. Na głębokości wykonanych odkrywek stwierdzono występowanie  swobodnego zwierciadła wody na głębokości 2.50 mb Do obliczeń statycznych fundamentowania przyjęto parametry techniczne gruntu określone  na podstawie kalkulatora parametrów geotechnicznych gruntów:

- piasek gliniasty brązowo-szary i szary o IL=0.12

- gęstość objętościowa 2.15 g/cm3 =21.5 KN/m3.

- gęstość właściwa 2.65 t/m3=26.5 KN/m3.

- pochodzenie geologiczne-czwartorzędowe, holoceńskie i plejstoceńskie

- kąt tarcia wewnętrznego  = 20o.

- spójność –cu = 35.18 kPa

- edometryczny moduł ściśliwości Mo= 47127 kPa.

-moduł pierwotnego odkształcenia  EL=  25817 kPa,

Posadawiany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

Poz.5.02.Stopy fundamentowe

Poz.5.02.1. Stopa fundamentowa pod słup w osi „1-1”i ”C-C”

5.02.1.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.01. -                                                        225.17                225.17 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                                2.80   x 1.35=    3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                         10.00  x 1.35=   13.50 KN

Razem   Vd = 243.60               250.04 KN

Przyjęto Vd = 250.00KN

# 5.02.1.2. Określenie nośności podłoża gruntowego dla kąta tarcia wewnętrznego φ =20o

tgφ=0.364, ctg φ=2.747, sinφ=0.342, c=35.18 kPa

Nq=eπtgφxtg2 (45+φ/2)=e3.14x0.364xtg2(45+20/2)=2.721.143x tg255o=3.138x0.8192 2=3.81

NC=( Nq, -1)ctg φ=(3.81-1)x2.747=7.72, Nγ=2x(Nq-1) tg φ =2x(3.81-1)x0.3641=2.05

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu  bc= bq= bγ=1.0

Współczynniki kształtu fundamentu dla stopy  B / L = 1

sq=1+(B / L )sin φ =1+1x0.342=1.34, sγ=1-0.3x(B / L )=1-0.3x1=0.70, sc= (sqx Nq-1)/( Nq-1)=(1.34x3.81-1)/(3.81-1)=1.82

Współczynniki nachylenia obciążenia spowodowane brakiem obciążenia poziomego ic= ig= iγ=1.0

Efektywne obliczeniowe naprężenie od nadkładu w poziomie podstawy fundamentu

q’=D x γ’b =21.50x1.0=21.50 kPa    dla  ciężaru objętościowego gruntu γ =2.15 g/cm3 =21.5 KN/m3.

Nośność obliczeniowa podłoża R wg wzoru dla stopy o wymiarach 0.80x0.80 mb.

R= Ax( c’x Nc x bcx scx ic+q’x Nqx bqx sqx iq+0.5xB γ’x Nγx bγx sγx iγ=

R =0.802x(35.18x7.72x1.0x1.82x1.0+21.50x3.81x1.0x1.34x1.0+0.5x0.80x21.50x2.05x1.0x0.7)=

0.64x(494.29+109.77+12.34)=394.50 KN.

Nośność obliczeniowa Rd= R/ γ =394.50 / 1.4=281.78 > 250.00 KN.

Stopień wykorzystania nośności 250 /282=88.65%

5.02.1.3.Wymiarowanie stopy fundamentowej

Przyjęto:- beton C-20/25, fck=20 MPa, fctk=1.50 MPa , fcd= fck/1.4=20 :1.4=14.29 MPa, fctd=fctk/1.4=1.5:1.4=1.07 MPa

Eb=0.270 MPa

- stal: A-II,  fyk=400 MPa, fyd=fyk1.15=400/1.15=348 MPa  Ea= 2.1 MPa

# 5.02.1.4. Wysokość stopy.

Wysokość ekonomiczną stopy przyjęto z zależności h=(0.30 – 0.40)(L-as) =(0.30 – 0.40)(0.80-0.40)=( 0.12-0.16 ) mb. Przyjęto wysokość stopy h=0.40 mb. Przyjęto wysokość użyteczną stopy d=h - a=0.40-0.07=0.33 mb. Całkowite obciążenie w poziomie posadowienia stopy Vd=250.00 KN.

Nacisk jednostkowy o wartości obliczeniowej powodujący zginanie

σgd=Vd/ B2=250.00 / 80x80=0.039 KN/cm2=0.39 MPa.

Wytrzymałość charakterystyczna betonu  fgd=0.8x1.8/2=0.72MPa=0.072KN/cm3

Wysięg wspornika c=( 0.80-0.40)/ 2=0.20 mb

Moment zginający M=0.125xσgdxBx(L- as) 2=0.125x0.039x80x(80.0-40.0) 2=624.00 KNcm.

Pole przekroju zbrojenia As=M / 0.9xdxfyd= 624.00 / 0.9x33x34.8=0.60 cm 2>Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x80.0=3.43 cm2.

Przyjęto zbrojenie:4#12 co 20.0 cm w jednym kierunku o przekroju 4.52 cm2.

5.02.1.5. Sprawdzenie stopy fundamentowej na przebicie.

Odległość obwodu kontrolnego od krawędzi słupa cs=2xd=2x0.33= 0.66 mb.

Wysięg wspornika stopy c=( 0.80-0.40)/ 2=0.20 mb < cs=0.76 mb. Obwód kontrolny wychodzi poza obrys wspornika. Przyjęto obrys kontrolny w odległości d od krawędzi słupa czyli pod < 45o.

Pole powierzchni wyznaczone przez obwód kontrolny Acontr=πd 2+4asxd+as2=3.14x33 2+4x40x33+402=

3419.46+5280+1600=10299.46 cm2.

Długość przyjętego obwodu kontrolnego u= 2πd +4as=2x3.14x33 +4x40=207.24+160.0=367.24 cm.

Zredukowana wartość siły przebicia VEd red= VdG - Δ VEd =250.00 -0.039x10299.46= - 151.68 KN.< 0

Przebicie stopy nie nastapi.

Poz.5.02.2. Stopa fundamentowa pod słup w osi „1-1” i „B-B”.

5.02.2.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.01. -                                                           71.35                 71.35 KN

- ciężar własny słupa –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                      4.42    x 1.35=    5.96 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                                2.80   x 1.35=    3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                         10.00  x 1.35=   13.50 KN

Razem   Vd =  88.57                94.59 KN

Przyjęto Vd = 100.00KN

# 5.02.02.2. Określenie nośności podłoża gruntowego dla kąta tarcia wewnętrznego φ =20o

tgφ=0.364, ctg φ=2.747, sinφ=0.342, c=35.18 kPa

Nq=eπtgφxtg2 (45+φ/2)=e3.14x0.364xtg2(45+20/2)=2.721.143x tg255o=3.138x0.8192 2=3.81

NC=( Nq, -1)ctg φ=(3.81-1)x2.747=7.72, Nγ=2x(Nq-1) tg φ =2x(3.81-1)x0.3641=2.05

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu  bc= bq= bγ=1.0

Współczynniki kształtu fundamentu dla stopy  B / L = 1

sq=1+(B / L )sin φ =1+1x0.342=1.34, sγ=1-0.3x(B / L )=1-0.3x1=0.70, sc= (sqx Nq-1)/( Nq-1)=(1.34x3.81-1)/(3.81-1)=1.82

Współczynniki nachylenia obciążenia spowodowane brakiem obciążenia poziomego ic= ig= iγ=1.0

Efektywne obliczeniowe naprężenie od nadkładu w poziomie podstawy fundamentu

q’=D x γ’b =21.50x1.0=21.50 kPa    dla  ciężaru objętościowego gruntu γ =2.15 g/cm3 =21.5 KN/m3.

Nośność obliczeniowa podłoża R wg wzoru dla stopy o wymiarach 0.60x0.60 mb.

R= Ax( c’x Nc x bcx scx ic+q’x Nqx bqx sqx iq+0.5xB γ’x Nγx bγx sγx iγ=

R =0.602x(35.18x7.72x1.0x1.82x1.0+21.50x3.81x1.0x1.34x1.0+0.5x0.60x21.50x2.05x1.0x0.7)=

0.36x(494.29+109.77+9.26)=220.80 KN.

Nośność obliczeniowa Rd= R/ γ = 220.80 / 1.4=157.71 > 100.00 KN.

Stopień wykorzystania nośności 100.0 /157.71= 63.41%

5.02.2.3.Wymiarowanie stopy fundamentowej

Przyjęto:- beton C-20/25, fck=20 MPa, fctk=1.50 MPa , fcd= fck/1.4=20 :1.4=14.29 MPa, fctd=fctk/1.4=1.5:1.4=1.07 MPa

Eb=0.270 MPa

- stal: A-II,  fyk=400 MPa, fyd=fyk1.15=400/1.15=348 MPa  Ea= 2.1 MPa

# 5.02.2.4. Wysokość stopy.

Wysokość ekonomiczną stopy przyjęto z zależności h=(0.30 – 0.40)(L-as) =(0.30 – 0.40)(0.80-0.40)=( 0.12-0.16 ) mb. Przyjęto wysokość stopy h=0.40 mb. Przyjęto wysokość użyteczną stopy d=h - a=0.40-0.07=0.33 mb.Całkowite obciążenie w poziomie posadowienia stopy Vd=100.00 KN.

Nacisk jednostkowy o wartości obliczeniowej powodujący zginanie

σgd=Vd/ B2=100.00 / 60x60=0.028 KN/cm2=0.28 MPa.

Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x60.0=2.57 cm2.

Przyjęto zbrojenie :3#12 co 20.0 cm w jednym kierunku o przekroju 3.39 cm2.

5.02.2.5. Sprawdzenie stopy fundamentowej na przebicie pominięto.

Poz.5.02.3. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5-5” i „G-G”

5.02.3.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.02. -                                                           73.56                 73.56 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80    x 1.35=    3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00    x 1.35=   13.50 KN

Razem   Vd = 91.99              98.43KN

Przyjęto Vd = 100.00KN

5.02.3.2.Nośność obliczeniowa podłoża R wg wzoru dla stopy o wymiarach 0.40x0.60 mb.

R= Ax( c’x Nc x bcx scx ic+q’x Nqx bqx sqx iq+0.5xB γ’x Nγx bγx sγx iγ=

R =0.40x0.60(35.18x7.72x1.0x1.82x1.0+21.50x3.81x1.0x1.34x1.0+0.5x0.60x21.50x2.05x1.0x0.7)=

0.24x(494.29+109.77+9.26)=147.20KN.

Nośność obliczeniowa Rd= R/ γ = 147.20 / 1.4=105.14> 100.00 KN.

5.02.3.3.Wymiarowanie stopy fundamentowej

Przyjęto:- beton C-20/25, fck=20 MPa, fctk=1.50 MPa , fcd= fck/1.4=20 :1.4=14.29 MPa, fctd=fctk/1.4=1.5:1.4=1.07 MPa

Eb=0.270 MPa

- stal: A-II,  fyk=400 MPa, fyd=fyk1.15=400/1.15=348 MPa  Ea= 2.1 MPa

# 5.02.3.4. Wysokość stopy.

Wysokość ekonomiczną stopy przyjęto z zależności h=(0.30 – 0.40)(L-as) =(0.30 – 0.40)(0.80-0.40)=( 0.12-0.16 ) mb. Przyjęto wysokość stopy h=0.40 mb. Przyjęto wysokość użyteczną stopy d=h - a=0.40-0.07=0.33 mb. Całkowite obciążenie w poziomie posadowienia stopy Vd=100.00 KN.

Nacisk jednostkowy o wartości obliczeniowej powodujący zginanie

σgd=Vd/ B2=100.00 / 40x60=0.042KN/cm2=0.42 MPa.

Wytrzymałość charakterystyczna betonu  fgd=0.8x1.8/2=0.72MPa=0.072KN/cm3

Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x60.0=2.57 cm2.

Przyjęto zbrojenie :3#12 co 20.0 cm w jednym kierunku o przekroju 3.39 cm2.

5.02.2.5. Sprawdzenie stopy fundamentowej na przebicie pominięto.

Stopień wykorzystania nośności 100.0 /105.14=95.11%

Poz.5.02.4. Stopa fundamentowa pod słup w osi „6’-6’” i „G-G”.

5.02.4.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.02. -                                                          198.07              198.07 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                                 5.63    x 1.35=   7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                                 2.80   x 1.35=    3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                          10.00  x 1.35=   13.50 KN

Razem   Vd = 216.50.              222.94 KN

Przyjęto Vd =225.00KN

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.1 o przekroju 80.0x80.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 225.0 /282.0=80.36%

Poz.5.02.5. Stopa fundamentowa pod słup w osi „7-7”i „G’-G”

5.02.5.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R4 od podciągu  poz. 3.02. -                                                      127.62                127.62 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 146.05                152.49 KN

Przyjęto Vd =150.00KN

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.2 o przekroju 60.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 150.0 /157.71= 95.11%

Poz.5.02.6. Stopa fundamentowa pod słup w osi „9 -9”i „G’-G’”

5.02.6.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R5 od podciągu  poz. 3.02. -                                                         47.92                  47.92 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 66.36                  72.79 KN

Przyjęto Vd =75.00KN

Przyjęto stopę jak w poz. 5.02.3.

Stopień wykorzystania nośności 75.0 /105.14= 71.33%

Poz.5.02.7. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5-5”i „H’-H’”

5.02.7.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R1 od podciągu  poz. 3.03. -                                                         64.55                  64.55 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 82.98                  89.42 KN

Przyjęto Vd =90.00KN

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.3 o przekroju 40.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 90.0 /105.45= 86.60%

Poz.5.02.8. Stopa fundamentowa pod słup w osi „6-6”i „H’-H’”

5.02.8.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.03. -                                                     245..50                245.50 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 263.93                270.37 KN

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.1 o przekroju 80.0x80.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 270.0 /282.0=95.74%

Poz.5.02.9. Stopa fundamentowa pod słup w osi „7-7”i „H’-H’”

5.02.9.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.03. -                                                         81.29                  81.29 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 99.72                 106.16 KN

Przyjęto Vd =110.00KN

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.2 o przekroju 60.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 110.0 /157.71= 69.75%

Poz.5.02.10 Stopa fundamentowa pod słup w osi „5-5”i „I-I”

5.02.10.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R1 od podciągu  poz. 3.04. -                                                         68.27                  68.27 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 86.70                  93.14 KN

Przyjęto Vd =95.00KN

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.3. o przekroju 40.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 95.0 /105.14= 90.35%

Poz.5.02.11. Stopa fundamentowa pod słup w osi „6-6”i „I-I”

5.02.11.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.04. -                                                      259.83                 259.83 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =278.26                284.70 KN

Przyjęto Vd = 285.00 KN

# 5.02.11.2. Określenie nośności podłoża gruntowego dla kąta tarcia wewnętrznego φ =20o

tgφ=0.364, ctg φ=2.747, sinφ=0.342, c=35.18 kPa

Nq=eπtgφxtg2 (45+φ/2)=e3.14x0.364xtg2(45+20/2)=2.721.143x tg255o=3.138x0.8192 2=3.81

NC=( Nq, -1)ctg φ=(3.81-1)x2.747=7.72, Nγ=2x(Nq-1) tg φ =2x(3.81-1)x0.3641=2.05

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu  bc= bq= bγ=1.0

Współczynniki kształtu fundamentu dla stopy  B / L = 1

sq=1+(B / L )sin φ =1+1x0.342=1.34, sγ=1-0.3x(B / L )=1-0.3x1=0.70, sc= (sqx Nq-1)/( Nq-1)=(1.34x3.81-1)/(3.81-1)=1.82

Współczynniki nachylenia obciążenia spowodowane brakiem obciążenia poziomego ic= ig= iγ=1.0

Efektywne obliczeniowe naprężenie od nadkładu w poziomie podstawy fundamentu

q’=D x γ’b =21.50x1.0=21.50 kPa    dla  ciężaru objętościowego gruntu γ =2.15 g/cm3 =21.5 KN/m3.

Nośność obliczeniowa podłoża R wg wzoru dla stopy o wymiarach 0.90x0.90 mb.

R= Ax( c’x Nc x bcx scx ic+q’x Nqx bqx sqx iq+0.5xB γ’x Nγx bγx sγx iγ=

R =0.902x(35.18x7.72x1.0x1.82x1.0+21.50x3.81x1.0x1.34x1.0+0.5x0.90x21.50x2.05x1.0x0.7)=

0.81x(494.29+109.77+13.88)=500.53 KN.

Nośność obliczeniowa Rd= R/ γ = 500.53 / 1.4= 357.52 > 285.00 KN.

Stopień wykorzystania nośności 285.0 /357.52= 79.72%

5.02.11.3.Wymiarowanie stopy fundamentowej

Przyjęto:- beton C-20/25, fck=20 MPa, fctk=1.50 MPa , fcd= fck/1.4=20 :1.4=14.29 MPa, fctd=fctk/1.4=1.5:1.4=1.07 MPa

Eb=0.270 MPa

- stal: A-II,  fyk=400 MPa, fyd=fyk1.15=400/1.15=348 MPa  Ea= 2.1 MPa

# 5.02.11.4. Wysokość stopy.

Wysokość ekonomiczną stopy przyjęto z zależności h=(0.30 – 0.40)(L-as) =(0.30 – 0.40)(0.90-0.40)=( 0.15-0.20 ) mb. Przyjęto wysokość stopy h=0.40 mb. Przyjęto wysokość użyteczną stopy d=h - a=0.40-0.07=0.33 mb. Całkowite obciążenie w poziomie posadowienia stopy Vd=285.00 KN.

Nacisk jednostkowy o wartości obliczeniowej powodujący zginanie

σgd=Vd/ B2=285.00 / 90x90=0.035 KN/cm2=0.35 MPa.

Wytrzymałość charakterystyczna betonu  fgd=0.8x1.8/2=0.72MPa=0.072KN/cm3

Wysięg wspornika c=( 0.90-0.40)/ 2=0.25 mb

Moment zginający M=0.125xσgdxBx(L- as) 2=0.125x0.035x90x(90.0-40.0) 2=984.38 KNcm.

Pole przekroju zbrojenia As=M / 0.9xdxfyd= 984.38 / 0.9x33x34.8=0.95 cm 2<Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x90.0=3.86 cm2.

Przyjęto zbrojenie:4#12 co 20.0 cm w jednym kierunku o przekroju 4.52 cm2.

5.02.11.5. Sprawdzenie stopy fundamentowej na przebicie pominięto.

Poz.5.02.12. Stopa fundamentowa pod słup w osi „7-7”i „I-I”

5.02.12.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.04. -                                                         85.97                   85.97 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =104.40                110.84 KN

Przyjęto Vd = 115.00 KN

# 5.02.12.2. Określenie nośności podłoża gruntowego dla kąta tarcia wewnętrznego φ =20o

tgφ=0.364, ctg φ=2.747, sinφ=0.342, c=35.18 kPa

Nq=eπtgφxtg2 (45+φ/2)=e3.14x0.364xtg2(45+20/2)=2.721.143x tg255o=3.138x0.8192 2=3.81

NC=( Nq, -1)ctg φ=(3.81-1)x2.747=7.72, Nγ=2x(Nq-1) tg φ =2x(3.81-1)x0.3641=2.05

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu  bc= bq= bγ=1.0

Współczynniki kształtu fundamentu dla stopy  B / L = 1

sq=1+(B / L )sin φ =1+1x0.342=1.34, sγ=1-0.3x(B / L )=1-0.3x1=0.70, sc= (sqx Nq-1)/( Nq-1)=(1.34x3.81-1)/(3.81-1)=1.82

Współczynniki nachylenia obciążenia spowodowane brakiem obciążenia poziomego ic= ig= iγ=1.0

Efektywne obliczeniowe naprężenie od nadkładu w poziomie podstawy fundamentu

q’=D x γ’b =21.50x1.0=21.50 kPa    dla  ciężaru objętościowego gruntu γ =2.15 g/cm3 =21.5 KN/m3.

Nośność obliczeniowa podłoża R wg wzoru dla stopy o wymiarach 0.40x0.70 mb.

R= Ax( c’x Nc x bcx scx ic+q’x Nqx bqx sqx iq+0.5xB γ’x Nγx bγx sγx iγ=

R =0.40x0.70x(35.18x7.72x1.0x1.82x1.0+21.50x3.81x1.0x1.34x1.0+0.5x0.70x21.50x2.05x1.0x0.7)=

0.28x(494.29+109.77+10.80)= 172.16 KN.

Nośność obliczeniowa Rd= R/ γ = 172.16 / 1.4= 122.97> 115.00 KN.

Stopień wykorzystania nośności 115.0 /122.97= 93.52%

Poz.5.02.13. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5-5”i „J-J”

5.02.13.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R1 od podciągu  poz. 3.05. -                                                         40.67                  40.67 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  59.10                 65.54 KN

Przyjęto Vd = 70.00 KN

Przyjęto stopę fundamentową o przekroju jak w poz. 5.02.3.o przekroju 40.0x60.0 40.0  zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x60.0=2.2.57 cm2.

co oznacza 3# 12 co 20.0 cm w każdym kierunku.

Poz.5.02.14. Stopa fundamentowa pod słup w osi „6-6”i „J-J”

5.02.14 .1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2  od podciągu  poz. 3.05. -                                                      154.69                154.69 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 173.12               179.56 KN

Przyjęto Vd =180.00 KN

# 5.02.14.2. Określenie nośności podłoża gruntowego dla kąta tarcia wewnętrznego φ =20o

tgφ=0.364, ctg φ=2.747, sinφ=0.342, c=35.18 kPa

Nq=eπtgφxtg2 (45+φ/2)=e3.14x0.364xtg2(45+20/2)=2.721.143x tg255o=3.138x0.8192 2=3.81

NC=( Nq, -1)ctg φ=(3.81-1)x2.747=7.72, Nγ=2x(Nq-1) tg φ =2x(3.81-1)x0.3641=2.05

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu  bc= bq= bγ=1.0

Współczynniki kształtu fundamentu dla stopy  B / L = 1

sq=1+(B / L )sin φ =1+1x0.342=1.34, sγ=1-0.3x(B / L )=1-0.3x1=0.70, sc= (sqx Nq-1)/( Nq-1)=(1.34x3.81-1)/(3.81-1)=1.82

Współczynniki nachylenia obciążenia spowodowane brakiem obciążenia poziomego ic= ig= iγ=1.0

Efektywne obliczeniowe naprężenie od nadkładu w poziomie podstawy fundamentu

q’=D x γ’b =21.50x1.0=21.50 kPa    dla  ciężaru objętościowego gruntu γ =2.15 g/cm3 =21.5 KN/m3.

Nośność obliczeniowa podłoża R wg wzoru dla stopy o wymiarach 0.70x0.70 mb.

R= Ax( c’x Nc x bcx scx ic+q’x Nqx bqx sqx iq+0.5xB γ’x Nγx bγx sγx iγ=

R =0.702x(35.18x7.72x1.0x1.82x1.0+21.50x3.81x1.0x1.34x1.0+0.5x0.70x21.50x2.05x1.0x0.7)=

0.49x(494.29+109.77+10.80)= 301.28 KN.

Nośność obliczeniowa Rd= R/ γ = 301.28 / 1.4= 215.20> 180.00 KN.

Stopień wykorzystania nośności 180.0 /215.20= 87.72%

Przyjęto stopę fundamentową o przekroju 70.0x70.0x40.0 cm. zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x70.0=3.03 cm2.

co oznacza 3 # 12 co 25.0 cm w każdym kierunku.

Poz.5.02.15. Stopa fundamentowa pod słup w osi „7-7”i „J-J”

5.02.15 .1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.05. -                                                        51.22                  51.22 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  69.65                 76.09 KN

Przyjęto Vd =80.00 KN

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.3. o przekroju 40.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 80.0 /115.14= 76.09%

Poz.5.02.16. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5-5”i „K-K”

5.02.16.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.06. -                                                     136.27                136.27 KN

- ciężar własny słupa –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                   4.42    x 1.35=    5.96 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  153.49                  159.51 KN

Przyjęto Vd =160.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową  jak w poz. 5.02.14.o przekroju 70.0x70.0x40.0 cm. zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x70.0=3.03 cm2.co oznacza 3 # 12 co 25.0 cm w każdym kierunku.

Stopień wykorzystania nośności 160.0 /215.20= 74.35%

Poz.5.02.17. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5-5”i „L-L”

5.02.17.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.06. -                                                     102.02                102.02 KN

- ciężar własny słupa –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                   4.42    x 1.35=    5.96 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  119.24                 125.26KN

Przyjęto Vd =130.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.2 o przekroju 60.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 130.0 /157.71= 82.24%

Poz.5.02.18. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5-5”i „M-M”

5.02.18.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.06. -                                                     129.09                129.09 KN

- ciężar własny słupa –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                   4.42    x 1.35=    5.96 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  146.31                152.33 KN

Przyjęto Vd =155.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową o przekroju 70.0x70.0x40.0 cm. zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x70.0=3.03 cm2.

co oznacza 3 # 12 co 25.0 cm w każdym kierunku.

Stopień wykorzystania nośności 155.0 /215.20= 72.03%

Poz.5.02.19. Stopa fundamentowa pod słup w osi „6’-6’”i „P-P”

5.02.191.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R1 od podciągu  poz. 3.07. -                                                       89.87                  89.87 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  108.30                113.74 KN

Przyjęto Vd =115.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.2 o przekroju 60.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 115.0 /157.71= 72.92%

Poz.5.02.20. Stopa fundamentowa pod słup w osi „7-7” i „P-P”

5.02.20.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.07. -                                                      217.28                 217.28 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  235.71               242.15 KN

Przyjęto Vd =245.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.1 o przekroju 80.0x80.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 245.0 /282.0= 86.95%

Poz.5.02.21. Stopa fundamentowa pod słup w osi „8-8” i „P-P”

5.02.21.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.07. -                                                      141.44                 141.44 KN

- ciężar własny słupa –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                   4.42    x 1.35=    5.96 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 158.66               164.58 KN

Przyjęto Vd =165.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową o przekroju 70.0x70.0x40.0 cm. zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x70.0=3.03 cm2.

co oznacza 3 # 12 co 25.0 cm w każdym kierunku.

Stopień wykorzystania nośności 165.0 /215.20= 76.52%

Poz.5.02.22. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5-5” i „S-S”

5.02.22.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R1 od podciągu  poz. 3.08. -                                                      105.35                 105.35 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 123.78                 130,22 KN

Przyjęto Vd =135.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.2 o przekroju 60.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 135.0 /157.71= 85.60%

Poz.5.02.23. Stopa fundamentowa pod słup w osi „6’-6’” i „S-S”

5.02.23.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.08. -                                                      309.72                 309.72 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 328.15                334.59 KN

Przyjęto Vd =335.00 KN.

# 5.02.23.2. Określenie nośności podłoża gruntowego dla kąta tarcia wewnętrznego φ =20o

tgφ=0.364, ctg φ=2.747, sinφ=0.342, c=35.18 kPa

Nq=eπtgφxtg2 (45+φ/2)=e3.14x0.364xtg2(45+20/2)=2.721.143x tg255o=3.138x0.8192 2=3.81

NC=( Nq, -1)ctg φ=(3.81-1)x2.747=7.72, Nγ=2x(Nq-1) tg φ =2x(3.81-1)x0.3641=2.05

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu  bc= bq= bγ=1.0

Współczynniki kształtu fundamentu dla stopy  B / L = 1

sq=1+(B / L )sin φ =1+1x0.342=1.34, sγ=1-0.3x(B / L )=1-0.3x1=0.70, sc= (sqx Nq-1)/( Nq-1)=(1.34x3.81-1)/(3.81-1)=1.82

Współczynniki nachylenia obciążenia spowodowane brakiem obciążenia poziomego ic= ig= iγ=1.0

Efektywne obliczeniowe naprężenie od nadkładu w poziomie podstawy fundamentu

q’=D x γ’b =21.50x1.0=21.50 kPa    dla  ciężaru objętościowego gruntu γ =2.15 g/cm3 =21.5 KN/m3.

Nośność obliczeniowa podłoża R wg wzoru dla stopy o wymiarach 0.90x0.90 mb.

R= Ax( c’x Nc x bcx scx ic+q’x Nqx bqx sqx iq+0.5xB γ’x Nγx bγx sγx iγ=

R =0.902x(35.18x7.72x1.0x1.82x1.0+21.50x3.81x1.0x1.34x1.0+0.5x0.90x21.50x2.05x1.0x0.7)=

0.81x(494.29+109.77+13.88)=500.53 KN.

Nośność obliczeniowa Rd= R/ γ =500.53 / 1.4=357.52 > 335.00 KN.

Stopień wykorzystania nośności 335.00 /357.52=93.70%

5.02.23.3.Wymiarowanie stopy fundamentowej

Przyjęto:- beton C-20/25, fck=20 MPa, fctk=1.50 MPa , fcd= fck/1.4=20 :1.4=14.29 MPa, fctd=fctk/1.4=1.5:1.4=1.07 MPa

Eb=0.270 MPa

- stal: A-II,  fyk=400 MPa, fyd=fyk1.15=400/1.15=348 MPa  Ea= 2.1 MPa

# 5.02.23.4. Wysokość stopy.

Wysokość ekonomiczną stopy przyjęto z zależności h=(0.30 – 0.40)(L-as) =(0.30 – 0.40)(0.90-0.40)=( 0.15-0.20 ) mb. Przyjęto wysokość stopy h=0.40 mb. Przyjęto wysokość użyteczną stopy d=h - a=0.40-0.07=0.33 mb.Całkowite obciążenie w poziomie posadowienia stopy Vd=335.00 KN.

Nacisk jednostkowy o wartości obliczeniowej powodujący zginanie

σgd=Vd/ B2=335.00 / 90x90=0.041 KN/cm2=0.41 MPa.

Wytrzymałość charakterystyczna betonu  fgd=0.8x1.8/2=0.72MPa=0.072KN/cm3

Moment zginający M=0.125xσgdxBx(L- as) 2=0.125x0.041x90x(90.0-40.0) 2= 1153.13 KNcm.

Pole przekroju zbrojenia As=M / 0.9xdxfyd= 1153.13 / 0.9x33x34.8=1.11 cm 2<Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x90.0=3.86 cm2.

Przyjęto zbrojenie:4#12 co 20.0 cm w jednym kierunku o przekroju 4.52 cm2.

Poz.5.02.24. Stopa fundamentowa pod słup w osi „7’-7’” i „S-S”

5.02.24.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.08. -                                                       77.20                  77.20 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  95.63                102.07KN

Przyjęto Vd =105.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.12.o przekroju 40.0x70.0x40.0 cm. zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x50.0=2.15 cm2.co oznacza 2 # 12 co 25.0 cm w każdym kierunku.

Stopień wykorzystania nośności 105.00 /122.71= 85.57%

Poz.5.02.25. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5’-5’” i „T-T”

5.02.25.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R1 od podciągu  poz. 3.09. -                                                     109.14                 109.14 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  127.57               134.01 KN

Przyjęto Vd = 135.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.2 o przekroju 60.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 135.0 /157.71= 85.60%

Poz.5.02.26. Stopa fundamentowa pod słup w osi „6’’-6’” i „T-T”

5.02.26.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.09. -                                                     323.78                 323.78 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 342.21              348.65 KN

Przyjęto Vd = 350.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.21. o przekroju 90.0x90.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 350.0 /357.52= 97.90%

Poz.5.02.27. Stopa fundamentowa pod słup w osi „7’-7’” i „T-T”

5.02.27.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.09. -                                                       80.70                  80.70 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =   99.13                105.57 KN

Przyjęto Vd = 110.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.12.o przekroju 40.0x70.0x40.0 cm. zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x70.0=3.00 cm2.co oznacza 2 # 12 co 25.0 cm w każdym kierunku. As=3.39 cm2.

Stopień wykorzystania nośności 110.0 /122.97= 89.45%

Poz.5.02.28. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5’-5’” i „U-U”

5.02.28.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R1 od podciągu  poz. 3.10. -                                                       84.60                  84.60 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 103.03                109.47 KN

Przyjęto Vd = 110.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.12.o przekroju 40.0x70.0x40.0 cm. zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x50.0=2.15 cm2.co oznacza 2 # 12 co 25.0 cm w każdym kierunku.

Poz.5.02.29. Stopa fundamentowa pod słup w osi „6-6” i „U-U”

5.02.29.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.10. -                                                    291.36                 291.36 KN

- ciężar własny słupa –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                   4.42    x 1.35=    5.96 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 308.58                314.60 KN

Przyjęto Vd = 315.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.21. o przekroju 90.0x90.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 315.0 /357.52= 88.00%

Poz.5.02.30. Stopa fundamentowa pod słup w osi „7-7” i „U-U”

5.02.30.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.10. -                                                      136.64                136.64 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 155.07                161.51 KN

Przyjęto Vd = 165.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową o przekroju 70.0x70.0x40.0 cm. zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x70.0=3.03 cm2.

co oznacza 3 # 12 co 25.0 cm w każdym kierunku.

Stopień wykorzystania nośności 165.0 /215.20= 76.52%

Poz.5.02.31. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5-5” i „V-V”

5.02.31.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R1 od podciągu  poz. 3.11. -                                                       81.20                  81.20 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  99.63               106.07 KN

Przyjęto Vd = 110.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.12.o przekroju 40.0x70.0x40.0 cm. zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x50.0=2.15 cm2.co oznacza 2 # 12 co 25.0 cm w każdym kierunku.

Poz.5.02.32. Stopa fundamentowa pod słup w osi „6-6” i „V-V”

5.02.32.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.11. -                                                     308.82                308.82 KN

- ciężar własny słupa –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                   4.42    x 1.35=    5.96 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 326.04               332.06 KN

Przyjęto Vd = 335.0.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.21. o przekroju 90.0x90.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 335.0 /357.52= 93.70%

Poz.5.02.33. Stopa fundamentowa pod słup w osi „7-7” i „V-V”

5.02.33.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.11. -                                                     102.25                102.25 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 120.68               127.12 KN

Przyjęto Vd = 130.0.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.2 o przekroju 60.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 130.0 /157.71= 82.43%

Poz.5.02.34. Stopa fundamentowa pod słup w osi „5-5” i „W-W”

5.02.34.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R2 od podciągu  poz. 3.12. -                                                     104.74                104.74 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 123.17               129.61 KN

Przyjęto Vd = 130.0.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.2 o przekroju 60.0x60.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 130.0 /157.71= 82.43%

Poz.5.02.35. Stopa fundamentowa pod słup w osi „6-6” i „W-W”

5.02.35.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.12. -                                                    192.23                192.23 KN

- ciężar własny słupa –0.25x3.14x0.252x3.60x25.0=                                   4.42    x 1.35=    5.96 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd = 209.45               215.47 KN

Przyjęto Vd = 220.0.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.1 o przekroju 80.0x80.0x40.0 cm.

Stopień wykorzystania nośności 220.0 /282.0= 78.01%

Poz.5.02.36. Stopa fundamentowa pod słup w osi „7-7” i „W-W”

5.02.36.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- reakcja R3 od podciągu  poz. 3.12. -                                                      69.07                   69.07 KN

- ciężar własny słupa –0.25x0.25x3.60x25.0=                                              5.63    x 1.35=    7.59 KN

- ciężar trzonu stopy – 0.40x0.40x0.87x25.0=                                              2.80   x 1.35=     3.78 KN

- ciężar stopy – 1.00x1.00x0.40x25.0=                                                       10.00  x 1.35=    13.50 KN

Razem   Vd =  87.50                 93.94 KN

Przyjęto Vd = 95.0.00 KN.

Przyjęto stopę fundamentową jak w poz. 5.02.12.o przekroju 40.0x70.0x40.0 cm. zbrojoną Amin=0.0013xdxb=0.0013x33x50.0=2.15 cm2.co oznacza 2 # 12 co 25.0 cm w każdym kierunku.

Stopień wykorzystania nośności 95.0 /122.97= 77.25%

5.03.Ławy fundamentowe.

5.03.Ławy fundamentowe.

# 5.03.1. Ława fundamentowa ściany zewnętrznej o os „1 – 1”. L-1.

5.03.1.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- ciężar ściany fundam. gr 25.0 cm. z bloczków bet.-0.25x24.0x0.70=         4.20 x1.35=     5.67 KN/mb.

- ciężar ściany gr. 24.0 cm z bloczków Silka.-0.24x15.0x3.30=                  11.88 x1.35=   16.04 KN/mb.

- ciężar tynku wewnętrz. gips. ścian gr.1.2 cm.- 0.012x3.30x12.0=             0.48 x1.35=     0.64 KN/mb.

- ciężar wieńca żelbetowego 25.0x30.0 cm.-0.25x0.30x25.0=                      1.88 x1.35=     2.53 KN/mb.

- ciężar tynku zewnętrznego i ocieplenia gr 15.0 cm.-0.15x0.45x4.30=        0.29 x1.35=     0.39 KN/mb.

- reakcja stropu z płyt kanałowych poz. 2.02                                                27.92               27.92 KN/mb.

Razem VdG =  46.65               53.19 KN/mb.

Przyjęto VdG= 55.00 KN/mb.

-ciężar własny ławy fundamentowej o wysokości h=0.40 mb. przy ciężarze ławy γb =25 KN/m3.

Vdf=(B x hx1.00 x γśr)x1.35=Bx0.40x1.0x25.0x1.35=13.50 B

- ciężar ziemi na odsadzkach

Gd =(B-cs)xdpx1.0x γśrx1.35=(B-0.25)x0.70x1.0x21.5x1.35=20.32B-5.08

- całkowite obciążenie w poziomie posadowienia ławy

Vd= VdG +Vd1 +Gd=55.00+13.50B+20.32B-5.08=33.82B+49.92

# 5.03.1.2. Określenie nośności podłoża gruntowego dla kąta tarcia wewnętrznego φ =20o

tgφ=0.364, ctg φ=2.747, sinφ=0.342, c=35.18 kPa

Nq=eπtgφxtg2 (45+φ/2)=e3.14x0.364xtg2(45+20/2)=2.721.143x tg255o=3.138x0.8192 2=3.81

NC=( Nq, -1)ctg φ=(3.81-1)x2.747=7.72, Nγ=2x(Nq-1) tg φ =2x(3.81-1)x0.3641=2.05

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu  bc= bq= bγ=1.0

Współczynniki kształtu fundamentu dla ławy prostokątnej o nieskończonej długości  B / L = 0

sq=1+(B / L )sin φ =1+0x0.342=1.00, sγ=1-0.3x(B / L )=1-0.3x0=1.0, sc= (sqx Nq-1)/( Nq-1)=(1.00x3.81-1)/(3.81-1)=1.0

Współczynniki nachylenia obciążenia spowodowane brakiem obciążenia poziomego ic= ig= iγ=1.0

Efektywne obliczeniowe naprężenie od nadkładu w poziomie podstawy fundamentu

q’=D x γ’b =21.50x1.0=21.50 kPa    dla  ciężaru objętościowego gruntu γ =21.50 KN/m3

Nośność obliczeniowa podłoża R w warunkach z odpływem

R= Ax( c’x Nc x bcx scx ic+q’x Nqx bqx sqx iq+0.5xB γ’x Nγx bγx sγx iγ=

R =Bx(35.18x7.72x1.0+21.50x3.81x1.00+0.5x21.50xBx2.05)=Bx(271.59+81.92+22.04B).

Nośność obliczeniowa Rd= R/ γ = Bx(271.59+81.92+22.04B)./ 1.4=B(213.94+15.74B)=15.74B2+213.94B

Warunek nośności Vd= Rd=33.82B+49.92=15.74B2+213.94B, Stąd 15.74 B2+180.12B-49.92=0

5.03.1.3. Wymiarowanie ławy fundamentowej

5.03.1.3.1.Dane materiałowe

Przyjęto:- beton C-20/25, fck=20 MPa, fctk=1.50 MPa , fcd= fck/1.4=20 :1.4=14.29 MPa,

fctd= fctk/1.4=1.5:1.4=1.07 MPa Eb=0.270 MPa

- stal: A-III,  fyk=400 MPa, fyd=fyk1.15=400/1.15=348 MPa  Ea= 2.10 MPa

5.03.1.3.2.Określenie szerokości ławy.

Δ=180.122-4x15.74x(-49.92)=32443.21+3142.96=35576.17

B= - 180.12+(35576.17) 0.5/2x15.74= -180.12 +188.62 /2x15.74=0.27 mb.      Przyjęto szerokość ławy b=0.40 mb.

# 5.03.1.3.3. Określenie wysokości ławy.

Wysokość ławy betonowej niezbrojonej określono ze wzoru: h=1.18xcx(3xσgd/f gd) 0.5.

Całkowite obciążenie w poziomie posadowienia ławy

Vd=33.82B+49.92=33.82x0.40+49.92=13.53+49.92=63.45 KN.

Nacisk jednostkowy pod podstawą ławy, odpór podłoża

σgd=Vd/ BxL=63.45/0.40x1.0=158.63 kPa=0.16 MPa,

Wytrzymałość charakterystyczna betonu  fgd=0.8x1.8/2=0.72 MPa=0.072KN/cm3

Wysięg wspornika c=(0.40-0.25)/ 2=0.075

h=1.18xcx(3xσgd/f gd) 0.5=1.18x0.075x(3x0.16/0.072) 0.5=0.23 mb. Przyjęto h=0.40 mb

# 5.03.1.3.4. Zbrojenia ławy fundamentowej

Moment zginający od odporu gruntu M=0.5xσgdxc2=0.5x158.63x0.0752=0.45 KNmb=45.00 KNcm.

h= 0.40 mb., otulenie a = 0.07 mb.  stąd  ho=0.40 – 0.07 = 0.33 mb., b =0.70 mb.

Pole przekroju zbrojenia As=45.0 / 0.9x33.0x34.8=0.044 cm2< Amin =0.0013xdxb=0.0013x33x40=1.72cm2.

Przyjęto zbrojenie podłużne  ławy z prętów # 12 mm o rozstawie osiowym co 25.0 cm. co

stanowi przekrój prętów na 1.0 mb ławy As=2.26 cm2.

# 5.03.2. Ława fundamentowa ściany wewnętrznej  w osi „”3 - 3”.

5.03.2.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- ciężar ściany fundam. gr 25.0 cm. z bloczków bet.-0.25x24.0x0.70=         4.20 x1.35=     5.67 KN/mb.

- ciężar ściany gr. 24.0 cm z bloczków Silka.-0.24x15.0x3.30=                  11.88 x1.35=   16.04 KN/mb.

- ciężar tynku wewnętrz. gips. ścian gr.1.2 cm.-2x0.012x3.30x12.0=             0.96 x1.35=    1.28 KN/mb.

- ciężar wieńca żelbetowego 25.0x30.0 cm.-0.25x0.30x25.0=                      1.88 x1.35=     2.53 KN/mb.

- reakcja stropu z płyt kanałowych poz. 2.04                                                23.26              22.26 KN/mb.

- reakcja stropu z płyt kanałowych poz. 2.02                                                27.92               27.92 KN/mb.

Razem VdG =  70.10               75.70 KN/mb.

Przyjęto VdG= 75.00 KN/mb.

- całkowite obciążenie w poziomie posadowienia ławy

Vd= VdG +Vd1 +Gd=75.00+13.50B+20.32B-5.08=33.82B+69.92

Warunek nośności Vd= Rd=33.82B+69.92=15.74B2+213.94B, Stąd 15.74 B2+180.12B-69.92=0

5.03.2.2.Określenie szerokości ławy.

Δ=180.122-4x15.74x(-69.92)=32443.21+4402.16=36845.37

B= - 180.12+(36845.37) 0.5/2x15.74= -180.12 +191.95 /2x15.74=0.38 mb.      Przyjęto szerokość ławy b=0.40 mb

# 5.03.3. Ława fundamentowa ściany wewnętrznej w osi „6 – 6”..

5.03.3.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- ciężar ściany fundam. gr 25.0 cm. z bloczków bet.-0.25x24.0x0.70=         4.20 x1.35=     5.67 KN/mb.

- ciężar ściany gr. 24.0 cm z bloczków Silka.-0.24x15.0x3.30=                  11.88 x1.35=   16.04 KN/mb.

- ciężar tynku wewnętrz. gips. ścian gr.1.2 cm.-2x0.012x3.30x12.0=             0.96 x1.35=    1.28 KN/mb.

- ciężar wieńca żelbetowego 25.0x30.0 cm.-0.25x0.30x25.0=                      1.88 x1.35=     2.53 KN/mb.

- reakcja stropu z płyt kanałowych poz. 2.02  -2x27.92                               55.84               55.84 KN/mb.

Razem VdG = 74.68              81.36 KN/mb.

Przyjęto VdG= 85.00 KN/mb.

- całkowite obciążenie w poziomie posadowienia ławy

Vd= VdG +Vd1 +Gd=85.00+13.50B+20.32B-5.08=33.82B+79.92

Warunek nośności Vd= Rd=33.82B+79.92=15.74B2+213.94B, Stąd 15.74 B2+180.12B-79.92=0

5.03.3.2.Określenie szerokości ławy.

Δ=180.122-4x15.74x(-79.92)=32443.21+5031.76=37474.97

B= - 180.12+(37474.97) 0.5/2x15.74= -180.12 +193.58 /2x15.74=0.43 mb.      Przyjęto szerokość ławy b=0.45 mb

# 5.03.3.3. Określenie wysokości ławy.

Wysokość ławy betonowej niezbrojonej określono ze wzoru: h=1.18xcx(3xσgd/f gd) 0.5.

Całkowite obciążenie w poziomie posadowienia ławy

Vd=33.82B+79.92=33.82x0.45+79.92=15.22+79.92=95.14 KN.

Nacisk jednostkowy pod podstawą ławy, odpór podłoża

σgd=Vd/ BxL=95.14/0.45x1.0=211.42 kPa=0.21 MPa,

Wytrzymałość charakterystyczna betonu  fgd=0.8x1.8/2=0.72 MPa=0.072KN/cm3

Wysięg wspornika c=(0.45-0.25)/ 2=0.10

h=1.18xcx(3xσgd/f gd) 0.5=1.18x0.10x(3x0.21/0.072) 0.5=0.35 mb. Przyjęto h=0.40 mb

# 5.03.3.4. Zbrojenia ławy fundamentowej

Moment zginający od odporu gruntu M=0.5xσgdxc2=0.5x211.42x0.102=1.057 KNmb=105.70 KNcm.

h= 0.40 mb., otulenie a = 0.07 mb.  stąd  ho=0.40 – 0.07 = 0.33 mb., b =0.70 mb.

Pole przekroju zbrojenia As=107.70 / 0.9x33.0x34.8=0.10 cm2< Amin =0.0013xdxb=0.0013x33x45=1.93 cm2.

Przyjęto zbrojenie podłużne  ławy z prętów # 12 mm o rozstawie osiowym co 25.0 cm. co

stanowi przekrój prętów na 1.0 mb ławy As=2.26 cm2.

# 5.03.4. Ława fundamentowa ściany wewnętrznej w osi „G – G”.

5.03.4.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- ciężar ściany fundam. gr 25.0 cm. z bloczków bet.-0.25x24.0x0.70=         4.20 x1.35=     5.67 KN/mb.

- ciężar ściany gr. 24.0 cm z bloczków Silka.-0.24x15.0x3.30=                  11.88 x1.35=   16.04 KN/mb.

- ciężar tynku wewnętrz. gips. ścian gr.1.2 cm.-2x0.012x3.30x12.0=             0.96 x1.35=    1.28 KN/mb.

- ciężar wieńca żelbetowego 25.0x30.0 cm.-0.25x0.30x25.0=                      1.88 x1.35=     2.53 KN/mb.

- reakcja stropu z płyt kanałowych poz. 2.03                                               25.38              25.38 KN/mb.

- reakcja stropu z płyt kanałowych poz. 2.02                                               27.92               27.92 KN/mb.

Razem VdG = 72.22              78.82 KN/mb.

Przyjęto VdG= 80.00 KN/mb.

- całkowite obciążenie w poziomie posadowienia ławy

Vd= VdG +Vd1 +Gd=80.00+13.50B+20.32B-5.08=33.82B+74.92

Warunek nośności Vd= Rd=33.82B+74.92=15.74B2+213.94B, Stąd 15.74 B2+180.12B-74.92=0

5.03.4.2.Określenie szerokości ławy.

Δ=180.122-4x15.74x(-74.92)=32443.21+4716.96=37160.17

B= - 180.12+(37160.17) 0.5/2x15.74= -180.12 +192.77 /2x15.74=0.402 mb.      Przyjęto szerokość ławy b=0.40 mb

# 5.03.5. Ława fundamentowa ściany wewnętrznej w osi „6 – 6”.

5.03.5.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- ciężar ściany fundam. gr 25.0 cm. z bloczków bet.-0.25x24.0x0.70=         4.20 x1.35=     5.67 KN/mb.

- ciężar ściany gr. 24.0 cm z bloczków Silka.-0.24x15.0x3.30=                  11.88 x1.35=   16.04 KN/mb.

- ciężar tynku wewnętrz. gips. ścian gr.1.2 cm.-2x0.012x3.30x12.0=             0.96 x1.35=    1.28 KN/mb.

- ciężar wieńca żelbetowego 25.0x30.0 cm.-0.25x0.30x25.0=                      1.88 x1.35=     2.53 KN/mb.

- reakcja stropu z płyt kanałowych poz. 2.08                                               12.68               12.68 KN/mb.

- reakcja stropu z płyt kanałowych poz. 2.01                                               31.30               31.30 KN/mb.

Razem VdG = 62.90              69.50 KN/mb.

Przyjęto VdG= 70.00 KN/mb.

- całkowite obciążenie w poziomie posadowienia ławy

Vd= VdG +Vd1 +Gd=70.00+13.50B+20.32B-5.08=33.82B+64.92

Warunek nośności Vd= Rd=33.82B+64.92=15.74B2+213.94B, Stąd 15.74 B2+180.12B-64.92=0

5.03.5.2.Określenie szerokości ławy.

Δ=180.122-4x15.74x(-64.92)=32443.21+4087.36=36530.57

B= - 180.12+(36530.57) 0.5/2x15.74= -180.12 +191.13 /2x15.74=0.349 mb.      Przyjęto szerokość ławy b=0.40 mb

# 5.03.6. Podwalina żelbetowa ściany zewnętrznej w osi „1 – 1 i „ B-B””.

5.03.6.1.Zestawienie obciążeń wg PN – 81 / B – 02001.

- ciężar podwaliny żelbet..  25.0x 70.0 cm. .-0.25x25.0x0.70=                     4.38 x1.35=     5.91 KN/mb.

- ciężar ocieplenia gr 15.0 cm.-0.15x0.45x0.70=                                          0.05 x1.35=     0.064 KN/mb.

- ciężar ściany gr. 24.0 cm z bloczków Silka.-0.24x15.0x3.30=                  11.88 x1.35=   16.04 KN/mb.

- ciężar tynku zewnętrz. gips. ścian gr.1.2 cm.-0.012x3.30x12.0=                0.48 x1.35=        0.96 KN/mb.

Razem VdG = 16.79                22.97 KN/mb.

SZKIC BELKI

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH  Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 70,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,15

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-III (35G2Y)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 128,32 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,75 cm2. Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2   ( = 0,41%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 128,32 kNm  <  MRd = 150,19 kNm     (85,4%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)57,58 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)57,58 kN  <  VRd1 = 79,64 kN     (72,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 125,75 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 125,75 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,215 mm  <  wlim = 0,3 mm     (71,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 17,67 mm  <  alim = 30,00 mm     (58,9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 70,75 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA